ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложение по выбору исполнителя работ (услуг) по испытанию и наладке 4 воздушных выключателей 110 кВ ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (номер закупки по ГКПЗ 1115/6.42-3048)

.

Код закупки по ОКДП – 7422090

Код закупки по ОКВЭД – 40.10.41

### I. Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ:

г. СПб, ул. Броневая, 6

Должность и контактный телефон ответственного лица:

Зам. гл. инженера по эксплуатации Малофеев Д.В., т. 901-41-65.

Зам. нач. ЭЦ Голубев В.А. т. 901-41-71

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало:	май 2013г.

Окончание:                 декабрь 2013г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

### II. Требования к выполнению работ.

Подрядчик в течении пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (на электронный адрес: Malofeev.DV@tgc1.ru) проект договора на выполнение работ с приложениями:

- смет,

- калькуляции,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом)

Цель работы: выполнение испытаний и наладки оборудования, его элементов и конструктивных узлов для обеспечения безопасной эксплуатации.

Характеристика объектов испытаний:

Выключатели типа ВВБ-110-31,5/2000, ВВБМ-110Б-31,5/2000 (ст. номер: ОВ-2, К-142, К-143, К-149).

Предназначены для выполнения коммутационных операций (включение и отключение) при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока.

Номинальная частота 50 Гц,

Номинальное напряжение - 110 кВ,

Номинальный ток - 2000 А,

Номинальный ток отключения - 31,5 кА.

# 2.1. Объём и нормы испытаний, отчётную документацию выполнить согласно РД 34.45-51.300-97, в том числе:

- Измерение омических сопротивлений:

а) контакты выключателя.

б) делитель напряжения дугогасительных камер.

в) катушка электромагнитов.

- Проверка работы выключателя при минимальном давлении воздуха.

- Измерение падения давления при закрытом питающем вентиле.

- Проверка работы выключателя при пониженном напряжении оперативного тока при максимальном давлении 20 ати.

- Измерение времени срабатывания элементов выключателя (метод измерения – осциллографирование).

6.  Произвести наладку выключателя, согласно паспорта (чертёж 2ВД.025.044.ПС).

### 2.2.  Особые условия.

### Требования к производству и качеству работ.

- При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение работ:

- - СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций РФ.

- - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- - СО 153-34,03,150-2003 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв./ Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163.

- - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- - СО 153-34.03.203 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями".

- - СО 34-38-20120-94 Трубопроводы станционные тепловых электрических станций; Технические условия на капитальный ремонт.

- - СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

- - СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.792-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- - РД 153-34.1-20.602-2002. Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций.

2.2. Специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- Должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 24.5, 24.9, раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- иметь в г. Санкт-Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения работ в течение 24 часов по заявке ТЭЦ;

- наличие в своем составе кадры, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления работ.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, персонал, имеющий право быть производителем работ

- досконально знать особенности обследуемого оборудования;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- используемые для контроля приборы должны иметь действующий сертификат поверки (калибровки);

- иметь все необходимые для обследования инструменты и специальные приспособления.

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимого оборудования;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- предоставление графика выполнения работ по обследованию.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

- персонал подрядной организации в обязательном порядке на объекте должен находится в спецодежде с логотипом своей организации.