Приложение №1

к Поручению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ по установке узла учёта сточных вод в р. Красненькую (ПИР, поставка, СМР) ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/2.4-3065)

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6,  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Малофеев Дмитрий Валентинович - зам. гл. инженера ТЭЦ-15 по эксплуатации – тел. моб. 921-869-86-06, гор. 901-41-65.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Ходневич Владимир Иванович - начальник группы капитального строительства –тел. моб. 921-869-86-09, гор. 901-41-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                август   2011 г.

Окончание         декабрь  2011 г.

Предельная цена закупки -  не объявляетс.

1. Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

2. Для расчета стоимости проектирования объектов энергетики рекомендуется использование справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты энергетики" издания 1996 года (СБЦ-96).При этом при расчете стоимости проектных работ следует руководствоваться Общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденных Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 N 102, применение которых является обязательным при использовании всех справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

3. Исполнитель проекта должен быть ознакомлен с Экологической        политикой ОАО «ТГК-1», и принимать необходимые меры по  соблюдению обязательств этой политики  при разработке проекта и рабочей документации,  соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами при выполнении работ.

4. Оплата выполненных работ по проектированию, всех строительно-монтажных работ под ключ, со сдачей объекта в работоспособном состоянии в эксплуатацию, производится по графику к договору генподряда.

2. Цель проведения работ:

Обеспечение приборного учёта сточных вод в водный объект.

3. Сведения об объекте проектирования.

Узел учёта должен измерять расход сточных вод в сливном канале ТЭЦ. Максимальный расход сточных вод составляет 25 000 м3/ч. Канал представляет собой закрытый двух ячейковый канал из монолитного и сборного железобетона. Размер каждой ячейки 1800мм на 1400 мм.

4. Содержание и требования к работам по проектированию:

1.1. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с главой II "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.08г. № 87.

1.2. При составлении технического задания, как приложение к договору, на проектирование   «Установки узла учёта сточных вод в р. Красненькую (ПИР, поставка, СМР)»  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» объёмы разработки разделов и   их  количество, указанные в Постановлении 87 должны быть в обязательном порядке уточнены и согласованы  проектной организацией с  ТЭЦ-15. Произвести расчёт стоимости проектных работ в соответствии с  подписанным техническим заданием на проектирование, окончательная сумма договора на проектные работы согласовывается с ТЭЦ-15.

1.3. В целях реализации в процессе разработки архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на  «Установку узла учёта сточных вод в р. Красненькую (ПИР, поставка, СМР)»  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» необходимо разработать рабочую документацию. Обеспечивающую  реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами или изготовления строительных изделий.

# 1.4. При разработке проектной и рабочей документации руководствоваться ГОСТ Р. 1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения», а также другой НТД принятой в строительстве для выполнения проектной документации.

1.5. В объем проектных работ входит получение согласований с Заказчиком и

другими организациями, согласование с которыми предусмотрено действующим законодательством.

7. Проектом предусмотреть выполнение работ  на  «Установку узла учёта сточных вод в р. Красненькую (ПИР, поставка, СМР)»   в режиме действующего предприятия.  В ПОС  график провидения  СМР согласовать с ТЭЦ-15.

8. Проектная и рабочая документация представляется на ТЭЦ-15 в электронном виде на компакт дисках в 1-м (одном) экземпляре и бумажном носителе в 4-х (четырёх) экземплярах, из которых один экземпляр  основного  комплекта в сброшюрованном виде.

4.1. Дополнительные требования к работам по проектированию.

4.1.1. Выполнить предпроектное обследование с натурными измерениями расходов воды сбрасываемой в сливной канал ТЭЦ.

4.1.2. Определить на территории ТЭЦ место установки первичных приборов и их тип. Место и тип приборов согласовать с ТЭЦ.

4.1.3. Рассмотреть возможность установки вторичных приборов в здании электролизерной.

4.1.4. Предусмотреть проектом  установку приборов учёта на каждую половину сливного канала (размер каждой из половины высота 1800 мм, ширина 1400 мм).

4.1.5. Предусмотреть проектом установку вторичных приборов в отапливаемом помещении.

4.1.6. Электроснабжение приборов учёта должно осуществляться от двух источников питания.

4.1.7. Предусмотреть проектом  подключение вторичных приборов к существующей системе АСВиП.

4.1.8. Проектную и рабочую документацию согласовать с Невско-Ладожским бассейновым водным управлением (Невско-Ладожское БВУ).

4.1.9.  Разработать паспорт на узел учёта и согласовать с Невско-Ладожское БВУ.

4.1.10.  Приборы учёта должны быть внесены в Госреестр и проходить поверку в пределах г. Санкт-Петербурга.

5. Требования к выполнению работ, материалам, оборудованию:

5.1. Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

5.2. Перед началом работ и во время производства СМР выпонить (выполнять) требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

5.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком  графиком работ.

5.4. При выполнении работ персонал подрядной организации должен руководствоваться и выполнять требования:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

5.5. Произвести демонтаж и монтаж оборудования и СМР в полном соответствии с проектной документацией, Техническим заданием, нормативной документацией в указанные сроки и с надлежащим качеством.

Пуско-наладочные работы должны быть выполнены в соответствии с РД                                                                   34.20.406-94 «Правила организации пуско-наладочных работ на тепловых электростанциях».

5.6. Выполнять работы по наряду - допуску и по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

5.7.   Работы с использованием ГПМ, подъёмников (вышек) проводить в соответствии с «Правилами устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) и Правил устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ 10-611-03) и содержать их в исправном состоянии.

5.8. Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

5.9. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал бытовыми передвижными вагончиками и мастерскими. Места их расположения на территории станции согласовывается с Заказчиком.

5.10. При ежемесячной приемке этапов работ Подрядчик предоставляет исполнительную  техническую  документацию  (исполнительные схемы, чертежи, акты скрытых работ,  технические акты и решения и др.) и   ксерокопии из  журнала производства выполненных на объекте работ, в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

5.11. Подрядчик несёт ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

5.12. Произвести комплектацию оборудованием и материалами в соответствии с проектом (проектными спецификациями), произвести закупку и поставку оборудования на склад ТЭЦ-15.

5.13. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификаты, технические паспорта и т.п.).

5.14. Оборудование и материалы не должны быть использованы ранее. Материалы и оборудование должны быть изготовлены не ранее 2011 года.

5.15. Произвести сдачу действующего объекта представителям Заказчика, включая: сдачу полного комплекта исполнительной документации в двух экземплярах, а именно: проект с отметкой о выполнении работ согласно проекта, акты скрытых работ, перечень всех участников принимавших участие в проектировании и реконструкции с указанием  наименований их организаций, адресов, акты приёмки ответственных конструкций, протоколы измерений, программы наладки, общие журналы работ, сертификаты и паспорта на поставляемые оборудование, материалы и т.д.).

6. Требования к исполнителю.

6.1. Иметь свидетельство о  допуске на проектные и СМР  по ТЗ;

6.2. Быть членом СРО;

6.3. Иметь в своём составе достаточное количество профильных специалистов по теме разрабатываемого проекта, с опытом работы в проектной организации не менее 5-ти лет.

6.4. Гарантировать соответствие разработанной проектной и рабочей документации государственным стандартам, нормам, правилам и инструкциям.

6.5.  Наличие достаточного количества профессиональных кадров и аттестованного персонала на выполнение вышеуказанных работ.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право производства работ.

6.7. Монтаж должен выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

7. Этапы и сроки выполнения работ.

7.1. Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка Технического задания на проектирование и согласование с Заказчиком по согласованному графику к договору.

7.2. Выполнение проектной и рабочей документации на выполнение комплекса работ по «Установку узла учёта сточных вод в р. Красненькую (ПИР, поставка, СМР)» проведение согласований по согласованному графику к договору.

7.3. Поставка необходимого оборудования и материалов согласно проектной спецификации по согласованному графику к договору.

7.4. Демонтажные, монтажные работы, СМР, ПНР по согласованному графику к договору.

8. Требования к приёмке.

8.1. Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиками производства работ.

8.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

8.3. Приёмка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

8.4. Сдача объекта в эксплуатацию после технического перевооружения должна производиться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического

перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

8.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

9. Документация, предъявляемая заказчику.

Исполнитель предъявляет Заказчику:

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

- Календарные планы выполнения работ по проектированию и СМР.

- План-график ввода системы в эксплуатацию.

- Техническое задание на проектирование.

- Документацию проекта и рабочего проекта.

- Согласование проектной документации.

- Исполнительную документацию в 2-х экз., одна из них копия.

-Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы,   конструкции, детали и узлы оборудования.

- Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и    конструкций.

- Акты о приемки после индивидуальных испытаний оборудования, схем и систем.

- Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы.

10. Гарантия исполнителя работ.

Исполнитель должен гарантировать:

- Надлежащее качество работ в полном объёме в соответствии с проектной   документацией и действующей нормативно-технической документацией.

- Выполнение всех работ в установленные сроки.

- Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

- Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в    размере затрат на восстановление.

- Срок гарантии установленного оборудования должен составлять 24 месяца с   момента ввода объекта в эксплуатацию.

- Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не    менее   5-пяти лет с момента подписания акта приемки результата работ и передачи объекта в промышленную эксплуатацию.