ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложение по выбору исполнителя работ (услуг)

Приведение огнестойкости конструкций к нормативному пределу посредством огнезащитной обработки с предварительной зачисткой металлоконструкций.

(номер закупки по ГКПЗ 1115/6.42-3068)

Код закупки по ОКДП – 4520080

Код закупки по ОКВЭД – 45.44.2

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

г.СПб, ул. Броневая, 6

Должность и контактный телефон ответственного лица:

Заместитель главного инженера Малофеев Д.В. тел. 901-41-65.

Начальник гр. ПК и ОТ Горячёв Я.В. тел. 901-41-53.

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало: 	май 2013г

Окончание:		декабрь 2013г

1.3. Предельная цена закупки –720 000 руб. без учета НДС, в том числе:

2 кв. 350 000 руб.

3 кв. 370 000 руб.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

2.1. «Техническое предложение» от участника открытого запроса предложение должно содержать развернутое описание работ (услуг), а также полный объем номенклатуры работ (услуг) в соответствии с Техническим заданием Заказчика.

Ведомость планируемых работ на 2013 г.

| № п/п | Наименование здания требования НТД | НТД | Ориентировочная площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Химический цех |  |  |
| 1 | Несущие элементы конструкций лестничных маршей и площадок (косоуры, балки) не выполнены с пределом огнестойкости R60 (лестница в двухэтажной части) (здание 2-й степени огнестойкости). | ФЗ №69 ст.37, 1, СНиП 21-01-97* Таб.4, ФЗ №123 таб.21 | 34,773 |
| 2 | Несущие элементы перекрытия первого этажа (слесарный участок) не имеют нормативного предела огнестойкости REI 45 (здание 2-й степени огнестойкости). | ФЗ №69 ст.37, 1, СНиП 21-01-97* Таб.4, ФЗ №123 таб.21 | 34,96 |
|  | Ремонтно-строительный цех |  |  |
| 3 | Несущие элементы конструкций лестничных маршей и площадок (косоуры, балки) не выполнены с пределом огнестойкости R60 (здание 2-й степени огнестойкости). | ФЗ №69 ст.37, 1, СНиП 21-01-97* Таб.4, ФЗ №123 таб.21 | 7,5 |
|  | КТЦ-1 |  |  |
| 4 | Несущие элементы конструкций лестничных маршей и площадок (косоуры, балки) не выполнены с пределом огнестойкости R60 (здание 2-й степени огнестойкости). | ФЗ №69 ст.37, 1, СНиП 21-01-97* Таб.4, ФЗ №123 таб.21 | 180 |
|  | Здание электроцеха |  |  |
| 5 | Несущие элементы конструкций лестничных маршей и площадок (косоуры, балки) не выполнены с пределом огнестойкости R60 (лестница ГЩУ) (здание 2-й степени огнестойкости). | ФЗ №69 ст.37, 1, СНиП 21-01-97* Таб.4, ФЗ №123 таб.21 | 33,8 |

Особые условия.

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

В целях повышения пределов огнестойкости до нормативных, выполнить работы по огнезащите стальных конструкций на объекте по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6. в соответствии с ведомостью планируемых работ.

В результате выполнения работ (Приведение огнестойкости конструкций к нормативному пределу) должны быть исполнены требования пунктов 13, 22, 29, 48, 51 Предписания МЧС № 2-12-1052/1/1-2 от 28.12.2012г. (Приложение №1 к ТЗ), после чего данные пункты будут сняты с контроля в рамках очередной проверки требований пожарной безопасности органами ГПН.

«Организация» осуществляющая производство средств огнезащиты, их поставку, выполняющая огнезащиту материалов, изделий и конструкций должна соблюдать нормативные требования к средствам огнезащиты устанавливаемые нормативными документами и нормативно техническими документами на средства огнезащиты.

Комплекс работ:

  - Разработка проекта огнезащиты;

  - Разработка проекта производства работ;

  - Поставка огнезащитного материала - огнезащитного терморасширяющегося состава «Огракс В-СК-1» (ТУ 5728-054-13267785-06 с изм.1);

  - Защита ограждающих конструкций и поверхностей перед зачисткой, грунтовкой и окраской.

  - Подготовка поверхности металлических конструкций к нанесению огнезащитного состава в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» (зачистка, покрытие грунтовкой, обеспыливание и обезжиривание).

  - Повышение предела огнестойкости конструкций: металлических конструкций лестничных маршей и балок площадок внутренних лестниц и перекрытий в помещениях согласно вышеуказанной ведомости.

  - При необходимости нанесение защитного покрытия.

  - Сдача выполненных огнезащитных работ в установленном РФ порядке.

  - Контроль качества огнезащитных работ.

- Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ:

  - Подрядчик выполняет работы своими силами с использованием своих огнезащитных материалов.

  - Огнезащитные составы должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при перевозке, хранении соответствующую надлежащим стандартами нормам.

  - Доставка огнезащитных составов на объект осуществляется транспортом подрядчика. Качество огнезащитных составов должно соответствовать надлежащим стандартам и нормам.

- Требовании к качеству выполняемых работ сроку гарантии:

  - Предусмотреть выполнение условий СО 34.49.505-2003 «Правила применения огнезащитных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений энергетических предприятий» в том числе, в части:

- разработки проекта огнезащиты;

- разработки проекта производства работ;

- производство работ по огнезащите;

- контроль качества огнезащитных работ.

  - Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов и требованиям, предъявляемым к проведению работ, указанных в техническом задании Заказчика.

  - Используемые огнезащитные материалы и оборудование должны соответствовать Государственным стандартам и техническим условиям. Заказчику должны быть представлены заверенные печатью Подрядчика сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых для производства огнезащитных работ материалов, в том числе сертификат соответствия, гигиенический сертификат, паспорт качества производителя, техническая инструкция на применение.

  - Срок эксплуатации огнезащитного покрытия составляет не менее 20 лет до замены с момента ввода объекта в эксплуатацию, при условии соблюдения правил и норм эксплуатации объекта.

  - Средства огнезащиты должны иметь сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, гигиенический сертификат, паспорт качества производителя, техническую документацию на применение (гл. 33 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».) Копии данных документов должны быть приложены к оферте.

  - В соответствии с п. 21 «Правил противопожарного режима РФ», введенных постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г., в рамках последующей эксплуатации (проверка 2 раза в год) разработать инструкцию (методику) проведения визуальных испытаний огнезащитного покрытия. Учесть при разработке инструкции (методики) «Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство" (утв. МЧС РФ 27.01.2010 г.). Разработанную и утвержденную инструкцию (методику) приложить к комплекту технической документации.

  - После выполнения работ «Приведение огнестойкости конструкций к нормативному пределу» внести соответствующие изменения в эксплуатационную документацию и паспорт здания.

  - При приемке работ, в том числе руководствоваться требованиями п. 8.5. 8.7, 8.10 СО 34.49.505-2003 (эксплуатационная документация, акт замеров толщины, акт приемки работ).

  - Акт замера толщины выполняет подрядчик своим оборудованием (инструментом).

4. Требования к подрядной организации:

4.1. Общие требования:

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- опыт аналогичной работы в ОАО «ТГК-1» не менее 3 лет;

4.2. Специальные требования:

-  Должен иметь  свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.12.12 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которое оказывает влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- Организация должна иметь действующую на весь период работ Лицензию МЧС РФ «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом «Выполнения работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» (в редакции п.15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»). Копию лицензии приложить к оферте.

- Работы должны выполняться в соответствии с санитарными и противопожарными нормами. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности лежит на Подрядчике.

- Располагать в достаточном количестве кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и, при необходимости, промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- К «Оригиналу справки о кадровых ресурсах» для работников, которые будут привлечены к выполнению работ по договору, приложить сведения (копия удостоверений, сертификатов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области огнезащиты материалов, изделий и конструкций, а также повышение квалификации данных работников в области пожарной безопасности.

- В «Справке о материально-технических ресурсах» детализировать оборудование, инструменты, оснастку, приспособления, а также технический и приборный парк которые будут применены для огнезащиты материалов, изделий и конструкций (производство работ по договору).

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, приборам, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- все приборы подрядной организации, применяемые для измерений, должны иметь действующий сертификат о поверке (калибровке);

- о сроке предстоящих испытаний подрядная организация уведомляется заказчиком за 3 рабочих дня;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

4.3. Требования к подрядчикам при привлечении Субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложение №1

К Техническому заданию

(номер закупки по ГКПЗ 1115/6.42-3068)

Выкопировка

пунктов 13, 22, 29, 48, 51 Предписания МЧС № 2-12-1052/1/1-2 от 28.12.2012г.

|  | Химический цех |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Несущие элементы конструкций лестничных маршей и площадок (косоуры, балки) не выполнены с пределом огнестойкости R60 (лестница в двухэтажной части) (здание 2-й степени огнестойкости). | ФЗ №69 ст.37, 1, СНиП 21-01-97* Таб.4, ФЗ №123 таб.21 | 30.10.2013г. |  |
| 22 | Несущие элементы перекрытия первого этажа (слесарный участок) не имеют нормативного предела огнестойкости REI 45 (здание 2-й степени огнестойкости). | ФЗ №69 ст.37, 1, СНиП 21-01-97* Таб.4, ФЗ №123 таб.21 | 30.10.2013г. |  |
|  | Ремонтно-строительный цех |  |  |  |
| 29 | Несущие элементы конструкций лестничных маршей и площадок (косоуры, балки) не выполнены с пределом огнестойкости R60 (здание 2-й степени огнестойкости). | ФЗ №69 ст.37, 1, СНиП 21-01-97* Таб.4, ФЗ №123 таб.21 | 30.10.2013г. |  |
|  | КТЦ-1 |  |  |  |
| 48 | Несущие элементы конструкций лестничных маршей и площадок (косоуры, балки) не выполнены с пределом огнестойкости R60 (здание 2-й степени огнестойкости). | ФЗ №69 ст.37, 1, СНиП 21-01-97* Таб.4, ФЗ №123 таб.21 | 30.10.2013г. |  |
|  | Здание электроцеха |  |  |  |
| 51 | Несущие элементы конструкций лестничных маршей и площадок (косоуры, балки) не выполнены с пределом огнестойкости R60 (лестница ГЩУ) (здание 2-й степени огнестойкости). | ФЗ №69 ст.37, 1, СНиП 21-01-97* Таб.4, ФЗ №123 таб.21 | 30.20.2013г. |  |