Приложение№1.

Квалификационная форма.

Техническое предложение на выполнение работ по комплексному обследованию трансформаторов

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| Метод обследования, испытаний и измерений | РД на метод испытаний | РД на метод оценки испытаний | Используемое оборудование при измерениях с указанием первичных датчиков | ФИО и квалификация эксперта выполняющего работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ознакомление с технич. зад-м Заказчика, нормативно-технической документацией, графиками нагрузки. |  |  |  |  |  |
| 2. Анализ общего состояния, режимов работы, конструктивных особенностей оборудования, состояния РПН и т.д. |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка механических деформаций обмоток (измерение сопротивления короткого замыкания, метод низковольтного импульса, метод частотного анализа, измерение сопротивления обмоток постоянному току, ХАРГ) |  |  |  |  |  |
| 2. Оценка остаточных усилий прессовки обмоток и магнитопровода (анализ вибрационных характеристик) |  |  |  |  |  |
| 3. Оценка состояния трансформаторного масла в баке трансформатора (полный физико-химический анализ, включающий следующие характеристики — кислотное число, температура вспышки, пробивное напряжение, содержание ВРК количественно по РД, измерение тангенса угла диэлектрических потерь на температуре 90°С, влагосодержание количественное по стандарту МЭК 60814, содержание механических примесей с определением класса промышленной чистоты, определение содержания антиокислительной присадки ионол, определение фурановых производных; хроматографический анализ растворенных газов) |  |  |  |  |  |
| 4. Оценка состояния твердой изоляции обмоток трансформаторов (измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости обмоток при двух различных температурах с расчетом влагосодержания твердой изоляции, измерение сопротивления изоляции, оценка неоднородности изоляции обмоток методом измерения абсорбционных характеристик, измерение частичных разрядов электрическим и акустическим методами) |  |  |  |  |  |
| 5. Оценка состояния высоковольтных вводов (измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции, сопротивления изоляции, оценка увлажнения и наличия желто-бурого осадка на внутренней поверхности ввода по абсорбционным характеристикам, ХАРГ, сокращенный физико-химический анализ масла — пробивное напряжение, влагосодержание количественно по РД и тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90°С) |  |  |  |  |  |
| 6. Измерение базовых характеристик трансформаторов (потери холостого хода) |  |  |  |  |  |
| 7. Тепловизионному обследованию трансформаторов (баков, расширительных баков, системы охлаждения, высоковольтных вводов) |  |  |  |  |  |
| 8. Оценка работы двигателей маслонасосов системы охлаждения по вибрационным характеристикам |  |  |  |  |  |
| 9. Анализ данных эксплуатационных измерений и испытаний. Составление отчётной документации. Разработка практических рекомендаций по технологии эксплуатации оборудования и сроков проведения ремонтов. |  |  |  |  |  |