# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  конкурс  по выбору исполнителя работ

по замене (установке) трансформаторов тока и напряжения

и модернизации АИИС КУЭ и ТМ и И КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ  –    2000/2.4-3204)

Номера ИП – 11-0060, 11-0051,11-0352,11-0056,11-0042,11-0044

# I. Общие требования.

# Требования к месту выполнения работ:

ГЭС-1: 	г. Полярные Зори Мурманской области,

ГЭС-2: 	п. Нивский Кандалакшского  района, Мурманской области,

ГЭС-3: 	г. Кандалакша Мурманской области,

ГЭС-9: 	Республика Карелия, 50 км от п. Зареченск,

ГЭС-10: 	п. Зареченск  Кандалакшского  района, Мурманской области,

ГЭС-11: 	п. Зеленоборский Кандалакшского  района, Мурманской области.

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственных лиц, составивших технические требования:

- Вильгельм Рудольф Владимирович  - начальник сектора АСДУ ССДТУ,  тел.(815-53) 69-418;

- Малыгин Егор Евгеньевич  - начальник сектора АСКУЭ СРЗА, тел (815-53) 69-369.

# Требования к срокам выполнения работ:

Начало -                «01» июль 2011 г.

Окончание -         «15» декабря  2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

# II. Требования к выполнению работ.

Назначение, общие и специальные требования к реализации проектов, входящих в состав инвестиционного портфеля АСКУЭ  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»  Каскада Нивских ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-9, ГЭС-10, ГЭС-11) отражены в следующих документах (предоставляются ответственными лицами  участникам ОК по запросу):

- Техническое задание СТМиС, в т.ч. ТЗ РАС - 72122884.4012402.006.ТЗ (Приложение № 1 );

- Технический проект СТМиС, Том I, Книга II  (БЕКВ.425210.003.ТП.02 - Приложение № 2);

- Общее ТЗ модернизации АИИС КУЭ  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в т.ч. и по объектам КНГЭС (Приложение №3);

- ТРП  модернизации АИИС КУЭ объектов КНГЭС БЕКВ.422231.037 (Приложение №4);

- Проектная документация  по программе замены и установки измерительных ТТ и ТН объектов КНГЭС основная - 2233/07-00; дополнительная установка - 023-2009/ЭД-03; сметная документация -  2233/07-00-СМ (Приложения №5,6);

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004 (Приложение № 7).

- Объем, состав и содержание работ по модернизации АИИСКУЭ должны быть достаточными для получения акта (паспорта) соответствия системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) и присвоения коэффициента класса качества, удовлетворяющего титулу «модернизация».

- Объем, состав и содержание работ по модернизации СОТИАССО должны быть достаточными для получения без замечаний заключение ОАО «СО ЕЭС» о соответствии субъекта оптового рынка техническим требованиям к информационному обмену технологической информацией с автоматической системой Системного оператора.

# УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по замене (установке) трансформаторов тока и напряжения

и модернизация АИИС КУЭ и ТМ и И КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектно-изыскательские работы и разработка (корректировка) проектной, проектно-сметной и технической документации на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию АИИС КУЭ и СТМиС для Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» - Разработка технических проектов на следующие компоненты СТМиС - Передача телесигналов СТМиС в соостветствии с Приложением «Б» ТЗ СТМиС; - Передача ТИ СТМиС (уровни бьефов, температура воздуха в районе ГЭС) в соответствии с Приложением «Б» ТЗ; - Диагностика компонентов СТМиС в соответствии с п.п. 4.3.7 ТЗ - Регистрация аварийных событий в соответствии с п. 4.5.2.1.5 ТЗ 1.2. Корректировка и доработка технических проектов АИИС КУЭ в части изменения количества точек измерения; 1.3 Расчет объёмов СМР, ПНР, потребности материалов, трудовых и энергетических ресурсов, сметной стоимости проекта, согласование с Заказчиком; 1.4 Разработка графика выполнения работ в соответствии с годовыми лимитами, согласование с Заказчиком; 1.5. Разработка рабочей документации, формуляров ТИ и ТС, МВИ и ПМИ, пояснительных записок, инструкций по эксплуатации и ремонту, согласование их с Заказчиком. | Проект Проект Проект Проект Проект Смета График Компл. | 6 6 6 6 6 6 1 6 |
| 2. | Поставка оборудования для: 2.1. Передачи неэлектрических параметров (уровни бьефов, температура); 2.2. Диагностики компонентов СТМиС; 2.3. Формирования ЗИП СТМиС и ЗИП АИИС КУЭ. | Компл. Компл. Компл. | 6 6 6 |
| 2. | 2.1 Монтаж оборудования СТМиС, передаваемого Заказчиком на объектах: - ГЭС-1 – в соответствии с ТП (БЕКВ 425210.003.РЧ.02); - ГЭС-2 – в соответствии с ТП (БЕКВ 425210.003.РЧ.03); - ГЭС-3 – в соответствии с ТП (БЕКВ 425210.003.РЧ.04); - ГЭС-9 – в соответствии с ТП (БЕКВ 425210.003.РЧ.05); - ГЭС-10 – в соответствии с ТП (БЕКВ 425210.003.РЧ.06); - ГЭС-11 – в соответствии с ТП (БЕКВ 425210.003.РЧ.07); 2.2 Монтаж оборудования АИИС КУЭ, передаваемого Заказчиком на объектах: - ГЭС-1 – в соответствии с ТП (БЕКВ.422231.037.РЧ.02); - ГЭС-2 – в соответствии с ТП (БЕКВ.422231.037.РЧ,03); - ГЭС-3 – в соответствии с ТП (БЕКВ.422231.037.РЧ.04); - ГЭС-9 – в соответствии с ТП (БЕКВ.422231.037.РЧ.05); - ГЭС-10 – в соответствии с ТП (БЕКВ.422231.037.РЧ.06); - ГЭС-11 – в соответствии с ТП (БЕКВ.422231.037.РЧ.07); 2.3 Монтаж измерительных трансформаторов тока и напряжения на объектах: - ГЭС-1 - в соответствии с РД (2233/07-00-АЭ.01 и ); - ГЭС-1 (доп. установка) в соответствии с отчётом о ППО (ПЗ) и РД (023- 2009/ЭД-03-01/00-ИТ); - ГЭС-2 - в соответствии с РД (2233/07-00-АЭ.02); - ГЭС-3 - в соответствии с РД (2233/07-00-АЭ.03); - ГЭС-3 (доп. установка) в соответствии с отчётом о ППО (ПЗ) и РД (023- 2009/ЭД-03-03/00-ИТ); - ГЭС-9 - в соответствии с РД (2233/07-00-АЭ.01); - ГЭС-10 - в соответствии с РД (2233/07-00-АЭ.10); - ГЭС-11 - в соответствии с РД (2233/07-00-АЭ.11); - Пояснительная записка «Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (2233/07-00-ПЗ). | Объект Объект Объект | 6 6 6 |
| 3. | 3.1 Наладка оборудования СТМиС КНГЭС в соответствии с Техническим проектом БЕКВ.425210.003.ТП.02; 3.2 Наладка оборудования АИИС КУЭ КНГЭС в соответствии с Техническим проектом БЕКВ.422231.037.ТП.02. | Объект Объект | 6 6 |
| 4. | Метрологическая аттестация АИИСКУЭ Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»: - Подготовка и согласование пакета документов, необходимых для получения акта (паспорта) соответствия системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) и присвоения коэффициента класса качества, удовлетворяющего титулу «модернизация». - Внесение в Госреестр средств измерений АИИСКУЭ - Получение подписанного акта (паспорта) соответствия системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) и присвоения коэффициента класса качества, удовлетворяющего титулу «модернизация». |  |  |
| 5 | 5.1 Ввод в эксплуатацию СТМиС; - Сдача в опытную эксплуатацию с получением соответствующего акта; - Сдача в постоянную эксплуатацию с получением без замечаний заключения ОАО «СО ЕЭС» о соответствии субъекта оптового рынка техническим требованиям к информационному обмену технологической информацией с автоматической системой Системного оператора. 5.2 Ввод в эксплуатацию АИИС КУЭ. - Сдача в опытную эксплуатацию с получением соответствующего акта; - Сдача в постоянную эксплуатацию с получением акта (паспорта) соответствия системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) и присвоения коэффициента класса качества, удовлетворяющего титулу «модернизация». | Объект Объект | 6 6 |

Объемы выполненных и предъявленных к оплате работ должны составлять:

в 2011-м году									69,00 %

в 2012-м году									31,00 %

Уточнённые объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

# Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

# Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - «Правила устройства электроустановок» в редакции 6-7 издания (1999-2002 г.)

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Требования к подрядной организации:

# 2.1. Общие требования:

- опыт выполнения работ по созданию АИИС КУЭ и СТМиС для Каскадов ГЭС, на базе комплекса RTU-325E и RTU-325T производства ООО «Эльстер Метроника»;

- обеспечить оформление и ведение строительно-монтажной (монтажной), исполнительной документации, составление ППР;

- обеспечить предоставление технической документации, предъявляемой по окончании            работ в электронном виде и на бумажном носителе;

- подрядная организация должна иметь действующие лицензии (допуски СРО) на виды деятельности, связанные с выполнением  Договора : п.п. 4.5 раздела II; п.п. 23.6; 24.4-24.8; 24.10-24.13; 32.7 (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20); 33.1 или 33.11 раздела III «Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» утвержденного Приказом МинРегионРазвития РФ от 30.12.2009 № 624 (объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- при обосновании стоимости работ подрядная организация должна указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

- Обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

    - обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №7 к Техническому заданию).

# 2.2. Специальные требования:

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду)

- подрядчик должен быть обеспечен необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- состав, стадии, этапы и содержание работ по ПИР, СМР, ПНР, а так же процедуры сдачи СОТИАССО должны быть выполнены в соответствии с предъявляемыми к СОТИАССО требованиями (в том числе и требованиями филиала ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ) в объеме необходимом для получения заключения Системного оператора (СО) о соответствии субъекта оптового рынка техническим требованиям к информационному обмену технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО).

- состав, стадии, этапы и содержание работ по ПИР, СМР, ПНР, а так же процедуры сдачи АИИС КУЭ как единичное средство измерения должны быть выполнены в объеме необходимом для получения акта (паспорта) соответствия системы коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности), присвоения коэффициента класса качества, удовлетворяющего титулу «модернизация», включения Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в субъектный состав оптового рынка электроэнергии в соответствии с предъявляемыми к системе АИИС КУЭ требованиями.

# 2.3. Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планировании привлечения для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договор субподряда должен быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Оборудование, запасные части и материалы:

- Оборудование для комплектации ЗИП поставляется Подрядчиком.

- Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам выполняемых СМР и ПНР, поставляются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

Приложения

1. 72122884.4012402.006.ТЗ – Техническое задание СТМиС , в т.ч. ТЗ РАС КНГЭС	– 1 том;

2. БЕКВ 425210.003 – Технический проект СТМиС КНГЭС 				– 7 томов;

3. Техническое задание  модернизации АИИС КУЭ (в т.ч. КНГЭС)			– 1 том;

4. БЕКВ 422231.037 –Технический проект АИИС КУЭ 				            – 8 томов;

5. 2233/07-00  – Технический проект замены и установки ТТ и ТН (основной)		– 7 томов;

6. 023-2009/ЭД-03 – Технический проект замены и установки ТТ и ТН (доп.уст.)	– 4 тома;

7.  «Обязанности по обеспечению требований   Системы экологического менеджмента» 		     -на 3 листах в 1 экз.

Приложение №7  к  Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от «05» июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.