Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по капитальному ремонту оборудования подпитки тепловых сетей,  трубопроводов 1-4 категории Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2110/2.1-337)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник турбинного цеха - Баклагин Александр Сергеевич, (815-55)  49-383.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                1 марта 2012 г.

Окончание          31 мая 2012 г.

Предельная цена закупки: не объявляется.

Стоимость работ должна определяться: по сборникам «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»: части 1, 19 (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004)  с  учетом дополнений и изменений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Цель работы: обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации оборудования подпитки тепловых сетей, трубопроводов 1-4 категории.

Основные технические характеристики оборудования подпитки тепловых сетей:

| Бак-аккумулятор горячего водоснабжения ст. № 2 Апатитской ТЭЦ ёмкостью 2000 м3, стальной сварной вертикальный цилиндрический выполнен по проекту МВН 2148, разработанному ЛФ ВИ “Оргэнергострой” (предназначен для накопления запаса подпиточной воды на случай отключения вакуумных деаэраторов или расхода подпитки, превышающего производительность установленных вакуумных деаэраторов). |  |
| --- | --- |
| Диаметр бака внутренний, мм | 15180 |
| Высота стенки, мм | 11920 |
| Площадь зеркала воды, м2 | 181 |
| Год проведения последнего обследования | 2011 |

Основные технические характеристики трубопроводов 1-4 категории:

| 1 секция переключающей магистрали (паропровод подачи пара от котлоагрегатов до турбоагрегатов для транспортировки перегретого пара, расположен в турбинном цехе на высоте 12 м. в изоляции перлито-цемент) |  |
| --- | --- |
| Диаметр трубопровода: | 273 мм. |
| Толщина стенки трубопровода | 20 мм. |
| Рабочая температура | 5400 С |
| Рабочее давление | 89 кг/см2 |

| 5 секция коллектора всаса ПЭН (трубопровод от ДСП-225 до ПЭН для транспортировки питательной воды, расположен в турбинном цехе на высоте 15 м. в изоляции минплита) |  |
| --- | --- |
| Диаметр трубопровода | 325, 377 мм. |
| Толщина стенки трубопровода | 8, 10 мм. |
| Рабочая температура | 1600 С |
| Рабочее давление | 6 кг/см2 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по Капитальному ремонту оборудования подпитки тепловых сетей,  трубопроводов 1-4 категории Апатитской ТЭЦ филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»"

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ремонт оборудования подпитки тепловых сетей: |  |  |
| 1. | Бак-аккумулятор горячего водоснабжения №2 (ремонт окрайки днища на основании заключения № ВО-2064-07-11 от 17.07.2011 г.) |  |  |
| 1.1 | Замена участков окрайки днища (ст. лист 6 – 11м², ст. лист 10 – 10м²) | тн. | 1,3 |
| 1.2 | Проведение визуально-измерительного контроля | дм2 | 960 |
| 1.3 | Испытание сварных швов на герметичность (вакуумный и керосиновый) с выдачей заключения | п.м. | 60 |
| 1.4 | Изготовление, снятие и установка временных металлоконструкций | тн | 0,12 |
| II | Ремонт трубопроводов 1-4 категории: |  |  |
| 2. | 1 секции переключающей магистрали |  |  |
| 2.1 | Замена участков трубопровода Ø 273х26 мм. сталь 12Х1МФ | тн | 0,95 |
| 2.2 | Термообработка сварных стыков Ø 273х26 мм. сталь 12Х1МФ | шт | 4 |
| 2.3 | Зачистка металла для проведения УЗД | дм2 | 50 |
| 2.4 | Ремонт неподвижной опоры трубопровода Ø 273х26 мм. | шт | 1 |
| 2.5 | Ремонт скользящих опор трубопровода Ø 273х26 мм. | шт | 2 |
| 2.6 | Изготовление, снятие и установка временных металлоконструкций | тн | 0,15 |
| 2.7 | Изготовление подкладных колец | шт. | 4 |
| 3. | 5 секция коллектора всаса ПЭН |  |  |
| 3.1 | Переварка дефектных стыков Ø 325х8 мм сталь 20 | шт | 36 |
| 3.2 | Переварка дефектных стыков Ø 377х10 мм сталь 20 | шт | 8 |
| 3.3 | Изготовление и замена секторных отводов Ø 325х8 мм сталь 20 | шт. | 13 |
| 3.4 | Замена прямых участков Ø 325х8 мм сталь 20 | тн | 1,4 |
| 3.5 | Замена прямых участков Ø 377х 9 мм сталь 20 | тн | 0,7 |
| 3.6 | Ремонт опор и подвесок трубопровода Ø 325х8 | шт. | 8 |
| 3.7 | Ремонт опор и подвесок трубопровода Ø 377х10 | шт. | 6 |
| 3.8 | Изготовление и установка переходов Ø 377х Ø 325 мм. сталь 20 | шт. | 2 |
| 3.9 | Переварка фланцев Ду = 300 мм. сталь 20 | шт. | 3 |
| 3.10 | Врезка дренажей Ду = 40 мм. и воздушников Ду = 15мм. | шт. | 3 |
| 3.11 | Зачистка металла для проведения УЗД | дм2 | 300 |
| 3.12 | Гидравлические испытания трубопроводов со сборкой и разборкой испытательной схемы, устранение дефектов по результатам испытания | шт. | 1 |
| 3.13 | Изготовление подкладных колец | шт. | 44 |
| 3.14 | Изготовление, снятие и установка временных металлоконструкций | тн | 0,15 |

Примечание:

Подготовительные работы перед проведением капитального ремонта бака-аккумулятора ГВС ст. № 2, 1 секции переключающей магистрали и 5 секция коллектора всаса ПЭН, демонтаж и монтаж (ремонт) тепловой изоляции, а также контроль металла (кроме бака-аккумулятора) выполняются персоналом Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (хозспособом).

Подрядчику ознакомиться с имеющейся на Апатитской ТЭЦ технической документацией на бак-аккумулятор, заключением  № ВО-2064-07-11 от 17.07.2011 г. по результатам обследования Бака-аккумулятора №2.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003

Особые условия

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1.  Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3, 4.9,4.11-4.13;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. (утверждены Постановлением Госгортехнадзора России 11.06.03. №90);

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»;

- СО 153-34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- СО 34.03.284-96. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

- СО 143-34.03.305-2003. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах;

- ПБ-03-164-97 «Правила изготовления паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды с применением сварочных технологий»;

- РД 34.17.401-95 «Инструкция по объему и порядку проведения входного контроля металла энергооборудования с давлением 9 МПа и выше до ввода в эксплуатацию»;

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

- ТУ-34-38-20120-94 «Трубопроводы стационарных тепловых электрических станций»

- РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Справочник по ремонту резервуаров горячего водоснабжения, «Ленэнергомонтжпроект», С. Петербург, 1991 г.

2. Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п.п. 10.5; 18.2; 23.3; 23.4; 33.1.11 раздела III Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1)

- желательно иметь сертификат ЭнСЕРТИКО, действующий на территории Российской Федерации, необходимый для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД;

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего обслуживание теплотехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по  электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- заверенная Участником или нотариально копия действующего свидетельства о готовности организации к использованию необходимой технологии сварки;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом конкурсе подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

3.1.  Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложения объемов работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 314677468900 | Труба 273х26 мм. 12Х1МФ | тн | 0,95 |
|  | 221010102800 | Сталь листовая ст. 3 толщ. 6,0 мм | тн | 0,424 |
|  | 241020103000_1 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | кг | 60 |
|  | 241020104000_1 | Электроды УОНИ 13/55 Д4 | кг | 120 |
|  | 241040103000_1 | Электроды ТМЛ-3у Д3 | кг | 80 |
|  | 241040104011 | Электроды ТМЛ-3у Д4 | кг | 160 |
|  | 221010105000 | Сталь листовая 25мм | тн | 0,12 |
|  | 222010106300 | Сталь угловая 63х63х6 | тн | 0,03 |
|  | 222010104500 | Сталь угловая 45х45х4 | тн | 0,30 |
|  | 312373504900 | Труба бесшовная 377х9 мм. | тн | 0,65 |
|  | 421010207000 | Кран пробковый муфтовый 11ч6бк11 Ду 40 Ру 10 | шт | 1 |
|  | 421010203000 | Кран пробковый проходной муфтовый 11ч6бк Ду 15 Ру10 | шт | 2 |

3.1.2. Запасные части и материалы, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба 325х8 мм. Ст. 20 | тн | 1,5 |
| 2 | Сталь листовая Ст. 3 толщ. 10,0 мм | тн | 1,035 |

3.1.3. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.1.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения: 1. Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента».

Заместитель генерального директора –

директор филиала "Кольский"             		___________________           А.Г. Антипов

подпись	              		           (ФИО)

Визы:

Главный инженер

филиала «Кольский» ОАО «ТГК 1»			___________________		  А.А. Новиков

подпись	              		       (ФИО)

Начальник  ТТС_

филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"  			___________________		_О.А. Казбанов

куратор закупки                       		                		подпись		              	      (ФИО)

Начальник ООР

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»			___________________		  М.А. Страз

(подпись)		       (ФИО)

Главный инженер Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»			___________________		 А.П.Собакин 			         		 			    	(подпись)	       	      (ФИО)

Начальник СЛиОП Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»			___________________		 И.А.Коробов 			         		 			        	(подпись)	    	      (ФИО)

Начальник турбинного цеха

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»___________________	 А.С.Баклагин 			         		 			        	 (подпись)	              	      (ФИО)