Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Стенд для испытания высоковольтного оборудования (поставка, СМР, ПНР) для Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1105/4.1-3518)

ОКВЭД 45.31; ОКПД 4530050

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Правобережная ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108.

Основная производственная площадка – электрический цех.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое         задание: начальник ЭЦ Дюков В.П., т. 901-44-73.

Период выполнения работ:

- начало               сентябрь 2013 г.

- окончание         декабрь 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки:  2 100 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО ТГК-1.

Текущая стоимость работ определяется по ценникам «Территориальные единичные расценки на строительные (ТЕР-2001), монтажные (ТЕРм-2001) и ремонтно-строительные (ТЕРр-2001) работы» с индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» по ежемесячным актам сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), что оформляется справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

- Требования к выполнению работ.

1. Цель работы: замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования для проведения высоковольтных испытаний изоляции электротехнического оборудования (ОПН, разрядники, трансформаторы тока и напряжения и др.) и средств защиты (СИЗ из диэлектрической резины, изолирующий инструмент, указатели напряжения, изолирующие штанги) для безопасной их эксплуатации обслуживающим персоналом.

Данные испытания необходимо проводить в соответствии с требованиями «Объёмов и норм испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

2. Основные технические характеристики:

| - Стенд «Ввода» |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Напряжение питания лаборатории, В | 380±20; |  |
| - Потребляемый ток лаборатории, не более, А | 10; |  |
| - Частота питающей сети, Гц | 50±1; |  |
| - Блокировка входных дверей | - электрическая, механическая. |  |
| - Стенд № 1 «Испытание защитных средств и диэлектрической резины и инструмента» |  |  |
| - Диапазон напряжений, кВ |  | 0…15; |
| - Диапазон измеряемых токов утечки, м.А |  | 0…10; |
| - Погрешность измерения напряжения, не более, % |  | 3; |
| - Погрешность измерения тока, не более, % |  | 3; |
| - Подъем напряжения |  | - автоматический, ручной; |
| - Снятие напряжения |  | - автоматическое; |
| - Заливка воды в диэлектрические изделия |  | - насосом; |
| - Ток срабатывания защиты по низкой стороне, не более, А |  | 5; |
| - Ток срабатывания защиты по высокой стороне, не более, мА |  | 20. |
| - Стенд № 2 «Испытание указателей напряжения» |  |  |
| - Диапазон напряжения, кВ |  | 0…2,5; |
| - Погрешность измерения напряжений, не более, % |  | 3; |
| - Диапазон измеряемых рабочих токов, мА |  | 0…10; |
| - Погрешность измерения токов утечек, не более, % |  | 4; |
| - Ток срабатывания защиты по низкой стороне, не более, А |  | 1. |
| - Стенд № 3 «Испытание изолирующих штанг» |  |  |
| - Диапазон испытуемых напряжений, кВ |  | 0…100; |
| - Погрешность измерения напряжения, не более, % |  | 3; |
| - Ток срабатывания защиты по низкой стороне, не более, А |  | 5; |
| - Подъем напряжения: |  | - автоматический, ручной; |
| - Снятие напряжения: |  | - автоматическое, ручное. |
| - Стенд № 4 «Сушка защитных средств» |  |  |
| - Одновременная сушка диэлектрических перчаток, шт. |  | 20; |
| Одновременная сушка бот, шт. |  | 4; |
| - Время сушки, не более, ч. |  | 2. |
| Сушка осуществляется подогретым воздухом с температурой до 40 С, поддерживаемой автоматически. |  |  |

2. У К Р У П Н Е Н Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ по проекту

«Стенд для испытания высоковольтного оборудования»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования- ЛЭИС-100 (или аналог) | шт. | 1 |
| 2 | Выполнение строительно-монтажных работ: сборка, монтаж, прокладке кабеля и подключение к сети электропитания электролаборатории ЭЦ | шт. | 1 |
| 3 | Выполнение пуско-наладочных работ. | шт. | 1 |
| 4 | Предоставление исполнительной документации: паспортов, сертификатов и др. | компл. | 1 |

3. Требования к производству и качеству работ:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение работ:

- «Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Выполнение работ в соответствии с ПТЭ (правилами технической эксплуатации электрических станций) введенных в действии с 30 июня 2003г;

- «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» изд.7;

- Методических указаний по организации работы по технике безопасности и производственной санитарии на электростанциях (СО 153-34.03.105);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

- Требования к подрядной организации.

- Общие требования:

- опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

- иметь свидетельство о членстве в СРО на заявленные работы (Приказ МРР РФ от 30.12.09 № 624, разд.II, п5.1; разд. III, п.п. 2.2;2.4; 10.5; 18; 24.10);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- Специальные требования:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из Субподрядчиков.