ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по

капитальному ремонту трансформатора ТДЦ – 125000/220/10 Кривопорожской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ 3400/2.1-31

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кемский р-он., п. Кривой Порог, Кривопорожская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

от Каскада Кемских ГЭС:

Колесов Андрей Михайлович – зам. начальника ПТО, тел.  (814-58) 2-08-92,

e-mail: kolesov.am@karelia.tgc1.ru

от аппарата управления филиала «Карельский»:

Седельников Александр Сергеевич – начальник электротехнической службы филиала «Карельский», тел. (8142) 71-38-93, e-mail: sedelnikov@karelia.tgk1.ru.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         апрель 2012 года.

Окончание:  сентябрь 2012 года.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ:

Работы по ремонту трансформатора производить на выведенном оборудование в период:

Закупка материалов и запчастей для капитального ремонта:

Начало работ:         апрель 2012 г.

Окончание работ:   июнь 2012 г.

Капитальный ремонт трансформатора:

Начало работ:         25 июня 2012 г.

Окончание работ:   31 июля 2012 г.

Срок завершения работ по капитальному ремонту: сентябрь 2012 г.

В соответствии п. 2.9.12 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) окончанием ремонта является время включения трансформатора в сеть.

Цель работ: восстановление исправности и ресурса оборудования трансформатора с использованием материалов и учетом технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.

Краткая техническая характеристика объекта работ.

| 1.Основные технические характеристики трансформатора. |  |
| --- | --- |
| Тип | ТДЦ-125000/220/10-У-1 |
| Завод-изготовитель /год выпуска/год установки | ЗТЗ/1990г./1990г |
| Категория внешней изоляции | А |
| Номинальная мощность трансформатора | 125000 кВА |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Схема и группа соединения обмоток | Ун/Д-5 |
| Номинальное напряжение трансформатора | ВН-242 кВ НН-10,5 кВ |
| Номинальный ток обмотки | ВН-299 А НН-6870 А |
| Расчетная тепловая постоянная времени трансформатора | 2,3 часа |
| Ток х.х., % номинального | 0,63 |
| Напряжение к.з., % | 11,2 |
| Наличие и тип регулирования напряжения | ПБВ |
| Тип вводов 220кВ | Фазы А.В.С. - ГМТА-45-220/2000 У1 Фаза N - ГМТА-45-110/630 |
| Тип Вводов 10кВ | ПНТУ-20/8000 |
| Дата предыдущего капитального ремонта | Не проводился. |
| Масса трансформатора, т. | 170. |
| В том числе, масса масла, т. | 35. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по капитальному ремонту  трансформатора

(ТДЦ 125000/220/10-У-1 зав. № 134921) Кривопорожская  ГЭС                                                          каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Составление проекта производства работ (ППР) на основе Методических указаний по составлению ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003), предоставление на согласование с Заказчиком за 1 месяца до начала ремонта. |  |  | Подрядчик |
|  | Составление плана совместных мероприятий по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной и экологической безопасности. |  |  | Подрядчик Заказчик |
|  | Составление сетевого графика ремонта трансформатора и представление его на согласование заказчику, не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта. |  |  | Подрядчик |
|  | Предоставление списков персонала бригад, участвующих в ремонте, по численности, квалификации и профессиям, в соответствии с сетевым графиком ремонта, не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта. |  |  | Подрядчик |
| 1. | Трансформатор ТДЦ - 125000/220/10. | шт. | 1 |  |
| 1.2 | Расшиновка и ошиновка трансформатора. | шт. | 1 | Подрядчик |
| 1.3 | Испытания и измерения трансформатора перед ремонтом в объеме предусмотренном объемом и нормами испытаний электрооборудования для капитального ремонта (РД 34.45-51.300-97), с предоставлением протоколов. | шт. | 3 | Подрядчик |
| 1.4 | Испытание (измерение) встроенных трансформаторов тока Т-2: - измерение сопротивления изоляции; - измерение tg обмоток; - измерение изоляции вторичных обмоток; - снятие характеристики намагничивания; - измерение сопротивления обмоток постоянному току. - измерение коэффициента трансформации; - измерение сопротивления обмоток постоянному току. |  |  | Подрядчик |
| 1.5 | Отбор проб масла из бака трансформатора, и проведение физико-химического и хроматографического анализ до начала работ. | работа | 1 | Подрядчик |
| 1.6 | Расширитель диаметр 1570 мм, длина 2580 мм. | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж расширителя. Ремонт стрелочного маслоуказателя типа МС2-560У1. Проверка срабатывания при минимальном уровне масла. Очистка, окраска расширителя (12 м²), промывка сухим трансформаторным маслом, залив масла. Замена гибкой оболочки ОГ 4,2х2,5. Испытания расширителя. Замена всех уплотнений. Монтаж расширителя. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 1 1 | Подрядчик |
| 1.7 | Бак | шт. | 1 |  |
|  | Слив масла, заливка с вакуумированием и дегазацией масла. Проверка состояния сварочных швов элементов, ремонт. Осмотр, чистка, ремонт и окраска бака трансформатора. Испытания образцов твердой изоляции на влагосодержание и степень полимеризации в начале и конце разгерметизации, восстановление пакета изоляции. Сушка трансформатора с обмывом моющим раствором с присадкой Midel-7131 при вакуумировании, сушка с промывкой сухим трансформаторным маслом при атмосферном давлении и максимальном вакууме. Прогрев трансформатора Подсушка трансформатора | т. м.п. п.м. компл опер опер | 35 50 70 1 1 1 | Подрядчик |
| 1.8 | Высоковольтные вводы. | шт. | 4 |  |
|  | Замена вводов 220 кВ: тип ГМТА-45-220/2000 У1 (черт. 2.ИЭ.800.043-01) на вводы с твердой RIP изоляцией тип ГКПТIIС-90-220/2000 чертеж ИВЕЮ 686352.008 (вводы поставляет Заказчик). тип ГМТА-45-110/630 (чертеж ИВЕЮ 686341.015) на вводы с твердой RIP изоляцией тип ГКПII -60-110/630 чертеж ИВЕЮ 686351.029 (ввод поставляет Заказчик). Демонтаж и монтаж системы контроля состояния вводов. | шт. шт. система | 3 1 1 | Подрядчик |
| 1.9 | Термосифонные фильтры. | шт. | 2 |  |
|  | Подготовка силикагеля для замены (калибровка и сушка). Ремонт фильтров. Утилизация отработанного силикагеля. Чистка корпуса, сетки, решетки и маслопроводов, покраска. Промывка фильтров сухим трансформаторным маслом Замена фланцевых уплотнений. | кг. шт. | 500 2 | Подрядчик |
| 1.10 | Воздухоосушительный фильтр. | шт. | 1 |  |
|  | Разборка, чистка, сушка. Замена уплотнений и силикагеля, в т.ч. контрольного. Замена фланцевых уплотнений. |  |  | Подрядчик |
| 1.11 | Клапан предохранительный. | шт. | 2 |  |
|  | Разборка, чистка, осмотр. Замена манжет и резиновых уплотнений. Проверка предохранительных клапанов. | шт. комл. шт. | 2 2 2 | Подрядчик |
| 1.12 | Фильтры маслоочистительные. | шт. | 4 |  |
|  | Разборка, замена фильтрующего пакета и чистка внутренней поверхности фильтра. Замена фланцевых уплотнений. | шт. | 4 | Подрядчик |
| 1.13 | Клапан отсечной ВБИЕ.494155.003ТО (ОВБ140.308ТО) | шт. | 1 |  |
|  | Разборка, чистка, опробование. Замена уплотнений. |  |  | Подрядчик |
| 1.14 | Переключатель ПБВ. | шт. | 3 |  |
|  | Осмотр, замена уплотнений. Очистка переключателей ответвлений обмоток, ремонт и подтяжка контактов, проверка паек, перемычек и всех механизмов переключателя Прогонка во всех положениях. | шт. | 3 | Подрядчик |
| 1.15 | Газовое реле | шт. | 1 |  |
|  | Снятие и установка. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка реле | шт. | 1 | Подрядчик |
| 1.16 | Запорная арматура, манометры. |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры: - затвор поворотный дисковый ОББ. 140. 385. ТО Ду-150. Затвор поворотный дисковый ОББ. 140. 385. ТО Ду-80. Ремонт -вентиль Ду 16/25 -задвижка РУ10/80 -задвижка РУ10/150 -вентиль РУ16/50. -Ремонт фланцевых уплотнений запорной арматуры. -Ремонт фланцевых уплотнений фланцев трубопроводов. - замена манометров МТП-1(0-1,5)маслонасосов. | шт. шт шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 21 1 8 3 1 1 82 34 4 | Подрядчик |
| 1.17 | Активная часть | шт. | 1 |  |
|  | Магнитопровод: - Проверка состояния заземления; - Проверка отсутствия внешних признаков повреждений, стальных пластин и их изоляции; - Проверка отсутствия цветов побежалости, замыканий, нагрева, излома; - Проверка состояния стыков и изоляции в стыках; - Проверка состояния изоляции стяжных шпилек и ярмовых балок; - Очистка от ржавчины и грязи. Ремонт изоляции элементов конструкций магнитной системы. Подпрессовка магнитопровода. Чистка магнитопровода, промывка сухим трансформаторным маслом. Обтяжка стяжных шпилек, ярмовых балок. Осмотр обмоток: - Проверка состояния витковой, продольной, ярмовой, уравнительной и главной изоляции (цвет, эластичность, отсутствие расслоения и т.д.); - Подпрессовка обмоток; - Проверка заземления прессующих стальных колец. Чистка изоляции, каналов, промывка сухим трансформаторным маслом. | шт. | 1 | Подрядчик |
| 1.18 | Система охлаждения | шт. | 1 |  |
|  | Слив масла. Ремонт электродвигателей вентиляторов (замена подшипников, сушка). Ремонт насосов с заменой уплотнений, подшипников, уплотнений РК. Ремонт и чистка охладителей, гидравлические испытания радиаторов, ремонт (по результатам испытаний) радиаторов. Замена металлорукава силовых и контрольных кабелей. Замена кабелей на вентиляторы и маслонасосы. Ремонт термоконтроля с заменой электроконтактного термометра управления ШАОТ на термосопротивления. ИРТ, подвязка ШАОТ к АСУ ТП, прокладка кабеля АСУ ТП типа «витая пара» между ШАОТ и релейным залом ГЩУ. | шт. шт. шт. м. м | 8 4 4 65 220 | Подрядчик |
| 1.19 | Трансформаторное масло. |  |  |  |
|  | Дегазация трансформаторного масла(2 цикла). Сушка и очистка трансформаторного масла (2цикла), испытания, хроманализ масла, добавка присадок). | т. | 90 | Подрядчик |
| 1. 20 | Испытания после проведения капитального ремонта силового трансформатора в объеме предусмотренном объемом и нормами испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97). - силовой трансформатор; - вновь установленные высоковольтные вводы; - встроенные трансформаторы тока. | шт. шт. шт. | 1 4 3 | Подрядчик |
| 1.21 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Осмотр оборудования с проверкой отсутствия инородных предметов. Проверочные программы испытаний и измерений до пуска и после пуска, составление карт измерений. |  |  | Подрядчик |
| 1.22 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Увеличение длин шлейфов вводов 220кВ с заменой и опрессовкой аппаратных зажимов. Замена щебня фракция 30-70 мм., в маслованне трансформатора. Осмотр состояния маслованны трансформатора и при ее ремонт. Очистка и промывка трубопровода и емкости аварийного слива масла, при необходимости ремонт. Подрядчик самостоятельно выполняет экспресс-анализ масла и изоляции. Работы по разделке и обжиму оптоволоконного кабеля термоконтроля (по количеству жил кабеля). | шт. м³ м. м³ | 4 4 40 50 | Подрядчик |
| 1.23 | Подрядчик самостоятельно закупает или изготавливает запчасти, материалы, такелажные приспособления, инструмент и приспособления, необходимые для проведения капитального ремонта трансформатора. |  |  | Подрядчик |
| 1.24 | Подрядчик самостоятельно вывозит и утилизирует бытовой мусор и производственные отходы, образующиеся в ходе работ по капитальному ремонту трансформатора. |  |  | Подрядчик |
| 1.25 | Окончание работ, оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. |  |  | Подрядчик |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Примечание:

Получить необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики,  можно у начальника Кривопорожской ГЭС –   Пупкова С.С., конт. тел. +7(921) 450-91-91, инженера по ОЭиР электрооборудования Кривопорожской ГЭС Ахмадеева Е.Б.–конт. тел. +7(921) 521-52-82, начальника ЭТЛ ККГЭС – Смирнова А.П., конт. тел. +7(921) 450-89-98.

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу Подрядчик  организации на капитальный ремонт трансформатора  Т-1 (ТДЦ 125000/220-У1 зав. № 134921) Кривопорожская  ГЭС                                                          Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Подрядчик, до предоставления технического предложения и начала работ, обязан ознакомиться с результатами комплексного обследования технического состояния трансформатора ТДЦ-125000/220/10-У1, зав. № 134921, находящегося в эксплуатации на Кривопорожской ГЭС. Для получения отчета в электронном виде необходимо направить запрос на e-mail: kolesov.am@karelia.tgc1.ru, с указанием наименования организации и контактного телефона ответственного лица.

- Требования к Подрядной организации:

  - Общие требования:

- Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет.

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2 Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонт оборудования с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования –  иметь разработанные технические условия на ремонт и технологические процессы ремонта энергооборудования и отдельных его узлов;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг,

соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчик  при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Подрядчик обязан соблюдать требования (Стандарт экологического менеджмента) СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Генподрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

2.3. Требования к Субподрядчикам:

# при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

# Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

# Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| 1. | Перечень основных* материалов и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту Т-1 Кривопорожской ГЭС. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пластина резиновая МБС 4 мм (лист 600*600*4). 574.СТУ 2509-61. | кг | 30 | Подрядчик |
|  | Пластина резиновая МБС 6 мм (лист 600*600*4). 574.СТУ 2509-61 | кг | 60 | Подрядчик |
|  | Пластина резиновая МБС 8 мм (лист 700*700*8). 574.СТУ 2509-61. | кг | 80 | Подрядчик |
|  | Пластина резиновая МБС 10 мм (лист 700*700*10). 574.СТУ 2509-61. | кг | 80 | Подрядчик |
|  | Пластина резиновая МБС 12 мм (лист 700*700*12). 574.СТУ 2509-61. | кг | 100 | Подрядчик |
|  | Прокладка резиновая 12 мм (23000*30*12). 574. ТУ-119-60. | кг | 130 | Подрядчик |
|  | Кольцо уплотнительное 180*4,2 мм резина МБС шнур 4,2 мм. | шт. | 30 | Подрядчик |
|  | Кольцо уплотнительное 96*5 мм резина МБС шнур 5 мм. | шт. | 20 | Подрядчик |
|  | Кольцо уплотнительное 100*3 мм резина МБС шнур 3 мм. | шт. | 20 | Подрядчик |
|  | Кольцо уплотнительное 8*3 мм резина МБС шнур 3 мм. | шт. | 100 | Подрядчик |
|  | Кольцо уплотнительное 20*4 мм резина МБС шнур 4 мм. | шт. | 20 | Подрядчик |
|  | Металлорукав 18 мм. | м | 65 | Подрядчик |
|  | Шпилька М16*120 (20/80)011 ГОСТ 11785-66. | шт. | 60 | Подрядчик |
|  | Шпилька М16*140 (20/100)011 ГОСТ 11785-66. | шт. | 60 | Подрядчик |
|  | Болт М16*80 ГОСТ 7805-62. | шт. | 100 | Подрядчик |
|  | Гайка М16 ГОСТ 5915-62. | шт. | 460 | Подрядчик |
|  | Шайба стопорная с наружным зубом 16 мм ГОСТ 10463-63. | шт. | 460 | Подрядчик |
|  | Болт М12*70 ГОСТ 7805-62 (на лючки) | шт. | 140 | Подрядчик |
|  | Гайка М12 ГОСТ 5915-62. | шт. | 140 | Подрядчик |
|  | Шайба стопорная с наружным зубом 12 мм ГОСТ 10463-63. | шт. | 140 | Подрядчик |
|  | Болт М10*50 ГОСТ 7805-62. | шт. | 80 | Подрядчик |
|  | Гайка М10 ГОСТ 5915-62. | шт. | 80 | Подрядчик |
|  | Шайба стопорная с наружным зубом 10 мм ГОСТ 10463-63. | шт. | 80 | Подрядчик |
|  | Болт М8*40 ГОСТ 7805-62. | шт. | 80 | Подрядчик |
|  | Гайка М8 ГОСТ 5915-62. | шт. | 80 | Подрядчик |
|  | Шайба стопорная с наружным зубом 8 мм ГОСТ 10463-63. | шт. | 80 | Подрядчик |
|  | Ацетон | л | 100 | Подрядчик |
|  | Пленка стрейч | Рул. | 1 | Подрядчик |
|  | Полиэтилен | П.м. | 10 | Подрядчик |
|  | Уайт спирит. | кг. | 45 | Подрядчик |
|  | Припой МФ-2. | кг. | 3 | Подрядчик |
|  | Припой ПОС-40. | кг. | 5 | Подрядчик |
|  | Литол. | кг. | 2 | Подрядчик |
|  | Бумага кабельная К-12 ГОСТ 645-59. | м | 10 | Подрядчик |
|  | Бумага кабельная К-120-0,12 ГОСТ 645-67. | м | 10 | Подрядчик |
|  | Бумага крепированная. | м | 10 | Подрядчик |
|  | Шнур пеньковый. | кг. | 0,5 | Подрядчик |
|  | Лак бакелитовый. | кг. | 0,5 | Подрядчик |
|  | Масло вакуумное ВМ-4 | кг | 200 | Подрядчик |
|  | Лак пенфталевый. | кг. | 0,5 | Подрядчик |
|  | Присадка Агидол-1. | кг. | 150 | Подрядчик |
|  | Манжета клапана предохранительного | шт | 2 | Подрядчик |
|  | Присадка Midel-7131. | кг | 195 | Подрядчик |
|  | Картон электроизоляционный Г-0,5 ГОСТ 4194-78. | лист | 5 | Подрядчик |
|  | Картон электроизоляционный Б-1,5 ГОСТ 4194-68. | лист | 2 | Подрядчик |
|  | Картон электроизоляционный А-2,0 ГОСТ 4194-68. | лист | 2 | Подрядчик |
|  | Силикагель КСКГ. | кг. | 500 | Подрядчик |
| 2. | Запасные части и приспособления. |  |  |  |
|  | Оболочка гибкая(ОГ 4,2х2,5 или ОЗТ 4,2х2,5). | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Затвор поворотный дисковый ОББ. 140. 385. ТО Ду-150. | шт. | 21 | Подрядчик |
|  | Затвор поворотный дисковый ОББ. 140. 385. ТО Ду-80. | шт | 1 | Подрядчик |
|  | Подшипник 180308 (на вентиляторы). | шт. | 16 | Подрядчик |
|  | Подшипник 306 (на насосы). | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Электроконтактный термометр ТКП-160Cr 0-120 капилляр 25 м. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Аппаратный зажим зажим провода А-4-300. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Провод АСО-300. | м. | 10 | Подрядчик |
|  | Термитные спички. | уп. | 1 | Подрядчик |
|  | Соединитель типа ПАС-300. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Щебень фракция 50-70 мм. | м³. | 4 | Подрядчик |
|  | Манометр МТП-1(0-1,5). | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Кабель ВВГ 4х2,5 | м | 220 | Подрядчик |
| 3. | Аппаратура термоконтроля. |  |  |  |
|  | Термосопротивление ТСМ 012 (тип термосопротивления уточнить до заказа материалов). | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Измеритель регулятор ИРТ-5922, интерфейс 485. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Разъем RJ 45. | шт. | 20 | Подрядчик |
|  | MOXA NPort IA 5250A-T 2-портовый усовершенствованный. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet с расширенным диапазоном температур. На DIN-рейку. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | МОХА EDS-305-M-SC-T Коммутатор 4 x 10/100BaseTX, 1 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно), с расширенным диапазоном температур, крепление на DIN-рейку. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Блок питания MOXA MDR-40-24 40W/1.7A DIN-Rail 24 VDC источник питания (t, -20 до 70°C.), крепление на DIN-рейку. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Выключатель автоматический Dekraft BA-101 2P 6A C. На DIN-рейку. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Клемные колодки Weidmuller WDU 2.5, крепление на DIN-рейку. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | MOXA EDS-308-M-SC коммутатор 7 x 10/100BaseTX, 1 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно). На DIN-рейку. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Кабель оптоволоконный многомодовый, тип кабеля 62,5/125, (tight buffer), для наружной и внутренней прокладки (диапазон температур от -40C ~ +75С), (не менее 6 жил), марку уточнить при заказе. | м. | 150 | Подрядчик |
|  | Оптоволоконные патч-корды simplex 3.0-FC/PC-SC/PC-MM-5м 62,5/125 – по 2 метра длиной 4 шт. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Распределительные коробки для укладки оптоволоконного кабеля.С 4 разъемами FC. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Блок питания MOXA DR-4524 45W/2A DIN-Rail 24 VDC. | шт. | 1 | Подрядчик |
| 4. | Необходимые приспособления, инструмент, такелаж компоненты и материалы в объеме и количестве необходимые по технологии работ Генподрядчик приобретает самостоятельно. |  |  |  |

* Полный перечень материалов и приспособлений определяет Подрядчик исходя из реальной необходимости по выполнению всего объема работ согласно утвержденной ведомости.

3.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ поставляет Заказчик:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ввод с твердой RIP изоляцией тип ГКПII -60-110/630 | шт. | 1 |
| 2. |  | Вводы с твердой RIP изоляцией тип ГКПТIIС-90-220/2000 | шт. | 3 |

3.2.2. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

3.2.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком должны иметь сертификат или паспорт соответствия.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Подрядчик должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Наличие разрешительных документов приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы, получает приоритет перед другими участниками закупочной процедуры по определению исполнителя работ, выставленных на торги.

Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации <*>

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

24. Пусконаладочные работы.

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов.

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.