ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору подрядчика по

Капитальному ремонту гидроагрегата ст. № 1 Кривопорожской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013 году.

Номер закупки 3400/2.15-406

Код по ОКВЭД – 40.10.42

Код по ОКДП – 4530320

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, Кемский р-он., п. Кривой

Порог, Каскад Кемских ГЭС, Кривопорожская ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

от Каскада Кемских ГЭС:

Геккин Владимир Анатольевич – начальник ПТО, тел.  (814-58) 2-08-92,

e-mail: gekkin.va@karelia.tgc1.ru.

от аппарата управления филиала «Карельский»:

Седельников Александр Сергеевич – начальник электротехнической службы филиала

«Карельский», тел. (8142) 71-38-93, e-mail: sedelnikov@karelia.tgk1.ru.

Нюхтиков Владимир Николаевич – начальник гидротехнической службы филиала

«Карельский»,  тел. (8142) 71-38-80, e-mail: nuhtikov@karelia.tgk1.ru.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:  июнь 2013 г.

Окончание:  март 2014 г.

Начальная (максимальная) цена закупки: 26 059 000,00 руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметы (Приложение №1 к техническому заданию) и требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

Цель работ:

Выполнение типового объёма работ, в соответствии с СО 34.04.181-2003 Приложением 4, выполнение сверхтиповых объёмов работ, в соответствии с разделом «Технические требования»,   согласно ведомости планируемых работ по капитальному ремонту и гидроагрегата № 1 Кривопорожской ГЭС» Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1,  для  восстановления исправности и ресурса оборудования гидроагрегата с использованием материалов и с учетом технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.

Изготовление и поставка запасных частей:

Начало работ: с даты подписания договора.

Окончание:     20 февраля 2014 г.

Капитальный ремонт гидроагрегата № 1 Кривопорожская ГЭС:

Начало работ: 05 ноября  2013 г. (102 календарных суток)

Окончание:     20 февраля 2014 г. (102 календарных суток)

Проведение вибрационных испытаний до капитального ремонта г/агрегата: с 16.10.2013 по 17.10.2013 г.

Испытания проводятся по программе, утвержденной главным инженером каскада Кемских ГЭС. Испытания и анализ производится в соответствии с РД 34.31.303-96 «Методические указания по эксплуатационному контролю вибрационного состояния конструктивных узлов гидроагрегатов (взамен МУ 34-70-059-83). Испытания проводятся персоналом подрядчика (субподрядчика),  с применением аппаратуры подрядчика.

Водолазные работы для установки ремонтных затворов, работы по осушению проточной части: с 28.10.2013 по 31.10.2013 г.

Вывод в ремонт: 05 ноября 2013 г.

Испытания гидроагрегата: с 05.11.2013 по 06.11.2013 г.

Начало выполнения работ по капитальному ремонту: 07 ноября  2013 г.

Срок завершения работ по капитальному ремонту:      20 февраля  2014 г.

Начало пусконаладочных работ:                                     13 февраля  2014 г.

Окончание пусконаладочных работ:                               20 февраля  2014 г.

Окончание капитального ремонта:                                  20 февраля  2014 г.

*сроки выполнения ремонтных работ могут быть изменены при корректировке графика ремонтов основного оборудования филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| Технические характеристики объекта работ. Краткие технические характеристики оборудования. |  |
| --- | --- |
| Гидротурбина. |  |
| 1. Основные технические характеристики гидротурбины. |  |
| • тип | ПЛ30/800-В-500 |
| • завод-изготовитель | СЗТМ, г. Сызрань, зав. № 2 |
| Напоры нетто: |  |
| • максимальный, м. | 29,9 |
| • расчетный, м. | 26 |
| • минимальный, м. | 25,3 |
| Мощность номинальная при расчетном напоре, кВт. | 46500 |
| Частота вращения |  |
| • номинальная, об/мин. | 136,4 |
| • разгонная, об/мин. | 280,0 |
| 2. Вал турбины: |  |
| • диаметр вала, мм. | 750 |
| • длина вала, мм. | 8390 |
| • диаметр верхнего фланца, мм. | 1230 |
| • диаметр нижнего фланца, мм. | 1900 |
| • диаметр облицовки вала, мм. | 770 |
| • высота облицовки вала, мм. | 780 |
| • масса вала, кг. | 23750 |
| 3. Рабочее колесо (РК) тип ПЛ 30/800 |  |
| • диаметр, мм. | 5000 |
| • высота, мм. | 3235 |
| • количество лопастей, шт. | 5 |
| • материал | нерж.сталь О6Х12НЗДЛ |
| • масса РК, кг. | 51200 |
| 4. Направляющий аппарат (НА) |  |
| • число лопаток НА, шт | 24 |
| • масса лопатки, кг | 1108 |
| • диаметры цапф лопаток НА | верхняя - Ǿ=248,5 мм, средняя - Ǿ =250 мм, нижняя - Ǿ =200 мм. |
| • масса регулирующего кольца, кг. | 5450 |
| • масса НА в сборе, кг | 134595 |
| • высота НА, мм. | 2000 |
| • сервомотор НА, Ǿ - мм. | 250 (2 шт.) |
| • масса сервомотора со стопором, кг | 1965 |
| • масса крышки турбины, кг | 24100 |
| • диаметр направляющего аппарата, м | 5 |
| 5. Регулятор скорости |  |
| • тип | ЭГРК–2И1 – 100– 4 |
| • рабочее давление масла в системе регулирования | 4,0 МПа |
| • условный диаметр главного золотника, мм. | 100 |
| 6. Маслонапорная установка (МНУ) |  |
| • тип | МНУ 8-1/40 |
| • номинальное давление масла в системе регулирования | 4,0 МПа |
| • объем масляного бака, м3 | 8 |
| • количество насосов МНУ | 2 |
| • тип маслонасосов | 3В40/40ГТ |
| • количество масла в МНУ, м3 | 11 |
| • масловоздушный котел | 1 |
| • объем котла, м3 | 8 |
| • масса установки МНУ, кг. | 6300 |
| • задвижка стальная ДУ 65 РУ 40 (фланцы под углом 90 град.), уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ – впадина, шт. | 2 |
| • задвижка стальная ДУ 100 РУ 40 (с параллельными фланцами) уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ – впадина, шт. | 1 |
| • задвижка стальная ДУ 150 РУ 40 (с параллельными фланцами) уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ – впадина, шт. | 1 |
| 7. Турбинный подшипник (ТП) |  |
| • тип | сегментный, обрезиненный |
| • количество сегментов, шт. | 8 |
| • диаметр рубашки вала, мм. | 770 |
| • масса сегмента, кг. | 82,3 |
| • масса корпуса ТП, кг. | 6855 |
| Гидрогенератор. |  |
| 1. Основные технические характеристики генератора |  |
| • тип | СВ-911/106-44УХЛ4 |
| • завод/изготовитель | ПО «Сибэлектротяжмаш» зав. № 2, г.в. 1990 |
| Номинальная мощность при температуре входящего воздуха | + 35 град.С |
| • активная мощность, кВт. | 45000 |
| • полная мощность, кВА. | 53000 |
| • номинальный коэффициент мощности | 0.85 о.е. |
| • номинальное число оборотов, об/мин. | 136,4 |
| 2. Ротор. |  |
| • тип ротора | явнополюсной |
| • диаметр ротора, мм. | 8320 |
| • число полюсов ротора, шт. | 44 |
| • общая масса ротора в сборе, кг. | 173000 |
| 3. Статор. |  |
| • номинальное напряжение, В. | 10500 |
| • номинальный ток статора, А. | 2914 |
| Тип обмотки статора | Двухслойная, волновая, стержневая с двумя параллельными ветвями на фазу. |
| Характеристики обмотки статора: |  |
| • число пазов | 480 |
| • шаг обмотки | 1-11-23 |
| • класс изоляции | F, на термореактивных компаундах |
| • схема соединения | звезда |
| • выводов | 6 (3 главных и 3 нейтральных) |
| • масса статора, кг. | 168000 |
| • масса спинки статора, кг. | 41800 |
| 4. Система возбуждения | тиристорная |
| • тип | ТВГ -1000/460-УХЛ4 |
| • тип щеток на кольцах ротора | ЭГ-4 (25х32х64) с центральным упорным отверстием |
| • количество щеток, шт. | 36 |
| 5. Воздухоохладители |  |
| • тип | ВО-76/1010-58-Н УХЛ4 |
| • количество на генераторе, шт. | 8 |
| • максимальное рабочее давление воды | 0,3 МПа |
| • масса воздухоохладителя, кг. | 255 |
| 6. Подпятник (ПП) |  |
| • тип сегментов | эластичный металлопластовый (ЭМП) с фторопластовым покрытием |
| • количество сегментов, шт. | 8 |
| • масса сегмента, кг. | 80 |
| • диаметр подвижного диска, мм. | 2600 |
| • масса корпуса ПП вместе с ванной и опорой ПП, кг. | 33600 |
| • масса диска ПП, кг. | 4200 |
| • масса втулки ПП, кг. | нет |
| • маслоохладитель | тип - трубчатый, масса (1шт.) - 255 кг, всего 8 шт. |
| 7. Тип верхней крестовины | лучевого типа |
| • количество опор, шт. | 8 |
| • масса верхней крестовины, кг. | 29300 |
| 8. Направляющие подшипники (ГП) |  |
| • тип | сегментный, баббитовый |
| • количество сегментов, шт. | 8 |
| • диаметр рубашки вала, мм. | 1250 |
| • масса вкладыша, кг. | 66,4 |
| • маслоохладитель | тип - трубчатый, масса (1шт.) - 61 кг, всего 7 шт. |
| 9. Тип нижней крестовины | опора ванны п/п на крышку турбины |
| • количество опор |  |
| • масса нижней крестовины |  |
| 10. Система смазки |  |
| • генераторный подшипник | масляная ванна, объем масла 2 м3 |
| • подпятник | масляная ванна, объем масла 6 м3 |
| • применяемое масло | ТП-30 |
| 11.Тормозная система |  |
| • рабочая среда | воздух Р = 0,8 МПа |
| • тормозные цилиндры – домкраты | Ǿ =390 мм., (8 шт.) |
| • тормозные манжеты | РТИ, МБС, комплект на г/а - 8 шт. |
| • фрикционные подушки | металлоасбест (8 шт.) |
| • масса тормоза в сборе, кг. | 170 |
| 12. Система пожаротушения | кольцевой трубопровод, труба Ǿ = 50 мм. 2 кольца, масса 1 кольца - 140 кг. |
| • задвижка моторная системы пожаротушения ДУ 100. | 2 шт. |
| • задвижки системы пожаротушения ДУ 100. | 2 шт. |
| 13. Система технического водоснабжения (ТВС) гидроагрегата. |  |
| • трубопроводы, запорная арматура, фильтры системы ТВС в т.ч. |  |
| • трубы стальные Ду273 - 16м., Ду32 - 10м., Ду89 - 60м., Ду57 -20м., Ду15 – 20м. |  |
| • задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем |  |
| • отводы стальные |  |
| • фланцы под трубы |  |
| 14. Спиральная камера |  |
| Сечение – прямоугольное |  |
| Стены, перекрытие, основание – монолитный железобетон |  |
| Ширина - до 14,0 м |  |
| Высота – от 8,13 в районе водоводов, до 3,51 м в районе зуба спирали |  |
| Длина - до 15,94 м |  |
| 15. Водоводы |  |
| Прямоугольного сечения в количестве 2 шт. |  |
| Стены, основание – монолитный железобетон |  |
| Перекрытия – сборные железобетонные плиты, монолитный бетон |  |
| Ширина одного водовода – 6,0 м |  |
| Высота – 8,13 м |  |
| Длина – 25,0 м |  |

ВЕДОМОСТЬ

планируемых работ по капитальному ремонту  гидроагрегата станционный № 1,

срок ремонта с 05.11.2013 г. по 20.02.2014 г., календарных суток – 102.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Составление проекта производства работ (ППР) на основе Методических указаний по составлению ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003), предоставление на согласование с Заказчиком за 1,5 месяца до начала ремонта. | экз. | 3 | Подрядчик |
|  | Составление плана совместных мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной безопасности, согласование с Заказчиком. | экз. | 3 | Подрядчик |
|  | Составление сетевого графика ремонта гидроагрегата и представление его на согласование заказчику за 20 дней до начала ремонта. | экз. | 3 | Подрядчик |
|  | Предоставление списков персонала бригад, участвующих в ремонте, по численности, квалификации и профессиям, в соответствии с сетевым графиком ремонта, за 20 дней до начала ремонта. | экз. | 3 | Подрядчик |
|  | Проведение вибрационных испытаний перед ремонтом гидроагрегата, в соответствии СТО 17330282.27.140.001-2006 (Прил. И). | раб. | 1 | Подрядчик |
|  | Корректировка объемов работ по результатам эксплуатационных испытаний и дефектации оборудования в 1/3 плановой продолжительности ремонта, предоставление подрядчику откорректированного объёма работ на согласование. |  |  | Подрядчик Заказчик |
|  | Снятие характеристик и проверка действия механизмов, устройств системы регулирования и автоматического управления гидроагрегатом. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Проведение замеров характеристик узлов и деталей, с составлением формуляров, при выводе в ремонт, в соответствии с СТО 17330282.27.140.001-2006. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Уточнение и согласование с Заказчиком ППР, плана совместных мероприятий по охране труда. | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Установка ремонтных затворов, осушение проточной части гидроагрегата. |  |  | Заказчик |
|  | Сборка и установка лесов, подмостей, ограждений, освещения (в соответствии с ППР). | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Подготовка ремонтной площадки для установки узлов. Защита полового покрытия (материал и приспособления подрядчика). | шт. шт. | 1 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж - монтаж рифленых покрытий гидроагрегата. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 1. | ГИДРОТУРБИНА ПЛ 30/800-В-500 | шт. | 1 |  |
|  | ВАЛ ТУРБИНЫ, РАБОЧЕЕ КОЛЕСО Г/А, КАМЕРА РК |  |  |  |
|  | Слив масла с вала и рабочего колеса, чистка масла. |  |  | Заказчик |
|  | Монтаж лесов под рабочее колесо (диаметр рабочего колеса 5 м.) | турб. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка зазоров между камерой и периферийными кромками лопастей рабочего колеса с разворотом лопастей (с прокруткой гидроагрегата). | турб. | 1 | Подрядчик |
|  | Осмотр, проверка состояния, выявление повреждений на рабочем колесе и в камере рабочего колеса с составлением формуляров. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж ограждения вала турбины. | компл. | 1 | Подрядчик |
| 16 | Демонтаж вала турбины. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена втулки вала для центровки штока рабочего колеса (бронзовая). | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка штанг, гидравлические испытания. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Осмотр, проверка состояния кольца прижимного. | шт. | 5 | Подрядчик |
| 303 | Замена бронзовых втулок рабочего колеса Ø 750 мм. | шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Замена бронзовых втулок рабочего колеса Ø 250 мм. | шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Замена бронзовых втулок кинематики РК Ø 205 мм. | шт. | 10 | Подрядчик |
| 293 | Дефектации и при необходимости изготовление и замена комплекта защитных колец уплотнения штока крестовины рабочего колеса. | шт. | 2 | Подрядчик |
| 291 | Замена крепежа кольца для уплотнения крестовины рабочего колеса. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена крышки уплотнения штока крестовины рабочего колеса. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена втулок штока рабочего колеса (обойма). | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Обработка сопрягающих поверхностей соединений вала турбины с рабочим колесом и втулкой ротора генератора. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Наплавка и проточка рубашки вала, пояска для замера боя вала, проточка фланцев вала для исправления линии вала гидроагрегата. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Дефектоскопия болтов спаривания вала турбины с втулкой ротора генератора, рабочего колеса, фланцевых зон вала, опорных элементов турбинного подшипника гидротурбины. Оформление формуляров по результатам дефектоскопии (комплект). | 10 дм² | 29,78 | Подрядчик |
|  | Гидравлические испытания рабочего колеса в положении (0-50-100%). | испыт. | 3 | Подрядчик |
|  | Демонтаж лопастей. | лопасть | 5 | Подрядчик |
|  | Замена уплотнений лопастей рабочего колеса. | шт. | 15 | Подрядчик |
|  | Ремонт кавитационных участков лопастей рабочего колеса, наплавка, механическая обработка наплавленных участков до проектных размеров. | 10 дм² | 10 | Подрядчик |
|  | Замена крепежа рабочего колеса (по результатам дефектации). | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка зазоров в направляющих втулках цапф лопастей. | лопасть | 5 | Подрядчик |
|  | Зачистка поврежденных участков обтекателя рабочего колеса, нанесение АКЗ на поврежденные участки. | м² | 10 | Подрядчик. |
|  | Ремонт крепежа конуса. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса. | 10 дм² | 10 | Подрядчик |
|  | Ремонт сопряжения камеры рабочего колеса с нижним кольцом направляющего аппарата и сопрягающим поясом отсасывающей трубы. | м. | 5 | Подрядчик |
|  | Выемка рабочего колеса из шахты гидроагрегата и установка на монтажной площадке. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | МПД (дефектоскопия) лопастей с рабочей и тыльной стороны на монтажной площадке. | 10 дм² | 22,39 | Подрядчик |
|  | Цветная дефектоскопия лопастей с рабочей и тыльной стороны на монтажной площадке. | 10 дм² | 17,22 | Подрядчик |
|  | Проведение дефектоскопии всех деталей рабочего колеса (серьги, стаканы, рычаги, цапфы, поршень и т.д.). | 10 дм² | 44,79 | Подрядчик |
|  | Дефектоскопия болтов крепления лопастей, замена крепежных деталей (Требования Ц-01-84(Т)). | 10 дм² | 14,5 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния обечаек рабочего колеса и проведение цветной дефектоскопии (250 дм.кв.)обечаек. | шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Ремонт корпуса рабочего колеса по результатам проверки состояния и результатам цветной дефектоскопии. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт обечаек рабочего колеса по результатам проверки состояния и результатам цветной дефектоскопии. | шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Замена клапанов слива масла из рабочего колеса и вала турбины с восстановлением резьбы. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Замена крепежа рабочего колеса. | комп. | 1 | Подрядчик |
|  | Сборка рабочего колеса (навеска лопастей, проверка углов разворота лопастей, установка уплотнений лопастей.) | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Испытание рабочего колеса на монтажной площадке после сборки в трех положениях (0-50-100%). | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Монтаж рабочего колеса (вывешивание и установка по уровню). | шт. | 1 | Подрядчик |
| 1.2 | ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ И ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ Г/А. |  |  |  |
|  | Проверка состояния закладных частей (статор г/а, спиральная камера, сопрягающий пояс отсасывающей трубы, устранение выявленных дефектов. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт патрубков (прочистка закладных труб) отбора давления из проточной части турбины для контрольных манометров, дренажных и водозаборных труб. | шт. | 6 | Подрядчик |
|  | Чистка камер и ремонт клапанов слива (Ø400 мм.) из спиральной камеры (1 шт.) и отсасывающей трубы (1 шт.). | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ремонт ограждений камер клапанов слива со спиральной камеры и отсасывающей трубы. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Замена уплотнений люков в проточную часть турбины, отсасывающую трубу, гермодвери в спиральную камеру, люк в спиральную камеру, по результатам проверки замена уплотнения. | шт. | 4 | Подрядчик |
| 1.3 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ | шт. | 1 |  |
|  | Разборка перекрытия в шахте турбины. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Чистка секторов перекрытия и их окраска (50 м²). | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ревизия регулирующего кольца, чистка его, шлифовка поверхности, замена смазки. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Произвести осмотр и цветную дефектоскопию пальцев регулирующего кольца направляющего аппарата. | 10 дм² | 50 | Подрядчик |
|  | Маркировка и разборка деталей кинематики направляющего аппарата. | узел | 24 | Подрядчик |
|  | Разборка, сборка и дефектация втулок и пальцев направляющего аппарата. | шт. | 48 | Подрядчик |
|  | Контроль и регулировка зазоров между торцевыми поверхностями лопаток направляющего аппарата, нижним и верхним кольцами. | шт. | 24 | Подрядчик |
|  | Контроль вертикальных зазоров между лопатками направляющего аппарата (по железу). | шт. | 24 | Подрядчик |
|  | Очистка верхнего кольца направляющего аппарата, окраска. | м² | 60 | Подрядчик |
|  | Очистка (24 м²), проверка состояния верхних цапф и их подшипников, и контроль зазоров между шейками цапф и их направляющими втулками. | шт. | 24 | Подрядчик |
|  | Проверка состояния и по результатам дефектации замена резиновых уплотнений по верхнему кольцу, нижнему кольцу и лопаток направляющего аппарата (формовая резина, по чертежам узлов). | м. | 20 | Подрядчик |
|  | Демонтаж и монтаж стаканов с замером зазоров и заменой уплотнений - выборочно. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | МП дефектоскопия деталей кинематики направляющего аппарата. | 10 дм² | 13,43 | Подрядчик |
|  | Разборка 4 –х сервомоторов направляющего аппарата, чистка и проверка состояния деталей, замена уплотнительных манжет и полиамидных накладок. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Регулировка дроссельных узлов сервомоторов направляющего аппарата в количестве 4 – х штук и стопора сервомоторов в количестве 1 шт. | узел | 1 | Подрядчик |
|  | Окраска сервомоторов и регулирующего кольца, рычагов, цапф. | м² | 40 | Подрядчик |
|  | Замена втулок в «камнях» сервомотора (материал бронза). | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Сверление отверстий под смазку в пальцах регулирующего кольца. | шт | 2 | Подрядчик |
|  | Изготовление штуцеров для смазки пальцев регулирующего кольца | шт | 2 | Подрядчик |
|  | Замена уплотнительных манжет сервомотора 90*75-1 ГОСТ 14896-74. | шт. | 10 | Подрядчик |
|  | Сборка сервомоторов, стопорного и дроссельных устройств и их регулировка. | узел | 2 | Подрядчик |
|  | Замена запорной арматуры сервомоторов направляющего аппарата (вентиль запорный стальной фланцевый КЗ21168.025 (т/ф15с27нж1) Ду25Ру64 - 2 шт., вентиль шаровый Ду25Ру10 – 2 шт.) | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Сборка направляющего аппарата, регулировка зазоров и натяга. Разгонка направляющего аппарата. | Н.А. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, проверка, монтаж датчиков направляющего аппарата, стопора. | шт. | 25 | Заказчик |
| 1.4 | ТУРБИННЫЙ ПОДШИПНИК. | шт. | 1 |  |
|  | Устранение вибрации корпуса турбинного подшипника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Измерение зазоров и полная разборка турбинного подшипника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт сегментов турбинного подшипника с заменой резиновой рабочей поверхности на тордон. | шт. | 6 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, монтаж ванны турбинного подшипника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена крепежа ванны, крышки и корпуса турбинного подшипника. Ремонт посадочных поверхностей в крышке турбины. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Установка дополнительных гаек для контровки основных гаек сегментов турбинного подшипника (по чертежу). | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена опорных винтов турбинного подшипника. | шт. | 6 | Подрядчик |
|  | Замена опор турбинного подшипника. | шт. | 6 | Подрядчик |
|  | Замена крепежа планок турбинного подшипника. | шт. | 24 | Подрядчик |
|  | Чистка ванны турбинного подшипника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Нанесение антикоррозийного покрытия на внутренние и наружные поверхности ванны. | м². | 6 | Подрядчик |
|  | Замена воротниковых уплотнений ванны подшипника. | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Замена ремонтного уплотнения ванны турбинного подшипника. | м. | 6 | Подрядчик |
|  | Ремонт с заменой трубопроводов КИА (давление в ванне турбинного подшипника, в зоне рабочего колеса) на металлопластиковые трубы. | п.м. | 50 | Подрядчик |
|  | Сборка турбинного подшипника, установка на место, контроль и регулировка зазоров, снятие формуляров. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, проверка, монтаж датчиков боя вала. | шт. | 1 | Заказчик |
| 1.5 | КРЫШКА ТУРБИНЫ | шт. | 1 |  |
|  | Разъединение крышки турбины с верхним кольцом НА. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Соединение крышки турбины с верхним кольцом с поочередной затяжкой шпилек крепления, контролем силы затяжки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена шнурового уплотнения. | турб. | 1 | Подрядчик |
|  | Очистка карманов крышки турбины. | шт. | 6 | Подрядчик |
|  | Дефектация неразрушающим методом шпилек крепления крышки гидротурбины к верхнему поясу статора турбины. | 10 дм² | 14,89 | Подрядчик |
|  | Замена по результатам дефектоскопии дефектных шпилек, гаек крепления крышки гидротурбины. | компл. | По результатам дефектоскопии | Подрядчик |
|  | Очистка наружной поверхности крышки турбины, нанесение АКЗ. | м² | 30 | Подрядчик |
|  | Оформление формуляров по результатам проведенных проверок, монтажа крышки гидротурбины. | шт. | 3 | Подрядчик |
|  | Ремонт и настройка клапанов срыва вакуума. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Замена клапана обратного подъемного фланцевого (дренажного насоса, эжектора). | шт. | 3 | Заказчик |
| 1.6 | МАСЛОПРИЕМНИК | шт. | 1 |  |
|  | Разборка и сборка маслоприемника гидроагрегата. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт трубопроводов системы регулирования. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка, сборка обратных связей системы регулирования. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена бронзовых втулок маслоприемника. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Шлифовка штанги маслоприемника в заводских условиях. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена изоляционных шайб маслоприемника. | шт. | 12 | Подрядчик |
|  | Гидроиспытания трубопроводов системы регулирования, сборка и установка. | т. | 0,5 | Подрядчик |
|  | Установка и центровка маслоотражателя. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Центровка корпуса маслоприемника относительно штанги. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Штифтовка подставки маслоприемника на верхней крестовине генератора. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена тросов обратной связи системы регулирования. | м. | 20 | Подрядчик |
|  | Замена манометров обратной связи системы регулиро-вания. | шт. | 2 | Подрядчик |
| 1.7 | МАСЛОНАПОРНАЯ УСТАНОВКА (МНУ) | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Слив масла, вскрытие, очистка и проверка состояния котла МНУ и сливного бака МНУ. Чистка фильтров сливного бака. |  |  | Заказчик |
|  | Проверка всех датчиков по уровню и температуре сливного бака МНУ. | шт. | 4 | Заказчик |
|  | Демонтаж трубопроводов, испытания, сборка с заменой уплотнений. | т. | 0,3 | Подрядчик |
|  | Изготовление (по размерам Заказчика) и установка маслоохладителей в сливном баке МНУ. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Замена дефектных крепежных деталей и уплотнений. | кг. | 5 | Подрядчик |
|  | Ремонт регулятора уровня масла (51.2162225СБ). | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Усиление крепления трубопроводов системы регулирования (по фактическому состоянию) с изготовлением крепёжных деталей. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт золотника аварийного закрытия системы регулирования. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ревизия, при необходимости ремонт запорной арматуры - задвижка стальная ДУ 65. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ревизия, при необходимости ремонт запорной арматуры - задвижка стальная ДУ 100. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ревизия, при необходимости ремонт запорной арматуры - задвижка стальная ДУ 150. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт маслонасосов МНУ. | шт. | 2 | Заказчик |
|  | Ремонт аппаратуры автоматики управления МНУ. |  |  | Заказчик |
| 1.8 | ПОДПЯТНИК ГИДРОГЕНЕРАТОРА | шт. | 1 |  |
|  | Слив масла из ванны и выгородки, чистка масла. | т. | 6 | Заказчик |
|  | Разборка, сборка маслованны, проверка эксцентриситетов сегментов, дефектация сегментов, тарелок, вкладышей, упоров, срывных болтов, выемка сегментов, устранение повреждений. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Чистка маслованны, проверка состояния крепежных деталей и сварных швов. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Устранение вибрации маслованны подпятника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | По результатам дефектации ремонт опорных деталей подпятника. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Снятие формуляра зеркальной поверхности диска, плотности прилегания диска к втулке подпятника, обработка поверхностей. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Дефектация сегментов и их опор, проверка состояния и износа рабочей поверхности сегментов – отсутствие выхода металлической проволоки на фторопластовую поверхность, наличие заходных и выходных кромок; проверка состояния пайки ЭМП накладки к телу сегмента. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Установка опор и сегментов, регулировка нагрузки на сегменты подпятника с инструментальным контролем. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Замена уплотнительных элементов маслованны, выгородки. | кг. | 10 | Подрядчик |
|  | Ремонт вентиля запорного. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Подкачка, регулировка давления в гидравлических опорах подпятника. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Механическая обработка тыльной стороны зеркального диска подпятника. При необходимости обработка зеркала по результам проверки. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Полировка зеркального диска подпятника. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Подгонка зеркала для устранения неперпендикулярности и неплотности прилегания к ступице. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Дефектация неразрушающим методом контроля опорных элементов подпятника. Оформление формуляра по результатам дефектоскопии, замена с изготовлением дефектных узлов. | 10 дм² | 22,39 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, ремонт, монтаж датчиков подпятника (тип ТКП, ТСМ, СУС) | шт. | 10 | Заказчик |
|  | Замена запорной арматуры маслопроводов (Ду50 Ру16). | шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Замена труб подвода масла к датчикам СУС | м. | 2 | Подрядчик |
| 1.9 | МАСЛООХЛАДИТЕЛИ ПОДПЯТНИКА | шт. | 8 |  |
|  | Ремонт маслоохладителей подпятника с заменой трубок, дефектных крышек, прокладок. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Антикоррозийное покрытие крышек маслоохладителей. | м². | 4 | Подрядчик |
|  | Гидравлические испытания маслоохладителей перед установкой. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Монтаж маслоохладителей, опрессовка совместно с системой техводоснабжения. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Ремонт с заменой коллектора охлаждения и трубопроводов маслоохладителей. | п.м. | 60 | Подрядчик |
|  | Ремонт с заменой подводящего трубопровода системы ТВС подпятника. | п.м. | 40 | Подрядчик |
| 1.10 | ЦЕНТРОВКА ГИДРОАГРЕГАТА | шт. | 1 |  |
|  | Подготовка гидроагрегата к проверке общей линии вала с поворотом ротора на 3600 | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Центровка гидроагрегата. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Замер положения вала относительно базовых поверхностей (маяков). | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка общей линии вала в начале и конце ремонта с поворотом ротора на 360 гр. | проворот. | 2 | Подрядчик |
|  | Проверка и вывод уклона линии вала. | шт. | 1 | Подрядчик |
| 1.11 | РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ И СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ | шт. | 1 |  |
|  | Разборка, промывка, ревизия всех узлов и деталей колонки регулятора скорости. | компл. | 1 | Заказчик |
|  | Ремонт изношенных деталей, замена уплотнений и манжет. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена троса обратной связи системы регулирования. | м. | 50 | Подрядчик |
|  | Замена передаточных роликов (по результатам дефектации). | шт. | По результатам дефектации. | Подрядчик |
|  | Дефектоскопия сварных швов и испытания трубопроводов системы регулирования. D108 - 24 шва D 57 - 50 швов | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Настройка регулятора скорости, снятие характеристик. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Настройка концевиков командоаппарата. |  |  | Заказчик |
|  | Ремонт с заменой уплотнения трубопроводов системы регулирования. | шт. | 14 | Подрядчик |
|  | Сборка и регулировка обратной связи, устранение люфтов обратной связи. | шт. | 2 | Подрядчик |
| 1.12 | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОАГРЕГАТА | г/а | 1 |  |
|  | Ремонт, чистка, промывка, проверка состояния деталей и узлов, проведение необходимых измерений и испытаний, выявление и устранение дефектов вспомогательного оборудования. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт системы торможения гидроагрегата с заменой манжет, подушек. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Ремонт трубопроводов системы пожаротушения гидроагрегата. | т. | 0,28 | Подрядчик |
|  | Ремонт и замена трубопроводов к манометрам турбинного подшипника и прибору расхода воды через турбинный подшипник. | п.м. | 10 | Подрядчик |
|  | Замена задвижки моторной системы пожаротушения ДУ 100. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена задвижек системы пожаротушения ДУ 100. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Изготовление трубок «компенсаторов» воздухоохладителей. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Установка трехходовых кранов и манометров после воздухоохладителей. | шт. | 16 | Подрядчик |
|  | Замена задвижек системы техводоснабжения гидроагрегата (ДУ80 - 26 шт., ДУ50 - 4шт., задвижка под электропривод ДУ250 – 1 шт.) | шт. | 31 | Подрядчик |
|  | Замена задвижки ДУ 250 с ручным приводом. | шт. | 1 | Подрядчик |
| 1.13 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Демонтаж лесов, подмостей, ремонтных ограждений, уборка мусора, инструмента, такелажных и других приспособлений. | турбина | 1 | Подрядчик |
|  | Проверочные программы испытаний и замеры показателей технического состояния оборудования: - при заполненной проточной части гидроагрегата; - при работе на холостом ходу; - при работе под нагрузкой. | испыт. | 3 | Подрядчик |
| 2. | ГИДРОГЕНЕРАТОР СВ-911/106-44УХЛ4 | шт. | 1 |  |
| 2.1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Демонтаж рифленого покрытия, балок, воздухоразделяющих щитов. | т. | 2 | Подрядчик |
|  | Замена винтов крепления верхнего рифленого перекрытия. | шт. | 800 | Подрядчик |
|  | Ремонт с заменой элементов крепления воздухоразделяющих щитов. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Монтаж ограждения бочки гидрогенератора. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Установка блока для прокрутки ротора. | шт. | 2 | Подрядчик |
| 2.2 | ГИДРОГЕНЕРАТОР | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка механических параметров, определение формы ротора и статора, воздушных зазоров по генераторам - основному и вспомогательному. | г/а | 1 | Подрядчик |
|  | Замер взаимного расположения магнитных осей статора и ротора, исправление при необходимости. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Штифтовка сегментов статора с изготовлением штифтов. | шт. | 6 | Подрядчик |
|  | Демонтаж верхней крестовины, восстановление резьбовых соединений, крепежа, уплотнений. Снятие распорных домкратов. | крестовина | 1 | Подрядчик |
|  | Произвести дефектацию верхней крестовины (визуальный и инструментальный контроль геометрических размеров и технического состояния металлоконструкций, контроль крепежных элементов с проверкой усилий затяжки, контроль сварных соединений с использованием УЗД (общая длина швов 80 м.). Результаты измерений занести в соответствующие формуляры. | крестовина | 1 | Подрядчик. |
|  | Крестовину, опорные конструкции, перекрытия очистить от грязи и после ремонта покрыть эмалью в соответствии с требованиями конструкторской документации (30м²). | компл. | 1 | Подрядчик. |
|  | Разъединение надставки вала и ступицы. | фланц.соед. | 1 | Подрядчик |
|  | Разъединение ступицы ротора и вала гидрогенератора. | фланц. соед. | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка, сборка, очистка, окраска воздухоразделяющих щитов (20 м²). | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Вывод и установка ротора на монтажной площадке. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Сборка и установка ограждений, подмостей, требуемых по проекту производства работ. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Заводка ротора, спаривание вала со ступицей. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Сборка генератора. Установка верхней крестовины, балок, воздухоразделяющих щитов, рифленки. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Нивелировка верхней крестовины после её установки на место и штифтовка. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, монтаж дымоизвещателей. |  |  | Заказчик |
| 2.3 | РОТОР ГЕНЕРАТОРА | шт. | 1 |  |
|  | Проверка формы ротора. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Очистка от грязи и пыли катушек полюсов, железа, вентиляционных каналов, металлоконструкций ротора. Окраска остова ротора (30 м²). | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка и при необходимости восстановление плотности посадки обода на спицах ротора. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт крепления полюсов, обмоток полюсов и межполюсных соединений, тормозного диска. Окраска обмоток полюсов (50 м²). | шт. | 44 | Подрядчик |
|  | Дефектация и восстановление сварочных соединений. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт стяжки активной стали ротора. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт демпферной обмотки ротора, контактных поверхностей, крепления соединений демпферной обмотки. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт изоляции шин токоподвода ротора, окраска электротехнической эмалью, испытания. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ремонт контактных колец и мест соединений их с токопроводами, очистка изоляционных элементов, шпилек. | шт. | 2 | Подрядчик |
|  | Ремонт щеточного аппарата, крепления щеткодержателя и траверс, замена щеток и пружин, регулировка натяжения пружин. Замена изолирующих втулок, шайб, прокладок на контактных кольцах и траверсах щеточного аппарата. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Устранение дефектов полюсов по результатам испытаний - с переклиновкой, ремонт подполюсных шайб, проверка межвитковой изоляции катушек полюсов ротора, замена полюсных клиньев (по результатам дефектации). | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Проверка параллельности оси ротора и продольных осей полюсов, исправление при необходимости. | ротор | 1 | Подрядчик |
|  | Восстановление витковой изоляции полюсов. Замер переходных сопротивлений межполюсных соединений. | шт. | 10 | Подрядчик |
| 2.4 | СТАТОР ГЕНЕРАТОРА | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж подмостей для осмотра и работ на статоре. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт стержней, паек, изоляции головок, изоляции и крепления соединительных шин, лобовых частей обмотки статора (циркуляр Ц-07-96Э). | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт уплотнений стержней в пазах, при необходимости установка уплотнений. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт крепления активной стали статора в корпусе, опрессовка на стыках, прессовка зубцовой зоны (по циркуляру Ц-02-97Э). | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Перетяжка слабых и лопнувших бандажей и прокладок. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт зон выхода стержней из нажимных плит. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт уплотнений крышек, перегородок, люков. | г/г | 1 | Подрядчик |
|  | Чистка, промывка железа статора со стороны обмотки. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Окраска обмотки статора и лобовых частей. | м² | 60 | Подрядчик |
|  | Чистка, промывка, окраска железа статора со стороны спинки. | м² | 40 | Подрядчик |
|  | Ремонт крепления корпуса статора к фундаменту. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Нивелировка статора. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Частичная переклиновка пазов обмотки статора. | шт. | 150 | Подрядчик |
|  | Тепловизионное обследование обмотки и железа статора при нагреве. | статор | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт затяжки фундаментных плит и стыков. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт перекрытий гидрогенератора, промывка и окраска. | м² | 100 | Подрядчик |
|  | Ремонт уплотнений на перекрытиях, балках, прогонка резьб и замена крепежа. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт выводов статора и нейтрали. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена изоляционных планок линейных выводов. | шт. | 12 | Подрядчик |
|  | Ремонт элементов термоконтроля. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Испытание обмотки статора с измерением частичных разрядов (ЧР) по пазам статора для оценки состояния изоляции и системы крепления обмотки. | раб. | 1 | Подрядчик |
|  | Замена ослабленных бандажей обмотки статора. | шт. | По результатам дефектации | Подрядчик |
|  | Ремонт ограждений выводов статора. | шт. | 2 | Подрядчик |
| 2.5 | РЕГУЛЯТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Разборка регуляторного генератора. Ремонт крепления полюсов. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Испытания. Проверка намагниченности полюсов. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт с заменой обмотки статора. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Снятие характеристик. | генер. | 1 | Подрядчик |
|  | Очистка и окраска (10 м²) регуляторного генератора. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Сборка и центровка. | генер. | 1 | Подрядчик |
| 2.6 | ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ГЕНЕРАТОРА | шт. | 8 |  |
|  | Провести маркировку охладителей, демонтаж охладителей. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Ремонт воздухоохладителей с заменой трубок, дефектных крышек. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Окраска внутренних поверхностей ,,Технокором,,. Замена уплотнений и крепежа. | м² | 10 | Подрядчик |
|  | Промывка и продувка наружных поверхностей трубок охлаждения. | компл. | 8 | Подрядчик |
|  | Окраска снаружи крышек и металлических частей охладителей. | м² | 6 | Подрядчик |
|  | Замена крепежа воздухоохладителей. | компл. | 1 | Подрядчик |
|  | Монтаж воздухоохладителей, опрессовка совместно с системой охлаждения гидрогенератора. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Ремонт элементов термоконтроля. | шт. | 10 | Подрядчик |
|  | Замена коллектора охлаждения и трубопроводов воздухоохладителей. | п.м. | 80 | Подрядчик |
| 2.7 | ВАННА ГЕНЕРАТОРНОГО ПОДШИПНИКА | шт. | 1 |  |
|  | Слив масла из ванны подшипника и выгородки. | т. | 2 | Заказчик |
|  | Снятие датчиков термоконтроля тип ТКП, ТСМ. | шт. | 14 | Заказчик |
|  | Разборка подшипника после прокрутки ротора. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Шабровка сегментов генераторного подшипника. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Изготовление дополнительных посадочных мест под термодатчики в сегментах. | шт. | 4 | Подрядчик |
|  | Замена труб подвода масла к датчикам СУС. | м. | 2 | Подрядчик |
|  | Замена запорной арматуры маслопроводов (Ду50 Ру16). | шт. | 5 | Подрядчик |
|  | Замена коллектора охлаждения и трубопроводов системы ТВС. | п.м. | 20 | Подрядчик |
|  | Сборка генераторного подшипника, установка заводских зазоров. Замер маяков. | шт. | 1 | Подрядчик |
|  | Ремонт опорных элементов генераторного подшипника, оформление формуляра по результатам дефектации. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Демонтаж, проверка, монтаж датчиков подшипника. | комп. | 1 | Заказчик |
| 2.8 | МАСЛООХЛАДИТЕЛИ ГЕНЕРАТОРНОГО ПОДШИПНИКА | шт. | 7 |  |
|  | Ремонт маслоохладителей генераторного подшипника с заменой трубок, дефектных крышек. | шт. | 7 | Подрядчик |
|  | Антикоррозийное покрытие крышек охладителей. | м². | 5 | Подрядчик |
|  | Установка новых маслоохладителей и опрессовка их с системой техводоснабжения. | шт. | 7 | Подрядчик |
|  | Замена коллектора охлаждения и трубопроводов маслоохладителей. | п.м. | 20 | Подрядчик |
| 2.9 | ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА |  |  |  |
|  | - Нет |  |  |  |
| 2.10 | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
|  | - нет |  |  |  |
| 2.11 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Осмотр гидрогенератора, оборудования с проверкой отсутствия предметов на вращающихся частях и в зазорах. | г/а | 1 | Подрядчик |
| 2.12 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | Подрядчик самостоятельно закупает или изготавливает запчасти, материалы, такелажные приспособления, инструмент и приспособления, необходимые для проведения капитального ремонта гидроагрегата. |  |  | Подрядчик |
|  | Капитальный ремонт бетона спиральной камеры гидроагрегата № 1 (устройство лесов по наклонной грани водовода до 30° высота лесов выше 10 м., размер по основанию 4*6 м., вертикальная проекция лесов на стену – 220 м2, разборка дефектного бетона – 1,0 м³, ремонт бетона с бурением шпуров до 1,5-х метров длиной с установкой пакеров – 130 шт., инъектирование ремонтным составом. | м3 | 1,0 | Подрядчик |
|  | Устройство гидроизоляции бетона. | м2 | 12 | Подрядчик |
|  | Ремонт устройства программно-аппаратного комплекса (ПАК) системы управления гидроагрегатом. | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Ремонт аппаратуры термоконтроля гидроагрегата. | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Ремонт автоматики смазки турбинного подшипника. | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Ремонт аппаратуры автоматики дренажного насоса. | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Ремонт аппаратуры автоматики лекажного насоса гидроагрегата | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Ремонт аппаратуры автоматики автоматики охлаждения подпятника гидрогенератора | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Ремонт аппаратуры автоматики МНУ. | шт. | 1 | Заказчик |
|  | Замена втулок клапанов срыва вакуума. | шт. | 8 | Подрядчик |
|  | Подрядчик самостоятельно организует влажную уборку полов в помещении турбинного и машинного зала и на монтажной площадке не менее 3-х раз в неделю в течении всего времени проведения работ по капитальному ремонту гидроагрегата, производит закрытие полов защитным покрытием, отвечает за сохранность полов. | м2 | 2532 | Подрядчик |
| 2.13 | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |
|  | Подрядчик предоставляет заказчику полностью оформленную отчётную документацию по проведённому капитальному ремонту в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, включая чертёжную документацию на вновь изготовленные детали для маслоприёмника, рабочего колеса, направляющего аппарата, кольца направляющего аппарата, подпятника и другие. | к-т | 2 | Подрядчик |
|  | Предоставление отчета по вибродиагностике гидроагрегата заказчику не позднее 16 июля 2013 года, в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.). | к-т | 2 | Подрядчик |

Уточнение с  Подрядчиком объёма ремонтных работ, утверждение «Ведомости  планируемых работ …» главным инженером Каскада Кемских ГЭС передаются Подрядчику в сроки,  установленные СО 34.04.181-2003 «Правила  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Перечень специальных работ, включенных в объем  капитального ремонта

гидроагрегата № 1 Кривопорожской ГЭС (выполняемых подрядчиком).

- Проведение дефектоскопии оборудования и деталей гидроагрегата согласно ТУ и РД (п.1.1, 1.5, п.1.8).

- Наплавка и обработка рубашки вала гидроагрегата и места для замера боя вала в заводских условиях, шлифовка согласно техзадания. Перевозка на завод и обратно (п.1.1).

- Ремонт корпуса рабочего колеса в заводских условиях с заменой бронзовых втулок. Перевозка при необходимости на завод и обратно (п.1.1).

- Изготовление уплотнений рабочего колеса (п.1.1).

- Изготовление и замена воротниковых уплотнения ванны турбинного подшипника.

- Ремонт сегментов турбинного подшипника с заменой рабочей поверхности на тордон (п.1.4.).

- Замена бронзовых втулок маслоприемника, с проточкой в сборе с корпусом и в заводских условиях. Перевозка на завод и обратно (п.1.6).

- Шлифовка штанги маслоприемника. Перевозка к месту работ и обратно (п.1.6.).

- Обработка зеркального диска подпятника согласно техзадания. Перевозка на завод и обратно. (п.1.8).

- Обработка (в заводских условиях) токосъемных колец с заменой изоляции, перевозка на завод и обратно (п.2.3).

- Ремонт изоляции траверс щеток контактных колец (п.2.3.).

- Проточка и полировка рабочей поверхности токосъемных колец в заводских условиях (п.2.3.).

- Проведение частичной  переклиновки статора гидрогенератора с поставкой клиньев (п.2.4).

- Проведение тепловизионного обследования обмотки и железа статора г/г (п.2.4).

- Испытание обмотки методом частичных разрядов по согласованной с заказчиком методике.

- Изготовление 2-х маслоохладителей (бак МНУ) (п.1.7).

- Устранение причин неудовлетворительного и недопустимого вибрационного состояния гидроагрегата №1, выявленных по результатам виброиспытаний

- Устройство посадочных мест под дополнительные термодатчики в 2-х сегментах генераторного подшипника (п.2.7).

- Ремонт маслоохладителей  подпятника, генераторного подшипника с заменой трубок, дефектных крышек (п. 1.9. и п. 2.8.).

- Ремонт воздухоохладителей гидроагрегата с заменой трубок, дефектных крышек (п. 2.6.).

- Перевозка оборудования осуществляется подрядчиком самостоятельно.

- Испытание стали, проверка заклиновки и измерение частичных разрядов (ЧР) обмотки статора гидрогенератора.

| 1. Перечень основных* материалов и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту г/а №1 Кривопорожской ГЭС, поставляемых Подрядчиком. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов и з/ч. | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| 1. | Материалы. |  |  |  |  |
| 1.1 | Асбокартон листовой 8 мм.** | кг. |  | 20 |  |
| 1.2 | Асбестовое полотно. | м2 |  | 15 |  |
| 1.3 | Бензин БР-2 (Б-70, Нефрас). | л. |  | 600 |  |
| 1.4 | Бумага асбестовая - 0,5 мм. | кг. |  | 5 |  |
| 1.5 | Ветошь обтирочная. | кг. |  | 250 |  |
| 1.6 | Войлок технический (8 – 10 мм.) | кг. |  | 5 |  |
| 1.7 | Графитная смазка. | кг. |  | 5 |  |
| 1.8 | Герметик МБС. | тюб. |  | 8 |  |
| 1.9 | Железо кровельное оцинкованное (0,8 мм). | лист |  | 8 |  |
| 1.10 | Керосин промывочный ТС-1. | л. |  | 800 |  |
| 1.11 | Клей ,,Момент,, 100 гр. | тюб. |  | 5 |  |
| 1.12 | Клей ,,Супер-Момент,,. | тюб. |  | 20 |  |
| 1.13 | Клей 88. | кг. |  | 4 |  |
| 1.14 | Краска желтая (окраска крестовины и сервомоторов). | кг. |  | 25 |  |
| 1.15 | Краска ГФ шаровая (окраска опоры подпятника). | кг. |  | 20 |  |
| 1.16 | Краска голубая (окраска подпятник). | кг. |  | 10 |  |
| 1.17 | Краска синяя (окраска регулирующего кольца направляющего аппарата). | кг. |  | 10 |  |
| 1.18 | Краска красная (окраска рычагов направляющего аппарата). | кг. |  | 10 |  |
| 1.19 | Краска эмаль ГФ или ХС (красная или серая) (окраска статора, ротора). | кг. |  | 100 |  |
| 1.20 | Краска коричневая ПФ-115 (окраска спинки статора, воздух разделяющих щитов). | кг. |  | 50 |  |
| 1.21 | Круг отрезной арм. 125*2,5*22. | шт. |  | 30 |  |
| 1.22 | Круг отрезной арм. 230*3*22. | шт. |  | 40 |  |
| 1.23 | Круг шлиф. ПП 25А 350*125*40. | шт. |  | 4 |  |
| 1.24 | Круг шлиф. ПП 64 ВТ 350*125*40. | шт. |  | 2 |  |
| 1.25 | Круг шлиф. арм. 150*32*20. | шт. |  | 40 |  |
| 1.26 | Лента изоляционная х/б. | кг. |  | 1 |  |
| 1.27 | Лента киперная 20 мм. | м. |  | 200 |  |
| 1.28 | Листовой прокладочный материал «Ильма-Expres» или другой не со-держащий асбеста 1 мм. | кг. |  | 10 |  |
| 1.29 | Листовой прокладочный материал «Ильма-Expres» или другой не со-держащий асбеста 1,5 мм. | кг. |  | 10 |  |
| 1.30 | Листовой прокладочный материал «Ильма-Expres» или другой не со-держащий асбеста 2 мм. | кг. |  | 20 |  |
| 1.31 | Листовой прокладочный материал «Ильма-Expres» или другой не со-держащий асбеста 0,6 мм. | кг. |  | 5 |  |
| 1.32 | Пленка полиэтиленовая. | м2 |  | 500 |  |
| 1.33 | Паста ГОИ. | кг. |  | 3 |  |
| 1.34 | Полотно Мадаполам. | м. |  | 200 |  |
| 1.35 | Полотно нетканое холстопрошивное. | м. |  | 240 |  |
| 1.36 | Резина листовая МБС 6 мм ( 1200*1200 – 4 шт.). | кг. |  | 80 |  |
| 1.37 | Резина листовая МБС 2 мм. | кг. |  | 20 |  |
| 1.38 | Резина листовая МБС 3 мм. | кг. |  | 20 |  |
| 1.39 | Резина листовая МБС 4 мм. | кг. |  | 100 |  |
| 1.40 | Резина листовая МБС 5 мм ( 1100 * 350 – 24 шт.). | кг. |  | 180 |  |
| 1.41 | Резина листовая МБС 6 мм ( 1000*700 – 16 шт.). | кг. |  | 80 |  |
| 1.42 | Резина листовая МБС 8 мм ( 1200*1200 - 2 шт.). | кг. |  | 30 |  |
| 1.43 | Резина шнуровая МБС 12 мм. | кг. |  | 30 |  |
| 1.44 | Резина шнуровая МБС 4 мм. | кг. |  | 10 |  |
| 1.45 | Резина шнуровая МБС 6 мм. | кг. |  | 10 |  |
| 1.46 | Резина шнуровая МБС 8 мм. | кг. |  | 20 |  |
| 1.47 | Рукав напорный резиновый с текстильным каркасом Д – 18 мм. | м. |  | 60 |  |
| 1.48 | Смола эпоксидная (универсальная). | кг. |  | 3 |  |
| 1.49 | Сталь листовая оцинкованая 0,5мм, 1,0 мм | лист |  | по 1 |  |
| 1.50 | Стеклолента 20 мм, 30 мм ЛЭСБ 0,2. | м. |  | по 300 |  |
| 1.51 | Сукно шинельное. | м2 |  | 2 |  |
| 1.52 | Технокор с отвердителем (крышка турбины, ванна турбинного подшипника). | кг. |  | 50 |  |
| 1.53 | Толуол. | л. |  | 50 |  |
| 1.54 | Уайт-спирт (очистка кистей, разбавление масляных красок). | л. |  | 50 |  |
| 1.55 | Фольга медная разная (0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3). | кг. |  | по 0,5 |  |
| 1.56 | Хомут металлический (диаметром – ½; ¾; 1). | шт. |  | по 10 |  |
| 1.57 | Циатим 201. | кг. |  | 10 |  |
| 1.58 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе (разная). | м2 |  | 2 |  |
| 1.59 | Шнур лавсановый 3 мм. | м. |  | 300 |  |
| 1.60 | Электроды УОНИ (3 мм). | кг. |  | 50 |  |
| 1.61 | Электроды УОНИ (4 мм). | кг. |  | 80 |  |
| 1.62 | Электроды ЭА-395 (3 мм). | кг. |  | 10 |  |
| 1.63 | Электроды ЭА-395 (4 мм). | кг. |  | 30 |  |
| 1.64 | Электроды ЭА-395 (5 мм). | кг. |  | 20 |  |
| 1.65 | Электроды угольные 8*305 мм. | шт. |  | 150 |  |
| 2. | Запчасти и приспособления. |  |  |  |  |
| 2.1 | Багаж подклиновый (стеклотекстолит) 0,5 мм. |  | кг. |  | 5 |
| 2.2 | Багаж подклиновый (стеклотекстолит) 1,0 мм. |  | кг. |  | 7 |
| 2.3 | Багаж подклиновый (стеклотекстолит) 1,5 мм. |  | кг. |  | 9 |
| 2.4 | Багаж подклиновый (стеклотекстолит) 2,0 мм. |  | кг. |  | 12 |
| 2.5 | Болт М10*15 мм. (крепеж воздухоразделяющих щитов) |  | кг. |  | 5 |
| 2.6 | Болт М10*20 мм. (крепеж воздухоразделяющих щитов) |  | кг. |  | 5 |
| 2.7 | Болт М10*26 мм. (крепеж воздухоразделяющих щитов) |  | кг. |  | 5 |
| 2.8 | Болт М10*30 мм. (крепеж воздухоразделяющих щитов) |  | кг. |  | 5 |
| 2.9 | Болт М12*15 мм. (крепеж воздухоразделяющих щитов) |  | кг. |  | 5 |
| 2.10 | Болт М12*20 мм. (крепеж воздухоразделяющих щитов) |  | кг. |  | 5 |
| 2.11 | Болт М12*22 мм. (демпферное соединение) |  | кг. |  | 5 |
| 2.12 | Болт М12*30 мм. (крепеж воздухоразделяющих щитов) |  | кг. |  | 5 |
| 2.13 | Болт М12*40 мм. (крепеж воздухоразделяющих щитов) |  | кг. |  | 5 |
| 2.14 | Болт М16*100 мм. (крепеж задвижек) |  | кг. |  | 15 |
| 2.15 | Болт М16*80 мм. (крепеж воздухоразделяющих щитов) |  | кг. |  | 5 |
| 2.17 | Болт М16*30 мм. (крепеж защитного кожуха к ванне ТП) |  | шт. |  | 40 |
| 2.18 | Болт М20*55 мм. (стыковые крепления ТП) |  | шт. |  | 24 |
| 2.19 | Болт М30*90 мм. (крепление планок сегментов ТП) |  | шт. |  | 24 |
| 2.20 | Изоляционная втулка СТЭФ крепления ГП (по образцу) |  | шт. |  | 48 |
| 2.21 | Изоляционная шайба СТЭФ крепления ГП (по образцу) |  | шт. |  | 48 |
| 2.22 | Винт М 10*20 мм. (крепления рифленого перекрытия). |  | шт. |  | 800 |
| 2.23 | Винт М 12*25 мм. (крепление обечайки рабочего колеса). |  | шт. |  | 30 |
| 2.24 | Винт М 12*30 мм. (крепление рычага рабочего колеса). |  | шт. |  | 50 |
| 2.25 | Винт М 16*30 мм. нержавеющая сталь (лопасть рабочего колеса). |  | шт. |  | 10 |
| 2.26 | Винт М 12*32 мм. – ст.20 (по эскизу) (рабочее колесо). |  | шт. |  | 100 |
| 2.27 | Винт М 12*37 мм. – ст.20 (по эскизу) (рабочее колесо). |  | шт. |  | 100 |
| 2.28 | Винт М 64*4 мм. чертеж 480.05.001, диаметр опоры 110 мм. |  | шт. |  | 6 |
| 2.29 | Втулка турбинного вала бронзовая (чертеж 480.04.007). |  | шт. |  | 1 |
| 2.30 | Втулка «камней» сервомотора (чертеж 480.11.108). |  | шт. |  | 2 |
| 2.31 | Втулка маслоприемника (чертеж 478.09.007). |  | шт. |  | 1 |
| 2.32 | Втулка маслоприемника (чертеж 478.09.012). |  | шт. |  | 1 |
| 2.33 | Втулка клапана срыва вакуума (чертеж 478.02.056). |  | шт. |  | 8 |
| 2.34 | Втулка бронзовая рабочего колеса 250 мм., ( чертеж 480.03.400И1СБ). |  | шт. |  | 5 |
| 2.35 | Втулка бронзовая рабочего колеса 750 мм., (чертеж 480.03.320И1СБ). |  | шт. |  | 5 |
| 2.36 | Втулка бронзовая рабочего колеса 205 мм., (чертеж 480.03.4001СБ). |  | шт. |  | 10 |
| 2.37 | Втулка штока рабочего колеса углепластиковая 340 и 335 мм., в единой обойме (чертеж 480.03.620И1СБ). |  | шт. |  | 2 |
| 2.38 | Втулка изоляционная траверсы КК 30 мм. |  | шт. |  | 4 |
| 2.39 | Гайка контровки сегмента турбинного подшипника. |  | шт. |  | 6 |
| 2.40 | Гайка контровки сегмента турбинного подшипника (контровочная). |  | шт. |  | 6 |
| 2.41 | Гайка М10. |  | кг. |  | 5 |
| 2.42 | Гайка М12. |  | кг. |  | 8 |
| 2.43 | Гайка М16. |  | кг. |  | 10 |
| 2.44 | Гайка М20. |  | кг. |  | 10 |
| 2.45 | Гайка М48 Ст45 (крышка турбины крепление). |  | шт. |  | 48 |
| 2.46 | Доска толщиной 25 мм. |  | м³ |  | 2,5 |
| 2.47 | Доска толщиной 40 мм. |  | м³ |  | 2,5 |
|  | Заглушка: -чертеж 480.08.814 -чертеж 480.08.836 -чертеж 480.08.838 -чертеж 480.08.858 -чертеж 480.08.839 |  | шт. шт. шт. шт. шт. |  | 180 30 20 20 3 |
| 2.48 | Клин пазовый (стеклотекстолит) средний |  | шт. |  | 300 |
| 2.49 | Клин пазовый (стеклотекстолит) верхний. |  | шт. |  | 100 |
| 2.50 | Клин пазовый (стеклотекстолит) нижний. |  | шт. |  | 100 |
| 2.51 | Клинья для вывески РК в камере (изготовить по эскизу). |  | шт. |  | 15 |
| 2.52 | Клапан слива масла рабочего колеса 478.03.200 (изготовить по образцу). |  | шт. |  | 4 |
| 2.53 | Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый Ду80, Ру16 ГОСТ 10371-77. |  | шт. |  | 1 |
| 2.54 | Клапан обратный приемный фланцевый Ду50, Ру 2,5 ГОСТ 19500-74. |  | шт. |  | 2 |
| 2.55 | Кольцо защитное уплотнения штока крестовины рабочего колеса (чертеж 480.03.818) |  | шт. |  | 2 |
| 2.56 | Крышка уплотнения штока крестовины рабочего колеса (чертеж 480.03.819). |  | шт. |  | 1 |
| 2.57 | Крышки воздухоохладителей. |  | шт. |  | 16 |
| 2.58 | Лампа СКЛ 11 А-Ж-2-24, цвет – желтый. |  | шт. |  | 27 |
| 2.59 | Лампа СКЛ 11 А-К-2-24, цвет - красный. |  | шт. |  | 4 |
| 2.60 | Лампа СКЛ 11 А-Л-2-24, цвет - зеленый. |  | шт. |  | 2 |
| 2.61 | Манжета 90*75-1 ГОСТ 14 896-74 (сервомотор). |  | шт. |  | 10 |
| 2.62 | Манжета трубопровода системы регулирования (изготовить по чертежу 478.09.057). |  | шт. |  | 2 |
| 2.63 | Манжета уплотнения лопасти. |  | шт. |  | 15 |
| 2.64 | Манжета тормозного домкрата 8ВК373005 (изготовить по чертежу 0151210085). |  | шт. |  | 8 |
| 2.65 | Манометр (тип ОБМ1-160, 60 кгс/см²). |  | шт. |  | 2 |
| 2.66 | Опора турбинного подшипника, чертеж 480.05.002 (М64*4, 50*120*200, R650). |  | шт. |  | 6 |
| 2.67 | Отвод крутоизогнутый 900 диаметром 50мм. (маслоохладители ГП, ПП). |  | шт. |  | 32 |
| 2.68 | Полюсной клин ротора. |  | шт. |  | 100 |
| 2.69 | Планка изоляционная линейных выводов статора и нейтрали. |  | шт. |  | 12 |
| 2.70 | Провод тип ПЭТВ-2, Ø 1,12 мм., для ремонта статора регуляторного генератора. |  | кг. |  | 100 |
| 2.71 | Рукав маслобензостойкий Ду18ГОСТ 10362-76 (подключение СУС). |  | м. |  | 4 |
| 2.72 | Стопорные планки 50х25х1 с отверстием 13 мм. |  | кг. |  | 5 |
| 2.73 | Стопорные планки 60х30х1 с отверстием 13 мм. |  | кг. |  | 5 |
| 2.74 | Стопорные планки 70х25 с двумя отверстиями по 13 мм. |  | кг. |  | 5 |
| 2.75 | Стенка трубная стальная (маслоохладители подпятника, генераторного подшипника, бака слива масла МНУ (по размерам Заказчика)). |  | шт. |  | 17 |
| 2.76 | Трос обратной связи Ø 3,2мм - ГОСТ 2172-80 марка К-3,2. |  | м. |  | 50 |
| 2.77 | Труба медная Ø 10 мм, - 10 м., 12 мм. – 60 м. (КИА) |  | м. |  | 70 |
| 2.78 | Труба латунная Ø 20 мм. (маслоохладители). |  | м. |  | 780 |
| 2.79 | Труба стальная 89*5 (ТВС подвод к ПП). |  | м. |  | 40 |
| 2.80 | Труба стальная 57*4.(коллектор ГП, ПП). |  | м. |  | 60 |
| 2.81 | Труба 25*3 цельнотянутая оцинкованная (маслоохладитель бака МНУ). |  | м. |  | 34 |
| 2.82 | Уплотнение ремонтное ванны турбинного подшипника (чертеж 35772СБ). |  | м. |  | 6 |
| 2.83 | Уплотнение воротниковое ванны турбинного подшипника (чертеж 480.05.008, 480.05.014). |  | шт. |  | 3 |
| 2.84 | Уплотнения люков в проточную часть турбины, отсасывающую трубу, гермодверь в спиральную камеру, люк в спиральную камеру. |  | шт. |  | 4 |
| 2.85 | Шайба М 12 пружинная ГОСТ 6402-70. |  | шт. |  | 200 |
| 2.86 | Шайба М 12 стопорная с лапкой ГОСТ 13463-77. |  | шт. |  | 200 |
| 2.87 | Шайба М 16 ГОСТ 11371-78. |  | шт. |  | 100 |
| 2.89 | Шайба пружинная (гравер) М 16 крепление верхней ванны турбинного подшипника. |  | шт. |  | 24 |
| 2.90 | Шайба М 20 ГОСТ 11371-78. |  | шт. |  | 40 |
| 2.91 | Шайба маслоприемника изоляционная, материал СТЭФ. |  | шт. |  | 12 |
| 2.92 | Шайба маслоприёмника изоляционная (чертеж прилагается). |  | шт. |  | 12 |
| 2.93 | Шайба изоляционная траверсы крепления щеткодержателей 50/30*5. |  | шт. |  | 16 |
| 2.94 | Шпилька резьбовая DIN 975 М16 крепление нижней ванны турбинного подшипника. |  | шт. |  | 2 |
| 2.95 | Шпилька М 16*60 мм. (воротниковое уплотнение). |  | шт. |  | 12 |
| 2.96 | Шпилька М 20*65 мм. (крепление ванны ТП к корпусу). |  | шт. |  | 20 |
| 2.97 | Щётка кольца ротора тип ЭГ-4 (25х32х64) с центральным упорным отверстием с пружиной. |  | шт. |  | 36 |
| 2.98 | Кран трехходовой. |  | шт. |  | 16 |
| 2.99 | Манометр ОБМ-100 4,0кг/см2 |  | шт. |  | 16 |
| 2.100 | Труба оцинкованная диаметром 15 мм., (компенсаторы). |  | м. |  | 8 |
| 3. | Аппаратура термоконтроля агрегата. |  |  |  |  |
| 3.1 | Термосопротивления сегментов генераторного подшипника ДТС064-50М.В3.100/1 |  | шт. |  | 10 |
| 3.2 | Термосопротивления сегментов подпятника ДТС064-50М.В3.250/1 |  | шт. |  | 10 |
| 3.3 | Клеммная колодка WAGO 261-103/341-000 (100 шт.) |  | уп. |  | 1 |
| 4. | Аппаратура автоматики МНУ. |  |  |  |  |
| 4.1 | Шкаф с цоколем, монтажной панелью, боковыми стенками, дверью и замком TS 8806.500 Rittal |  | к-т |  | 1 |
| 4.2 | Фильтрующий вентилятор SK 3239.100 Rittal |  | шт |  | 4 |
| 4.3 | Терморегулятор SK 3110.000 Rittal |  | шт |  | 1 |
| 4.4 | Центральная точка заземления DK 7829.200 Rittal |  | шт |  | 1 |
| 4.5 | Системные шасси PS 4365.000 Rittal |  | к-т |  | 1 |
| 4.6 | Несущая шина PS 4935.000 Rittal |  | шт |  | 6 |
| 4.7 | Светильник SZ 4140.860 Rittal |  | шт |  | 1 |
| 4.8 | Крепежный магнит SZ 4140.000 Rittal |  | шт |  | 2 |
| 4.9 | Адаптерный блок питания SZ 4315.860 Rittal |  | шт |  | 1 |
| 4.10 | Софтстартер PST142 600 70, 75 кВТ, 400 В. ABB |  | шт |  | 2 |
| 4.11 | Предохранитель полупроводниковый PSFU-450 450A COS1SFA899005R3020 ABB |  | шт |  | 12 |
| 4.12 | Держатель PSFH-2 COS1SFA899006R3004 ABB |  | шт |  | 6 |
| 4.13 | Автомат S201 C6A ABB |  | шт |  | 2 |
| 4.14 | Автомат S202 C2A ABB |  | шт |  | 2 |
| 4.15 | Рубильник OT250E03 ABB |  | шт |  | 2 |
| 4.16 | Ручка черная OTV250EK ABB |  | шт |  | 2 |
| 4.17 | Наконечник 630C/4 |  | уп |  | 1 |
| 4.18 | Наконечник 630/4 |  | уп |  | 1 |
| 4.19 | Наконечник НШВИ 2,5-10 |  | уп |  | 4 |
| 4.20 | Наконечник НШВИ 4,0-12 |  | уп |  | 1 |
| 4.21 | 2-проводная проходная клемма 280-901 WAGO |  | шт |  | 100 |
| 4.22 | 3-проводная проходная клемма 280-681 WAGO |  | шт |  | 50 |
| 4.23 | Торцевая пластина 280-308 WAGO |  | шт |  | 25 |
| 4.24 | Торцевая пластина 280-324 WAGO |  | шт |  | 25 |
| 4.25 | Оконечный стопор 249-116 WAGO |  | шт |  | 25 |
| 4.26 | Оконечный стопор 249-117 WAGO |  | шт |  | 10 |
| 4.27 | Двухпроводная клемма 285-195 WAGO |  | шт |  | 20 |
| 4.28 | Кабель 10-жильный медный с многопроволочной жилой сечением не более 0,75 мм² невозгораемый тип МКЭШ 10х0,75 мм2 |  | м |  | 80 |
| 4.29 | Модуль отвода напряжения 285-407 WAGO |  | шт |  | 5 |
| 4.30 | Перемычка 285-495 WAGO |  | шт |  | 6 |
| 4.31 | Перемычка 280-422 WAGO |  | шт |  | 25 |
| 4.32 | Провод ПВ3х35мм |  | м |  | 20 |
| 4.33 | Провод ПВ3х2,5мм |  | м |  | 80 |
| 4.34 | Переключатель на 3 положения с фиксацией M3SS4 20B ABB |  | шт. |  | 2 |
| 4.35 | НО контакт MCB-10 ABB |  | шт. |  | 4 |
| 4.36 | Монтажная колодка на 3 блока MCBH-00 ABB |  | шт. |  | 2 |
| 4.35 | Саморезы ST 4,8х16 2487.000 Rittal |  | уп. |  | 1 |
| 4.36 | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 |  | шт. |  | 50 |
| 5. | Аппаратура программно-аппаратного комплекса (ПАК) системы управления агрегатом. |  |  |  |  |
| 5.1 | Шкаф монтажный 600x800x2000мм TS8 aрт. DK 7820.710 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 1 |
| 5.2 | Боковые панели (комплект) aрт. TS 8108.235 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 1 |
| 5.3 | Элементы цоколя, передние и задние aрт. TS 8602.800 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 1 |
| 5.4 | Фальш-панели цоколя, боковые aрт. TS 8602.050 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 2 |
| 5.5 | Потолочная панель с вентил. арт. DK 7826.768 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 1 |
| 5.6 | 19"профили aрт. DK 7827.200 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 2 |
| 5.7 | Секционные монтажные панели 373 aрт. PS 4131.700 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 3 |
| 5.8 | Кабель канал 23х30мм, 2м SES-9051845-010"KLINKMANN". |  | шт. |  | 2 |
| 5.9 | Кабель канал 42х43мм, 2м SES-9051845-090"KLINKMANN". |  | шт. |  | 2 |
| 5.10 | Кабель канал 42х60мм, 2м SES-9051845-100"KLINKMANN". |  | шт. |  | 2 |
| 5.11 | Кабель канал 42х120мм, 2м SES-9051845-120"KLINKMANN". |  | шт. |  | 1 |
| 5.12 | Кабель канал 60х80мм, 2м SES-9051845-200"KLINKMANN". |  | шт. |  | 3 |
| 5.13 | Опорное крепление 2м TS 35/7.5 арт. SZ 2313.750 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 3 |
| 5.14 | Системное шасси 23х73мм aрт. ТS 8612.580 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 10 |
| 5.15 | Системное шасси 17х73мм арт. ТS 8612.080 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 2 |
| 5.16 | Направляющие уголки (261 мм) aрт. DK 7492.300 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 4 |
| 5.17 | Монтажная поперечина aрт. PS 4696.000 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 2 |
| 5.18 | Врезная вент. решетка арт. SK 3323.207 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 1 |
| 5.19 | Скоба для фиксации кабеля aрт. DK 7016.130 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 2 |
| 5.20 | Центральный заземлитель aрт. DK 7829.200 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 2 |
| 5.21 | 19"кабельная коорд. панель DK 2EB aрт. DK 7158.035 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 1 |
| 5.22 | Распределительная панель, 1U aрт. DK 7159.035 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 1 |
| 5.23 | Профиль для ввода кабеля арт. TS 8802.060 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 2 компл. |
| 5.24 | Панели для ввода кабеля арт. TS 8800.060 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 1 компл. |
| 5.25 | Кабельные вводы на 8 кабелей арт. PS 4316.000 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 2 |
| 5.26 | Кабельные вводы на 3 кабеля арт. PS 4317.000 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 8 |
| 5.27 | Заземляющая шина aрт. DK 7113.000. |  | шт. |  | 2 |
| 5.28 | Кабельный шланг диам. 16 мм aрт. SZ 2589.000. |  | м. |  | 2 |
| 5.29 | Держатель каб. шланга диам. 16мм aрт. SZ 2595.000. |  | шт. |  | 6 |
| 5.30 | Заголовок клеммника SHST 5S арт. 163194. |  | шт. |  | 14 |
| 5.31 | Ограничитель WEW35\2 арт. 106120 ф."Weidmuller", Германия. |  | шт. |  | 30 |
| 5.32 | Клеммная колодка WDU 2.5 арт. 102000 ф."Weidmuller", Германия. |  | шт. |  | 471 |
| 5.33 | Концевой выключатель двери aрт. PS 4127.000 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 2 |
| 5.34 | Глухая панель, 3U aрт. DK 7153.035 ф."RITTAL", Германия. |  | шт. |  | 1 |
| 5.35 | Инвертор DC/AC-220/220B-1500BA-2UBP S150-224 E3 ф. «СОТЕК», Россия. |  | шт. |  | 1 |
| 5.36 | Промышленный монитор DM-150GMS-R11"IEI Technology", Тайвань. |  | шт. |  | 1 |
| 5.37 | Клавиатура с манипулятором TKS-105A-TOUCH-MODUL- -PS/2-US/KYR. |  | шт. |  | 1 |
| 5.38 | Розетка РАр10-3-ОП TУ 3464-029-18461115-03 ф. "ИЭК", Россия. |  | шт. |  | 2 |
| 5.39 | Светильник потолочный в шкаф TL3011 - 10W ф. Luxstar. |  | шт. |  | 1 |
| 5.40 | Индикатор СКЛ12.Б-ЛМ-2-220 ЕНСК.433137.012 ТУ. |  | шт. |  | 2 |
| 5.41 | Источник вторичного питания DR-75-24 ф."Mean Well", Тайвань. |  | шт. |  | 4 |
| 5.42 | Выключатель автоматический ВА-101 1P 10A C DEKraft. |  | шт. |  | 1 |
| 5.43 | Выключатель автоматический ВА-101 2P 10A C DEKraft. |  | шт. |  | 1 |
| 5.44 | Выключатель автоматический ВА-101 1P 2A C DEKraft. |  | шт. |  | 3 |
| 5.45 | Выключатель автоматический ВА-101 1P 6A C DEKraft. |  | шт. |  | 1 |
| 5.46 | Реле 3C/O 10A/250V R3 220VAC кат. 230V AC ф. "RelPol", Польша. |  | шт. |  | 1 |
| 5.47 | Реле R4-2014-23-5230-WT ф. "RelPol", Польша. |  | шт. |  | 1 |
| 5.48 | Реле R4-2014-23-1024-WT ф. "RelPol", Польша. |  | шт. |  | 9 |
| 5.49 | Реле R4-2014-23-5230-WTL ф. "RelPol", Польша. |  | шт. |  | 1 |
| 5.50 | Клеммные колодки ADAM-3951 Ф. «Advantech», Тайвань. |  | шт. |  | 6 |
| 5.51 | Клеммные колодки ADAM-3937 Ф. «Advantech», Тайвань. |  | шт. |  | 3 |
| 5.52 | Нормализатор напряжения со входом 1 кОм на 16 входов. |  | шт. |  | 1 |
| 5.53 | Нормализатор напряжения со входом 0.5 кОм на 16 входов. |  | шт. |  | 1 |
| 5.54 | Модуль дискретного ввода-вывода PCI-1756 Ф. «Advantech», Тайвань. |  | шт. |  | 1 |
| 6. | Запорная арматура системы регулирования гидрогенератора. |  |  |  |  |
| 6.1 | Вентиль запорный стальной фланцевый КЗ21168.025 (т/ф15с27нж1) Ду25Ру64 (сервомоторы). |  | шт. |  | 2 |
| 6.2 | Вентиль шаровый Ду25Ру10 (сервомоторы). |  | шт. |  | 2 |
| 6.3 | Задвижка стальная ДУ 65 РУ 40 (фланцы под углом 90 град.), уплотнительная поверхность фланца и трубопровода выступ - впадина. |  | шт. |  | 2 |
| 7. | Запорная арматура гидрогенератора. |  |  |  |  |
| 7.1 | Задвижка моторная системы пожаротушения Ду100 Ру16. |  | шт. |  | 1 |
| 7.2 | Задвижка Ду50Ру16 (ТВС). |  | шт. |  | 26 |
| 7.3 | Задвижка Ду80Ру16 (ТВС). |  | шт. |  | 4 |
| 7.4 | Задвижка Ду250Ру16 с электроприводом (ТВС). |  | шт. |  | 1 |
|  | Задвижка Ду250Ру16 с ручным приводом(ТВС). |  | шт. |  | 1 |
| 7.5 | Задвижка Ду50Ру16 (маслохозяйство). |  | шт. |  | 10 |
| 7.6 | Задвижка Ду100Ру16 (пожаротушение). |  | шт. |  | 2 |
| 8. | Аппаратура автоматики охлаждения подпятника гидрогенератора. |  |  |  |  |
| 8.1 | Датчик расхода воды на охлаждение подпятника АИР-30. Комплектация с выходными электромеханическими реле. |  | шт. |  | 1 |
| 8.2 | ЭЛЕМЕР-АИР-30 S3 CD10 – C04 t2570 11N C2P 42 Р1 LN PGK RM PGK Y KР3. |  | шт. |  | 1 |
| 8.3 | Блок питания БП-99/24 или аналогичный на 24 В. (для питания выходных электромагнитных реле). |  | шт. |  | 1 |
| 8.4 | Медная труба Ø 12 мм. |  | м. |  | 2 |
| 8.5 | Переходник с медной трубы Ø 12 мм на наружную резьбу K½ ” (½ ”NPT). |  | шт. |  | 4 |
| 8.6 | Трехвентильный блок ЭЛЕМЕР-БК-А 3 1 02 |  | шт. |  | 1 |
| 9. | Аппаратура автоматики смазки турбинного подшипника. |  |  |  |  |
| 9.1 | ЭЛЕМЕР-АИР-30 S3 CD10 – – C04 t2570 11N C2P 42 Р1 LN PGK RM PGK Y KР3 |  | шт. |  | 1 |
| 9.2 | Блок питания БП-99/24 или аналогичный на 24 В (для питания выходных электромагнитных реле). |  | шт. |  | 1 |
| 9.3 | Медная труба Ø 12 мм. |  | м. |  | 30 |
| 9.4 | Переходник с медной трубы Ø 12 мм на наружную резьбу K½ ” (½ ”NPT). |  | шт. |  | 4 |
| 9.5 | Трехвентильный блок ЭЛЕМЕР-БК-А 3 1 02 |  |  |  | 1 |
| 10. | Аппаратура автоматики дренажного насоса. |  |  |  |  |
| 10.1 | Датчик уровня дренажного насоса WIKA 25кПа 891.13.535 0…1mWS, Кл 0,5, 4…20mA с кабелем 25 метров. |  | шт. |  | 1 |
| 10.2 | Блок питания 24V тип 903.30.505 A-VA-1. |  | шт. |  | 1 |
| 10.3 | Вешалка 20 74 257. |  | шт. |  | 1 |
| 10.4 | Измеритель регулятор ИРТ-5922, интерфейс 485. |  | шт. |  | 2 |
| 10.5 | Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-224.8А на питание 220 вольт. |  | шт. |  | 2 |
| 10.6 | Кабель интерфейса RS-485/422 120 Ом, 1 пара 24AWG SFTP |  | м. |  | 50 |
| 10.7 | MOXA CP-114IS 4-портовая плата RS-232/422/485 для шины PCI с защитой от импульсных помех и изоляцией 2 КВ |  | шт. |  | 1 |
| 11 | Аппаратура автоматики лекажного насоса. |  |  |  |  |
| 11.1 | Преобразователь уровня ПМП – 062 – фланец 2-50-25 патрубок L=50 с фланцем 3-50-25 – L=330 – h=50 |  | шт |  | 2 |

* Полный перечень материалов и приспособлений определяет Подрядчик исходя из реальной необходимости по выполнению всего объема работ согласно утвержденной ведомости.

** Асбестосодержащие материалы должны соответствовать требованиям Сан Пин 2.2.3.2887-11 и относится к хризолитовой группе.

Минимальный гарантийный срок эксплуатации результата работ – 24 месяца.

Примечание:

Получить необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у начальника Кривопорожской ГЭС – Пупкова Сергея Степановича, контактный телефон +7(921) 521-52-82, мастер ГРЭТО Кривопорожской ГЭС – Ахмадеева Евгения Борисовича, контактный телефон +7(921) 521-52-81, мастера по ремонту гидромеханического оборудования Кривопорожской ГЭС - Андрея Анатольевича Чекрыгина, контактный телефон +7(921) 521-52-83, инженера по релейной защите и автоматике Кривопорожской ГЭС – Ерченко Евгения Владимировича, контактный телефон +7(921) 521-52-72, начальника ЭТЛ ККГЭС - Александра Павловича Смирнова, контактный телефон +7(921) 450-89-98.

Особые условия.

В соответствии с законодательством РФ и в соответствии с приложением к договору «Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды» п.10.12. – «Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов».

Производство  работ и требования к персоналу Подрядной организации на капитальный ремонт гидроагрегата №1 Кривопорожская  ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований

1.	Требования к производству работ. При выполнении работ исполнитель должен руководствоваться требованиями:

1.	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации  [СО  153-34.20.501-95.  г. (РД  34.20.501-95)]. Утверждены приказом  Минэнерго России от 19.06.03 №229.

2.	Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181). Утверждены РАО «ЕЭС России» 25.12.03.

3.	СРМ-2000. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть. Части 1 и 2. М.: СПО ОРГРЭС, 2002 г. Издание пятое, переработанное и дополненное.

4.	Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.005-2008.

5.	Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.140.018-2008.

6.	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М–016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), с изменениями и дополнениями от 20.02.2003. Утверждены приказом Минэнерго РФ 27.12.00 №163.

7.	Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001). Утверждены постановлением Минтруда России от 09.10.2001 №72.

8.	Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте  (ПОТ РМ-012-2000). Утверждены постановлением Минтруда России от 04.10.2000 №68.

9.	Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98). Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998 №16.

10.	Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153-34.03.305-2003). Утверждена приказом Минэнерго РФ от 30.06.03. № 263.

11.	Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли [СО 34.49.503-94 (РД 34.49.503-94) с изменением № 1/2000 от 11.08.00]. Утверждена РАО «ЕЭС России» 14.03.94.

12.	Заводские инструкции на оборудование.

13.	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

14.	РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

15.	РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

16.	Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

17.	 «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

18.	 РД 153-34.0-3.231-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».

19.	 РД 153-34.0-3.288-00 «Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчи-ков)».

20.	РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоин-струментом».

21.	РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  сле-сарным инструментом».

22.	СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

23.	ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

24.	ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

25.	РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и со-оружений.

26.	Подписанные к исполнению проекты реконструкции, модернизации, ремонта, технологические карты, проекты производства работ.

2.Требования к Подрядной организации:

2.1	Общие требования:

- Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет.

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также установленный пропускной и внутриобъектовый режим Кривопорожской ГЭС.

2.2 Специальные требования:

-	желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

-	располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда;

-	персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-	у персонала, осуществляющего ремонт оборудования с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-	в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

-	иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

-	обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

-	досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования –  иметь разработанные технические условия на ремонт и технологические процессы ремонта энергооборудования и отдельных его узлов;

-	осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-	иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-	желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-	иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

-	иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

-	самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

-	самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

-	самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ, перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

-	организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

-	обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

-	обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

-	Подрядчик обязан соблюдать требования (Стандарт экологического менеджмента) СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

-	Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

-          Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком должны иметь сертификаты или паспорт соответствия.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Документации открытого запроса предложений;

Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

2. Подготовительные работы

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов <*>

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.

Приложения:

- Смета – в 1 экз. на 20 л.