ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Изготовление комплекта обмотки, поставка и замена обмотки статора

гидрогенератора №3 Маткожненской ГЭС Каскада Выгских ГЭС Филиала «Карелский» ОАО «ТГК-1» в 2013 г.

Номер закупки по ГКПЗ - 3300/4.19-450

Код по ОКВЭД – 40.11.52

Код по ОКДП - 4530322

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, Беломорский район,

поселок Сосновец, Маткожненская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:    	      (814-31) 36-302 – ведущий инженер ПТО каскада Выгских ГЭС Харитонов Геннадий Николаевич.

Контактный телефон ответственного лица в аппарате управления филиала «Карельский»  – начальник электротехнической  службы  Седельников Александр Сергеевич,

тел. (814-2) 71-38-93

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:          март 2013 г.

Окончание:   декабрь 2013 г.

Работы по замене обмотки статора проводятся в период капитального ремонта гидроагрегата, поэтому сроки начала и окончания работ на статоре могут быть скорректированы. (Работы по капитальному ремонту гидрогенератора не входят в объем данной закупки. Начало выполнения работ по капитальному ремонту: «09» сентября 2013 года. Срок завершения работ по капитальному ремонту: 04 февраля 2014 года).

Исполнителю работ по замене обмотки статора необходимо с участием Заказчика провести согласование проведения работ с организацией, осуществляющей ремонт гидрогенератора в рамках сетевого графика капитального ремонта, не позднее чем за 20 дней до начала работ.

Не менее чем за 10 дней проверить готовность к ремонту и подписать соответствующий трехсторонний Акт.

В соответствии п. 2.9.12 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) окончанием капитального ремонта является время включения гидроагрегата в сеть.

Окончание работ по замене обмотки статора гидроагрегата:   25 декабря 2013 года

Начальная (максимальная) цена закупки: 18 000 000 руб. без учета НДС.

В том числе:

- стоимость материалов 6 000 000 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость работ по замене обмотки статора:

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.4.

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.13.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Технические характеристики:

Гидрогенератор

| Тип гидрогенератора: | СВ-566-125-40. |
| --- | --- |
| Дата изготовления: | 1952 г. |
| Дата установки: | 1953 г. |
| Номинальная мощность: | 21 000 кВт |
| Номинальное напряжение статора: | 10,5 кВ. |
| Диаметр ротора генератора: | 5,119 м. |
| Диаметр расточки статора: | 5,145 м. |
| Высота стали статора: | 1,25 м. |
| Высота стали ротора: | 1,13м. |
| Конструкция корпуса статора | из 2-х частей |
| Тип системы возбуждения | СТС-М-200-1000-2,5 УХЛ4 |
| Данные обмотки статора: |  |
| Тип изоляции обмотки статора: | термореактивная |
| Тип обмотки статора | стержневая,обегающая (волновая) |
| Число пазов | 336 |
| Число полюсов | 40 |
| Число пазов на полюс и фазу | 24/5 |
| Число стержней в пазу | 2 |
| Шаг обмотки | 1-11-18 |
| Соединение | последовательное |
| Чередование катушечных групп | 33332 |

Обмотка статора гидроагрегата №3 Маткожненской ГЭС находится в эксплуатации с 1980 года, тогда была произведена замена на новую с термореактивной изоляцией.

Нормативный срок службы обмотки с термореактивной изоляцией составляет 25 лет, и истек на гидроагрегате №3 Маткожненской ГЭС в 2005 году.

- Требования к выполнению работ.

2.1. Изготовление и поставка обмотки статора, комплектующих деталей:

Изготовление и замену обмотки статора гидрогенератора № 3 Маткожненской ГЭС выполнить в соответствии с «Проектом на изготовление и замену обмотки статора гидрогенератора № 1 Маткожненской ГЭС каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский»    ОАО «ТГК-1» РИФЖ 528852.547 РОП, разработанным ОАО «Севкавэлектроремонт».

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 март  2013 г.

Окончание:           август 2013 г.

Стоимость:  13 000 т. руб. без учета НДС.

ВЕДОМОСТЬ

Объёмов по изготовлению обмотки статора, комплектующих деталей

гидроагрегата №3 Маткожненской  ГЭС каскада Выгских ГЭС

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Статор | - Изготовление обмотки статора с термореактивной изоляцией (стержни) в соответствии с имеющимся проектом - Изготовление комплектующих деталей, необходимых для укладки и закрепления обмотки на статоре. | шт комп-лект | 706 1 | Подрядчик Подрядчик |

2.2. Производство работ по замене обмотки статора.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 «09» сентября 2013 г.

Окончание:           «25» декабря 2013 г.

Стоимость:    5 000 т. руб. без учета НДС.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по замене обмотки статора

гидрогенератора №3 Маткожненской ГЭС Каскада Выгских ГЭС

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Статор | Подготовительные работы и демонтаж старой обмотки: - проверка формы статора проворотом ротора главного генератора при помощи мостового крана, определение степени искажения формы статора, сравнение с данными предыдущего ремонта; - проведение замеров магнитной оси статора и ротора; - сборка и разборка подмостей в расточке статора; - расклиновка, распайка, демонтаж старой обмотки статора До укладки новой обмотки: - проверка положения статора относительно камеры рабочего колеса, центровка статора; | работа работа работа работа работа | 1 1 1 1 1 | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| Статор | - комплексное обследование сердечника статора; - осмотр статора по узлам и деталям (крепления активной стали сердечника к корпусу, наличие контактной коррозии, «волны» пакетов сердечника, местных перегревов, смещения листов в пакетах и т.д.); - осмотр в соответствии с картой осмотра гидрогенератора в части статора, в соответствии с СТО 17330282.27.140.001-2006, составление акта; - восстановление цилиндрической формы сердечника статора в плане и по высоте с применением домкратов и мостового крана; - нивелировка статора; - проверка крепления секторов сердечника статора между собой с изготовлением, уплотнением или заменой прокладок по стыкам из формопластичного материала; - подпрессовка активного железа статора нажимными гребенками и стяжными шпильками; - проверка штифтов и болтов крепления статора к фундаменту, при необходимости их восстановление; - устранение закупорки вентиляционных каналов активного железа статора; - очистка, промывка железа статора со стороны обмотки; - Очистка активного железа статора со стороны спинки гранулами сухого льда, окраска расточки статора и пазов лаком БТ-99; - тепловые испытания активной стали статора до укладки новой обмотки; Укладка новой обмотки: - укладка новой обмотки, пайка, расклиновка; - приобретение и установка температурных датчиков в статорные обмотки («медь» – не менее 12 шт; «железо» – не менее 6 шт.); - прокладка новых кабелей термоконтроля статора и вывод кабелей датчиков на клеммную доску, находящуюся на внешней стороне статора; | Работа работа работа работа работа работа работа работа работа работа работа Испыт. работа Датч работа | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| Статор | - тип датчиков и количество согласовывается с заказчиком. - тепловые испытания активной стали статора после заклиновки обмотки; - покраска новой обмотки и железа статора эмалью ГФ-У2 ХС; - измерения и испытания обмотки статора генератора при ее укладке (до и после укладки, собранной обмотки) и перед вводом в эксплуатацию; | Испыт. работа Испыт. | 1 1 | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  | - снятие (установка) коробов, разборка (сборка), ремонт рихтовка, лужение контактных поверхностей нулевых и главных выводов статора генератора. Испытания: - проведение тепловизионного контроля паек статора после ремонта с составлением отчета согласно РД 34.45.51-300-97; - проведение контроля изоляции обмотки статора методом измерения интенсивности частичных разрядов; - проверка заклиновки обмотки статора гидрогенератора; - проверка формы статора проворотом ротора главного генератора при помощи мостового крана, определение степени искажения формы статора, сравнение с до ремонтными замерами; - участие подрядной организации при проведении приемо-сдаточных испытаний гидроагрегата после завершения капитального ремонта. | работа Испыт. Испыт. Испыт. Испыт. Испыт. | 1 1 1 1 1 1 | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации при замене обмотки статора гидрогенератора №3 Маткожненской ГЭС

Выполнение требований:

Требования к производству работ:

1.   Желательно уточнение предмета работ, количества материалов и запасных частей с предварительным выездом на объект «Заказчика».

2.	Выполнение требований:

2.1.СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

2.2. СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

2.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

2.4. РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

2.5.  Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

2.6.  СТО 17330282.27.140.001-2006. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ;

Общие требования:

1.	Желательно опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

2.	Наличие сертификата на  осуществляемую  деятельность.

3.	Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ.

4.	Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь соответствующую группу по электробезопасности при выполнении работ в электроустановке, при выполнении работы с применением электроинструмента.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПОТРМ-016-2001 в электроустановках и ПБ при обслуживании ГТС и ГМО электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

1.3. Обеспечить необходимое количество квалифицированного персонала, имеющего опыт замены обмотки статора вертикальных гидрогенераторов для ведения двухсменной работы (электрогазосварщиков 5-6 разрядов, электрослесарей - обмотчиков гидрогенераторов 4-6 разрядов и слесарей по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разрядов);

1.4. Обеспечить необходимое количество дипломированного ИТР (руководителей работ) для ведения двухсменной работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю, имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду, лицом ответственным за безопасное проведение работ по перемещению грузов краном;

1.5. Обеспечить наличие в составе бригады стропальщиков;

1.6. Желательно наличие в бригаде крановщика мостового крана (2 чел.).

- Желательно наличие автотранспорта (автобуса) с подменными водителями для перевозки своего персонала при ведении двухсменной работы. Обеспечить транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со склада Заказчика, на объект ремонта, вывоз мусора;

- Хорошо знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППP, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

8.	Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ. Спецодежда должна быть однотипной, с наличием названия и логотипа организации подрядчика.

9.	Гарантийный период эксплуатации Оборудования исчисляется с момента ввода Оборудования в эксплуатацию, согласно гарантийных сроков заводов-изготовителей, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию, при условии точного соблюдения указаний Подрядчика по хранению, монтажу, наладке, пуску Оборудования в эксплуатацию и правильной технической эксплуатации в соответствии с инструкциями по эксплуатации, расчетный срок службы (эксплуатации) - не менее 30 (Тридцати) лет. В случае задержки сроков ввода в эксплуатацию Оборудования по вине Подрядчика, вышеназванные гарантийные сроки соответственно продлеваются на весь период задержки.

10.	Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки выполненных Работ и действует в случае если он составляет не менее срока, установленного действующим законодательством. В случае если законодательством установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на срок, установленный законодательством.

Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций Генерального подрядчика.

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям документации запроса предложений.

- Организатор может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующих требованиям документации открытого запроса предложений.

Запасные части и материалы:

1.Запасные части и  материалы, включая кислород и пропан,  для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает или получает их у заказчика. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ,  а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком;

2.Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Особое требование к документам на виды деятельности, связанные

с выполнением договора.

### Желательно наличие у подрядчика свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

### 23. Монтажные работы

### 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

### 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений

### 24. Пусконаладочные работы

### 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения

### <*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.