# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по изготовлению, поставке и замене аварийно-ремонтных затворов гидроагрегатов №1, №2 Маткожненской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ: 3300/4.19-456

ИП 13-0033

Код по ОКВЭД – 40.10.42

Код по ОКДП - 4530444

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Беломорский район, п. Сосновец, Маткожненская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

(814-31) 36-400, ведущий инженер ПТО КВГЭС Бондарович Константин Иванович.

Ответственное лицо в аппарате управления филиала «Карельский» - инженер гидротехнической службы  филиала "Карельский" Ванаг Имант Эмильевич, тел. (8142) 71-38-79

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         февраль 2013 года.

Окончание:   декабрь  2014 года.

Начальная (максимальная) цена закупки: 30 000 000 руб. без учета НДС:

2013г. – 15 000 000 руб. без учета НДС,

2014г. – 15 000 000 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Предложение участника должно включать в себя смету, составленную на основании «Территориальной Сметной Нормативной Базы Республики Карелия» в редакции 2009 г.

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ.

  - Основание:

Акт  обследования  секций  двух  аварийно - ремонтных  затворов  гидроагрегата  №3  Маткожненской  ГЭС  от  15.10.2002 года; Технический  отчет  1 ДО 12803  СПКТБ  «Ленгидросталь»  2002 г. по  обследованию  состояния  двух  аварийно – ремонтных затворов  Г/а №3  МГЭС; Технический  отчет  1 ДО 12842  СПКТБ  «Ленгидросталь»  2003 г. по  обследованию  состояния  двух  аварийно – ремонтных  затворов  Г/а №1  МГЭС.

  - История проекта:

Генпроектировщиком  гидромеханического  оборудования  для  МГЭС  является   СПКТБ «Ленгидросталь». Аварийно – ремонтные  затворы  здания  напорного  бассейна  Маткожненской ГЭС характеризуются  тяжелыми условиями работы и высокой ответственностью. Условия работы определяются глубинным расположением перекрываемого отверстия при расчетном напоре  14,55 м.  Аварийно – ремонтные  затворы  здания  напорного  бассейна  МГЭС характеризуются тяжелыми  гидродинамическими условиями работы – быстрым опусканием затворов в поток, постоянной готовностью к маневрированию и серьезными последствиями отказов, и это предопределяет особое отношение к их надежности. Ныне действующие затворы находятся в эксплуатации более 50 лет, что превышает нормативный срок эксплуатации гидромеханического затворного оборудования. Срок службы металлоконструкций закладных пазовых частей также превысил установленные в нормативно-технической документации. Также существующее затворное оборудование, спроектированное в 50-х годах прошлого века устарело морально.

В  2002 - 2003 годах  проводилось  обследование  коррозионного  и  деформативного  состояния  аварийно – ремонтных  затворов  Г/а №1 и №3 МГЭС  силами  специалистов  СПКТБ  «Ленгидросталь». При  выполнении  обследования  производилась  ультрозвуковая  толщинометрия  основных  элементов  металлоконструкции  затвора, оценка  поражения  очаговой  язвенной  коррозией  по  специальной  методике, измерение  искажений  геометрических  форм. Результаты  обследования  показывают, что  суммарный  коррозионный  износ  отдельных  основных  элементов  металлоконструкции  затвора  достигает  36%, что  превышает  допустимое  значение  16%  приводимое  в  нормативно-технической  документации. Также  измеренные  прогибы  ригелей  и  винтообразность  секций  превышают  допустимые. Все  это  указывает  на  необходимость  плановой  замены  гидромеханического  затворного  оборудования.

В  2007 году  специалистами ОАО «Трест Гидромонтаж» филиал СПКТБ «Ленгидросталь» разработан  проект. В 2007 году произведено  изготовление  и  замена    одного комплекта  аварийно – ремонтных  затворов на  гидроагрегате №3  МГЭС, состоящего  из  двух  затворов, в  каждом  из  которых  по  три  секции, соединенных  между  собой  сцепами, масса  комплекта (2 шт.) -  41,0 т. В 2013 году планируется изготовление одного комплекта для гидроагрегата №2. В 2014 году планируется изготовление одного комплекта для гидроагрегата №1.

Параметры и характеристики одного затвора:

| № п.п. | Наименование параметров | Единица измерения | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип затвора | - | Плоский колесный секционный |
|  | Отверстие | - | Глубинное |
|  | Пролет в свету | м | 4,5 |
|  | Расчетный пролет | м | 4,98 |
|  | Нагруженный пролет | м | 4,614 |
|  | Высота отверстия | м | 9,0 |
|  | Нагруженная высота | м | 9,136 |
|  | Расчетный напор | м | 14,55 |
|  | Расстояние между точками подвеса | м | 5,0 |
|  | Количество секций | шт | 3 |
|  | Масса затвора в полном комплекте | т | 20,5 |
|  | Тип уплотнения - вертикальное и горизонтальное - ножевое |  | Резина профильная: 1-IIг-IIг-1 1-IIг-IIг-2 Резина листовая: 1-ХIIа 10×55 1-ХIIа 10×150 1-ХIIа 20×150 |
|  | Секция верхняя: высота длина толщина вес в сборе | м м м т | 3,36 5,52 0,89 6,98 |
|  | Секция средняя: высота длина толщина вес в сборе | м м м т | 3,1 5,51 0,76 6,59 |
|  | Секция нижняя: высота длина толщина вес в сборе | м м м т | 3,1 5,51 0,885 6,58 |
|  | Колесо ходовое (по 4 шт. на каждой секции) материал вес одного колеса | шт кг | 12 ДХН1МФЛ 308 |
|  | Колесо боковое (по 2 шт. на верхней и нижней секции) материал вес одного колеса | шт кг | 4 Сталь 35 21 |

2.3. Технические требования

2.3.1. Затворы плоские колесные секционные 4,5-9,0-14,55 изготавливаются по проекту 99ВМ  1112811 (находится в управлении Каскада Выгских ГЭС)

2.3.2. Все материалы для выполнения работ поставляет Подрядчик с предоставлением сертификатов на используемые материалы.

2.3.3. Срок  гарантии  на  работы, выполненные  Подрядчиком  должен  составлять  не  менее  пяти  лет.

Укрупненная ведомость объемов работ на изготовление, поставка и замена аварийно-ремонтных затворов гидроагрегатов №1, №2 Маткожненской ГЭС

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Работы в 2013 году |  |  |  |  |
|  | Изготовление металлоконструкций затвора и всех навесных деталей (колеса, планки, оси, подхваты и т.п.) | шт т | 2 41 | В соответствии с проектом 99ВМ 1112811 |
|  | Комплектация затвора покупными изделиями (метизы, уплотнения и т.п.) | ком-плект изделий | 2 | В соответствии с проектом 99ВМ 1112811 |
|  | ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИМЕЮЩИХ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | м2 | 400 | В соответствии с РД ГМ-01-02 |
|  | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | м2 | 400 | В соответствии с РД ГМ-01-02 |
|  | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ ТИПА JOTUN THINER №17 | м2 | 400 | В соответствии с РД ГМ-01-02 |
|  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА ГРУНТОВКОЙ ТИПА JOTAMASTIC 87 ALUM WG, RT MIXED | м2 | 400 | В соответствии с РД ГМ-01-02 |
|  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В 2 СЛОЯ КРАСКОЙ ТИПА JOTAMASTIC 87 ALUM WG, ALUM | м2 | 400 | В соответствии с РД ГМ-01-02 |
|  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ ТИПА HARDTOP AS, GREY 38 | м2 | 400 | В соответствии с РД ГМ-01-02 |
|  | Поставка (доставка) затворов на Маткожненскую ГЭС | ком-т т | 2 41 |  |
|  | Установка покупных изделий на затвор | ком-плект изделий | 2 | В соответствии с проектом 99ВМ 1112811 |
|  | Демонтаж старых затворов из пазов | шт т | 2 48 |  |
|  | Монтаж новых затворов на штатное место | шт т | 2 41 | В соответствии с проектом 99ВМ 1112811 |
|  | Приемосдаточные испытания | испыта-ние | 2 |  |
| Работы в 2014 году |  |  |  |  |
|  | Изготовление металлоконструкций затвора и всех навесных деталей (колеса, планки, оси, подхваты и т.п.) | шт т | 2 41 | В соответствии с проектом 99ВМ 1112811 |
|  | Комплектация затвора покупными изделиями (метизы, уплотнения и т.п.) | ком-плект изделий | 2 | В соответствии с проектом 99ВМ 1112811 |
|  | ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИМЕЮЩИХ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | м2 | 400 | В соответствии с РД ГМ-01-02 |
|  | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | м2 | 400 | В соответствии с РД ГМ-01-02 |
|  | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ ТИПА JOTUN THINER №17 | м2 | 400 | В соответствии с РД ГМ-01-02 |
|  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА ГРУНТОВКОЙ ТИПА JOTAMASTIC 87 ALUM WG, RT MIXED | м2 | 400 | В соответствии с РД ГМ-01-02 |
|  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В 2 СЛОЯ КРАСКОЙ ТИПА JOTAMASTIC 87 ALUM WG, ALUM | м2 | 400 | В соответствии с РД ГМ-01-02 |
|  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ ТИПА HARDTOP AS, GREY 38 | м2 | 400 | В соответствии с РД ГМ-01-02 |
|  | Поставка (доставка) затворов на Маткожненскую ГЭС | ком-т т | 2 41 |  |
|  | Установка покупных изделий на затвор | ком-плект изделий | 2 | В соответствии с проектом 99ВМ 1112811 |
|  | Демонтаж старых затворов из пазов | шт т | 2 48 |  |
|  | Монтаж новых затворов на штатное место | шт т | 2 41 | В соответствии с проектом 99ВМ 1112811 |
|  | Приемосдаточные испытания | испыта-ние | 2 |  |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

# на изготовление, поставку и замену аварийно-ремонтных затворов гидроагрегатов №1, №2 Маткожненской ГЭС Каскада Выгских ГЭС

# филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

- Выполнение требований:

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

  - Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой).

  - СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

  - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

  - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным  слесарным инструментом».

  - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

  - ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

  - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

  - РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и сооружений.

- Запасные части и материалы.

  - Материалы для выполнения заявляемых объемов работ по текущему ремонту поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик получает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

  - Все материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия продукции требованиям качества и безопасности, установленными для нее действующими стандартами и правилами (ГОСТ (ГосСтандарт), ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и прочие требования.

- Прочие требования.

  - Предварительное обследование объекта для составления ППР, уточнения объемов работ и ведомости поставки материалов.

  - Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом  работы, ИТР (руководителей работ), с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющих право:

- быть производителем работ по наряду (акту-допуску);

- быть членами бригады по наряду (акту-допуску);

- на производство специальных работ.

  - Составление и согласование с заказчиком  ППР с требованиями ТБ производства работ на действующем  энергопредприятии. ППР должно включать:

Содержание работы.

Место проведения.

Требуемый по технологии и охране труда состав бригады.

Допускаемый к работе состав бригады.

Необходимые документы, чертежи, графики.

Необходимый инструмент, приспособления, инвентарь.

Привлекаемые грузоподъемные машины и механизмы, вышки.

Опасные, потенциально опасные и вредные факторы

Средства защиты от опасных и вредных факторов (вид, количество)

Основные меры безопасности.

Основные этапы выполнения работы, меры безопасности связанные с выполнением этапов работы.

  - Участник обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ:

- стропальщики и лица ответственные за безопасное производство работ кранами;

  - Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной  документации с последующей передачей её заказчику.

  - Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

  - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

  - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства работ; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения; утилизацию отходов;

  - Обеспечить чистоту (уборку) на объекте во время проведения работ;

  - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

  - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

  - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

  - Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором.

  - Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

  - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

### Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям документации открытого запроса предложений.

# Организатор открытого запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации запроса предложений.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Желательно наличие свидетельства СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства:

10. Монтаж металлических конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

23. Монтажные работы

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений.

### Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.