- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по подключению

транспортного цеха к ЛВС и ТРС ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер инвестиционного проекта: 11-0479

номер закупки по ГКПЗ: 1090/2.4-4570

Общие сведения

Требования к месту выполнения работ:

здание транспортного цеха ТЭЦ-22 ОАО “ТГК-1” филиала Невский

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 96.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

- начальник отдела сопровождения ИТ-бюджета ПСДТУиИТ – Травкин А.И. , т.901-32-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:           сентябрь 2011 г.

Окончание:      декабрь 2011 г.

Стоимость:

Не объявляется

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Цель работы:

Создание физической и логической структур локальной вычислительной сети, телефонной распределительной, выделенной электрораспределительной сети рабочих мест здания транспортного цеха объекта ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Общие требования:

Все кабельное оборудование сети связи должно иметь соответствующие Российские сертификаты. Проектируемые сети связи (ЛВС и ТРС) должны обеспечивать передачу данных и голосовых сигналов в телекоммуникационной сети объекта. При построении кабельных трасс сетей должен применяться принцип унификации оборудования, т.е. сеть должна содержать наименьшее возможное число наименований компонентов. При построении кабельных трасс сетей должен применяться принцип надежности, т.е., обеспечивать устойчивость к отказам за счёт избыточности и универсальности применяемых материалов и оборудования. Все технические параметры сетей должны удовлетворять требованиям стандартов в течение всего срока жизни системы (при отсутствии механических повреждений). Каждый компонент кабельной системы ЛВС и вся кабельная система ЛВС в целом должны соответствовать спецификациям категории не ниже 5е международного стандарта на структурированные кабельные системы. Коммуникационная кабельная система в части ЛВС должна иметь 25 летнюю системную гарантию от производителя кабельной системы Panduit. Кабельная система должна позволять расширяться и наращиваться дополнительными компонентами, без значительных затрат на реконструкцию магистральных и вертикальных кабельных трасс и закладных. При проектировании кроссового (коммутационного) и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах предусмотреть свободную емкость для дальнейшего развития не менее 20%. Выполнить маркировку всех коммутационных элементов так, чтобы была обеспечена четкая идентификация (с использованием цветового кодирования и нумерации). Маркировка должна быть несмываемой и нестираемой. Также, должно быть обеспечено идентичное маркирование всех коммутационных элементов на всех схемах, таблицах и т.п. в проектной документации. - При производстве работ необходимо использовать следующие нормативно-технические документы: ГОСТ 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ 21.406 – 88 Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах. ГОСТ 21.603-80 Связь и сигнализация. Рабочие чертежи. ГОСТ Р 21.1703-2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. СНиП 31-03-2001 Производственные здания. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. ВНТП 116-80 Линейно-кабельные сооружения. Нормы технического проектирования. ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. РД 50-34.698.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. РД 50-34.119.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Москва, 2003. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. ГОСТ Р 50571.15-97. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. МЭК 364-5-548-96. Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрического оборудования. РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. ПОТ РО-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передач(Минсвязи РФ от 10.104.2003 приказ №39). РД 153-34.0-03.150-00. (ПОТ Р М-016-2001). Межотраслевые правила по охране труда(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РО-45-005-95. Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) Приказ Министерства связи Российской Федерации от 18.03.1996 N 26, 45-005-95. РД 45.120 – 2000. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. ОСТ 45.83-96. Сеть телефонная сельская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные. ОСТ 45.82-96 Сеть телефонная городская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные. ОСТ 45.81-97 Совместимость электромагнитная цепей передачи дискретных и аналоговых сигналов линий местных сетей электросвязи. Нормы эксплуатационные. ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи. ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи. Международный стандарт ISO/IEC 11801 E2 – «Information Technology. Generic Cabling for Customer Premises – Информационная технология. Обобщенная кабельная система для зданий» 2002Г. TIA/EIA TSB-75 Additional Horizontal Cabling Practices For Open Office. TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 1. ISO/IEC TR 14763-2 Information technology. Implementation and operation of customize premises cabling. Part 2.

- При проектировании должно быть обеспечено  выполнение следующих международных стандартов:

|  | - - EIA/TIA-568-В - Стандарт на телекоммуникационные кабельные системы для коммерческих зданий; |
| --- | --- |
|  | - - EIA/TIA-569 - Стандарт на прокладку телекоммуникационных кабельных трасс для коммерческих зданий; |
|  | - - EIA/TIA-606 - Административный стандарт на телекоммуникационную инфраструктуру коммерческих зданий. |

- Требования к проектной документации:

Начальной стадией проектирования является согласование топологии и структурной схемы проектируемых сетей с ПСДТУиИТ ОАО «ТГК-1» и  ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», с указанием главного кабельного распределителя в части ЛВС (центрального узла) и промежуточных кабельных распределителей, если они будут необходимы.

Рабочая документация должна быть оформлена, иметь состав в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-2009 и включать в себя:

•	пояснительную записку с общими данными;

•	структурные и принципиальные схемы кабельных систем ЛВС и ТРС;

•	поэтажные планы трасс кабелей КС ЛВС, ТРС и ВЭРС с указанием размещения рабочих мест;

•	генеральный план схемы прокладки магистральных кабелей (на каких консолях, в какой канализации или коллекторе они проложены);

•	схемы размещения оборудования в коммутационных центрах;

•	компоновку телекоммуникационных и телефонных шкафов;

•	таблицы соединений;

•	спецификации оборудования и материалов;

•	схемы заземления всех металлоконструкций и конструктивов;

•	сертификаты на оборудование и материалы;

•	допуск СРО проектной организации;

Проектная документация по ВЭРС должна быть выделена отдельным томом.

Спецификацию должна содержать оборудование для дальнейшей эксплуатации: монтажный инструмент, измерительные приборы, коммутационные шнуры и т.д., состав их согласовать с заказчиком на стадии проектирования.

Исполнительная документация должна содержать: расположения кабельных каналов, розеток и другого коммуникационного оборудования с обозначениями, соответствующими маркировке, нанесенной на кабелях, портах розеток и коммутационных панелях.

Исполнительная документация должна быть представлена исполнителем заказчику в брошюрованном виде, в двух экземплярах на бумажной основе, а также в электронном виде в редактируемых форматах: текстовая часть в MS Word, электрические схемы, чертежи оборудования, планы расположения и т.д. в Autocad, MS Visio”

Требования к производству работ.

- 1. Технические требования к системе:

Кабельные конструкции.

Кабельные трассы проектировать с учётом существующих кабельных конструкций, эстакад, кабельных полуэтажей, подземных коммуникаций и т.д. В остальных случаях проектировать новые кабельные трассы. Подводку кабельных систем связи к кроссовому оборудованию, расположенному в помещениях, выделенных для установки кабельных распределителей, обеспечить в металлических лотках сетчатого типа с коэффициентом заполнения не более 40% в отношении площади поперечного сечения кабелей и лотка.

Монтаж кабельных конструкций должен быть выполнен в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Проходные отверстия под кабельные трассы в стенах и межэтажных перекрытиях должны быть загильзованы с помощью ПВХ труб, с защитной заделкой краев. (ПУЭ п. 2.1.58). Требование по заполняемости проходных отверстий или проемов не более 40%.

Выбор пластиковых ПВХ коробов, металлических сплошных кабельных лотков с крышкой для организации межэтажных переходов в помещениях, коридорах, подвалах или лестничных пролётов зданий должен выполняться по согласованию с Заказчиком.

Межэтажные, стеновые, внешние кабельные проходы в корпусах заделать в трубах небольшого диаметра огнестойким герметиком “Силотерм-ЭП-71”, а  отверстия большого

диаметра огнестойким герметиком “Силотерм-ЭП-120”, либо другим имеющим аналогичные характеристики.

Во всех помещениях выбор кабеленесущих систем (кабельных каналов, гофрированных или жестких гладких ПВХ труб, металлических коробов) осуществляется по согласованию с Заказчиком.

Для прокладки кабелей сетей ЛВС, ТРС и ВЭРС в коридорах использовать металлические сплошные кабельные лотки с крышкой  с учётом требований по заполняемости  лотков.

Розетки рабочих мест устанавливать на высоте 0,8 м от уровня пола. В отдельных случаях высоту установки розеток дополнительно согласовать с Заказчиком на этапах рабочего проектирования или монтажа.

Прокладка кабельных систем должна осуществляться в соответствиями с требованиями по монтажу с учетом требований электромагнитной совместимости между информационными кабелями и кабелями электропитания, стандартов и ПУЭ (п.2.1.61) на степень заполняемости коробов и кабелегонов кабелем по поперечному сечению не более 40%.

Все металлические элементы коммутационных, распределительных и кабельных конструкций, которые могут оказаться под напряжением, должны быть заземлены в соответствии со стандартами, действующими на территории РФ.

Все используемые кабели должны быть в негорючей оболочке.

Кабельная система (КС) ЛВС.

Структура КС – иерархическая звезда для горизонтальных подсистем ЛВС.

КС предприятия должна быть модульной и открытой в направлении ее модификации и развития.

В состав проектируемой КС должны входить следующие подсистемы:

• зоны рабочего места (патч-корды для подключения оконечных устройств – компьютеров, рабочих станций и другого телекоммуникационного оборудования);

• "горизонтальные" подсистемы (розетки, UTP-кабели от портов розеток до кроссов/коммутационных панелей подсистемы администрирования);

• "магистральная" подсистема (медные кабели, соединяющие коммуникационный центр MDF, коммутационной панели);

• подсистема администрирования (коммутационные панели, патч-корды главного кросса управления, через который в систему подключается  комплекс активного сетевого оборудования).

КС должна позволять расширяться и наращиваться дополнительными компонентами по модульному принципу, без значительных затрат на реконструкцию магистральных и вертикальных кабельных трасс и закладных. Расчет базовых позиций кроссового (коммутационного) оборудования КС должен быть выполнен из расчета 10% резервирования портов рабочих мест.

В общем случае длина каждого лучевого (радиального) кабельного соединения (базовой линии) для компьютерной сети не должна превышать 90 м.

Технические характеристики КС (в части ЛВС) должны удовлетворять требованиям категории не ниже 5е в соответствии со стандартом TIA/EIA-568-B.

ЛВС должна быть построена на базе 4-х парного кабеля типа неэкранированная витая пара (UTP) категории не ниже 5е 24 AWG.

Радиальные кабельные линии горизонтальной кабельной подсистемы подключаются к кабельному распределителю здания, т.е. каждый абонентский кабель (UTP) начинается на внутреннем разъеме коммутационной панели абонентской кабельной системы и заканчивается на внутреннем разъеме абонентской розетки. Каждое UTP кабельное соединение между двумя портами должно быть выполнено с использованием одного цельного отрезка кабеля, и не должно содержать промежуточных соединений на всем своем протяжении (за исключением зонной разводки).

Разводка (цветовая маркировка) концов проводов кабеля UTP в соединениях должна соответствовать маркировке T568B стандарта EIA/TIA-568-B.

Назначение розеток:  розетка RJ45 под ЛВС;  розетка RJ12 под ТРС.

В качестве коммутационных панелей для абонентских линий использовать панели RJ-45 категории не ниже 5е.

Коммутацию абонентских портов ЛВС осуществить коммутационными шнурами типа RJ45 категории не ниже 5е. Переконфигурация локальной сети производится коммутационными шнурами RJ45 на соответствующих панелях в шкафу службами Заказчика.

Соединение между информационной розеткой и рабочей станцией (компьютером) должно быть обеспечено коммутационным шнуром с  разъемами типа RJ45.

Использовать коммутационные шнуры только заводского изготовления из многожильного кабеля "витая пара" категории не ниже 5е, с разъемами типа RJ45. Количество шнуров должно предлагаться из условия - один коммутационный шнур категории не ниже 5е длиной 3 метра на одну розетку ЛВС и один коммутационный шнур категории не ниже 5е длиной 1 метр на один инсталлированный порт коммутационной панели.

На изгибах трасс кабель прокладывать  с использованием необходимых фитингов (гофрированных трубах) и обеспечением минимальных радиусов изгиба.

Коммутация оптических линий осуществляется службами заказчика. Кол-во, тип и длины оптических патч-кордов определяется на стадии проектирования.

Тестирование ЛВС производить в соответствии с действующими нормативами с предоставлением протоколов, результатов измерений.

Предусмотреть установку органайзеров для укладки коммутационных шнуров.

Кабельная система ТРС.

При проектировании телефонной сети должен применяться «шкафной» принцип построения сети.

КС, в части ТРС, должна быть построена на базе 2-парного UTP-кабеля от рабочего места до распределительных устройств, между распределительными устройствами   кабелем ТППэпНДГ.

Телефонные кабельные распределители должны выполняться в стандартных монтажных  напольных и настенных шкафах, рамах.

Телефонные распределители строятся на плинтах фирмы KRONE.

В кабеле UTP 2х2 используется одна пара. В розетке RJ-12 концы проводов кабеля UTP 2x2 подключаются на 3 и 4 контакты.

Включить измерительные приборы и инструменты для кроссирования проводников кабельных линий в спецификацию и состав их согласовать с Заказчиком.

Укомплектовать кросс и шкафы, если это необходимо полукольцами для разделения плинтов, а так же плинтами заземления.

Всю магистральную часть, которая выходит за пределы здания, с обоих концов укомплектовать защитой от перенапряжения. Количество и емкость защищаемого кабеля согласовать с Заказчиком.

Магистральная кабельная сеть.

Телефонная сеть должна быть построена по топологии «звезда». В зданиях установить коммутационные центры необходимой ёмкости, с учетом возможного развития. Предусмотреть подключение здания транспортного цеха к телефонной сети от ГРТ-1 находящегося в здании администрации

Магистральная кабельная система в части ЛВС должна реализовывать топологию вида «звезда». По топологии «звезда» должны быть реализованы связи с помощью оптического кабеля. Рассмотреть варианты подключения здания транспортного цеха от распределителя ЛВС находящегося в дымовой трубе, от телекоммуникационного шкафа MDF-1.1 или от коммутационного узла находящегося в здании энергоблока №2. Выбор точки подключения согласовать с Заказчиком.

Кабель для магистральной системы должен быть из материала, не распространяющего горение.

Количество волокон в оптическом магистральном кабеле выбрать с учетом резерва для обеспечения надежности магистральной сети.

Количество пар в телефонном магистральном кабеле выбрать с учетом резерва для обеспечения надежности магистральной сети.

При проектировании учесть раздел прокладки магистрального кабеля, где в соответствии со схемой прохождения по территории энергообъекта на инженерно-топографическом плане, предоставляемый заказчиком, описать весь путь и длины маршрута, с учетом высотных отметок, способов крепления и местом прокладки. Согласовать с главным инженером и начальником электроцеха энергообъекта.

Требования к монтажу оборудования.

Коммутационное оборудование должно быть установлено с использованием рекомендованных и специальных методов его монтажа, в соответствии с инструкциями производителя.

Телекоммутационный шкаф должен иметь вокруг себя достаточные проходы (не менее 1 метра) с двух сторон для доступа к размещаемому в них оборудованию. Обслуживаемое настенное оборудование должно размещаться таким образом, чтобы органы управления и индикаторы находились на высоте 1,6 - 0,1 м от пола. Необслуживаемое настенное оборудование должно размещаться на высоте 2,4 - 0,1 м от пола, но не менее чем на 0,15 м от потолка.

Кабельные трассы должны быть спроектированы и смонтированы так, чтобы обеспечивать соблюдение монтажных требований по укладке кабелей, в частности к радиусу изгиба кабеля (не менее 5 диаметров).

Емкость монтажного шкафа для коммутационных панелей и активного оборудования определяется из условия размещения всего необходимого оборудования. При этом в шкафу должно быть не менее 30% свободного места, позволяющего устанавливать дополнительное оборудование в случае расширения кабельной системы.

В здании транспортного цеха промежуточный кабельный распределитель для сети передачи данных должен выполняться в стандартном напольном 19” монтажном шкафе.

При выборе ёмкости кабельного телефонного распределителя вместе с учётом требования по резервированию необходимо учесть принципы построения телефонных сетей, т.е. в распределителе должно быть место для реализации абонентской и станционной стороны.

- Выделенная электрическая распределительная сеть (ВЭРС)

Требования к электроснабжению рабочих мест.

Электроснабжение рабочих мест и телекоммуникационных шкафов должно удовлетворять требованиям ПУЭ и системы ГОСТ Р 50571.

Распределительная сеть 220 В должна быть выполнена по трехпроводной схеме TN-C-S (TN-S).

Схема распределительной сети должна обеспечивать селективную работу всех защитных аппаратов, с расчетом на прохождение токов короткого замыкания.

Кабельная продукция, применяемая при выполнении электромонтажных работ, должна быть сертифицирована и отвечать правила пожарной безопасности.

При применении кабельной продукции с многопроволочными жилами должно применять специализированные «гильзы». Применение пайки не допускается.

Ответвления от магистралей выполнять в распределительных коробках с пружинными клеммами. Применение винтовых клемм типа "люстровый зажим" не допускается.

Для подключения нагрузок рабочих мест предусмотреть установку новых групповых щитов 380/220В в навесном исполнении с автоматическими выключателями производства АВВ, Merlin Gerin . Размещение групповых щитов определяется проектом, места установки согласуется с Заказчиком.

Выполнить подключение проектируемых групповых щитов 380/220 В к электрическим сетям объекта.

Точки подключения проектируемых групповых щитов к электрическом сетям объекта согласовать с начальником электроцеха объекта и главным инженером.

Принять расчетную электрическую мощность одного рабочего места в 500 Ватт. Потребляемая мощность активного оборудования  и тип устанавливаемого в коммутационных узлах определяется на стадии разработки проекта.

Требования к заземлению.

Для защитного заземления металлических конструкций  элементов электрораспределительной сети и подключаемого телекоммуникационного оборудования выполнить систему уравнивания потенциалов, включающую заземляющие шины, устанавливаемые у распределительных щитов и магистральных заземляющих проводников, выполненных медным проводом в ПВХ изоляции.

Для заземления использовать существующие контуры заземления.

Заземляющие шины выполнить внутри металлических запирающихся на замок шкафов, шина должна обеспечивать не менее 10 присоединений штатными зажимами.

Заземляющие шины должны иметь нумерацию, проводники – маркировку, соответствующие проектным схемам.

Шины РЕ распределительных щитов должны иметь металлическую связь с устанавливаемой рядом заземляющей шиной.

- Требования к маркировке.

1.1. Требования к маркировке ЛВС.

Все элементы СКС (порты, коммутационные панели, шкафы, кабели и т.п.) должны быть маркированы так, чтобы была обеспечена однозначная идентификация элемента (с использованием цветового кодирования и нумерации). Каждый порт коммутационных панелей и информационных розеток должен иметь этикетку, содержащую информацию о номере и  функциональном назначении  порта. Также маркируются сами кросс-блоки, коммутационные панели, кабели и шкафы. Эти этикетки должны быть выполнены печатным способом на бумаге и надежно закреплены. Не допускается использование чернильной или шариковой ручки, или карандаша для нанесения надписи. Маркировка должна быть несмываемой и нестираемой. Маркировка кабелей и портов RJ45 телекоммуникационных розеток должна быть буквенно-цифровой.

1.1.1. Маркировка шкафов, стоек коммуникационного узла.

Маркировка состоит из четырех символов    <А>-<B>-<C>.<D>, где:

-  <А> - тип кабельной сети;

-  <В> - тип распределителя;

-  <С> - порядковый номер кабельного распределителя;

-  <D> - порядковый номер шкафа, стойки.

Для обозначения типа распределителей используются сокращения:

IDF (Inteгmediate Distгibution Fгame) - промежуточный кабельный распределитель;

MDF (Main Distгibution Fгame) - главный кабельный распределитель.

Примеры:

ЛВС-MDF-1.2 – второй шкаф первого главного кабельного распределителя локальной вычислительной сети.

ЛВС-IDF-2.1 – первый шкаф второго промежуточного кабельного распределителя локальной вычислительной сети.

1.1.2.Маркировка абонентских патч-панелей должна соответствовать следующим принципам:

Для маркировки абонентских патч-панелей применяются символьные обозначения <А>-<В><С> где:

-  <A> - маркировка шкафа;

-  <B> - порядковый номер патч-панели;

- <С>-тип панели; AP-абонентская панель, MP-магистральная панель.

Пример:

ЛВС-IDF-1.1-02AP - вторая абонентская патч-панель в первом шкафу первого промежуточного кабельного распределителя.

1.1.3.Маркировка портов на абонентских патч-панелях должна быть сквозной и соответствовать следующим принципам:

Для маркировки портов на патч-панелях применяются символьные обозначения <A>-<B>, где:

-  <A> - маркировка шкафа;

-  <B> - сквозная маркировка порта; (порты маркируются слева направо и сверху вниз);

Пример:

ЛВС-MDF-1.1-03 - третий порт первого шкафа первого главного кабельного распределителя.

МАРКИРОВКА ПОРТА СО СТОРОНЫ АБОНЕНТСКОЙ ПАНЕЛИ И РОЗЕТКИ ОДИНАКОВА.

1.1.4. Маркировка магистральных патч-панелей должна соответствовать следующим принципам:

для маркировки магистральных  патч-панелей применяется маркировка абонентских патч-панелей с добавлением букв MP вместо AP после  номера панели.

Пример: ЛВС-MDF-2.1-03MP - Третья магистральная  патч-панель в первом шкафу второго главного кабельного распределителя.

1.1.5. Маркировки портов на магистральных патч-панелях применяются символьные обозначения <А>-<В>.<С> / <А>-<В>.<С>  - <D>  где:

-  <А> - тип распределителя;

-  <В> - порядковый номер кабельного распределителя;

-  <С> - порядковый номер шкафа, стойки;

- <D>  – номер кабеля для витой пары и номер и тип кабеля, номер оптического волокна для оптического кабеля.

Пример: 	MDF-2.1/IDF-3.1-1  Медный порт первого шкафа второго главного кабельного распределителя подключен к медному порту первого шкафа третьего промежуточного кабельного распределителя по первому кабелю “витая пара”.

MDF-2.1/IDF-3.1-3FO-1  Оптический порт первого шкафа второго главного кабельного распределителя подключен к оптическому порту первого шкафа третьего промежуточного кабельного распределителя по третьему оптическому  кабелю 1 волокно.

1.1.6. Маркировка кабеля должна соответствовать следующим принципам:

Маркировка кабеля требуется для взаимной однозначности между началом и концом кабеля, а также и в промежуточных точках для поиска кабеля в пучке, т.е. однозначной идентификации.

Маркировка абонентского кабеля происходит с двух концов кабеля и соответствует номеру порта.

Маркировка магистрального кабеля происходит обязательно с двух концов кабеля, а также в промежутках при прохождении каких либо препятствий (стен, изгибов, ответвлений и т.д.).

Маркировка производится с помощью символьных обозначений <A>(<B>/<C>)-(<D>/<E>), где:

-  <A> - порядковый номер кабеля с указанием его характеристик:

Среда передачи FO – кабель оптический, UTP - неэкранированная витая пара; тип оптического волокна SM- одномодовый или  MM- многомодовый,  количество волокон или пар;

-  <B> - маркировка шкафа исходящего кабельного распределителя;

- <C> - сокращенное название здания, где установлен шкаф исходящего кабельного распределителя;

-  <D>  - маркировка шкафа входящего кабельного распределителя;

- <E> - сокращенное название здания, где установлен шкаф входящего кабельного распределителя.

Пример: №3FO-SM-16 (MDF-1.2/СБК)-(IDF-3.1/ГРЩУ-1)

Кабель номер три оптический одномодовый шестнадцативолоконный между вторым шкафом первого главного кабельного распределителя, расположенного в здании СБК (служебно-бытового корпуса) и первым шкафом третьего промежуточного кабельного распределителя, расположенного на ГРЩУ-1 (первом групповом распределительном щите управления).

1.2.  Требования к маркировке ТРС.

1.2.1. Маркировка кроссов, шкафов, коробок:

Маркировка состоит из трех символов   <А>-<В>.<С>, где:

- <А> - тип распределителя ТРС;

- <В> - порядковый номер кабельного распределителя ТРС;

- <С> - порядковый номер коробки ТРС;

Примеры:

ГРТ -1   - первый главный распределительный ТРС.

ШРТ-1   - первый шкаф распределительный ТРС.

КРТ -1.1 - первая коробка первого шкафа ТРС.

КРТ-Г.1 – первая коробка главного распределителя ТРС.

1.2.2. Маркировка магистральных плинтов должна соответствовать следующим принципам:
Маркировка производится с помощью символьных обозначений <А><(В)>-<С>-<(D)>, где:
     - <А> - маркировка входящего кабельного распределителя;

-<(В)> - сокращенное название здания, где установлен шкаф входящего кабельного распределителя;

- <С> - порядковый номер кабеля;

- <(D)> - указание характеристик кабеля.

Пример:

ШРТ-3 (ГЩУ ) -25 (100x2) -третий шкаф, здание ГЩУ, кабель № 25, емкость 100x2.

1.2.3. Маркировка абонентских плинтов, розеток и пар на абонентских плинтах должна быть сквозной и соответствовать следующим принципам:

Маркировка состоит из символов   <A>-<B>.<C>-<D>, где:

- <А> - маркировка кабельного распределителя;

- <В> - порядковый номер плинта;

- <С> - порядковый номер пары на плинте куда выведена первая пара розетки. <D> - порядковый номер пары на плинте куда выведена последняя пара розетки.

Пример:

ШРТ-1-2 - второй абонентский плинт первого шкафа ШРТ-1-2-03 - третья пара, второй абонентский плинт, первого шкафа.

КРТ-1.2.2-03  - третья пара, второй абонентский плинт, второй коробки, первого шкафа.

КРТ-3.2.2-03-05 - с третьей по пятую пару, второй абонентский плинт,   второй коробки, третьего шкафа.

1.2.4. Маркировка кабеля должна соответствовать следующим принципам:

Маркировка кабеля требуется для взаимной однозначности между началом и концом кабеля, а также и в промежуточных точках для поиска кабеля в пучке, т.е. однозначной идентификации.

Маркировка магистрального кабеля производится обязательно с двух концов кабеля, а также в промежутках при прохождении каких либо препятствий (стен, изгибов, ответвлений и т.д.).

Маркировка производится с помощью символьных обозначений

<A><(B)>/<C><(D)>-<E»<(F)>, где:

- <А > - маркировка исходящего кабельного распределителя;

- <(В)> - сокращенное название здания, где установлен исходящий кабельный распределитель;

- <С> - маркировка входящего кабельного распределителя;

- <(D)> - сокращенное название здания, где установлен входящий кабельный распределитель;

- <Е> - порядковый номер кабеля;

- <(F)> - указание характеристик кабеля.

Пример: ШРТ-1(ГЩУ) / ШРТ-2(АБК) -12(30x2).

1.2.5. Маркировка абонентского кабеля производится с двух концов и состоит из символов:
<A>-<B>.<C>-<D>, где:

- <А> - маркировка кабельного распределителя;

- <В> - порядковый номер плинта;

- <С> - порядковый номер пары на плинте куда выведена первая пара кабеля;

-  <D> - порядковый номер пары на плинте куда выведена последняя пара кабеля.

Пример:

КРТ-1.2.2-03   - третья пара, второй абонентский плинт, второй коробки, первого шкафа.

КРТ-3.2.2-03-05 - с третьей по пятую пару, второй абонентский плинт,   второй коробки, третьего шкафа.

- Проведение приемо-сдаточных испытаний.

Тестирование медной части КС ЛВС выполнять на соответствие нормативам категории 5e (Permanent Link) по стандарту TIA/EIA 568 B.

Тестирование оптической части КС ЛВС выполнять на соответствие нормативам по стандарту TIA/EIA 568 B.

При тестировании КС ЛВС использовать оборудование, требования к которому и методики измерения определенны спецификациями стандарта TIA/EIA 568 B.

Тестирование КС проводить по завершению монтажных работ в целом по отдельным подсистемам. Допускается сканирование отдельных лучей системы в процессе выполнения монтажных работ.

Протоколы испытаний (в бумажном виде) по всей программе приемочных испытаний обобщают в едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии КС требованиям ТЗ.

Тестирование медного кабеля – измерение и протоколы ТРС кабелей производятся в соответствии с российскими нормативами, действующими на территории РФ, которые соответствуют Российским ГОСТам.

По результатам проведенных испытаний (тестирования) кабельной системы выпускаются протоколы с распечатками результатов тестирования по каждому рабочему месту и таблицами номиналов. В заключение работ составляется акт о сдаче Заказчику в эксплуатацию кабельной системы вместе с эксплуатационной (исполнительной) документацией.

Требования к оборудованию и материалам:

В целях стандартизации, унификации и минимизации устанавливаемого оборудования, минимизации объёма запчастей оборудование и материалы должны поставляться от следующих изготовителей:

- Компоненты КС в части ЛВС (розетки, коммутационные панели, патч-корды и т.д.)   Panduit;

- Пластиковые короба и аксессуары – Legrand;

- Металлические короба –DKC;

- Кабель для рабочих мест ЛВС UTP – Panduit;

-Кабель для магистральной системы – Российского производства, изготовитель  определяется на стадии проектирования;

- Выбор активного оборудования для ЛВС производится на  этапе проектирования и согласовывается с заказчиком при разработке принципиальной схемы;

-Коммутационное оборудование ТРС – Krone;

-Распределительные коробки и шкафы ТРС – российского производства, изготовитель определяется на стадии проектирования;

-Кабель для рабочих мест ТРС UTP 2х2 – изготовитель определяется на стадии проектирования;

- Телекоммуникационные шкафы – RITTAL

Требования к подрядной организации:

- наличие обученного и сертифицированного персонала с опытом работы на объектах   генерации электроэнергии, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

-  единоличного осмотра конструкций ГТС, зданий  и помещений;

-  выдачи нарядов, распоряжений;

-  быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду) ;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.5.6 раздел II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №524), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ.

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

-  копии контракта с актами, подтверждающие завершение всех работ по контракту, с

указанием стоимости всех выполненных работ по контракту;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации,

сертификатов по обучению на монтаж и эксплуатацию применяемого оборудования.

Работы по монтажу СКС в части ЛВС на объекте должны производиться специалистами, сертифицированными компанией Panduit.