ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя

ПИР по оборудованию видеомониторингом удаленных, труднодоступных и потенциально опасных с точки зрения затопления мест и узлов гидротурбинных установок Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2013 году.

Номер закупки по ГКПЗ 3400/4.21-459

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия,  г. Кемь, Путкинская ГЭС; Кемский район, п. Вочаж, Подужемская ГЭС; п. Кривой порог, Кривопорожская ГЭС; Калевальский район, п. Юшкозеро, Юшкозерская ГЭС.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От Каскада Кемских ГЭС:

- Начальник Путкинской ГЭС, Подужемской ГЭС - Лебедев Сергей Александрович,

т. + 7 921 466 95 40

- Начальник Кривопорожской ГЭС - Пупков Сергей Степанович, т. + 7 921 521 52 82

- Начальник Юшкозерской ГЭС – Люленков Валерий Сергеевич, т + 7 921 450 92 00

- Начальник ССДТУ КК ГЭС – Чеботарев Андрей Анатольевич, тел.: (+7814-58) 2-10-78, +7921-222-55-22.

- Заместитель начальника ПТО ККГЭС – Колесов Андрей Михайлович, тел.: (+7814-58) 2-08-92, +7921-803-40-49.

От филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

- Заместитель начальника службы СДТУ филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» - Борискин Андрей Николаевич, (+7814-2) 71-39-91, +7911-407-90-20.

Требования к срокам выполнения работ:

- Начало работ:         январь  2013 г.

- Окончание работ:   март  2013 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы.

Разработка и передача Заказчику проектно-сметной документации для оснащения системами видеонаблюдения и беспроводной связи технологических помещений, площадок трансформаторов, РУ ГЭС - 9,10,14,16 с резервным архивирование  и выводом информации на ЦПУ (п.39.3. Предписания № 48-рп/1п Ростехнадзора).

- Описание и основные технические характеристики объекта.

Исходные данные:

Путкинская ГЭС Каскада Кемских ГЭС введена в эксплуатацию в 1967 г.

Зона покрытия беспроводной связью.

Технологические помещения:

- Помещения на отметке 8,8м;

- Помещения на отметке 1,5м;

- Помещения на отметке 6,2м;

- Помещения на отметке 8м;

- Помещения на отметке 9,4;

- Помещения на отметке 12,5м;

- Помещения на отметке 13,4м;

- Помещения на отметке 14,2м;

- Помещения на отметке 16,2м;

- Помещения на отметке 18,45м;

- Помещения на отметке 19,10м;

- Помещения на отметке 20,70м;

- Помещения на отметке 22,05м;

- Помещения на отметке 26,00м;

- Помещения на отметке 29,5м;

- Помещения на отметке 33,00м.

Прилегающая территория:

- Площадки трансформаторов АТ-1,2,3,4;

- Здание компрессорной ОРУ-220;

- ОРУ-220;

- Вспомогательный корпус ГЭС;

- Здание компрессорной ОРУ-330;

- ОРУ-330;

- ОПУ-330;

- Насосная пожаротушения;

- Территория холостого водосброса;

- Здание щита 2Н;

- Территории верхнего и нижнего бьефов.

Места установки камер видеонаблюдения.

- Шахты гидроагрегатов № 1,2,3;

- Турбинный зал – расположение АТН № 1, 2;

- Турбинный зал – об-е ПТ и хозводы;

- Баковое маслохозяйство;

- Аппаратная маслохозяйства;

- Компрессорная ГЭС;

- Кабельный полуэтаж и кабельный коридор;

- Машинный зал;

- СБРУ, помещение сухих трансформаторов, щ. 1Н;

- Помещение АБ;

Подужемская ГЭС Каскада Кемских ГЭС введена в эксплуатацию в 1971 г.

Зона покрытия беспроводной связью.

Технологические помещения:

- Помещения на отметке 16,10м;

- Помещения на отметке 32,00м;

- Помещения на отметке 35,10м;

- Помещения на отметке 38,60м;

- Помещения на отметке 40,50м;

- Помещения на отметке 41,50м;

- Помещения на отметке 16,10м.

Прилегающая территория:

- Территории верхнего и нижнего бьефов;

- Пристанционная площадка;

- КРУН-10;

- Территория холостого водосброса;

- ОРУ-220.

Места установки камер видеонаблюдения.

- Шахты гидроагрегатов № 1,2;

- Турбинный зал – расположение АТН № 1,2,3;

- Турбинный зал – щ. 2Н; ТСН-3,4;

- Насосная ТВС;

- Компрессорная ГЭС;

- Баковое маслохозяйства;

- Аппаратная маслохозяйства;

- Помещение АБ;

- КРУ-10;

- Щ. 1Н;

- Машинный зал;

- Кабельные помещения.

Юшкозерская ГЭС Каскада Кемских ГЭС введена в эксплуатацию в 1980 г.

Зона покрытия беспроводной связью.

Технологические помещения:

- Помещения на отметке 94,30м;

- Помещения на отметке 99,50м;

- Помещения на отметке 102,05м;

- Помещения на отметке 105,05м.

Прилегающая территория:

- ОРУ-220;

- Территории верхнего и нижнего бьефов;

- Здание ВОХР.

Места установки камер видеонаблюдения.

- Шахта гидроагрегата №1;

- Шахта гидроагрегата №2;

- Баковое маслохозяйства;

- Аппаратная маслохозяйства;

- Компрессорная ГЭС;

- Кабельный коридор (подпультовое помещение);

- Щит 1Н 1;

- ГРУ-6кВ 2;

- Насосная ТВС 1;

- Насосная пожаротушения 1;

- Машинный зал.

Кривопорожская ГЭС Каскада Кемских ГЭС введена в эксплуатацию в 1990 г.

Зона покрытия беспроводной связью.

Технологические помещения:

- Помещения на отметке 33,40м;

- Помещения на отметке 37,40м;

- Помещения на отметке 40,55м;

- Помещения на отметке 42,30м;

- Помещения на отметке 47,90м;

- Помещения на отметке 55,10м;

- Помещения на отметке 60м;

- Помещения на отметке 71,50м;

- Все помещения в здании СТК.

Прилегающая территория:

- Балкон нижнего бьефа;

- Территория холостого водосброса;

- ОРУ-35;

- ОРУ-220;

- Трансформаторные площадки №1,2,3,4,5,6.

Места установки камер видеонаблюдения.

- Стена НБ, стена ВБ (отметка 33.40);

- Турбинный зал (стена ЛБ, стена ПБ - отметка 42.30);

- Помещение ГРУ-10 (стена ЛБ, стена ПБ - отметка 42.30);

- Коридор (стена ЛБ над входом в турб. зал - отметка 41.00);

- Коридор (стена ПБ - отметка 44.50);

- Машинный зал (стена ЛБ, стена ПБ - отметка 47.90);

- Коридор (стена ЛБ, стена ПБ – отметка 54.50);

- Коридор (стена ЛБ, стена ПБ – отметка 60.00);

- Шахты Г/А;

- Маслохозяство ГЭС.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ на

ПИР по оборудованию видеомониторингом, удаленных, труднодоступных и потенциально опасных с точки зрения затопления мест и узлов гидротурбинных установок.

- Предпроектное обследование объекта работ:

Начало                «8 » января 2013 г.

Окончание          «31» января 2013 г.

- Разработка проектно-сметной документации и согласование её с Заказчиком:                   Начало                «21 » января 2013 г.

Окончание          «15» марта 2013 г.

- Передача проектно-сметной документации Заказчику:

Начало                «15 » марта 2013 г.

Окончание          «30» марта 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование объекта. | Подрядчик |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации в соответствии с техническим заданием Заказчика. Сметная документация должна быть выполнена в расценках территориальной сметной базы Республики Карелия. | Подрядчик |
| 3. | Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком. | Подрядчик |
| 4. | Предоставление Заказчику проектно-сметной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в форматах AutoCad или MsVisio. | Подрядчик |  |  |  |  |
| 5. | Передача проектно-сметной документации, оформление приемо-сдаточной и исполнительной документации. | Подрядчик |

Требования к составу документации.

Состав и содержание проектной документации должны соответствовать “Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию“ утвержденному постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Градостроительному кодексу РФ ст. 48,49.

Проект должен соответсвовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,  стандартам СПДС и настоящему техническому заданию с приложением необходимых расчетов, чертежей и т.д.

Подрядчик предоставляет заказчику проектную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на CD или DVD в форматах *.vsd или *.dwg.

Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в объеме и в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

Требование к проекту:

Проект должен включать в себя: пояснительную записку и рабочую документацию.

Пояснительная записка должна включать:

- Решения по используемому оборудованию согласованные Заказчиком.

- Решения по размещению оборудования, согласованные с Заказчиком.

- Решения по оборудованию и материалам, необходимых для выполнения монтажных работ с указанием их характеристик, размеров, типов и т.п., а также указания по монтажу данного оборудования.

- Решения по производству строительных работ сопутствующих монтажу электрооборудования при необходимости.

- Решения по привязке цепей проектируемого оборудования к существующим устройствам СДТУ, содержащие в рабочей документации ссылки на соответствующие существующие схемы.

Рабочая документация должна включать:

- Схемы электрические принципиальные по каждому устройству, сборке, оборудованию, содержащие схему каждого устройства.

- Схемы привязки устройств к существующим сетям, устройствам СДТУ.

- Структурные схемы IP-маршрутизации и организации каналов для передачи данных.

- Схемы изменений и дополнений к существующим сетям при необходимости, содержащие ссылки на номера схем, в которых будут произведены изменения и дополнения.

- Схемы кабельных связей со спецификацией.

- Схемы рядов зажимов самих устройств, а также клеммных шкафов для выполнения монтажных работ.

- Эскизы по размещению оборудования.

- В составе рабочего проекта должна быть сметная документация, необходимая для выполнения работ по монтажу, наладке  выполненная в ТЕР-ах Республики Карелия (ТЕР-2001), при отсутствии расценок на отдельные виды работ могут быть применены ФЕР-2001. Сметный расчет должен быть проверен с получением положительного заключения в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия».

- Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

Требования к подсистемам беспроводной связи и видеонаблюдения:

- Системы беспроводной связи и видеонаблюдения должны находиться в едином мульти-сервисном сегменте технологической ЛВС в соответствии со стандартами IEEE группы 802.3 (Ethernet) и 802.11(Wi-Fi).

- Технологический сегмент ЛВС должен быть легко масштабируемым и наиболее рациональным по затратам на строительно-монтажные работы, оборудование и материалы.

- Для питания конечных устройств (видеокамеры, точки доступа) предпочтительно использовать технологию PoE (Power over Ethernet), если это решение является рациональным.

- Для электропитания устройств систем видеонаблюдения и связи первоисточником предпочтительно является существующая система ГЭП.

- Использовать существующие проходы и кабельные каналы.

- Коммутаторы, обеспечивающие питание оконечных устройств (при использовании 3-х и боле коммутаторов), должны соединяться по Ethernet (предпочтительно с пропускной способностью 1Гбит/с), образуя кольцевую схему резервирования.

- Для беспроводной связи необходимо использовать технологию VoIP и абонентскую ёмкость АТС аппарата управления. Для объектов филиала свободная ёмкость составляет около 40 номеров, используется VoIP-шлюз - Siemens HiPath STMI2. Связь сетевого оборудования станций с АУ предполагается обеспечивать в информационных потоках E1 основного и резервного каналов связи.

- Для поддержки телефонии необходимо учитывать возможность работы телефонных аппаратов по протоколу CorNet (Протокол VoIP Siemens).

- Для удовлетворительной работы мобильной телефонии Wi-Fi точки доступа должны поддерживать механизм быстрого роуминга.

- Вся информация с видеокамер должна собираться на сервере видеоархива, располагаемом в помещении на территории ГЭС. Хранение видеозаписей должно быть организовано с учетом резервного архивирования и глубиной не менее 6 месяцев.

- На ГЩУ ГЭС должно быть организовано рабочее место для трансляции изображения с видеокамер в реальном режиме времени, и подключения к серверу видеоархива, для просмотра видеозаписей.

- Оборудование и технические решения для обеспечения работы сети Wi-Fi должны входить в список не подлежащих регистрации в соответствии с постановлением правительства РФ от 13.10.2011 №837.

- Выбираемое оборудование и технические решения должны быть наиболее рациональными, удовлетворять требованиям промышленной безопасности и надёжности.

- Выбираемое оборудование и технические решения должны согласовывается с заказчиком.

Рис.1 Типовая структурная схема

(для конкретного решения на объекте требует уточнений)

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу Подрядной организации.

Выполнение требований:

- Требования к производству работ:

Работы по проектированию должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области энергетики:

- СО 153-34.20.161-2003 Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- Федеральный закон №118971-5 Технический регламент о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций.

- РД 34.20.641 (УДК621.22(083.96) Руководящие указания по проектированию организации и механизации ремонтного обслуживания оборудования гидроэлектростанций.

- СТО 17330282.27.140.008-2008 Система питания собственных нужд ГЭС.

- СТО 17330282.27.140.011-2008 Гидроэлектростанции. Условия создания. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем (СРМ-2000) издание 5е. Электротехническая часть.

Применяемые при проектировании собственных нужд гидроэлектростанции материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, согласованных с заказчиком ТУ.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по проектированию энергооборудования не менее 5 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

-    располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления

проектных работ;

-   обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-   обязательное наличие у работников Подрядной организации однотипной спецодежды с

названием и логотипом организации - Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

### Особое требование к документам на виды деятельности,

### связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

  - Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*>

- Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Наличие разрешительных документов, приведенных выше, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы, получает приоритет перед другими участниками закупочной процедуры по определению исполнителя работ, выставленных на торги.

### Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложения.