ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по капитальному ремонту гидроагрегата № 2 Маткожненской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ: 3300/2.15-51

Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, Беломорский район, поселок Сосновец, Маткожненская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

- ведущий инженер ПТО  каскада Выгских ГЭС Харитонов Геннадий Николаевич,

т. (814-31) 36-302.

Контактный телефон ответственного лица в аппарате управления филиала «Карельский»  – зам. начальника электротехнической службы  Картошкин Роман Юрьевич,

т. (814-2) 71-38-94

-  начальник гидротехнической службы Нюхтиков В.Н., тел. (8142) 71-38-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         сентябрь 2012 г.

Окончание:      март  2013 г.

-Изготовление и поставка запасных частей:

Начало Работ:            сентябрь 2012 года

Окончание Работ:      январь 2013 года

-Капитальный ремонт гидроагрегата №2 Маткожненской ГЭС:

Начало Работ:   15 октября  2012 года

Предремонтные испытания г/а, вывод в ремонт: «15»октября – «21»октября 2012г.

Начало выполнения работ по капитальному ремонту: «22» октября  2012 года

Срок завершения работ по капитальному ремонту:      «21» марта   2013 года.

Срок завершения работ может быть скорректирован по результатам проведения работ по замене обмотки статора гидрогенератора, выполняемых в период данного ремонта. (Работы по замене обмотки статора гидрогенератора не входят в объем данной закупки.)

Начало пуско-наладочных работ:                                    «11» марта 2013 года.

Окончание пуско-наладочных работ:                              «21» марта 2013 года.

В соответствии п. 2.9.12 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) окончанием ремонта является время включения гидроагрегата в сеть.

Окончание капитального ремонта                                    «21» марта 2013 года

-Проведение виброиспытаний гидроагрегата перед капитальным ремонтом:

11-:-13 сентября 2012 г.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость работ:

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.4.

- Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». ч.13.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании прилагаемой Сметы (приложение №3 к техническому заданию), составленной на основании укрупненной ведомости работ в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Сметная стоимость работ должна быть составлена на основе прилагаемой сметы, путем расчета всех позиций, указанных в прилагаемой смете.

Технические характеристики:

Гидрогенератор

| Тип гидрогенератора: | СВ-566-125-40. |
| --- | --- |
| Дата изготовления: | 1951 г. |
| Дата установки: | 1953 г. |
| Номинальная мощность: | 21 000 кВт |
| Номинальное напряжение статора: | 10,5 кВ. |
| Тип изоляции ротора: | витковая на основе асбеста |
| Тип подпятника: | однорядный на жесткой опоре |
| Тип маслоохладителя: | кольцевой |
| Место нахождения контактных колец: | под колпаком |
| Диаметр шейки вала в зоне НГП: | 0,960 м. |
| Диаметр шейки вала в зоне ВГП: | 0,960 м. |
| Диаметр шейки вала-надставки: | 0,325 м. |
| Диаметр ротора генератора: Диаметр ротора регуляторно- го генератора: | 5,119 м. 1,1 м. |
| Диаметр зеркального диска: | 1,80м. |
| Высота стали статора: | 1,25 м. |
| Высота стали ротора: | 1,13м. |
| Вес тормоза-домкрата: | 300 кг. |
| Вес сегмента подпятника: | 0,1875 тн. |
| Вес маслоохладителя: | 0,275 тн. *2 секции |
| Вес воздухоохладителя: | 0,378тн. |
| Вес вала генератора: | 17,54 тн. |
| Вес вала-надставки: | 0,75 тн. |

Гидротурбина

| Тип гидротурбины: | ПЛ- «Каплан». |
| --- | --- |
| Дата изготовления: | 1941 г. |
| Завод изготовитель: | (KMW Швеция) |
| Общий вес турбины: | 300тн. |
| Тип сервомотора: | прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины |
| Номинальное число оборотов: | 150 об/мин. |
| Направление вращения: | правое. |
| Число лопастей рабочего колеса: | 5 шт. |
| Диаметр рабочего колеса: | 4,135 м. |
| Вес рабочего колеса: | 45 |
| Диаметр фланцевого соединения крышки сервомотора рабочего колеса с втулкой рабочего колеса вала: | 1630 мм. |
| Диаметр фланца вала турбины (сопр с валом генератора): | 1045 мм. |
| Вес вала турбины: | 13,23 тн. |
| Внутренний диаметр вала турб: | 230 мм. |
| Диаметр шейки вала турб: | 650 мм. |
| Тип подшипника турбины | на жидкой масляной смазке |
| Количество лопаток направляющего аппарата: | 24 шт. |
| Диаметр направляющего аппарата: | 4950 мм. |
| Вес лопатки направляющего аппарата: | 0,7 тн. |
| Диаметр цапфы лопаток: | 160 мм. |
| Вес корпуса подшипника скольжения верхней цапфы лопатки направляющего аппарата: | 70 кг. |
| Диаметр поршня сервомотора направляющего аппарата: | 525 мм. |
| Диаметр регулирующего кольца направляющего аппарата: | 3500 мм. |
| Тип подшипника турбины | бабитовый, на жидкой масляной смазке |

- Требования к выполнению работ.

2.1. Изготовление и поставка запасных частей.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 июль 2012 г.

Окончание:           январь 2013 г.

ВЕДОМОСТЬ

объёмов по ремонту оборудования в заводских условиях

и поставке запасных частей

для капитального ремонта гидроагрегата №2

Маткожненской  ГЭС Каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Рабочее колесо гидротурбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 | Изготовление и поставка уплотнений к лопастям РК; Изготовление и поставка узла для слива масла с рабочего колеса; Ремонт золотниковой пары управления лопастями рабочего колеса; Изготовление заглушек лопастных болтов из нержавеющей стали 3 мм.; Изготовление цельных уплотнений лопастных болтов; Изготовление и поставка метизов (приложение 1) Изготовление проушин для строповки рабочего колеса | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. комплект Шт. | 10 1 1 40 40 1 2 | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| II | Камера рабочего колеса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и поставка сливного трубопровода камеры рабочего колеса (приложение 1). | комплект | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
| III | Турбинный подшипник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 | Обработка торцевых частей, наплавка и проточка посадочных поясков корпуса турбинного подшипника; Перезаливка баббитом сегментов ТП; (S=133 дц2) Мех. обработка сегментов ТП в заводских условиях в сборе под размер вала. | Шт. компл. Компл | 1 1 1 | Св. типовой Св. типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| IV | Вал турбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и поставка уплотнения к валу турбины (материал композиционный прессовочный марки ФУТ) | сектор | 30 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 3 | Восстановление бронзовой рубашки уплотнения вала Изготовление и поставка обжимных пружин уплотнения вала | шт. шт. | 1 3 | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| V | Крышка турбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и поставка метизов (приложение 1) | комплект | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
| VI | Направляющий аппарат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 | изготовление и поставка резиновой манжеты сервомоторов стопора НА: толщина 4 мм; наружный диаметр 80 мм; внутренний диаметр воротниковой части 27-1,0 мм; общая высота 15 мм; высота воротниковой части 10 мм; угол среза воротниковой части 45°; изготовление и поставка резиновой манжеты сервомоторов стопора НА: толщина 3,5 мм; наружный диаметр 100+1,0 мм; внутренний диаметр 55 мм; общая высота 15 мм; высота обжимной полки 11,5мм; угол среза обжимной полки 30°; поставка сальника штока сервомоторов стопора НА: высота 10 мм; наружный диаметр 30 мм; внутренний диаметр 16 мм; Изготовление резиновых манжет стаканов лопаток НА. Изготовление шпилек и гаек деталей крепления регулирующего кольца НА(приложение 1); Изготовление и поставка нижних и верхних втулок стаканов лопаток направляющего аппарата; | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 2 2 2 24 22 48 | Св.типовой Св.типовой Св.типовой Св.типовой Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| VII | Маслоприемник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и поставка метизов (приложение 1) . | комплект | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
| VIII | Подпятник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 | Изготовление и поставка изолирующей прокладки из стеклотекстолита между ступицей и опорным диском; Изготовление и поставка болтов, штифтов, изолирующих втулок и шайб крепления опорного диска к ступице; Замена ЭМП-покрытия сегментов подпятника рабочего и резервного комплектов; Изготовление и поставка бронзовых колец (заготовок) втулки подпятника; проточка в заводских условиях зон сопряжения втулки и опорного диска подпятника, зон сопряжения втулки и ВГП; изготовление, наклейка изоляционной прокладки на опорный диск подпятника, проточка в заводских условиях; проточка в заводских условиях посадочных колец втулки подпятника по размеру вала. | шт. комплект шт. шт. комплект | 1 1 16 2 1 | Св.типовой Св.типовой Св.типовой Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| IX | ВГП и НГП, верхняя крестовина |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 | Перезаливка баббитом сегментов НГП; Изготовление сегментов ВГП с ЭМП- покрытием; Изготовление деталей опорных узлов сегментов верхнего генераторного подшипника (ВГП), чертеж № 1М52686, позиции № : 1. сухарь, 2. опора сухаря, 4. установочный штифт, 5. болт, 6. шайба, 7. болт, 8. шайба, 9. шайба (стеклотекстолит), 10. прокладка (стеклотекстолит 1,5х160х250), 11. втулка (стеклотекстолит). Изготовление деталей опорных узлов сегментов нижнего генераторного подшипника (НГП), Эскиэ от 09.04.2012 г./ черт. 1М52117: - опорный болт/позиция № 3, - гайка/ позиция № 4, - контрогайка/ нет, - опорный пятак сухаря сегмента/нет - прокладка (стеклотекстолит 1,5 х160х250), черт.1М52686 Разработка проекта устройства лючков в крышке верхней крестовины генератора для обеспечения доступа для обслуживания узлов ВГП и замены уплотнения маслованны ВГП, предоставление расчетов и проектной документации заказчику на согласование. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. комплект | 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 | Св.типовой Св.типовой Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| X | Маслоохладители ВГП и НГП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 | Изготовление и поставка новых маслоохладителей ВГП, трубопроводов, отводов, задвижек; Изготовление и поставка новых маслоохладителей для НГП, трубопроводов, отводов. | компл. компл. | 1 1 | Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик |
| XI | Система ТВС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Изготовление и поставка трубопроводов, кранов и задвижек системы ТВС (приложение 1). | комплект | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
| XII | Герметические люки крышки турбины |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Резиновое уплотнение - резина 5 мм. | кГ | 2 | Св.типовой | Подрядчик |
| XIII | Система торможения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 | Изготовление и поставка резиновых манжет тормозов; Изготовление и поставка тормозных накладок. | Шт. Шт. | 6 6 | Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик |
| XIV | Щеточно-контактный аппарат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 | Изготовление комплекта деталей и узлов, необходимых для выполнения работ по проекту переноса щеточно-контактного аппарата; Проточка вала-надставки в месте установки держателя контактных колец. | комплект | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
| XV | Регуляторный генератор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 | Изготовление и замена обмотки статора регуляторного генератора; Разработка проекта на изготовление зубчатого колеса системы контроля числа оборотов гидротурбины; Изготовление и поставка зубчатого колеса и датчиков системы контроля числа оборотов гидротурбины | обмотк Проект комплект | 1 1 1 | Св.типовой Св.типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |

2.2. Вибродиагностика гидроагрегата.

Требования к срокам выполнения работ:

Выполнение работ по вибродиагностике гидроагрегата до проведения капитального ремонта:

11-:-13  сентября 2012 года.

Цель проведения работ:

Определение уровней вибрации статора, несущих конструкций и боя вала до и после ремонта для оценки влияния ремонтных мероприятий на вибрационное состояние гидроагрегата.

Условия проведения работ:

- Испытания проводятся по программе, утвержденной главным инженером Каскада Выгских ГЭС;

- Анализ производится в соответствии с «Методиками оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» (СТО 17330282.27.140.001-2006);

- Испытания проводятся персоналом подрядчика имеющего лицензию на проведение данных работ с применением аппаратуры подрядчика.

2.3.Производство работ.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 «15» октября 2012г.

Окончание:           «21» марта    2013г.

Особые условия:

Дефектоскопия узлов и деталей во время производства работ производится подрядчиком в рамках данного договора;

При проведении работ подрядчик использует свое оборудование, такелажные приспособления, инструменты, инвентарь, материалы, кроме давальческих.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по капитальному ремонту гидроагрегата №2

Маткожненской  ГЭС каскада Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |  | Объем планируемых работ |  | Вид работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Един. измер. | Объем работ |  |  |
| I | Подготовительные работы |  |  | Г\А | 1 |  |  |
|  |  | 1 | составление и согласование с Заказчиком за 1 мес. до начала ремонта проекта производства работ; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | составление сетевого графика ремонта гидроагрегата, согласование с Заказчиком за 1 мес. до начала ремонта; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | оформление и передача Заказчику сдаточной документации (формуляров, актов); |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | виброиспытания гидроагрегата г/а до ремонта, составление заключения; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| II | До разборки гидроагрегата |  |  | Г\А | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 3 | установка и снятие защитного настила, средств механизации, вспомогательного оборудования в машинном зале; установка и снятие приспособлений для проворота ротора генератора; проведение проворотов ротора гидроагрегата при помощи мостового крана, снятие замеров воздушных зазоров между полюсами ротора и активной сталью статора главного и регуляторного генераторов, зазоров между лопастями и камерой рабочего колеса, волны тормозного диска; |  | 1 | Типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 | определение геометрических размеров (форм) КРК, рабочего колеса, ротора и статора главного генератора проворотом ротора гидроагрегата при помощи мостового крана,; |  | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | проверка линии вала ( биения вала) , центровка штанг и маслоприемника, боя контактных колец, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора генератора с применением мостового крана; |  | 1 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 7 | маркировка всех узлов и деталей до начала работы; проверка и фиксация зазоров, контрольных расстояний (“маяков”) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, оси разворота лопастей рабочего колеса; |  | 2 | Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 8 | составление соответствующих формуляров, актов; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
| III | Рабочее колесо гидротурбины |  |  | РК | 1 |  |  |
|  |  | 1 | расклиновка рабочего колеса в КРК, снятие клиньев; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 3 | демонтаж рабочего колеса, перенос на монтажную площадку; установка и разборка подмостей под рабочим колесом; |  |  | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 | визуальный осмотр рабочего колеса, состовление акта(протокола) осмотра с описанием очагов разрушения; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 6 7 8 | устранение трещин, кавитационных изменений, разрушений, ремонт с последующей шлифовкой кромок лопастей; замена трубопроводов слива масла из РК; разъединение и соединение крышки с втулкой рабочего колеса; снятие и установка втулки рабочего колеса, крестовины; |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 9 10 11 | демонтаж лопастей рабочего колеса, поршня сервомотора, запорных колец поршня, дефектоскопия лопастей и лопастных болтов; разборка, снятие, уплотнений лопастей рабочего колеса; сборка и установка новых уплотнений лопастей рабочего колеса; |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 12 | замена шпилек и гаек крепления опорных колец для уплотнений лопастей; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | монтаж лопастей рабочего колеса и затяжка фланцевых соединений, монтаж поршня сервомотора, запорных колец поршня; замена шпилек и гаек крепления крышки РК к корпусу рабочего колеса; монтаж золотниковой пары управления лопастями рабочего колеса; установка крышки, подключение масляной установки, заполнение маслом рабочего колеса, проведение гидравлических испытаний рабочего колеса, слив масла, составление протокола; замена обтекателя РК на стальной с подгонкой по месту установки; замена шпилек и гаек крепления конуса к РК; замена болтов крепления днища РК – корпус РК; замена болтов и гроверных шайб крепления крышки днища РК; облицовка железом зон крепления обтекателя к втулке РК; замена уплотнений и заглушек лопастных болтов; подъем и перенос рабочего колеса в КРК замена болтов, гаек и гроверных шайб крепления поршня комбинатора с фланцем верхней штанги золотника РК; составление формуляра зазоров между лопастями и камерой рабочего колеса |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| IV | Камера рабочего колеса |  |  | КРК | 1 |  |  |
|  |  | 1 | осмотр камеры рабочего колеса, обстукивание камеры на предмет наличия пустот; составление протокола осмотра с описанием очагов повреждений; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | устранение дефектов камеры рабочего колеса; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | замена сливной трубы: камера рабочего колеса – пазуха. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| V | Турбинный подшипник |  |  | ТП | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | демонтаж, разборка подшипника, отправка на заводской ремонт; ремонт турбинного подшипника в заводских условиях; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 3 | замена резинового уплотнения ванн корпуса подшипника; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 5 | Монтаж, сборка подшипника; проверка зазоров, шабрение баббитовой поверхности, составление формуляров, актов. |  |  | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
| VI | Вал турбины |  |  | Вал | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 3 | сборка, монтаж и демонтаж инвентарных лесов для спаривания валов; разъединение фланцевых соединений «генератор-турбина» и «вал турбины- крышка рабочего колеса» разборка и сборка крепежных элементов защитных кожухов фланцевых соединений; |  |  | Типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 | Демонтаж, кантовка вала турбины; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 6 | восстановление бронзовой рубашки вала, контроль размеров; выверка линии вала, центровка, проверка и исправление неперпендикулярности вала, составление формуляра; |  |  | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 7 | разборка, сборка, ремонт с заменой углеграфитного(ФУТ) уплотнения вала, замена обжимных пружин уплотнения вала, составление формуляра |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 9 10 | дефектоскопия болтов спаривания вала гидротурбины с валом ротора и фланцевых зон валов, составление акта; дефектоскопия болтов крепления вала турбины к крышке рабочего колеса; соединение фланцев валов турбины и генератора; |  |  | Св. типовой Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 11 | установка вала турбины, соединение штанг маслопровода. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| VII | Крышка турбины |  |  | КТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | разъединение крышки турбины с верхним кольцом Н.А, снятие крышки турбины, осмотр сварных соединений; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | снятие, ремонт и установка клапанов срыва вакуума, вспомогательного оборудования на крышке турбины; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | составление протокола испытаний работы клапанов; |  |  | Типо- вой | Подрядчик |
|  |  | 4 | дефектоскопия шпилек крепления крышки гидротурбины к верхнему поясу статора; | Шт. | 60 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | по результатам дефектоскопии замена шпилек; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 7 8 9 | Подготовка сопрягаемых поверхностей крышки турбины с верхним кольцом Н.А, ; очистка карманов крышки турбины от ржавчины, воды и наносов; ремонт лакокрасочного покрытия антикоррозийными составами четвертинок крышки турбины; замена болтов и гаек крепления вертикальных стыков обтекателя крышки турбины; | м2 | 70 | Св. типовой Типовой Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 10 11 | установка крышки турбины, соединение с верхним кольцом Н.А, с контролем очередности и силы затяжки шпилек в соответствии с инструкцей завода-изготовителя; замена болтов и гаек крепления верхних стыков крестовины ТП; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 12 | составление актов и формуляров. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| VIII | Направляющий аппарат |  |  | НА | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 3 | разъединение и снятие деталей кинематики направляющего аппарата (отсоединение цапф лопаток от рычагов НА); снятие рычагов с верхних цапф лопаток Н.А; снятие корпусов подшипников (стаканов) с верхних цапф лопаток Н.А; |  | 24 24 24 | Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 5 6 7 8 | снятие регулирующего кольца, осмотр, при необходимости шлифовка трущихся частей, замена масла; разборка крышки турбины и стаканов лопаток направляющего аппарата; разборка и сборка стопора, замена кожаных манжет на резиновые, замена сальников штока, замена масла; замена манжет стаканов лопаток направляющего аппарата; замена нижних и верхних втулок стаканов лопаток направляющего аппарата; |  | 1 1 1 24 48 | Св. типовой Св. типовой Типовой Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 9 10 11 | снятие, подъем и установка лопаток Н.А, осмотр нижних втулок и цапф лопаток НА; установка корпусов подшипников (стаканов) верхних цапф лопаток Н.А; установка, сборка деталей кинематики направляющего аппарата, рычагов лопаток Н.А; | Шт. | 4 24 24 | Св.типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 12 | перебивка сальников штоков сервомотора и стопора; |  | 2 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 13 | установка регулирующего кольца, замена шпилек и гаек крепления регулирующего кольца НА к крышке турбины; |  | 1 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 14 15 | соединение цапф лопаток с рычагами НА; вывешивание лопаток Н.А. и установка торцевых зазоров; |  | 24 24 | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 16 | разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата; |  | 24 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 17 | составление формуляров торцевых и радиальных зазоров лопаток направляющего аппарата; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 18 19 | проверка регулировки натяга, составление протокола; проведение гидравлических испытаний и составление протокола. |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
| IX | Система регулирования |  |  | СР | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | Ремонт системы регулирования. работы по установке отводов: задвижка №14-напорный трубопровод, задвижка №13-сливной трубопровод; испытание трубопроводов системы регулирования на плотность, составление протокола. |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| X | Маслоприемник |  |  | МП | 1 |  |  |
|  |  | 1 | снятие и разборка маслоприемника, фланцевых соединений; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | демонтаж опоры маслоприемника |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | шлифовка прилегающих поверхностей штанг |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 5 | монтаж опоры маслоприемника дефектоскопия и испытание штанги золотника сервомотора РК; |  |  | Св. типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 6 7 8 9 10 | установка и сборка маслоприемника, подготовка и сборка фланцевых соединений; снятие и установка обратных связей по гидроагрегату; снятие и установка вала-надставки чистка, ревизия деталей, сборка комбинатора; замена болтов и гроверных шайб крепления поршня комбинатора с фланцем верхней штанги золотника РК; |  |  | Типовой Св.типовой Св.типовой Св. типовой Св.типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 11 | составление формуляра зазоров по маслоприемнику. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
| XI | Подпятник, верхний генераторный подшипник, нижний генераторный подшипник. |  |  | ПП | 1 |  |  |
|  |  | 1 | вскрытие маслованн; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | снятие маслоохладителей подпятника и НГП ; |  | 2 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | снятие уплотнения подпятника; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | снятие, ремонт и установка маслоотражателя и успокоительных щитов в ванне подпятника; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | снятие ВГП, НГП их деталей. Разборка, сборка, устранение дефектов деталей подпятника; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | снятие ванны подпятника и ванны НГП; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 | снятие опорного диска и втулки подпятника, их разъединение; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | осмотр, полировка рабочей поверхности диска подпятника в условиях станции; сборка сегментов подпятника с ЭМП-покрытием, опорных элементов, проверка и доведение до нормы эксцентричности сегментов подпятника, составление формуляра; замена на сегменты с ЭМП- покрытием и модернизация узлов крепления сегментов ВГП, установка зазоров, составление формуляров; сборка и установка новых сегментов НГП, замена опорных элементов сегментов НГП, установка зазоров, составление формуляров; осмотр и дефектоскопия опорных элементов подпятника, ВГП и НГП, составление акта; чистка ванн подпятника и НГП; замена системы охлаждения маслованны подпятника, изготовление и установка новых маслоохладителей ВГП, НГП согласно проекта. Устройство лючков в крышке верхней крестовины генератора для обеспечения доступа для обслуживания узлов ВГП, замены уплотнения маслованны ВГП; Испытание, дефектоскопия верхней крестовины после реконструкции; установка и соединение втулки подпятника и опорного диска; установка ванны подпятника и ванны НГП; установка маслоотражателя с заменой изоляционной прокладки; установка успокоительных щитов в ванне подпятника; сборка уплотнения подпятника; выверка линии вала г/агрегата, составление формуляров; проверка неперпендикулярности вала к плоскости зеркала проворотом вала, устранение не перпендикулярности; разборка и сборка трубных узлов, опрессовка трубопроводов системы охлаждения маслованн; распределение нагрузки на сегменты (подбивка) подпятника; закрытие маслованн. |  | 8 | Св. типовой Св. типовой Св. типовой Св. типовой Типовой Св.типовой Св. типовой Св. типовой Св.типовой Св.типовой Св. типовой Типовой Типовой Типовой Типовой Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| XII | Закладные части гидротурбины |  |  | ЗЧ | 4 |  |  |
|  |  | 1 2 | проверка состояния закладных частей статора турбины, фундаментного и опорного колец, колонн, составление актов; составление актов, формуляров. |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
| XIII | Система ТВС |  |  | ТВС |  |  |  |
|  |  | 1 | Снятие, ремонт, установка фильтров, обратных клапанов; |  | 2 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 3 | замена задвижек № 1А, 4А, 5А; замена задвижек на стальные из нержавеющей стали системы откачки воды из приямка г/а №2; | задвижка задвижка | 3 3 | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 | замена вентилей воздухоохладителей генератора на краны шаровые; | вентиль | 11 | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | сборка трубопроводов с замена подводящих и отходящих трубопроводов воздухоохладителей генератора, замена крепежа фланцевых соединений; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | Опрессовка (гидравлические испытания). |  |  | Типовой | Подрядчик |
| XIV | Герметические люки |  |  | Люк | 2 |  |  |
|  |  | 1 | разборка, осмотр, чистка люков; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | замена резинового уплотнений, ремонт лакокрасочного покрытия; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | сборка. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| XV | Система торможения |  |  | СТ | 1 |  |  |
|  |  | 1 | Снятие, ремонт, установка тормоз-домкратов и опор под тормоз-домкраты; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | Снятие, ремонт, установка трубопроводов, соединение с тормозами; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 4 | чистка, исправление волны тормозного диска; замена уплотнений на тормозах и тормозных накладок; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| XVI | Щеточно-контактный аппарат |  |  | ЩА | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | демонтаж щеточно-контактного аппарата; перенос узла щеточно-контактного аппарата из-под ротора в высотное положение «над ротором» согласно проекта; |  |  | Св.типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 3 | регулировка положения щеточных траверс; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | замена щеток, их подгонка по кольцам, регулировка натяжения пружин; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | шлифовка контактных колец |  |  | Типовой | Подрядчик |
| XVII | Регуляторный генератор |  |  | РГ | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | снятие, разборка регуляторного генератора, отправка статора для ремонта в заводских условиях; монтаж, сборка и центровка генератора; |  |  | Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 3 | снятие формы ротора и статора до и после ремонта; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | проверка состояния железа статора и полюсов ротора; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | проверка крепления полюсов на роторе; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | проверка состояния вентилятора; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 | проверка намагниченности полюсов; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 9 | испытание обмотки статора регуляторного генератора. Монтаж зубчатого колеса, датчиков системы контроля числа оборотов гидротурбины, настройка системы регулирования. |  |  | Типовой Св.типовой | Заказчик Подрядчик |
| XVIII | Ротор главного генератора, вал генератора |  |  | Ротор | 1 |  |  |
|  |  | 1 | разъединение фланцевого соединения с валом-надставкой, демонтаж ротора в сборе с валом генератора, перемещение и установка на монтажной площадке; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | выполнение работ по вертикальной фрезеровке пазов вала генератора, находящегося на монтажной площадке с применением собственного оборудования и оснастки Подрядчика; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | снятие формы ротора специальным приспособлением «стрелой» на монтажной площадке; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | очистка от грязи и пыли остова ротора, стали обода ротора, вентиляционных каналов от масляных загрязнений,обмотки ротора; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | визуальный осмотр разклиновки обода ротора; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 | проверка плотности посадки обода на спицы ротора; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 | проверка целости демпферной обмотки ротора; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 | Проверка, восстановление опрессовки обода ротора стяжными шпильками; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 9 | проверка крепления полюсов, обмоток полюсов, тормозного диска, выполнение необходимого ремонта; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 10 | испытание межвитковой и корпусной изоляции катушек ротора, составление протокола; |  |  | Типовой | ЭТЛ КВГЭС |
|  |  | 11 | измерение сопротивления полюсов ротора постоянному току, составление протокола; |  |  | Типовой | ЭТЛ КВГЭС |
|  |  | 12 | проверка состояния вентиляторов |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 13 | ремонт и восстановление контактных поверхностей межполюсных соединений; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 14 | ремонт демпферной обмотки, снятие, очистка, лужение, замена и установка соединений; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 15 | проведение измерения сопротивлений межполюсных соединений после ремонта, составление протокола; |  |  | Типовой | ЭТЛ КВГЭС |
|  |  | 16 | проверка высотного положения полюсов относительно железа ротора, состовление формуляра; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 17 | проверка параллельности оси ротора и продольной оси полюсов, нивелировка, составление формуляра; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 18 | в/в испытания обмотки ротора, составление протокола; |  |  | Типовой | ЭТЛ КВГЭС |
|  |  | 19 | осмотр в соответствии с картой осмотра гидрогенератора, составление акта; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 20 21 | монтаж ротора главного генератора в сборе с валом генератора, затяжка фланцевого соединения втулка ротора - вал-надставка; установка и снятие приспособления для подтягивания фланца вала генератора к фланцу валу турбины; |  |  | Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 22 23 | проверка воздушного зазора до и после ремонта. дефектоскопия пазов вала генератора после проточки; |  |  | Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
| XIX | Система пожаротушения |  |  | СП | 1 |  |  |
|  |  | 1 | разборка системы пожаротушения; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 3 | ревизия запорной арматуры, очистка, продувка колец пожаротушения; замена крепежа фланцевых соединений и крепления сплинкерных колец; |  |  | Типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 4 | сборка системы пожаротушения. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
| XX | Верхняя крестовина, перекрытие верхней крестовины |  |  | ВК | 1 |  |  |
|  |  | 1 2 | разметка демонтированных узлов и деталей; снятие, ремонт и установка перекрытий верхней крестовины; |  |  | Св.типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 3 | демонтаж и установка балок перекрытия; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 4 | снятие, перенос на монтажную площадку, монтаж верхней крестовины; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 5 | демонтаж и монтаж нижней крестовины; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 6 7 8 | чистка, промывка стальных конструкций верхней крестовины, перекрытия, лап крестовины, балок, перемычек; замена уплотнений под рифленкой; установка ограждения вокруг статора. |  |  | Св. типовой Св. типовой Св. типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| XXI | Воздухоразделяющие щиты |  |  | ВРЩ | 11 |  |  |
|  |  | 1 | разметка, снятие и установка верхних и нижних воздухоразделяющих щитов; |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | чистка, осмотр сварных соединений, устранение дефектов. |  |  | Св. типовой | Подрядчик |
| XXII | Воздухоохладители |  |  | ВО | 11 |  |  |
|  |  | 1 | демонтаж воздухоохладителей; |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 | разборка, сборка, очистка, промывка, выполнение необходимого ремонта и гидравлические испытание воздухооохладителей; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 3 | монтаж, замена крепления фланцевых соединений, опрессовка (гидравлические испытания) воздухоохладителей. |  |  | Св.типовой | Подрядчик |
| XXIII | Перед пуском |  |  | Г/А | 1 |  |  |
|  |  | 1 | перед установкой верхних воздухоразделяющих щитов проведение осмотра на отсутствие посторонних предметов на железе статора, ротора; |  |  | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 2 3 4 | предпусковая очистка турбины, осмотр и освидетельствование. проверка крепления узлов и деталей г/а перед пуском; пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала. |  |  | Типовой Типовой Типовой | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| XXIV | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 3 4 5 | расшиновка и ошиновка генератора; центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных в плане и по высоте с помощью направляющих подшипников и подпятника; установка и снятие приспособлений для проворота ротора генератора; проверка механических параметров г/а проворотом ротора с применением мостового крана: форм ротора, статора главного и регуляторного генераторов, РК, камеры РК, волны тормозного диска; проверка и фиксация зазоров, контрольных расстояний (“маяков”) подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, оси разворота лопастей рабочего колеса; | генератор Г/А Г/А Г/А Г/А | 1 1 1 2 1 | Св.типовой Типовой Св.типовой Св.типовой Св.типовой | Заказчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
|  |  | 6 | разборка и сборка обратных связей по гидрогенератору; | Г/А | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 7 | разборка и сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату; | Г\А | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 8 | ремонт крепёжных элементов с дефектацией, очисткой, восстановлением и комплектацией; | Г\А | 1 | Св.типовой | Подрядчик |
|  |  | 9 | дефектоскопия узлов и деталей гидроагрегата; | Г\А | 1 | Типовой | Подрядчик |
|  |  | 10 | монтаж, демонтаж подмостей и лесов на генераторе и турбине. | Г\А | 1 | Типовой | Подрядчик |

Для уточнения объемов работ, количества материалов и перечня приспособлений участники должны ознакомиться с предметом работ, а также проектом переноса щеточно-контактного аппарата с выездом на объект «Заказчика» перед подачей заявки на открытый запрос предложений.

Требования к производству работ:

Выполнение требований:

1. СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

2. СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

4. РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

5.  Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

6.  СТО 17330282.27.140.001-2006. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ;

7. Нормы времени на капитальный ремонт гидротурбин, механической части гидрогенератора и вспомогательного оборудования гидроагрегата. Утв.Минэнерго 29.01.1991 г;

8. ПТЭ

Общие требования:

1.	Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

2.	Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

3.	Наличие сертификата на  осуществляемую  деятельность.

4.	Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ.

5.	Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой

ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению

обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

6.	Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми

экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного

законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения

подрядчиком указанных выше требований.

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь соответствующую группу по электробезопасности при выполнении работ в электроустановке, при выполнении работы с применением электроинструмента.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПОТРМ-016-2001 в электроустановках и ПБ при обслуживании ГТС и ГМО электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

1.3. Обеспечить необходимое количество квалифицированного персонала, имеющего опыт капитальных ремонтов гидроагрегатов для ведения двухсменной работы (электрогазосварщиков 5-6 разрядов, слесарей по ремонту гидромеханического оборудования 4-6 разрядов и слесарей по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разрядов);

1.4. Обеспечить необходимое количество дипломированного ИТР (руководителей работ) для ведения двухсменной работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю, имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду, лицом ответственным за безопасное проведение работ по перемещению грузов краном;

1.5. обеспечить наличие в составе бригады стропальщиков;

1.6. Желательно наличие в бригаде крановщика мостового крана (2 чел.) и станочника (1 чел.);

- Желательно наличие автотранспорта (автобуса) с подменными водителями для перевозки своего персонала при ведении двухсменной работы. Обеспечить транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со склада Заказчика, на объект ремонта, вывоз мусора;

- Хорошо знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППP, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

9.  Обеспечить наличие специального инструмента, приспособлений (в т.ч. станок для вертикальной фрезеровки вала генератора), стропов ( в том числе для перемещения крупнотоннажных узлов) и спецодежды, необходимых для выполнения работ. Спецодежда должна быть однотипной, с наличием названия и логотипа организации подрядчика.

10. Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком и примененные материалы и         запчасти должен составлять не менее 24 месяцев.

Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций Генерального подрядчика.

- При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

- Подрядчик должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений.

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Запасные части и материалы:

1.Запасные части и  материалы, для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставляются подрядчиком исходя из реальной необходимости по выполнению всего объема работ согласно утвержденной ведомости. Частично материалы приобретаются заказчиком (Приложение №2 к техническому заданию) и передаются подрядчику на давальческой основе. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ,  а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком;

2.Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

Наличие разрешенных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы, получает приоритет перед другими участниками конкурентной процедуры по определению исполнителя работ.

### Свидетельство СРО  о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

### 23. Монтажные работы.

### 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений.

### 24. Пусконаладочные работы.

### 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, сле-дующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложения:

- Ведомость объемов по изготовлению и поставке метизов, трубопроводов и запорной арматуры для капитального ремонта гидроагрегата №2 Маткожненской ГЭС.

- Ведомость материалов, передаваемых подрядчику на давальческой основе.

- Смета