ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

открытый запрос предложений

на выполнение работ по ремонту общестанционных трубопроводов Правобережной ТЭЦ-5  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

ГКПЗ № 1105/2.1- 532

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург. Октябрьская наб. 108. ТЭЦ-5. Территория ТЭЦ

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое  задание – ведущий инженер ОППР ТЭЦ-5 Осин С.А. 901-44-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало июль 2011 г.

Окончание декабрь 2011 г.

Сроки выполнения работ согласуются при заключении договора подряда

Предельная цена закупки - Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО ТГК-1.

II. Требования к выполнению работ

Выполнение неотложных работ по устранению дефектов подземных общестанционных трубопроводов (разрывы, свищи, трещины, дефекты запорной арматуры, фасонных частей, и др.) выявляемых в процессе эксплуатации.

Общие данные ремонтируемых сетей:

- Трубопроводы городской воды: Ду 300, Ду400, Ру 4,2 кгс/см2 трубы  ГОСТ 8731/ГОСТ1050

- Промливневые и канализационные трубопроводы: Ду 200, Ду 300 .трубы из чугуна по ГОСТ 6942; полиэтилен ГОСТ 18599

- Трубопровод пожарный: Ду300, Ду 200, Ду100, Ру 6 кгс/см2. Трубы из чугуна по ГОСТ 6942; полиэтилен ГОСТ 18599

- Трубопроводы добавочной воды: Ду 400 Ру 4 кгс/см2. трубы ГОСТ 8731/ГОСТ1050

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по текущему ремонту общестанционных  Правобережной ТЭЦ-5 филиала   « Невский» ОАО «ТГК-1».

Работы по устранению разрыва (дефекта) внешнего противопожарного стального водовода 325 под бетонным покрытием в районе склада ОКСа

Главный противопожарный водовод с непрерывной циркуляцией. Глубина залегания – 2м. Год ввода в эксплуатацию – 1996. Ремонт не производился.

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Разборка бетонного дорожного покрытия Разработка грунта Устранение дефекта на ст. трубопроводе 325мм: - установкой обжимного хомута (из нержавеющей стали) Засыпка котлована песком Засыпка и уплотнение грунта Восстановление бетонного дорожного покрытия | м3 м3 шт. м3 м3 м3 | 3 27 1 10 17 3 |

Работы по вводу питьевого водопровода в помещение Аварийно-ремонтной службы

Обеспечение подачи городской воды в помещение АРС. Глубина залегания – 1,7 м. Давление – 4 кг/см. Год ввода в эксплуатацию – 1998. Ремонт не производился. Врезка в существующий водовод с подводом в помещение.

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Разработка грунта Выполнение отверстий в бетонных стенах и полах 110мм Устройство песчаного основания Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ду 80 мм Ру16 Установка задвижки Ду 80 Ру16 ( в помещении) Засыпка и уплотнение грунта Заделка отверстий в стенах и полах | м3 шт. м3 пог. м шт. м3 шт. | 12 1 4 4 1 12 1 |

Работы по переносу теплотрассы у помещения Аварийно-ремонтной службы

Обеспечение подачи горячей воды в помещение АРС. Глубина залегания – 1,7 м. Давление – 6 кг/см. Год ввода в эксплуатацию – 1998. Ремонт не производился.

Перенос наземного участка теплотрассы ,проходящего над дорогой в грунт

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Демонтаж наземных трубопроводов Ду89 Ру16 Разборка бетонного покрытия Разработка грунта Прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана Ду 89 Ру16 Устройство песчаного основания Засыпка и уплотнение грунта Восстановление бетонного покрытия | м м3 м3 м м3 м3 м3 | 18 2 30 18 9 21 2 |

Работы по устранению разрыва трубопровода городской воды

Трубопровод чугунный  117 в районе насосной перелива эжекторов.

Обеспечение подачи городской воды Подстанции «Октябрьская». Глубина залегания – 2м. Давление – 4 кг/см. Год ввода в эксплуатацию – 1996. Ремонт не производился. Устранение дефекта

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта | м3 | 20 |
| 2 | Водоотлив из траншеи | м3 | 20 |
| 3 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами | м3 | 3 |
| 4 | Демонтаж чугунного трубопровода - 117мм | пог. м | 2 |
| 5 | Устройство песчаного основания | м3 | 3 |
| 6 | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб | пог. м | 2 |
| 7 | Установка стальных обжимных фланцев | шт. | 2 |
| 8 | Установка фланцев прижимных стальных | шт. | 2 |
| 9 | Засыпка грунта | м3 | 17 |

Работы по сбору потока сточных вод

Напорная канализация из полиэтиленовых труб в районе насосной (НСДС 5)  Глубина залегания – 2м. Год ввода в эксплуатацию – 1996. Ремонт не производился. Восстановление проектной схемы сбора дождевого осадка.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта | м3 | 12 |
| 2 | Водоотлив из траншеи | м3 | 12 |
| 3 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами | м3 | 1 |
| 4 | Демонтаж чугунного трубопровода - 325мм | пог. м | 2 |
| 5 | Устройство песчаного основания | м3 | 3 |
| 6 | Выполнение отверстия в бетонном кольце 350мм | шт. | 1 |
| 7 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 325мм в траншею | пог. м | 2,75 |
| 8 | Выполнение гидроизоляции трубы в бетонном кольце | шт. | 1 |
| 9 | Установка отвода | шт. | 1 |
| 9 | Установка фланцев прижимных стальных | шт. | 2 |
| 10 | Установка стального обжимного фланца | шт. | 1 |
| 11 | Засыпка и уплотнение грунта | м3 | 9 |

Работы по восстановлению гидроизоляции трубопроводов.

Чугунный напорный трубопровод не гидроизолирован в бетонной перегородке между приёмной камерой и машзалом. Ремонт не производился. Ремонт вводов проходов в стене насосной  НСДС №7 (4 ввода) и насосную  НСПЛС №5 ( 3 ввода).

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Расширение отверстия в бетоне с 250мм до 350 (толщина 400мм) Установка и гидроизоляция гильз 325мм в отверстиях Установка виброустойчивых сальников между трубой и гильзой | шт. шт. шт. | 7 7 7 |

Работы по устранению разрыва  напорной канализации в районе насосной НСДС-7

В результате дефекта напорной канализации К13н образовался размыв под дорогой (в районе проходной КПП на мазутное хозяйство №2). Глубина залегания – 1,5 м. Год ввода в эксплуатацию – 2008. Ремонт не производился. Устранение  дефекта

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Разборка асфальто-бетонного дорожного покрытия Разработка грунта Водоотлив из траншеи Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами Демонтаж тройника из полиэтилена (пнд) - 225мм Установка трубы плиэтиленовой (пнд) - 225мм Демонтаж поврежденного участка трубы (пнд) Установка и обвязка тройника Установка фланцев прижимных 225мм Устройство песчаного основания Засыпка и уплотнение грунта Восстановление дорожного покрытия | м2 м3 м3 м3 шт. пог. м. пог. м. шт. шт. м3 м3 м2 | 5 5 5 2 1 1 1 1 5 2 5 3 |

Работы по устранению разрыва  противопожарного чугунного водопровода  325мм под дорогой в районе насосной бака сбора переливов воды эжекторов

Главный противопожарный водовод с непрерывной циркуляцией. Глубина залегания – 2м. Год ввода в эксплуатацию – 1996. Ремонт не производился. Устранение дефекта

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Разборка бетонного дорожного покрытия Разработка грунта Водоотлив из траншеи Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами Установка стальных обжимных фланцев 325мм Установка полиэтиленовых фасонных частей 325мм Восстановление бетонного покрытия Засыпка и уплотнение грунта | м3 м3 м3 м3 шт. шт. м3 м3 | 3 20 30 3 2 2 3 20 |

По окончании земляных работ и восстановления асфальтобетонного покрытия  лишний грунт вывезти по указанию  заказчика.

III. Особые условия.

1. Выполнения требований:

1.1. Выполнение неотложных работ в сжатые сроки в зависимости от вида дефекта, назначения трубопровода, глубины необходимых отключений.

1.2 Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. Станций и сетей». СО 34.04.181-2003.

1.3. Выполнение работ в соответствии с ПТЭ (правилами технической эксплуатации электрических станций) введенных в действии с 30 июня 2003г.

1.4. Методических указаний по организации работы по технике безопасности и производственной санитарии на электростанциях. СО 153-34.03.105

1.5. Соблюдение правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями СО 153-34.03.204

1.6. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. СО 34.04.181-2003.

1.7. Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях. СО 153-34.03305-2003.

1.8. Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС. СО 153-34.17.207.

1.9. Инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков). СО 34.03.288-00

1.10. Знание  «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве». СО 34.03.702-99

1.11. Выполнение работ в соответствии с СниП 3.05.04.85 «Наружные сети и сооружения

водоснабжения и канализации».

1.12. Проектирование и мотаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных  материалов  СП 40-102-2000.

1.13. Проведением гидравлических испытаний рабочим давлением , с участием заказчика и  составлением акта на скрытые работы.

1.14. Приемка работ в соответствии с СО-34.37.306-2003

1.15 СО 34-38-20120-94 (РД 34-38-20120-94) Трубопроводы станционные тепловых

электрических станций. Технические условия на капитальный ремонт.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

-опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет; желательно иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

-обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

-обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

-желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

-располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

-в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

-иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

-обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

-досконально знать технологию ремонта, осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

-иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

-самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

-самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

-организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

-обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

-подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

-подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

-при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

-при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

-подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

-организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик.

| п/п | Наименование | Ед.изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы напорные из ПНД 110мм | пог. м. | 2 |
| 2 | Втулки под фланец | шт. | 2 |
| 3 | Фланец стальной для ПЭ труб | шт. | 2 |
| 4 | Фланец обжимной универсальный для труб из стали и чуг. | шт. | 2 |
| 5 | Отвод 90° ПНД - 325мм | шт. | 1 |
| 6 | Обжимной универсальный фланец для труб из стали- 325мм | шт. | 3 |
| 7 | Фланец стальной прижимной для ПЭ труб 325мм | шт. | 4 |
| 8 | Втулка под фланец | шт. | 2 |
| 9 | Труба ПНД - 325мм | пог. м | 6 |
| 10 | Ceresit CR 65 | кг | 50 |
| 11 | Песок строительный | м3 | 35 |
| 12 | Щебенка (5-15) | м3 | 6 |
| 13 | Асфальт | м2 | 5 |
| 13 | Задвижка Ду 80 , Ру 16 | шт. | 1 |
| 14 | Обжимной универсальный фланец для труб из стали- 225мм | шт. | 7 |
| 15 | Фланец стальной прижимной для ПЭ труб 225мм | шт. | 2 |
| 16 | Втулка под фланец | шт. | 2 |
| 17 | Обжимной хомут 325мм | шт | 1 |
| 18 | Трубы плиэтиленовой (пнд) - 225мм | м | 1 |
| 19 | Бетон М-400 | м3 | 2 |

3.2 Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.3 В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению сторон.

3.4 При необходимости ТМЦ могут быть приобретены заказчиком из средств «Квота материалы на  ремонт и переданы подрядчику на давальческой основе.

Требования к участникам закупочной процедуры

Требования к Участникам конкурса

Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо. Однако чтобы

претендовать на победу в конкурсе и получить право заключать с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

-	Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и  опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

-	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном  порядке и иметь соответствующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

-	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствия Участника конкурса

установленным требованиям

В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

-	Заверенную Участником  копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

-	Заверенную Участником  копию устава в  действующей редакции;

-	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания

учредителей о назначении руководителя и т.д.) подтверждающие полномочия лица,

подписавшего Конкурсную заявку, а так же его право на заключение

соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка

подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально

заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее

доверенность;

-	Заверенные Участником  копии балансов вместе  с отчетами о прибылях и убытках за последний год и последний отчетный период  текущего года. В случае, когда  предприятием используется упрощенная система  налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому  налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы  налогообложения.

-	Заверенные Участником  копии действующих  лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности на которые у Участника конкурса есть лицензия;

-	подписанный со своей стороны договор исключительно по форме, принятой

в ОАО «ТГК-1»

-	Оригинал справки о выполнение аналогичных по характеру и объему работ договоров

-	Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использоваться в рамках выполнения Договора

-	Оригинал справки о кадровых ресурсах

-	Оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса.

-	Иные документы, которые по мнению Участника конкурса подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить

требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также  заверения Организатору конкурса о соответствии Участника данному требованию.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения победителя, получающего по результатам процедуры

закупки право заключения соответствующего договора.

При проведении оценки открытого конкурса , провести их ранжирование по степени предпочтительности исходя из следующих критериев:

1.  Надежность Участника, наличие большого опыта работы на энергетических

предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество,

ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт

сотрудничества  ( в т.ч. с ОАО «ТГК-1»)

2.	Выполнение работ в соответствии  с  графиками.

3.	Гарантийный срок эксплуатации результата работ,  не ме¬нее 12 месяцев с момента

подписания Акта или иного документа, свидетель¬ствующего об окончании Работ

4.	Стоимость выполнения работ .

5.   Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии

с системой ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

6. Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов

индексации пересчета в текущие цены.