Техническое задание

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ по ремонту с подготовкой к техдиагностированию вспомогательного оборудования (ДСП, ПНД, ПВД, ДСВ, подогревателей мазута) и трубопроводов Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.1-560)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Николаев Никита Викторович - и.о начальника АРС, тел. 901-50-93

Дворецкий Игорь Викторович - начальник ОППР, тел. 901-50-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало	май		2011 г.

Окончание	декабрь	2011 г.

Предельная цена закупки: не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

Описание оборудования

Подлежащее ремонту оборудование (ПСГ, ПВД, ДСВ, ДСП) и трубопроводы расположены в Главном корпусе.

Основные параметры ПСГ (Сетевой подогреватель):

Расположен на 4 отметке маш.зала.

Завод-изготовитель «Турбомоторный завод» г. Свердловск.

Технологическое назначение изделия – подогреватель сетевой воды.

Маркировка: 	 	ПСГ1  ПСГ-2300-2-8-I

ПСГ2  ПСГ-2300-2-8-II

Основные параметры ПВД (Подогреватель высокого давления):

Подогреватели высокого давления ПВД предназначены для подогрева питательной воды котлов.

Соединение корпуса фланцевое, уплотняющееся сварной мембраной.

ПВД представляет собой конструкцию, состоящую из корпуса, крышки корпуса и трубной системы. Корпус подогревателя состоит из цилиндрической обечайки, свальцованной из стали марки 20к, внутренний диаметр обечайки 1700 мм, толщина стенки ПВД-5 - 16 мм, ПВД-6 - 22 мм, ПВД-7 - 30 мм. К обечайке приварены: в верхней части эллиптическое днище из стали 20к, в нижней части фланец из стали 20.

Крышка корпуса состоит из штампованного днища эллиптической формы из стали 20к. В нижнюю часть крышки корпуса вваривается участок центральной отводящей трубы питательной воды и распределительный коллектор с приваренными 2-мя гнутыми трубами, которые соединяются с распределительными трубами трубной системы ПВД.

Корпус ПВД соединяется с крышкой с помощью фланца. Плотность фланцевого соединения обеспечивается специально установленной сварной мембраной. Трубная система ПВД представляет собой сварную конструкцию, состоящую из 2-х распределительных, 2-х коллекторных, 4-х соединительных труб, центральной отводящей трубы, перегородок и спиральных змеевиков, составляющих поверхность нагрева. Спиральный змеевик представляет собой трубу d 32 / 3,5 мм.

Маркировка: 	 ПВД7             ПВ-425-230-23М;

Поверхность нагрева: 425 м².

ДСВ (Деаэратор вакуумный)

Завод-изготовитель «Завод энергетического машиностроения», г. Саратов

Деаэратор предназначен для удаления коррозионно-агрессивных газов из  подпиточной воды при одновременном ее нагреве.

ДСВ-800 (ДВ-800) по ГОСТ 16860-88 Деаэраторы термические.

Деаэратор изготавливается в цилиндрическом корпусе, имеющем горизонтальное исполнение. Основными элементами деаэратора являются: водо-распределительные устройства, охладитель выпара, коллекторы теплоносителя, барботажные устройства и водоперетечные сопла. Исходная вода и теплоноситель (горячая вода или пар) подаются в аппарат через подводящие патрубки. Паровоздушная смесь отводится в эжекторы через штуцеры. Деаэрированная вода сливается из деаэратора через нижние сливные патрубки.

Тепловая изоляция ПСГ, ПВД состоит из плит минераловатных с металлическим защитным покрытием (окожушкой).

Трубопроводы, подготавливаемые к техдиагностированию.

Главный паропровод (отм. 16.00- 17.00) предназначен для транспортировки острого пара из паросборных камер котла до ГПЗ (главной паровой задвижки).

Главный паропровод котла ТГМ96/Б состоит из труб 32538 мм сталь 12Х1МФ; 21925 сталь 12Х1МФ.

Трубопроводы узла питания котлов №2,3.

Предназначены для подвода питательной воды к входным коллекторам подвесной системы котла и далее в установку по приготовлению собственного конденсата.

Состоит из труб 13313 мм сталь 15ГС, 767,5 мм сталь 15ГС.

Трубопровод рециркуляции барабан-подвесная система КЧПП котлов №2,3.

Трубопровод предназначен для предотвращения нарушения циркуляции питательной воды по змеевикам экономайзера при пусках котла, что может привести к пережогу труб.

Состоит из труб  21916 мм сталь 15ГС, 13313 мм сталь 15ГС, 606 мм сталь 15ГС.

Трубопровод парового обогрева и расхолаживания барабана котла №2.

Состоит из труб  768 мм сталь 20.

Тепловая изоляция трубопроводов состоит из плит минераловатных с металлическим защитным покрытием (окожушкой).

Трубопровод циркуляции воды

Трубопровод предназначен для отвода охлаждающей воды от турбины на градирню.

Трубопровод расположен в помещении циркуляционной насосной между насосом №3 и задвижкой №318 в приямке на отметке -2,000.

Сроки ремонта оборудования и трубопроводов укрупненной ведомости*

Блок №1 (сроки ремонта: 04.07.11 – 10.07.11; 05.09.11-11.09.11)

Блок №2 (сроки ремонта: 17.10.11-23.10.11)

Блок №3 (сроки ремонта: 19.09.11 – 25.09.11)

Блок №4 (сроки ремонта: 31.10.11 – 14.11.11)

Блок №5 (сроки ремонта: 01.06.11 – 12.09.11; 03.10.11 – 14.10.11)

*Период выполнения работ может быть откорректирован в соответствии с графиком ремонта оборудования.

Цель работы:  Восстановление исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса оборудования и трубопроводов с заменой или восстановлением изношенных частей.

Зачистка металла трубопроводов, а так же трубных систем и корпусов теплообменных аппаратов входит в комплекс технического диагностирования, предназначенного для контроля технического состояния, поиск места и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния объекта обследования.

- Требования к выполнению работ.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту с подготовкой к техдиагностированию вспомогательного оборудования (ДСП, ПНД, ПВД, ДСВ, подогревателей мазута) и трубопроводов

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт ПСГ 1 |  |  |
| 1.1 | Сборка и разборка инвентарных лесов | т. | 0,5 |
| 1.2 | Сборка и разборка деревянных настилов при производстве работ | м2 | 25 |
| 1.3 | Ремонт подогревателей сетевой воды горизонтального типа с устранением дефектов трубной системы | шт. | 4 |
| 1.4 | Зачистка металла трубной системы и корпуса под контроль для проведения технического диагностирования (формуляры СХ-Т-87/1) | дм2 | 1000 |
| 1.5 | Проверка и ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос. Замена отдельных элементов. | т. | 1,0 |
| 2 | Зачистка металла трубопроводов под контроль |  |  |
| 2.1 | Сборка и разборка инвентарных лесов | т. | 1,5 |
| 2.2 | Сборка и разборка деревянных настилов при производстве работ | м2 | 100 |
| 2.3 | Главный паропровод блока №1 (формуляр СХ-К-66/1) | дм2 | 500 |
| 2.4 | Трубопровод 1-го отбора пара от турбины блока № 1 (формуляр СХ-T-98(1)/1) | дм2 | 350 |
| 2.5 | Главный паропровод блока №2 (формуляр СХ-К-66/2) | дм2 | 350 |
| 2.6 | Трубопровод парового обогрева и расхолаживания барабана котла №2 (формуляр СХ-К-99/2) | дм2 | 170 |
| 2.7 | Трубопровод рециркуляции барабан-подвесная система КЧПП котла №3 (формуляры СХ-К-94/3) | дм2 | 350 |
| 2.8 | Паропроводы 14ата КНД на МХ, мест. рег. №№ 1н, 2н | дм2 | 500 |
| 2.9 | Трубопровод пара к калориферам котлов КНД | дм2 | 300 |
| 2.10 | Сетевые трубопроводы в пределах ТА-2 | дм2 | 100 |
| 2.11 | Сетевые трубопроводы в пределах ТА-3 | дм2 | 100 |
| 2.12 | Станционные сетевые трубопроводы | дм2 | 500 |
| 3 | Ремонт деаэраторов |  |  |
| 3.1 | Ремонт деаэраторов повышенного давления (тип ДСП) | шт. | 3 |
| 3.2 | Ремонт деаэраторов вакуумных (тип ДСВ) | шт. | 2 |
| 3.3 | Сборка и разборка инвентарных лесов | т. | 0,5 |
| 3.4 | Сборка и разборка деревянных настилов при производстве работ | м2 | 25 |
| 3.5 | Зачистка металла корпуса под контроль для проведения технического диагностирования (формуляры СХ-Т-87/1) | дм2 | 1000 |
| 3.6 | Проверка и ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос. Замена отдельных элементов. | т. | 1,0 |
| 4 | Подготовка к техническому диагностированию ПВД-7/1 (ПВ-425) |  |  |
| 4.1 | Сборка и разборка инвентарных лесов | т. | 0,5 |
| 4.2 | Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка и сборка разъема | шт. | 1 |
| 4.3 | Зачистка для контроля за металлом (СХ-Т-64б) | дм2 | 800 |
| 4.4 | Гидравлическое испытание | шт. | 1 |
| 4.5 | Проверка и ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос. Замена отдельных элементов. | т. | 1,0 |
| 5 | Ремонт трубопровода циркуляционной воды |  |  |
| 5.1 | Трубопровод Ø1220х13. | м.п. | 3 |
| 5.2 | Нанесение лакокрасочного покрытия | м2 | 10 |
| 6 | Замена компенсаторов на сетевых и циркуляционных трубопроводах бл. №1,2,3,4 |  |  |
| 6.1 | Сборка и разборка инвентарных лесов | т. | 1,0 |
| 6.2 | Замена компенсаторов на трубопроводах Ду 800 | шт. | 6 |
| 6.3 | Замена компенсаторов на трубопроводах Ду 1000 | шт. | 2 |
| 7 | Резка металла по габаритным размерам для “Вторчермета” с транспортировкой до места хранения. | т | 3 |
| 8 | Непредвиденные (внеплановые) работы | н/ч | 800 |
| 9 | Подготовка к техническому диагностированию вспомогательного оборудования |  |  |
| 9.1 | БДВ № 2 (ХЦ) | дм2 | 100 |
| 9.2 | Осветлитель № 1 (ХЦ) | дм2 | 100 |
| 9.3 | Нейтрализатор № 2(ХЦ) | дм2 | 100 |
| 9.4 | БЗК-3 (КТЦ) | дм2 | 100 |
| 9.5 | БЗК-4 (КТЦ) | дм2 | 100 |
| 10.1 | Подготовка к техническому диагностированию (снятие изоляции из кожушки) | м2 | 100 |
| 10.2 | Подготовка к техническому диагностированию (снятие изоляции из менераловатных плит) | м3 | 100 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

  - ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением»;

  - «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

  - СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - Прочие правила техники безопасности, соблюдение которых требуется при проведении всех видов ремонтных работ (Указатель действующих электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007.; издание 3-е, переработанное и дополненное)

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - РД 153-341.-003-001 РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

  - РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 №63, утвержденными Минюстом России 04.03.99, рег. №1721, и имеющими удостоверение на право выполнения данных сварочных работ, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металл сталь лист 10мм | т | 3,5 |
| 2 | Зачистные круги | шт. | 250 |
| 3 | Электроды УОНИ 13/55 ф3мм | кг | 300 |
| 4 | Труба 820х9 | т | 2 |
| 5 | Труба 630х9 | т | 1,5 |
| 6 | Лист рифленый (s=4мм.) | т | 3 |
| 7 | Круги отрезные | шт. | 100 |
| 8 | Металл сталь лист 5мм | т | 1 |
| 9 | Труба ф1220х12 | т | 0,7 |

3.1.1. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.1.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141010203000 | Клингерсил С 2000х1500х3 мм | лист | 5 |
| 2 |  | Компенсатор ДУ 800 ГОСТ 12821-80 | шт | 6 |
| 3 |  | Компенсатор ДУ 1000 ГОСТ 12821-80 | шт | 2 |

- Требования к участникам конкурса.

      - Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

- Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью и репутацией, опытом проведения аналогичных работ не менее 10 лет.

- Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Участник конкурса не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

- Участие объединений, являющихся коллективными участниками закупок не допускается.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

- Заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

- Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

- подписанный со своей стороны Договор и дополнительные соглашения исключительно по форме, принятой у Покупателя  (Приложение №1), (Приложение №2)

- Анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №3);

- Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение № 4);

- Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №5);

- Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №6);

      - В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

- Оценка Конкурсных заявок

- Общие положения

      - Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

- Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

- правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

- соответствие Участников конкурса требованиям технического задания;

- соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям  технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов  технического задания;

- поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям технического задания;

- содержат предложения, не соответствующие установленным условиям технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

- Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев (нужные критерии выбрать, свои добавить или исключить и расставить их по приоритету):

- Срок и график выполнения работ;

- Стоимость выполнения работ:

- Соответствие сметной стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета в текущие цены;

- Наиболее выгодные условия оплаты;

- Надежность Участника, наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»);

- Гарантийные обязательства;

- наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

- Определение Победителя конкурса

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

- Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

- Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление акта дефектации и уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Производство работ осуществляется по заявкам Заказчика в срок, установленный в заявке.