Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Ремонт общестанционных систем кондиционирования и вентиляции Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(закупка по ГКПЗ № 1105/2.16-584)

КОДЫ  ОКВЭД 40.10.41; ОКДП 4530011

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург. Октябрьская наб.108.ТЭЦ-5. Территория ТЭЦ.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Вед. инженер ОППР Осин Сергей Алексеевич - тел.  901- 44- 27

Вед. инженер по вентиляции Аницоев Александр Гаврилович - тел. 901-44-33

Период выполнения работ:

Начало		 июнь 2013 г.

Окончание	август 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки –  800 000  руб. без учета НДС, в том числе:

стоимость ЗиП и материалов  поставляемых подрядной организацией – 520 000 руб. без учета НДС.

-    2-й квартал  - 200 000 руб. без учета НДС;

- 3-й квартал -  600 000 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы : Устранение дефектов выявленных в процессе эксплуатации для обеспечения  и поддержания работоспособного состояния систем вентиляции и кондиционирования.

2. Описание и основные технические  характеристики.

Правобережная ТЭЦ относится  к особо опасным и технически сложны объектам.

Вентиляционная система П-1.  Помещения ХВО.

Система П-1 состоит из вентиляционного агрегата фирмы VTS c секциями фильтрации приточного воздуха, подогрева приточного воздуха в водяном калорифере, шумоглушения, вентиляторной группы и автоматики управления фирмы VTS на базе КПК типа DOT320.

Данная система обслуживает помещение ХВО и щитовой. Ремонт производится на автоматике управления вентсистемы П-1. Произвести замену отдельных элементов автоматики не представляется возможным, так как  данная автоматика фирмы VTS снята с производства и больше не поставляется. На вентиляционную установку П-1 необходимо установить элементы автоматики  на базе контроллера МЗТА МС8.Заменить контрольный и питающий электрокабели. Система П-1 введена в эксплуатацию в 2006 году.

Вентиляционная система П-2. Помещения ХВО.

Система П-2 состоит из вентиляционного агрегата фирмы VTS c секциями фильтрации приточного воздуха, подогрева приточного воздуха в водяных калориферах, секции охлаждения приточного воздуха и автоматики управления на базе КПК типа DOT320. Данная система обслуживает помещения склада реагентов, кислотной промывки, аммиака, мастерской. Ремонт производится на автоматике управления вентсистемы  П-2. Произвести замену отдельных элементов автоматики не представляется возможным, так как  данная автоматика фирмы VTS снята с производства и больше не поставляется. На вентиляционную установку П-2 необходимо установить элементы автоматики  на базе контроллера МЗТА МС8. Заменить контрольный и питающий электрокабели. Система П-2 введена в эксплуатацию в 2006 году.

Вентиляционная система В-1. Помещение  мазутонасосной №2.

Система  В-1 состоит из радиального вентилятора низкого давления взрывобезопасного исполнения (ВР-85-77-80 В1) установленного на фундаменте (отметка 0,00) и системы воздуховодов прямоугольного сечения. Данная система обслуживает насосный зал мазутонасосной №2. Необходимо произвести ремонт системы с заменой вентиляторной группы,

воздуховодов, питающего электрокабеля  щита упровления. Система В-1 введена в эксплуатацию в 1984 году.

Вентиляционная система В-2. Помещение  мазутонасосной №2

Система  В-2 состоит из крышного вентилятора взрывобезопасного исполнения (ВКР-8,0 В-1)

установленного на крыше мазутонасосной №2. Данная система обслуживает насосный зал мазутонасосной №2. Необходима замена узла прохода через  кровлю, вентиляторной группы, питающего электрокабеля  щита управления.Система В-1 введена в эксплуатацию в 1984 году.

Вентиляционная система ДУ-1. Помещение  мазутонасосной №2

Система  ДУ-1-предназначена для дымоудаления и состоит из крышного вентилятора (ВКР-8,0 ДУ) установленного на крыше мазутонасосной №2. Данная система обслуживает насосный зал мазутонасосной №2. Необходима замена узла прохода через кровлю, вентиляторной группы, питающего электрокабеля  щита управления . Система ДУ-1  в эксплуатации  с 1984 года.

Вентиляционная система ВЕ-1, ВЕ-2, ВЕ-3. На кровле мазутонасосной №3.

Системы ВЕ-1, ВЕ-2, ВЕ-3 состоят  из 3 дефлекторов D-710мм установленных на кровле мазутонасосной №3, а также трех воздушных заслонок с электроприводом установленных под перекрытием на высоте 8.00 метра. Системы ВЕ1, ВЕ-2, ВЕ-3 в эксплуатации  с 2006 года.

Укрупненная ведомость

объемов работ

Ремонт общестанционных систем кондиционирования и вентиляции

Правобережной теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п |  | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ремонт вентиляционной системы П-1 (c 01.06 по 31.08.13г.) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Снять существующие элементы системы автоматики VTS |  | компл | 1 |
| 1.2 |  | Установка и подключение контроллера управления МЗТА МС8 |  | шт. | 1 |
| 1.3 |  | Установка и подключение задатчика температуры TGI-TBI |  | шт. | 1 |
| 1.4 |  | Установка и подключение температурного датчика ST-K1/PT1000 |  | шт. | 3 |
| 1.5 |  | Установка кнопок управления (КЕ-0,12 «стоп», КЕ-0,21 «пуск») |  | шт. | 2 |
| 1.6 |  | Установка патронов сигнальных ламп KLB-1 |  | шт. | 2 |
| 1.7 |  | Установка, подключение и программирование графической. панели AHT-60 |  | шт. | 1 |
| 1.8 |  | Наладка схемы автоматики системы вентиляции |  | шт. | 1 |
| 1.9 |  | Программирование контроллера |  | шт. | 1 |
| 1.10 |  | Произвести замену питающего и контрольного электрокабелей* |  | м | 80.8 |
| 1.11 |  | Ремонт с заменой трехходового клапана и его привода |  | шт. | 1 |
| 2. Ремонт вентиляционной системы П-2 (c 01.06 по 31.08.13г.) |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Снять существующие элементы системы автоматики VTS | компл |  | 1 |
| 2.2. |  | Установка и подключение контроллера управления МЗТА МС8 | шт. |  | 1 |
| 2.3. |  | Установка и подключение задатчика температуры TGI-TBI | шт. |  | 1 |
| 2.4. |  | Установка и подключение температурного датчика ST-K1/PT1000 | шт. |  | 3 |
| 2.5. |  | Установка кнопок управления ( КЕ-0,12 «стоп», КЕ-0,21 «пуск») | шт. |  | 2 |
| 2.6. |  | Установка патронов сигнальных ламп KLB-1 | шт. |  | 2 |
| 2.7. |  | Установка, подключение и программирование графической. панели AHT-60 | шт. |  | 1 |
| 2.8. |  | Наладка схемы автоматики системы вентиляции | шт. |  | 1 |
| 2.9. |  | Программирование контроллера | шт. |  | 1 |
| 2.10 |  | Произвести замену питающего и контрольного электрокабелей* | м |  | 80.8 |
| 2.11 |  | Ремонт с заменой трехходового клапана и его привода |  | шт. | 1 |
| - Ремонт вентиляционной системы В-1 (c 01.06 по 31.09.13г) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена вентилятора с установкой вентилятора ВР-86-77-80-В-1 |  |  | шт. | 1 |
| 3.2 | Разобрать воздуховоды из листовой оцинкованной стали 800Х700ММ |  |  | м2 | 44 |
| 3.3 | Ремонт воздуховодов с заменой на новые (прямые и фасонные элементы) |  |  | м2 | 44 |
| 3.4 | Герметизация стыки соединения воздуховодов |  |  | м | 30 |
| 3.5 | Ремонт обратного клапана, с заменой его на новый Ф800 мм |  |  | шт. | 1 |
| 3.6 | Произвести замену питающего электрокабеля* |  |  | м | 50,5 |
| 3.7 | Установить щит управлении ЩУ-1 |  |  | шт | 1 |
| 3.8 | Установка кнопок управления ( КЕ-0,12 «стоп», КЕ-0,21 «пуск») |  |  | шт | 2 |
| 3.9 | Установка патронов сигнальных ламп KLB-1 |  |  | шт | 3 |
| 3.10 | Произвести пуско-наладку вентиляционной системы В-1 |  |  | шт | 1 |
| 4. Ремонт вентиляционной системы В-2 (c 01.06 по 31.09.13г) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена вентилятора с установкой вентилятора ВКР-8-В-1 |  |  | шт. | 1 |
| 4.2 | Разобрать узел прохода через кровлю |  |  | шт. | 1 |
| 4.3 | Ремонт узла прохода через кровлю с заменой на новый |  |  | шт. | 1 |
| 4.4 | Герметизация стыков соединения узла прохода через кровлю |  |  | м | 30 |
| 4.5 | Произвести замену питающего электрокабеля* |  |  | м | 50,5 |
| 4.6 | Установить щит управлении ЩУ-1 |  |  | шт | 1 |
| 4.7 | Установка кнопок управления ( КЕ-0,12 «стоп», КЕ-0,21 «пуск») |  |  | шт | 2 |
| 4.8 | Установка патронов сигнальных ламп KLB-1 |  |  | шт | 3 |
| 4.9 | Произвести пуско-наладку вентиляционной системы В-1 |  |  | шт | 1 |
| 5. Ремонт вентиляционной системы ДУ-1 (c 01.06 по 31.09.13г) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Замена вентилятора с установкой вентилятора ВКР-8-2 ДУ |  |  | шт. | 1 |
| 5.2 | Разобрать узел прохода через кровлю |  |  | шт. | 1 |
| 5.3 | Ремонт узла прохода через кровлю с заменой на новый |  |  | шт. | 1 |
| 5.4 | Герметизация стыков соединения узла прохода через кровлю |  |  | м | 30 |
| 5.5 | Произвести замену питающего электрокабеля* |  |  | м | 40,4 |
| 5.6 | Установить щит управлении ЩУ-3 |  |  | шт | 1 |
| 5.7 | Установка кнопок управления (КЕ-0,12 «стоп», КЕ-0,21 «пуск») |  |  | шт | 2 |
| 5.8 | Установка патронов сигнальных ламп KLB-1 |  |  | шт | 3 |
| 5.9 | Произвести пуско-наладку вентиляционной системы ДУ-1 |  |  | шт | 1 |
| 6. Ремонт вентиляционной системы ВЕ-1, ВЕ-2, ВЕ-3 (c 01.06 по 31.09.13г) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Снятие –установка, ремонт поврежденных дефлекторов Д 710.00.000 01 |  |  | шт. | 3 |
| 6.2 | Снятие – установка, ремонт воздушных заслонок и замена электроприводов воздушных заслонок |  |  | шт. | 3 |
| 6.3 | Снятие – установка, ремонт узлов прохода через кровлю |  |  | шт. | 3 |
| 6.5 | Произвести пуско-наладку систем ВЕ-1 – ВЕ-3 |  |  | шт. | 3 |

*демонтаж кабеля производится собственным персоналом ТЭЦ

Примечания:

1.Сроки ремонта могут быть  уточнены согласно  режимным условиям ТЭЦ.

2.На все вентиляционные системы предоставить  отчетно-техническую документацию.

3.Ежедневная уборка рабочих мест, мусор складировать в емкости около служебно-бытового  корпуса.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150.00 , ПОТ РМ-016-2001;

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ-10-382- 00;

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

(РД 34.03.204);

- Инструкции по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики (СО 34.03.151-2004);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95);

- Типовой инструкции по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций  ТИР М-002-2002;

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве  Приказ РАО «ЕЭС России»  2010г;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123ФЗ;

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно – технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- СНиП 3.05.07-85  «Системы автоматизации».

- Типовая инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций РД 34.21.527-95

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003).

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту систем вентиляции и кондиционирования зданий и помещений  не менее  3 лет;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

2.2. Специальные требования:

- иметь (желательно) в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ – в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей  работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом.

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников,  и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- иметь свидетельство о членстве в СРО с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624; которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (р.III  (п. 15.4; 24.14).

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Подрядчику при привлечении Субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие  подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает привлечь к выполнению работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора процедуры;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.Запасные части и материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявленных  объемов работ приобретаются Подрядчиком.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котроллер МЗТА МС8 | шт. | 2 |
|  | Задатчик температуры TGI-TBI | шт. | 2 |
|  | Температурный датчик ST-K1/PT100 | шт. | 6 |
|  | Пост управления кнопочный КП-103 | шт. | 5 |
|  | Кнопка управления КЕ-0,12 «стоп» | шт. | 5 |
|  | Кнопка управления КЕ-0,21 «пуск» | шт. | 5 |
|  | Патрон сигнальной лампы KLB-1 | шт. | 13 |
|  | Лампа сигнальная AD22S | шт. | 13 |
|  | Привод для 3-х ходового клапана ADM08F | шт. | 2 |
|  | Клапан 3-х ходовой 3DS20-6,3 | шт. | 2 |
|  | Адаптер для 3-х ходового клапана №4 | шт. | 2 |
|  | Кабель силовой ВВГнг-П-LS 3х2,5мм2 0,66КВ | м. | 80,8 |
|  | Провод ПВС 3х 0,75мм2 | м. | 80,8 |
|  | Труба гофрированная из ПНД Дн=20х2,2мм для электропроводки | м. | 304,6 |
|  | Наконечник кабельный алюминиевый ТА-35-10-8 | шт. | 72 |
|  | Вентилятор радиальный ВР-86-77-80-В-1 | шт. | 1 |
|  | Вставка гибкая В-8,0 | шт. | 2 |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали толщ. 0,7мм 800х500мм | м2. | 44 |
|  | Отвод 900 из оцинкованной стали 800х500мм | шт. | 2 |
|  | Переход с прямоугольного сечения на круглое из оцинкованной стали 800х500мм/400мм | шт. | 1 |
|  | Клапан обратный КО-05 диаметр Д=800мм | шт. | 1 |
|  | Крепления ЛМП | кг | 53.68 |
|  | Щит управления ЩУ 1-3 | шт. | 3 |
|  | Кабель силовой ВВГ 4х2,5мм2 0,66КВ | м | 90,9 |
|  | Вентилятор крышный ВКР-8-В-1 | шт. | 1 |
|  | Узел прохода УП-8-101 д. 710мм. | шт. | 2 |
|  | Кабель силовой ВВГ 4х1,5мм2 0,66КВ | м | 50,5 |
|  | Вентилятор крышный ВКР-8-2-ДУ | шт. | 1 |
|  | Дефлектор вытяжной цилиндрический Д 710мм | шт. | 3 |
|  | Заслонка РК-300-11 Д=800мм | шт. | 3 |
|  | Привод воздушной заслонки Da2.FS | шт. | 3 |
|  | Графическая панель AHT-60 | шт. | 2 |

3.2. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ в 2013 году для ремонта не включались.

3.3. Запасные части и материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации, могут быть приобретены Подрядчиком для выполнения работ, включенных в дополнительное соглашение сторон.