ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по изготовлению комплекта обмотки, поставке и замене обмотки статора

гидрогенератора №2 Маткожненской ГЭС Каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ- 3300/2.4-61

Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1» (http://www.tgk1.ru)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Республика Карелия, Беломорский район,

поселок Сосновец, Маткожненская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:    	      (814-31) 36-302 – ведущий инженер ПТО Харитонов Геннадий Николаевич.

Контактный телефон ответственного лица

в аппарате управления филиала «Карельский»

– начальник электротехнической  службы  Седельников Александр Сергеевич,

тел. (814-2) 71-38-93

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        март 2012 г.

Окончание: декабрь 2012 г.

Изготовление и поставка обмотки статора, комплектующих деталей:

Начало Работ: март 2012 года

Окончание Работ: июль 2012 года

Работы на статоре генератора гидроагрегата №2  Маткожненской ГЭС:

Начало Работ: 17 август 2012 года

Окончание Работ: 11 ноября 2012 года

Начало пуско-наладочных работ:  06 декабря 2011 года.

Окончание пуско-наладочных работ: 18 декабря 2011 года.

Работы по замене обмотки статора проводятся в период текущего ремонта гидроагрегата, поэтому сроки начала и окончания работ на статоре могут быть скорректированы. (Работы по капитальному ремонту гидрогенератора не входят в объем данной закупки. Начало выполнения работ по капитальному ремонту: «30» июля 2012 года. Срок завершения работ по капитальному ремонту: 18 декабря 2011 года).

Исполнителю работ по замене обмотки статора необходимо с участием Заказчика провести согласование проведение работ  с организацией осуществляющей ремонт гидрогенератора в рамках сетевого графика текущего  ремонта, не позднее чем за 20 дней до начала работ.

Не менее чем за 10 дней проверить готовность к ремонту и подписать соответствующий трехсторонний Акт.

В соответствии п. 2.9.12 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) окончанием капитального ремонта является время включения гидроагрегата в сеть.

Окончание работ по замене обмотки статора гидроагрегата:   18 декабря 2012 года

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Технические характеристики:

Гидрогенератор

| Тип гидрогенератора: | СВ-566-125-40. |
| --- | --- |
| Дата изготовления: | 1952 г. |
| Дата установки: | 1953 г. |
| Номинальная мощность: | 21 000 кВт |
| Номинальное напряжение статора: | 10,5 кВ. |
| Диаметр ротора генератора: | 5, м. |
| Диаметр расточки статора: | 5,145 м. |
| Высота стали статора: | 1,25 м. |
| Высота стали ротора: | 1,13м. |
| Конструкция корпуса статора | из 2-х частей |
| Тип системы возбуждения | СТС-М-200-1000-2,5 УХЛ4 |
| Данные обмотки статора: |  |
| Тип изоляции обмотки статора: | термореактивная |
| Тип обмотки статора | обегающая (волновая) |
| Число пазов | 336 |
| Число полюсов | 2Р=40 |
| Число пазов на полюс и фазу | 24/5 |
| Число стержней в пазу | 2 |
| Шаг обмотки | 1-11-18 |
| Соединение | последовательное |
| Чередование катушечных групп | 33332 |

Обмотка статора гидроагрегата №2 Маткожненской ГЭС находится в эксплуатации с 1982 года, тогда была произведена замена на новую с термореактивной изоляцией.

Нормативный срок службы обмотки с термореактивной изоляцией составляет 25 лет, и истек на г/а №2 МГЭС в 2007 году.

- Требования к выполнению работ.

2.1. Изготовление и поставка обмотки статора, комплектующих деталей:

Изготовление и замену обмотки статора гидрогенератора № 2 Маткожненской ГЭС выполнить в соответствии с «Проектом на изготовление и замену обмотки статора гидрогенератора № 1 Маткожненской ГЭС каскада Выгских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» РИФЖ 528852.547 РОП, разработанным ОАО «СЕВКАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ»

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 март  2012г.

Окончание:           июль 2012г.

ВЕДОМОСТЬ

Объёмов по изготовлению обмотки статора, комплектующих деталей

гидроагрегата №2 Маткожненской  ГЭС каскада Выгских ГЭС

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Статор | - Изготовление обмотки статора с термореактивной изоляцией (стержни) в соответствии с имеющимся проектом - Изготовление комплектующих деталей, необходимых для укладки и закрепления обмотки на статоре. | шт комп-лект | 706 1 | Подрядчик Подрядчик |

2.2. Производство работ.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 «17» августа 2012г.

Окончание:           «11» ноября 2012г.

Начало пуско-наладочных работ:                                     «06» декабря 2012г.

Окончание пуско-наладочных работ:                               «18» декабря 2012г.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по замене обмотки статора

гидрогенератора №2 Маткожненской ГЭС Каскада Выгских ГЭС

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Статор | - сборка и разборка подмостей в расточке статора; - проверка формы статора, сравнение с данными предыдущего ремонта, исправление формы; - расклиновка, распайка, демонтаж старой обмотки; | Подм. работа работа | 1 1 1 | Подрядчик Подрядчик Подрядчик |
| Статор | - чистка, промывка железа статора со стороны обмотки. Чистка, промывка, окраска железа статора со стороны спинки, окраска расточки статора и пазов лаком БТ-99 ; - устранение закупорки вентиляционных каналов активной стали статора; - укладка новой обмотки, пайка, расклиновка; - приобретение и установка температурных датчиков в статорные обмотки («медь» – не менее 12 шт; «железо» – не менее 6 шт.); - вывод кабелей датчиков на клемную доску, находящуюся на внешней стороне статора. Тип датчиков и количество согласовывается с заказчиком. - проверка положения статора относительно КРК, центровка статора до укладки обмотки; - нивелировка статора; - проверка состояния стыков железа статора, проведение необходимого ремонта стыков; - подпрессовка активной стали статора; - проверка штифтов и болтов крепления статора к фундаменту, при необходимости их восстановление; - проведение замеров магнитной оси статора и ротора; - осмотр в соответствии с картой осмотра гидрогенератора в части статора, составление акта; - покраска новой обмотки и железа статора эмалью ГФ-У2 ХС; - измерения и испытания обмотки статора генератора при ее укладке(до и после укладки, собранной обмотки) и перед вводом в эксплуатацию; - испытания активной стали статора до укладки и после заклиновки обмотки - проведение тепловизионного контроля паек статора, после ремонта с составлением отчета согласно РД 34.45.51-300-97. - проведение контроля изоляции обмотки статора методом измерения интенсивности частичных разрядов; - комплексное обследование сердечника статора с привлечением подрядной организации, включая тепловизионное обследование; - проверка заклиновки обмотки статора прибором WTD-501; | работа работа работа Датч. работа работа работа работа работа работа работа работа Испыт. Испыт. Испыт. Испыт. Испыт. Испыт. | 1 1 1 18 По проекту 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 | Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик Подрядчик |

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации при ремонте оборудования ГЭС.

Выполнение требований:

Требования к производству работ:

1.   Обязательное уточнение предмета работ, количества материалов и запасных частей с предварительным выездом на объект «Заказчика».

2.	Выполнение требований:

2.1.СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

2.2. СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

2.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

2.4. РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

2.5.  Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

2.6.  СТО 17330282.27.140.001-2006. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ;

2.7. Нормы времени на капитальный ремонт гидротурбин, механической части гидрогенератора и вспомогательного оборудования гидроагрегата. Утв.Минэнерго 29.01.1991 г.

Общие требования:

1.  Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

2.  Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

3.   Наличие сертификата на  осуществляемую  деятельность.

4.   Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ.

5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой

ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению

обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

6.Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми

экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного

законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения

подрядчиком указанных выше требований.

- При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь соответствующую группу по электробезопасности при выполнении работ в электроустановке, при выполнении работы с применением электроинструмента.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и иметь в соответствии с ПОТРМ-016-2001 в электроустановках и ПБ при обслуживании ГТС и ГМО электроснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001) право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

1.3. Обеспечить необходимое количество квалифицированного персонала, имеющего опыт капитальных ремонтов гидроагрегатов для ведения двухсменной работы (электрогазосварщиков 5-6 разрядов, слесарей по ремонту гидромеханического оборудования 4-6 разрядов и слесарей по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разрядов);

1.4. Обеспечить необходимое количество дипломированного ИТР (руководителей работ) для ведения двухсменной работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю, имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду, лицом ответственным за безопасное проведение работ по перемещению грузов краном;

1.5. обеспечить наличие в составе бригады стропальщиков;

1.6. Желательно наличие в бригаде крановщика мостового крана (2 чел.) и станочника (1 чел.);

- Желательно наличие автотранспорта (автобуса) с подменными водителями для перевозки своего персонала при ведении двухсменной работы. Обеспечить транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со склада Заказчика, на объект ремонта, вывоз мусора;

- Хорошо знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

- Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППP, актов на скрытые работы, актом сдачи-приёмки выполненных работ;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

9.  Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ. Спецодежда должна быть однотипной, с наличием названия и логотипа организации подрядчика.

10. Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком и примененные материалы и         запчасти должен составлять не менее трех лет.

Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций Генерального подрядчика.

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса.

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Запасные части и материалы:

1.Запасные части и  материалы, включая кислород и пропан,  для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает или получает их у заказчика. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ,  а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком;

2.Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Особое требование к документам на виды деятельности, связанные с выполнением          договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

Наличие разрешенных документов, приведенных ниже, необязательно.

Участник, у которого имеются в наличии данные документы. получает приоритет перед другими участниками конкурсной процедуры по определению исполнителя работ, выставленных на конкурс.

### Свидетельство СРО  о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

### 23. Монтажные работы.

### 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений.

### 24. Пусконаладочные работы.

### 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, сле-дующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть ос-нованием для отклонения Предложений.