Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту насосов и вращающих механизмов КТЦ

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ _1107/2.1-635_)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      февраль 2012г.

Окончание               ноябрь 2012г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___не объявляется

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: калькуляций, местных норм времени, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работ: приведение в надлежащее техническое состояние насосов и вращающихся механизмов.

Краткие технические характеристики вспомогательного оборудования

| Питательный насос |  |
| --- | --- |
| тип | ПЭ-270-150-3 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный, секционный |
| количество ступеней | десять |
| подшипники | подшипник скольжения с принудительной смазкой |
| давление масла на смазку | 1,8 кгс/см2 |
| производительность | 270 м3/ч |
| напор | 150 кгс/см2 |
| Сетевой насос |  |
| тип | СЭ-1250-140 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | две |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | - упорный подшипник; - опорный подшипник качения |
| производительность | 1250 м3/ч |
| напор | 14 кгс/см2 |
| Насос сырой воды горячего водоснабжения |  |
| тип | 300Д-90 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| производительность | 350 м3/ч |
| напор | 6,4 кгс/см2 |
| Насос баков аккумуляторов |  |
| тип | Д 1250-125 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| производительность | 1250 м3/ч |
| напор | 12,5 кгс/см2 |
| Насос баков аккумуляторов |  |
| тип | РСМ-1250-70 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | - подшипник качения; - опорный подшипник (роликовый) |
| исполнение подачи смазки на подшипники | кольцевое |
| производительность | 1250 м3/ч |
| напор | 7 кгс/см2 |
| Конденсатный насос бойлеров и турбин |  |
| тип | 8 КсД 5х3 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | две |
| рабочее колесо | - двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) на первой ступени; - односторонний вход рабочей жидкости на вторую ступень |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник качения |
| исполнение подачи смазки на подшипники | кольцевое |
| производительность | 120 м3/ч |
| напор | 12,5 кгс/см2 |
| Циркуляционный насос |  |
| тип | 24 НДН |
| место установки | помещение береговой насосной |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник (шариковый) |
| производительность | 4000 м3/ч |
| напор | 2,5 кгс/см2 |
| Циркуляционный насос |  |
| тип | 20 НДН |
| место установки | помещение береговой насосной |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник (шариковый) |
| производительность | 2500 м3/ч |
| напор | 2,5 кгс/см2 |
| Насос охлаждения подшипников |  |
| тип | 8К-12 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 340 м3/ч |
| напор | 3,3 кгс/см2 |
| Перекачивающий насос |  |
| тип | Кс80-155 |
| место установки | помещение испарительной установки |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный, секционный |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 80 м3/ч |
| напор | 15 кгс/см2 |
| Пожарный насос |  |
| тип | 200 Д-90 |
| место установки | помещение пожарной насосной |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 300 м3/ч |
| напор | 9,5 кгс/см2 |
| Насос сырой воды хим. очищенной воды |  |
| тип | Д 500-65 |
| место установки | помещение испарительной установки |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 500 м3/ч |
| напор | 6,5 кгс/см2 |
| Насос баков запаса конденсата |  |
| тип | К-100-65-200А |
| место установки | помещение испарительной установки |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, консольный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 90 м3/ч |
| напор | 4 кгс/см2 |
| Конденсатный насос бойлеров |  |
| тип | А2КОШ-80-250 |
| место установки | Машинный зал |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | Односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 125 м3/ч |
| напор | 14 кгс/см2 |
| Конденсатный насос турбоагрегата типа Т-50/60-8,8 ст. №3 |  |
| тип | КсВ 125-140-1 |
| место установки | Маш зал |
| исполнение | центробежный, вертикальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 125 м3/ч |
| напор | 14 кгс/см2 |
| Насос газоохлаждения ТГ-3 ст. №5А |  |
| тип | СМ 200-150-315/4 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный, |
| количество ступеней | одна |
| подшипники | подшипник качения с густой смазкой |
| производительность | 400 м3/ч |
| напор | 3,2 кгс/см2 |
| Сливной насос ТГ-5 |  |
| тип | 5 Кс 55×4 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | 4 |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник качения |
| производительность | 50м3/ч |
| напор | 11 кгс/см2 |
| Насос уплотнений генератора ТГ-4 |  |
| тип | РЭ-30 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | шестерёнчатый, горизонтальный, |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) две шестерни |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник качения |
| производительность | 18 м3/ч |
| напор | 4,2 кгс/см2 |
| Основной масляный насос питательных насосов |  |
| тип | Ш 5-25-3,6/4 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | шестерёнчатый, горизонтальный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) две шестерни |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| производительность | 3,6 м3/ч |
| напор | 4 кгс/см2 |
| Насос бака низких точек |  |
| тип | К-65-50-125 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 25 м3/ч |
| напор | 2кгс/см2 |
| Дренажный насос котельного отделения ст. №3 |  |
| тип | ЦНСГ-60-66 |
| место установки | котельное отделение |
| производительность | 60 м3/ч |
| напор | 66 м |
| частота вращения | 2950 об/мин |
| допустимый кавитационный запас | 4,3 м |
| масса насоса | 269 кг |
| Дренажный насос котельного отделения ст. №4 |  |
| тип | ЦНСГ-60-132 |
| место установки | котельное отделение |
| производительность | 60 м3/ч |
| напор | 132 м |
| частота вращения | 2950 об/мин |
| допустимый кавитационный запас | 4,3 м |
| масса насоса | 258 кг |
| Дренажные насосы котельного отделения ст. № 5,6 |  |
| тип | КС-50-110-2 |
| место установки | котельное отделение |
| производительность | 50 м3/ч |
| напор | 110 м |
| частота вращения | 2920 об/мин |
| допустимый кавитационный запас | 1,6 м |
| масса насоса | 325 кг |
| Насос рециркуляции |  |
| тип | 14СД-10×2 |
| место установки | котельное отделение |
| производительность | 1260 м3/ч |
| напор | 123 м |
| частота вращения | 1450 об/мин |
| подпор при рабочей температуре | 7,5 м |
| масса насоса | 4905 кг |
| Насос конденсата мазутонасосной котельного отделения ст. № НКМ-2 |  |
| тип | КС-20-110/4 |
| место установки | котельное отделение |
| производительность | 20 м3/ч |
| напор | 110 м |
| частота вращения | 2950 об/мин |
| допустимый кавитационный запас | 1,5 м |
| масса насоса | 145 кг |
| Перекачивающий мазутный насос |  |
| тип | ЭНП-7/2 |
| место установки | мазутонасосная |
| производительность | 78 м3/час |
| исполнение | электроприводной, вертикальный, поршневой, двухцилиндровый, двойного действия насос |
| давление нагнетания | 5 кгс/см² |
| подшипники | подшипник качения |
| число оборотов электродвигателя | 1460 об/мин |
| число оборотов коленчатого вала | 71 об/мин |
| вакуумметрическая высота всасывания | 0,4 кгс/см² |
| Мазутный насос |  |
| тип | НПС 65/35-500 |
| место установки | мазутонасосная |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, секционный |
| количество ступеней | восемь |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник скольжения |
| производительность | 65 м3/ч |
| напор | 380 мм.вод.ст. |
| число оборотов | 2965 об/мин |
| максимальная температура перекачиваемой среды (мазута) | 2000С |
| диаметр напорного патрубка | 80 мм |
| диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Мазутный насос |  |
| тип | 4Н-5х8с |
| место установки | мазутонасосная |
| производительность | 40 м3/час |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, секционный |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник скольжения |
| число оборотов | 2965 об/мин |
| максимальная температура перекачиваемой среды (мазута) | 2000С |
| Вентилятор котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 5,8 |  |
| тип | 0,161 ОРЭГРЭС |
| место установки | котельное отделение |
| подшипники | подшипник качения |
| диаметр рабочего колеса | 2000 мм |
| рабочее колесо и улитка | односторонний вход рабочей жидкости (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| уплотнения | сальниковые |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| угол наклона выходного патрубка | 900 |
| направление вращении, смотря со стороны электродвигателя | правое |
| число оборотов | 730 об/мин |
| наибольшая допустимая температура газов | 200 0С |
| производительность | 100х103 м3/ч |
| Дымосос котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 5,8 |  |
| тип | Д-15,5х2 |
| место установки | котельное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный |
| рабочее колесо и улитка | двухсторонний вход рабочей среды (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| диаметр рабочего колеса (крыльчатки) | 1550 мм |
| направление вращения, смотря со стороны электродвигателя | левое |
| наибольшее допустимое число оборотов | 730 об/мин |
| наибольшая допустимая температура газов | 2000С |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| производительность | 137х103 м3/ч |
| Дымосос котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 9 |  |
| тип | ДН-22х2-0,62ГМ |
| завод изготовитель | Барнаульский котельный завод |
| место установки | котельное отделение |
| заводской номер | М-712 |
| год изготовления | 1977 |
| исполнение | центробежный, горизонтальный |
| рабочее колесо и улитка | двухсторонний вход рабочей среды (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| угол наклона оси выходного патрубка улитки - φ | 600 -:- 1800 |
| наибольшее допустимое число оборотов в минуту | 900 об/мин |
| наибольшая допустимая температура газов | 2000С |
| направление вращения, смотря со стороны двигателя | левое |
| диаметр крыльчатки | 2200 мм |
| производительность | 289/231 м3/час |
| полное давление при температуре - 1000С, барометрическом давлении – 760 мм.рт.ст. и удельном весе газа на входе в дымосос - 1,29кг/мм3 | 330/211 кгс/см2 |
| максимальный КПД | 84% |
| потребляемая мощность | 325/166 кВт |
| Вентилятор котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №9 |  |
| тип | ВДН-20II |
| завод изготовитель | Барнаульский котельный завод |
| место установки | котельное отделение |
| заводской номер | М-524 |
| год изготовления | 1977 |
| исполнение | центробежный, горизонтальный |
| рабочее колесо и улитка | односторонний вход рабочей жидкости (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| угол наклона оси выходного патрубка улитки - φ | 900 |
| наибольшее допустимое число оборотов в минуту | 1000 |
| наибольшая допустимая температура газов | 500С |
| направление вращения, смотря со стороны двигателя | правое |
| диаметр рабочего колеса | 2000 мм |
| производительность | 165х103 м3/час |
| потребляемая мощность | 325/166 кВт |
| Регенеративный воздухоподогреватель РВП-36 котлоагрегата №-5,8 |  |
| тип | РВП-36 |
| место установки | котельное отделение |
| диаметр ротора | 3650 мм |
| количество секторов ротора из них: для прохода газа для прохода воздуха | 18 10 8 |
| общая двухсторонняя поверхность нагрева «холодной» части | 1700 м2 |
| общая двухсторонняя поверхность нагрева «горячей» части | 3900 м2 |
| сечение для прохода газов в «холодной» части | 3,88 м2 |
| сечение для прохода газов в «горячей» части | 4,25 м2 |
| сечение для прохода воздуха в «холодной» части | 3,88 м2 |
| сечение для прохода воздуха в «горячей» части | 4,25 м2 |
| толщина листовой гофрированной стали «холодной» части | 1,2 мм |
| толщина листовой гофрированной стали «горячей» части | 0,6 мм |
| высота набивки «холодной» части | 600 мм |
| высота набивки «горячей» части | 1000 мм |
| общий вес воздухоподогревателя | 41715 кг |
| число оборотов ротора | 2 об/мин |
| Регенеративный воздухоподогреватель РВП-36 котлоагрегата № 9 |  |
| тип | РВП-54 |
| заводской номер | Б 3727 |
| диаметр ротора | 5350 мм |
| диаметр ступицы | 800 мм |
| диаметр начальной окружности (по оси цевок) | 5580 мм |
| высота ротора | 2250 мм |
| количество секторов ротора из них: для прохода газа для прохода воздуха | 24 13 11 |
| общая двухсторонняя поверхность нагрева | 12814,6 м2 |
| общий вес набивки | 47728 кг |
| общий вес ротора с набивкой | 42967 кг |
| общий вес воздухоподогревателя | 61400 кг |
| мощность электродвигателя типа 4А 160S4У3 | 4,5 кВт |
| число оборотов выходного вала редуктора | 13 об/мин |
| число оборотов ротора | 2 об/мин |
| Компрессор |  |
| тип | 202ВП-10/8 |
| место установки | котельное отделение |
| станционный номер | 1 |
| исполнение | Воздушный, угловой, крейцкопфный двойного исполнения |
| количество ступеней сжатия | две |
| подшипники | подшипник игольчатый |
| производительность | 0,166 м3/мин |
| давление и температура всасывания | атмосферные |
| давление нагнетания конечное | 8 кгс/см2 |
| температура нагнетания | 1600С |
| частота вращения вала компрессора | 735 об/мин |
| ход поршня | 125 мм |
| количество цилиндров | два |
| диаметр цилиндров: I ступени II ступени | 305 190 |
| система смазки цилиндров | от многоплунжерного насоса |
| система смазки механизма движения | циркуляционная от шестеренчатого насоса |
| система охлаждения | водяная |
| давление воды на охлаждение | 2,5 кгс/см2 |

Ведомость

планируемых работ по «ремонту насосов и вращающих механизмов КТЦ»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт насосов турбинного отделения |  |  |
| 1.1 | Ремонт питательного насоса типа ПЭ-270-150-3 III группы сложности | шт | 2 |
| 1.2 | Ремонт сетевого насоса типа СЭ-1250-140 I группы сложности | шт | 8 |
| 1.4 | Ремонт насоса сырой воды горячего водоснабжения типа 300Д-90 I группы сложности | шт | 2 |
| 1.5 | Ремонт насоса баков аккумуляторов типа Д 1250-125 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.6 | Ремонт насоса баков аккумуляторов типа РСМ-1250-70 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.7 | Ремонт конденсатных насосов бойлеров типа 8 КсД 5х3 I группы сложности | шт | 3 |
| 1.8 | Ремонт конденсатных насосов бойлеров типа 8 КсД 5х3 III группы сложности | шт | 1 |
| 1.9 | Ремонт конденсатных насосов бойлеров типа А2 КОШ 80-250 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.10 | Ремонт циркуляционного насоса типа 20 НДН III группы сложности | шт | 1 |
| 1.11 | Ремонт циркуляционного насоса типа 24 НДН I группы сложности | шт | 1 |
| 1.12 | Ремонт насоса охлаждения подшипников типа 8К-12 I группы сложности | шт | 2 |
| 1.13 | Ремонт насоса газоохлаждения типа 8 К-18 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.14 | Ремонт насоса вакуумных деаэраторов типа 14 НД 6М I группы сложности | шт | 1 |
| 1.15 | Ремонт насоса бака низких точек типа К-65-50-125 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.16 | Ремонт перекачивающего насоса испарительной установки типа Кс80-155 I группы сложности | шт | 3 |
| 1.17 | Ремонт насоса сырой воды хим. очищенной воды типа Д 500-65 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.18 | Ремонт сливного насоса типа 5Кс 55х4 III группы сложности | шт | 1 |
| 1.19 | Ремонт насоса баков запаса конденсата типа К-100-65-200А I группы сложности | шт | 2 |
| 1.20 | Ремонт насоса газоохлаждения типа СМ200 150-315/4 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.21 | Ремонт I группы сложности конденсатного насоса типа КсВ 125-140-1 турбоагрегата ст. № 3 | шт | 1 |
| 1.22 | Ремонт I группы сложности конденсатного насоса типа 8 КсД 5х3 турбоагрегатов ст. №№ 4,5 | шт | 2 |
| 1.23 | Ремонт I группы сложности основного масляного насоса типа Ш5-25-3,6/4 питательного насоса ст. № 6,8,9 | шт | 3 |
| 1.24 | Ремонт насоса уплотнений генератора типа РЭ-30 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.25 | Ремонт пожарного насоса типа 200 Д-95 III группы сложности | шт | 1 |
| 2. | Ремонт вращающихся механизмов котельного отделения котлотурбинного цеха и насосов мазуто-насосной |  |  |
| 2.1 | Ремонт основного мазутного насоса типа НПС-65/35-500 III группы сложности | шт | 2 |
| 2.2 | Ремонт основного мазутного насоса типа 4Н-5×8с I группы сложности | шт | 1 |
| 2.3 | Ремонт дренажного насоса типа ЦНСГ-60-66 I группы сложности | шт | 1 |
| 2.4 | Ремонт дренажного насоса типа ЦНСГ-60-132 I группы сложности | шт | 1 |
| 2.5 | Ремонт дренажного насоса типа КС 50-110-2 I группы сложности | шт | 2 |
| 2.6 | Ремонт перекачивающего мазутного насоса типа НП-7/2 I группы сложности | шт | 1 |
| 2.7 | Ремонт насоса рециркуляции типа 14 СД-10х2 II группы сложности | шт | 2 |
| 2.8 | Ремонт насоса конденсата мазуто-насосной типа КС-20-110/4 I группы сложности | шт | 1 |
| 2.9 | Ремонт вентиляторов одностороннего всасывания с Ø рабочего колеса 2000мм типа 0,161 ОРЭГРЭС ст. № 5А, 5Б, 8А, 8Б без выемки ротора с устранением дефектов подшипниковых узлов и направляющих аппаратов | шт | 4 |
| 2.10 | Ремонт дымососа двухстороннего всасывания с Ø рабочего колеса 1550мм типа Д-15,5х2 ст. № 5А, 5Б, 8А, 8Б без выемки ротора с устранением дефектов подшипниковых узлов и направляющего аппарата. | шт | 4 |
| 2.11 | Ремонт вентилятора одностороннего всасывания с Ø рабочего колеса 2000мм типа ВДН-20II ст. № 9, 9Б без выемки ротора с устранением дефектов подшипниковых узлов и направляющих аппаратов | шт | 1 |
| 2.12 | Ремонт дымососа двухстороннего всасывания с Ø рабочего колеса 2200мм типа ДН-22х2 ст. № 9 без выемки ротора с устранением дефектов подшипниковых узлов и направляющего аппарата | шт | 1 |
| 2.13 | Ремонт компрессора типа 202 ВП-10/8 ст. №2. Отсоединение трубопроводов. Разборка. Ремонт всасывающих и нагнетательных клапанов, блока цилиндров, шатунно-поршневой группы с заменой колец и бронзовых втулок, подшипников, коленчатого вала с устранением овальности и конусности шеек, системы смазки. Замена дефектных прокладок с изготовлением. Сборка. Подсоединение трубопроводов. Опробование. | шт | 1 |
| 3 | Ремонт регенеративного воздухоподогревателя типа РВП-36 котлоагрегатов типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 5,8 |  |  |
| 3.1 | Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация набивки, замена дефектных полос радиальных уплотнений (до 50%), устранение биения фланцев и цевочного обода. Ремонт радиальных и аксиальных уплотнений. Ремонт периферийных уплотнений (до 50%). Устранение неплотностей корпуса. Дефектация подшипников и привода РВП-36 | шт | 4 |
| 4 | Ремонт регенеративного воздухоподогревателя типа РВП-54 котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 9 |  |  |
| 4.1 | Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация набивки, замена дефектных полос радиальных уплотнений (до 50%), устранение биения фланцев и цевочного обода. Ремонт радиальных и аксиальных уплотнений. Ремонт периферийных уплотнений (до 50%). Устранение неплотностей корпуса. Дефектация подшипников и привода РВП-54 | шт | 1 |

Примечания:

- Выполнение работ перечисленных в ведомости планируемых работ необходимо произвести в течение 2012 года согласно графику, приложенному к техническому заданию.

- Запасные части, подверженные замене в процессе ремонта насосов и вращающихся механизмов котлотурбинного цеха и не пригодных для дальнейшего использования сдаются в металлолом после составления соответствующего акта, а материалы утилизируются организациями, с которыми заключен договор на вывоз строительного мусора (материалов) и запасных частей. Материалы и запасные части, определенные в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения.

- Ремонт электрических двигателей будет выполнять подрядная организация по отдельно заключенному договору с Заказчиком.

- Отключение, ремонт и подключение КИПиА необходимых для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ.

- «Распаривание» и «спаривание» полумуфт между двигателем и насосом производится силами служб Заказчика;

- Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные	           СО 34.04.181-2003;

- Подрядчик предоставляет Василеостровской ТЭЦ полностью оформленную отчётную документацию по произведённым ремонтам в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

- Номенклатура, перечень и объем работ указанный в ведомости планируемых работ (см. выше) может быть изменен в связи с фактическим определением его технического состояния и составлением дефектной ведомости.

Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт системы контроля факела

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п/п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.41.703 «Типовые энергетические характеристики питательных электронасосов ПЭ-720-185-2, ПЭ-580-200/185-2, ПЭ-500-180-4, ПЭ-380-200/185-2 и ПЭ-270-150-3»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.41.709 «Методические указания по испытанию сетевых насосов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.41.711 «Методические указания по испытанию циркуляционных насосов  и систем циркуляционного водоснабжения схеме паротурбинных электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20071-96 (ТУ 34-38-20071-96) «Насосы 8К-12, 8К-18»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20116-95 (ТУ 34-38-20116-95) «Насосы центробежные Д 500-65, Д 800-57, Д 1250-65»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20289-95 (ТУ 34-38-20289-95) «Насосы центробежные Д 630-90, Д 1250-125, Д 1600-90»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20291-95 (ТУ 34-38-20291-95) «Насосы центробежные Д 200-95, Д 200-36, Д 320-50, Д 320-70»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20308-95 (ТУ 34-38-20308-95) «Насосы конденсатные типа Кс с подачей 32-80 м3/ч»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20309-95 (ТУ 34-38-20309-95) Насосы конденсатные типа Кс с подачей 125-230 м3/ч: Технические условия на капитальный ремонт;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20366-87 (ТУ 34-38-20366-87) Насосы конденсатные КсВ 125-140, КсВ 125-55: Технические условия на капитальный ремонт;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20383-95 (ТУ 34-38-203831-95) «Насос СЭ 1250-140-11»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20112-96 (ТУ 34-38-20112-96) «Насосы центробежные Д 2500-62 (18НДс), Д 5000-32 (24НДн)»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20362-95 (ТУ 34-38-20362-95) «Насосы ПЭ 580-185-3, ПЭ 580-195»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-966-90 (ОСТ 34-38.966-90) «Машины тягодутьевые. Ремонтопригодность. Общие требования»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20322-95 (ТУ 34-38-20322-95) «Тягодутьевые машины»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.32.503 «Методика  испытаний тягодутьевых машин котельных установок электростанций и их газовоздушных трактов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20141-94 (ТУ 34-38-20141-94) «Воздухоподогреватели регенеративные типов РВП-36 и рвп-54»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20395-95 (ТУ 34-38-20395-95) «Вентиляторы ВДН-32Б, ВДН-28, ВДН-26, ВДН-24, ВДН-22, ВДН-20, ВДН-18»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику- победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ».

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Предполагаемый подрядчик при участии в конкурсе предоставляет по укрупненной  номенклатуре выполняемых работ:

- расчет по разделам работ поправочного индекса п.23 Общих положений «Базовых цен…»;

- Участник должен иметь свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выданное СРО должно быть действительно на весь срок действия договора и иметь отметку о допуске на эти виды работ предусмотренные статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ с их перечнем.

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2003 г.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари 4-6 разряда);

- В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию и особенности выполняемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место работ после ремонта должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР;

- Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

3. Запасные части и материалы на выполнение работ:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объёмов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для ремонта насосов и вращающихся механизмов котлотурбинного цеха |  |  |
| 1.1 | Герметик силиконовый «GE Bayer Silicones» 1200 (310 мл) | тюбик | 15 |
| 1.2 | Шлифшкурка 14А80 | пог.м | 10 |
| 1.3 | Шлифовальный круг 250х30х76, ГОСТ 2124-83 | шт | 15 |
| 1.4 | Отрезной абразивный круг d=125 мм | шт | 12 |
| 1.5 | Электроды УОНИ 13/55 Ø=3мм ГОСТ 9466-75 | кг | 15 |
| 1.6 | Электроды ЦУ-5 Ø=2,5мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 7 |
| 1.7 | Резина марки МБС-С-3 Ø8 мм | кг | 10 |
| 1.8 | Ветошь | кг | 35 |
| 1.9 | Комплект поршневых и направляющих колец к компрессору | комплект | 1 |

3.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения данного вида работ, имеющихся в наличии на складе:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для ремонта насосов и вращающихся механизмов котлотурбинного цеха |  |  |
| 1.1 | Питательный насос типа ПЭ-270-150-3 |  |  |
| 1.1.1 | Диск разгрузки 5М-01-11У ПЭ 270-150 | шт | 2 |
| 1.2 | Сетевой насос типа СЭ-1250-140 |  |  |
| 1.2.1 | Рабочее колесо 819.01.141.01 СЭ 1250-140 | шт | 1 |
| 1.2.2 | Букса сальника 819.01.110.29 СЭ 1250-140 | шт | 6 |
| 1.2.3 | Втулка 819.01.140.08 СЭ 1250-140-11 | шт | 2 |
| 1.2.4 | Втулка 819.01.140.09 СЭ 1250-140-11 | шт | 2 |
| 1.2.5 | Кольцо уплотнительное 819.01.110.04 СЭ 1250-140 | шт | 2 |
| 1.2.6 | Кольцо уплотнительное 819.01.110.05 СЭ 1250-140 | шт | 1 |
| 1.2.7 | Вал 819.01.142.01 СЭ 1250-140 | шт | 2 |
| 1.2.8 | Набивка сальниковая АГИ 10х10 | кг | 5 |
| 1.3 | Насос баков аккумуляторов типа Д 1250-125 |  |  |
| 1.3.1 | Колесо рабочее Н03.649.01.01.001 Д 1250-125 | шт | 1 |
| 1.3.2 | Кольцо уплотняющее Н03.649.01.01.002 насоса Д 1250-125 | шт | 1 |
| 1.3.3 | Вал Н03.649.01.01.012 Д 1250-125 | шт | 1 |
| 1.3.4 | Втулка защитная Н03.649.01.01.020 насоса Д 1250-125 | шт | 1 |
| 1.4 | Конденсатный насос бойлеров 8 КсД 5х3 |  |  |
| 1.4.1 | Вал 2Г-14057 насоса КсД 120-125(8КсД5х3) | шт | 1 |
| 1.4.2 | Втулка насоса КсД 120-125(8КсД5х3) | шт | 6 |
| 1.4.3 | Втулка защитная насоса 8КСД-5х3 ч.Д-14058 | шт | 8 |
| 1.4.4 | Колесо рабочее В-14061 наоса КсД120-125 (8КсД5х3) | шт | 2 |
| 1.5 | Циркуляционный насос типа 24 НДН |  |  |
| 1.5.1 | Втулка защитная Д-4333 Д 5000-32 (24НДН) | шт | 2 |
| 1.5.2 | Кольцо уплотнительное В-13496 Д 5000-32 (24НДН) | шт | 2 |
| 1.5.3 | Колесо рабочее В-4319 Д 5000-32 (24НДН) | шт | 1 |
| 1.5.4 | Набивка сальниковая ЛП-31 20х20 | кг | 2 |
| 1.6 | Насос охлаждения подшипников типа 8 К-12 |  |  |
| 1.6.1 | Кольцо уплотнительное насоса 8К-12 | шт | 4 |
| 1.6.2 | Набивка сальниковая АГИ 8х8 | кг | 2 |
| 1.7 | Насос сырой воды хим. очищенной воды типа Д 500-65 |  |  |
| 1.8.1 | Кольцо уплотняющее Н03.643.01.01.002 насоса Д500-65 | шт | 2 |
| 1.8.2 | Вал Н03.629.01.01.012 насоса Д 500-65 | шт | 1 |
| 1.8.3 | Колесо рабочее ч.Н03.643.01.01.001 Д 500-65 | шт | 1 |
| 1.8 | Насос баков запаса конденсата типа К-100-65-200А |  |  |
| 1.8.1 | Втулка защит.ч.Н.01.01.00.009.К 90/55 (К100-65-200) | шт. | 2 |
| 1.8.2 | Вал Н.01.32.01.102 К90/55 | шт | 2 |
| 1.8.3 | Колесо рабочее Н.01.31.01.003 К 90/55 | шт | 1 |
| 1.8.4 | Кольцо уплотнительное Н.13.00.005-01 К90/55 | шт | 2 |
| 1.9. | Насос конденсата бойлеров типа А2КОШ 80-250 |  |  |
| 1.9.1 | Вал насоса А2КОШ 80-250 ч.6134 | шт. | 1 |
| 1.10 | Пожарный насос типа 200 Д-95 |  |  |
| 1.10.1 | Колесо рабочее ч.0603.408876.0001. Д 200-95 | шт | 1 |
| 1.11 | Дренажный насос типа КС 50-110-2 |  |  |
| 1.11.1 | Втулка Н18.112.10.21-01 КС 50-110-2 | шт | 6 |
| 1.12 | Основной мазутный насос типа ЦНСГ 60-66 |  |  |
| 1.12.1 | Колесо рабочее 4МС-10.2.01.114-2 ЦНС(Г) 60-66 | шт | 1 |
| 1.13 | Насос сырой воды хим. очищенной воды типа Д 500-65 |  |  |
| 1.13.1 | Кольцо уплотняющее Н03.643.01.01.002 насоса Д500-65 | шт | 2 |
| 1.13.2 | Колесо рабочее ч.Н03.643.01.01.001 Д 500-65. | шт | 1 |
| 1.13.3 | Вал Н03.629.01.01.012 насоса Д 500-65 | шт | 1 |

    - Запасные части и материалы для выполнения данного вида работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для ремонта насосов и вращающихся механизмов котлотурбинного цеха |  |  |
| 1.1 | Сетевой насос типа СЭ-1250-140 |  |  |
| 1.1.1 | Подшипник 36318 | шт | 6 |
| 1.1.2 | Подшипник 2317 | шт | 6 |
| 1.2 | Насос баков аккумуляторов типа Д 1250-125 |  |  |
| 1.2.1 | Подшипник 318 | шт | 2 |
| 1.3 | Пожарный насос типа 200 Д-95 |  |  |
| 1.3.1 | Подшипник 312 | шт | 2 |
| 1.4 | Вентилятор одностороннего всасывания с Ø рабочего колеса 2000мм типа 0,161 ОРЭГРЭС |  |  |
| 1.4.1 | Подшипник 3626 | шт | 2 |
| 1.5 | Регенеративный воздухоподогреватель типа РВП-36 |  |  |
| 1.5.1 | Подшипник 9019436 | шт | 2 |
| 1.6 | Регенеративный воздухоподогреватель типа РВП-54 |  |  |
| 1.6.1 | Подшипник 9039452 | шт | 1 |
| 1.7 | Для насосов и вращающих механизмов |  |  |
| 1.7.1 | Набивка Графлекс Н 1400 10х10 | кг | 20 |
| 1.7.2 | Набивка Графлекс Н 1400 8х8 | кг | 10 |

Объем материалов необходимых для выполнения данных работ может быть изменен Заказчиком в связи с фактическим осмотром и проведением работ по ремонту насосов и вращающих механизмов КТЦ.