ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

по техническому обслуживанию кранов каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 2500/2.17-662)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1(ГЭС-15), Серебрянская ГЭС-2(ГЭС-16), Верхне-Териберская ГЭС-18, Нижне-Териберская ГЭС-19 КС ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЭМЦ- 1 КС ГЭС Семенов Александр Викторович, тел.+7(921)661-96-69, начальник ЭМЦ- 2 КС ГЭС Кундиков Андрей Павлович, тел.+7(921)662-01-10.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                «01» января 2012 г.

Окончание          «31» декабря 2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по калькуляциям (с обязательным применением понижающего коэффициента 0,7-0,85) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ:  Поддержание исправности и работоспособности кранов КС ГЭС.

Основные характеристики кранов КС ГЭС

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| заводской № | 2-323 | изготовлен | 27.01.1972 | установлен | трансформаторная башня ГЭС-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

г. Узловая, Тульской области

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | мостовой, электрический |
| --- | --- |

| - Назначение | подъем и перемещение грузов |
| --- | --- |

| - Исполнение | нормальное |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | ПВ=15% легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | ПВ=15% легкий |
| передвижения крана | ПВ=15% легкий |
| передвижения тележки | ПВ=15% легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 30 тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 5 тс |

| - Высота подъема: главного крюка | 41,01 футы |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 12,5 м |

| - Скорость подъема: главного крюка | 2 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 11,5 м/мин. |

| - Скорость передвижения крана | 44 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 17 м/мин. |

| - Пролет крана | 0,5 1м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 28,200 тс |
| --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста | 11,508 тс |
| --- | --- |
| тележки с механизмами | 9,601 тс |

| - Максимальная нагрузка от колеса крана на рельс | 21,500 тс |
| --- | --- |

| - Расстояние от головки рельса до настила | 60 мм |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | зубчатая | 610 | 610 | 610 | 8 | 0,94 |
| - Вспомогательного подъема | зубчатая | 400 | 320 | 260 | 4 | 0,98 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | 2,7 | 0,05 |
| - Вспомогательного подъема | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | 2,5 | 0,1 |
| - Передвижение крана | 1 | ТКТГ-300 М | ТГМ-50 | - | 0,75 |
| - Передвижение тележки | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 0,2 |

- Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | ВУ-150А, КУ-701 |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | выключатель ВПК-2110 – 2 шт. |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д). указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | сирена С-56Г |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

| - Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 40 0С |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | ЛК-Р | 21,0 | 170 | 24675 | 135 | 5,8 | 4200 |
| вспомогательного подъема | ЛК-Р | 14,0 | 170 | 11083 | 73 | 8,4 | 1310 |

- Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | 2105-64 | 2105-64 |
| ГОСТ на параметры | 6627-66 | 6627-66 |
| Номер крюка по ГОСТ | 22 | 14 |
| Грузоподъемность, тс | 40 | 6,3 |
| Завод-изготовитель поковки Чебаркульский з-д; мех. обр. Узловский з-д |  |  |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Пролетная балка | ВМ ст. 3cn | 380-60 | Э-42, АНО-4, АНО-5 |
| - Концевая балка | ВМ ст. 3cn | 380-60 | ГОСТ 9467-60 |
| - Рама в сварке | ВМ ст. 3cn | 380-60 | св. 08 ГОСТ 2246-60 |

Козловой специальный кран

(наименование крана)

| заводской № | 1 | изготовлен | июнь 1972 г. | установлен | эстакада водосброса ГЭС-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | козловой специальный кран 2×16 тс |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| передвижения крана | легкий |
| тележки | легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 2 × 16 тс |
| --- | --- |

| - Высота подъема главного крюка | 12 м |
| --- | --- |

| - Скорость подъема: главного крюка (нормальная) | 2,6 м/мин. |
| --- | --- |

| - Скорость движения крана (нормальная) | 18,5 м/мин. |  |
| --- | --- | --- |
| тележки | 4,6 м/мин. |

| - Пролет крана | 11,0 м |
| --- | --- |

| - Коэффициент устойчивости грузовой с учетом действия всех дополнительных нагрузок | 3,83 |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 50700 кг |
| --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| тележки с механизмами | 20000 | кг |
| --- | --- | --- |
| портала | 17535 | кг |

| - Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось | 32870 кгс |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | Ц2-350 откр. | 500 | 500 | 260 | 2×4 | 0,97 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | колодочн. замкн. авт. ТКГ-200 | ТГМ-25 | 1,58 |  |
| - Передвижение крана без груза | 2 | колодочн. замкн. авт. ТКГ-200 | ТГМ-25 |  | ≈ 75 мм |
| - Передвижение тележки |  | колодочн. замкн. авт. ТТ-160 | ТЭГ-16 |  | ≈ 5 мм |

- Приборы безопасности:

| а). концевые выключатели | ВУ-250А, КУ-703, КУ-701 |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | ВПК-2110 |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | ВПК-2110 |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | - |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д). указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | звонок |
| --- | --- |

| ж). анемометр | СДВ |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

- Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | кабина крановожатого |
| --- | --- |

| - Прочие сведения допустимые при работе крана |  |  |
| --- | --- | --- |
| давление ветра | 25 кгс/м2 |

| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус | - 40 0С |
| --- | --- |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната, мм | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | ГОСТ 7667-69 | 19 | 170 | 23000 | 150 | 5,2 |

- Сведения об основных элементах металлоконструкций крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Металлоконструкция крана | М 16С | 6713-53 | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 проволока сварочная СВ08 ГОСТ 2246-70 |
|  | Вкст3cn5 | 380-71 |  |
|  | ст 20 | 7050-60 |  |
|  | Вст3nc2 | 380-71 |  |
|  | Вст3cn | 380-71 |  |
|  | Вкст3cn5 | 380-60 |  |

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| заводской № | 1 | изготовлен | август 1972 | установлен | водоприемник ГЭС-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | мостовой, электрический, специальный |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | средний |
| передвижения крана | легкий |
| тележки | легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 40 тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 12,5 тс |

| - Высота подъема главного крюка | 27 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 38 м |

| - Скорость подъема: главного крюка | 2,78 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 6,88 м/мин. |

| - Скорость передвижения крана | 12,2 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 5,75 м/мин. |

| - Пролет крана | 13,5 м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 43600 кг |
| --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста | 21800 кг |  |
| --- | --- | --- |
| тележки с механизмами |  |  | 23800кг |

| - Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось | 32600 кгс |
| --- | --- |

| - Расстояние от головки рельса до настила | 860 мм |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | Ц2-850 РМ-500 | 810 | 800 | 400 | 4 | 0,952 |
| - Вспомогательного подъема | Ц2-850 РМ-500 | 800 | 610 | 400 | 4 | 0,952 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | ТКТГ-300 м | ТГМ-50 | 1,76 |  |
| - Вспомогательного подъема | 1 | ТКТГ-300 м | ТГМ-50 | 2,29 |  |
| - Передвижение крана | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 |  |  |
| - Передвижение тележки | 1 | ТТ-160 | ТЭГ-16 |  |  |

- Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | КА-4658-5 (2 шт.); КУ-703 (2 шт.); КУ-701 (2 шт.) |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | ВК-200Б (4шт.) |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | ВК-200 Б (1 шт.) |
| --- | --- |
|  | (двери кабины) |

| д). указатели | ДСУ-1М (2 шт.) |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | электрозвонок |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

- Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 20 0С |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 32-180 I ГОСТ 2688-69 | 32,0 | 180 | 59000 | 150 | 5,6 |
| вспомогательного подъема | 19-170 В ГОСТ 7667-69 | 19,0 | 170 | 23000 | 170 | 7,1 |

- Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | - | 6627-63 |
| Номер крюка по ГОСТ | - | № 17-А |
| Грузоподъемность, тс | - | 12,5 тс |
| Завод-изготовитель | - | ДМЗ |
| Заводской номер | - | 921 |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Главные и концевые балки: |  |  | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 Проволока сварочная СВ-08 ГОСТ 2246-70 |
| верхний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| нижний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| боковой лист 8 мм | М16С | 6713-53 |  |
| - Тележка |  |  |  |
| лист 6 мм | Вст3nc2 | 380-71 |  |
| лист 10; 12; 20; 25 мм | М16С | 6713-53 |  |

- Характеристика подкранового пути

ширина колеи 13500 мм

тип рельсов КР-80

Полукозловой специальный кран

(наименование крана)

| заводской № | 2180 | изготовлен | июль 1972 г. | установлен | эстакада НБ ГЭС-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | полукозловой специальный кран (передвижной механизм) |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| передвижения крана | легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 2 × 10 тс |
| --- | --- |

| - Высота подъема главного крюка | 19 м |
| --- | --- |

| - Скорость подъема: главного крюка (нормальная) | 2,63 м/мин. |
| --- | --- |

| - Скорость движения крана (нормальная) | 23,5 м/мин. |
| --- | --- |

| - Пролет крана | 2,3 м |
| --- | --- |

| - Коэффициент устойчивости при перегрузке на 25% (опрокидывания двигат. механизма подъема) |  |  | 1,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| При номинальной грузоподъемности | 1,32 |
| Расчетный угол подъема груза | 9°38' |

| - Вес крана (полный) | 33060 кг |
| --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| металлоконструкция крана | 10540 | кг |
| --- | --- | --- |
| привод механизма передвижения | 1886 | кг |
| привод механизма подъема | 4562 | кг |
| реле грузовое I | 1125 | кг |
| реле грузовое II | 1080 | кг |
| будка | 3152 | кг |
| груз | 7580 |  |

| - Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось (максимальная) | 19700 кгс |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | Ц2-750 Ц2-400 | 800 | 610 |  | 2 | 0,92 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | 2,23 |  |
| - Передвижение крана | 2 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 0,04 м |

- Приборы безопасности:

| а). концевые выключатели | КУ-703; КА4658-5; КУ-701 |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | ВПК-2110 |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | ВПК-2111 |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | - |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д). указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | звонок |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

| - Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | постоянный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения допустимые при работе крана |  |  |
| --- | --- | --- |
| давление ветра | 25 кгс/м2 |
| скорость ветра | 14 м/с |

| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус | - 40 0С |
| --- | --- |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 22,5-170-В ГОСТ 7665-69 | 22,5 | 170 | 28000 | 140 | 5 |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Металлоконструкция крана | Вст3nc2 | 380-71 | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 проволока сварочная СВ08 ГОСТ 2246-70 |
|  | М 16С | 6713-53 |  |
|  | Вкст3cn5 | 380-71 |  |
|  | Вст3cn2 | 380-71 |  |
|  | Вст3cn5 | 380-71 |  |
|  | Вст3nc5 | 380-71 |  |
|  | Вмст3cn | 380-60 |  |
|  | ст 20 | 8732-58А |  |
| Мостовой электрический кран |  |  |  |
| (наименование крана) |  |  |  |

| заводской № | 1481 | изготовлен | 31.03.1972 | установлен | машзал ГЭС-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Завод «Сибтяжмаш» г. Красноярск

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | общего назначения |
| --- | --- |

- Характеристика механизмов крана

| Наименование механизма | Режим работы | Грузоподъемность, тс | Высота подъема, м | Скорость нормальная (м/мин., об/мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главный подъем | 15 % | 250 | 25 | 0,63 |
| - Вспомогательный подъем | 25 % | 32 | 27 | 7,6 |
| - Передвижение крана | 15 % | - | - | 34,6 |
| - Передвижение главной тележки | 15 % | - | - | 11,4 |
| - Электрическая таль: подъем | - | 5 | 30 | 8 |
| - Электрическая таль: передвижение | - | - | - | 20 |

| - Пролет крана | 14 м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 151,23 тс |
| --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста (портала) | 44,8 тс |
| --- | --- |
| главной тележки с механизмами | 59,3 тс |
| вспомогательной тележки | - |
| механизма передвижения крана | 36,16 тс |

| - Расстояние от головки рельса до настила | 185 | мм |
| --- | --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | цилиндрическая | 1200 | 1100; 1200 | - | 12 | 0,95 |
| - Вспомогательного подъема | цилиндрическая | 500 | 500 | 500 | 6 | 0,98 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, закрытый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | ТКТГ-300м | ТГМ-50 | 1,5 |  |
| - Вспомогательного подъема | 1 | ТКТГ-400м | ТГМ-80 | 1,75 |  |
| - Передвижение крана | 2 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 0,83 |
| - Передвижение тележки | 1 | ТКГ-200 | ТГМ-25 | - | 0,06 |

- Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | механизмов подъема, хода моста и тележки |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | входов на кран и кабину |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д). указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | сигнальные лампы, звонок громкого боя |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

- Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место установки крана | закрытое помещение |
| --- | --- |

| - Место управления | кабина крановожатого |
| --- | --- |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 42Н-170В-ч | 42 | 170 | 12590 | 390 | 5,5 | - |
| вспомогательного подъема | 21Н-180В-ч | 21 | 180 | 39292 | 195 | 5,74 | - |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вертикальный лист | ВМ – 3 cn | 380-60 | Проволока СВ -08 ГОСТ 2246-70 г Флюс Ан 348 «а» ГОСТ 9087-59 |
| - Верхний пояс | ВМ – 3 cn | 380-60 |  |
| - Нижний пояс | ВМ – 3 cn | 380-60 |  |
| - Концевая балка | ВМ – 3 cn | 380-60 |  |
| - Рама тележки | ВМ – 3 cn | 380-60 |  |
| - Серьги подвески г/п 250 т | М – 16 С | 6713-53г |  |
| - Серьги повески г/п 32 т | М-16 С | 6713-53г |  |

- Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | 6619-65 | 6627-66 |
| ГОСТ на параметры | - | - |
| Номер крюка по ГОСТ | - | 21 б |
| Грузоподъемность, тс | 250 т | 32 т |
| Завод-изготовитель | С. З. Т. М | С. З. Т. М |
| Заводской номер | 2081 | 26 |

Полукозловой специальный кран

(наименование крана)

| заводской № | 1 | изготовлен | ноябрь 1968 г. | установлен | О.Т. ГЭС-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | полукозловой специальный кран |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| передвижения крана | легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 2 × 10 тс |
| --- | --- |

| - Высота подъема главного крюка | 19 м |
| --- | --- |

| - Скорость подъема: главного крюка (нормальная) | 2,63 м/мин. |
| --- | --- |

| - Скорость движения крана (нормальная) | 23,5 м/мин. |
| --- | --- |

| - Пролет крана | 2,3 м |
| --- | --- |

| - Коэффициент устойчивости при перегрузке на 25% | 1,08 |
| --- | --- |
| При номинальной грузоподъемности | 1,4 |
| Расчетный угол подъема груза | 9°38' |

| - Вес крана (полный) | 32570 кг |
| --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| привод механизма подъема | 4260 кг |
| --- | --- |
| портал | 9680 кг |
| будка | 3040 кг |
| грузовые реле | 2200 кг |
| груз | 7560 кг |
| приводы механизма передвижения | 1700 кг |

| - Давление колеса крана на нижний рельс при передвижении | 19200 кгс |
| --- | --- |
| Давление колеса крана на верхний рельс при передвижении | 9000 кгс |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | РМ-850 РМ-500 | 800 | 610 |  | 2 | 0,895 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | ТКТГ-200 М | ГЭС-25 | 1,88 |  |
| - Передвижение крана | 1 | ТКТГ-200 М | ГЭС-25 | 2,9 | 0,09 |

- Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | КА-4658-5М; КУ-503; КУ-501; ВКМ-611; ВКМ-711 |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | ВК-411 на грузовом реле |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | противоугонный автоматический захват |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | - |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д). указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | звонок |
| --- | --- |

| ж). анемометр | CDB |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

| - Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | постоянный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения допустимые при работе крана |  |  |
| --- | --- | --- |
| давление ветра | 70 кгс/м2 |
| скорость ветра | 33 м/с |

| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус | - 40 0С |
| --- | --- |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 23,5-180-В ГОСТ 7665-55 | 23,5 | 180 | 31706 | 120 | 5,54 |

- Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк: подхват

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| Чертеж | 465821 |  |
| Грузоподъемность, тс | 10 |  |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Металлоконструкция крана: |  |  | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 Проволока сварочная СВ-08 ГОСТ 2246-70 |
| лист 8 мм | Вст3cn | 500-58 |  |
| лист 12; 14; 20; 30; 36 мм | М16С | 6713-53 |  |
| С№12; С№40 | М16С | 6713-53 |  |
| I№36; I№45 | М16С | 6713-53 |  |

- Характеристика наземного подкранового пути

ширина колеи 7800 мм

тип рельсов Р-50

зазор между рельсами в стыках 6 мм

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| заводской № | 918 | изготовлен | 28.02.1967 | установлен | машзал ГЭС-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Завод «Сибтяжмаш» г. Красноярск

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | общего назначения |
| --- | --- |

- Характеристика механизмов крана

| Наименование механизма | Режим работы | Грузоподъемность, тс | Высота подъема, м | Скорость нормальная (м/мин., об/мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главный подъем | 15 % | 250 | 19 | 0,43 |
| - Вспомогательный подъем | 25 % | 30 | 21 | 6,5 |
| - Передвижение крана | 15 % | - | - | 22,4 |
| - Передвижение главной тележки | 15 % | - | - | 12 |

| - Пролет крана | 14 м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 147400 кг |
| --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста (портала) | 40400 | кг |
| --- | --- | --- |
| главной тележки с механизмами | 58630 | кг |
| механизма передвижения крана | 38200 | кг |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | цилиндрическая | 1100 | 1100 | 900 | 10 | 0,96 |
| - Вспомогательного подъема | цилиндрическая | 500 | 500 | 500 | 6 | 0,98 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, закрытый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | колодочн., автом. | ТГМ-50 | 1,5 |  |
| - Вспомогательного подъема | 1 | колодочн., автом. | Т-75 | 1,75 |  |
| - Передвижение крана | 2 | колодочн., автом. | ТЭГ-25 | - | 0,18 |
| - Передвижение тележки | 1 | колодочн., автом. | ТЭГ-25 | - | 0,3 |

- Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | механизмов подъема, передвижение моста и тележки, |
| --- | --- |
|  | подъема электрической тали |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | люков и дверей |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д). указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | сигнальная лампа, звонок |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

- Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | кабина крановожатого |
| --- | --- |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | ТЛРК-РО 6×36, ГОСТ 3241-55 | 45,5 | 180 | 195554 | 280 | 5,975 |
| вспомогательного подъема | 21-Н-180 ГОСТ 3241-55 | 21 | 180 | 38948 | 160 | 6 |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вертикальный лист | М 16 С | 6713-532 | Проволока СВ -08 ГОСТ 2246-60 г Флюс Ан 348 «а» ГОСТ 9087-59 |
| - Верхний пояс | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Нижний пояс | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Концевая балка | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Рама тележки | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Серьги подвески г/п 250 т | М 16 С | 6713-532 |  |
| - Серьги повески г/п 30 т | М 16 С | 6713-532 |  |

- Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | 6619-63 | 6627-63 |
| Номер крюка по ГОСТ | - | - |
| Грузоподъемность, тс | 250 т | 30 т |
| Завод-изготовитель | С. З. Т. М | С. З. Т. М |
| Заводской номер | 1435 | 6 |
| Мостовой электрический кран |  |  |  |
| (наименование крана) |  |  |  |

| заводской № | 1 | изготовлен | март 1969 | установлен | водоприемник ГЭС-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Днепровский механический завод УССР г. Запорожье

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | мостовой, электрический, специальный |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | средний |
| передвижения крана | легкий |
| тележки | легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 40 тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 12,5 тс |

| - Высота подъема: главного крюка | 27 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 38 м |

| - Скорость подъема: главного крюка | 2,86 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 7,1 м/мин. |

| - Скорость движения крана | 12,2 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 5,8 м/мин. |

| - Пролет крана | 13,5 м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 44000 кг |
| --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста | 20900 кг |
| --- | --- |
| тележки с механизмами | 23100 кг |

| - Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось | 31700 кгс |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | К.п.д. полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | РМ-500 РМ-1000 | 810 | 800 | 400 | 4 | 0,952 |
| - Вспомогательного подъема | РМ-500 РМ-850 | 800 | 610 | 400 | 4 | 0,952 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | ТКТГ-300 М | ТТ-50 | ≈ 1,7 |  |
| - Вспомогательного подъема | 1 | ТКТГ-300 М | ТТ-50 | ≈ 1,8 |  |
| - Передвижение крана | 1 | ТКГ-200 М | ТЭГ-25 |  | ≈ 45 мм |
| - Передвижение тележки | 1 | ТТ-160 | ТЭГ-16 |  | ≈ 10 мм |

- Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | КА-4658-5М (2 шт.); КУ-503 (2 шт.); КУ-501 (2 шт.) |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | ВК-200Б (4шт.) |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | ВК-200 Б (1 шт.) |
| --- | --- |
|  | (двери кабины) |

| д). указатели | DСУ-1М (2 шт.) |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | электрозвонок |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

- Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 20 0С |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 32-170-В ГОСТ 3079-55 | 33 | 170 | 57104 | 150 | 5,4 |
| вспомогательного подъема | 21-170-В ГОСТ 7666-55 | 21 | 170 | 31540 | 190 | 9,7 |

- Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | подвеска г/п 40 тс чертеж 465784 | 6627-66 |
| Номер крюка по ГОСТ |  | 17 |
| Грузоподъемность, тс |  | 12,5 |
| Завод-изготовитель |  | ДМЗ |
| Заводской номер |  | 96 |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Главные и концевые балки: |  |  | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 Проволока сварочная СВ-08 ГОСТ 2246-70 |
| верхний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| нижний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| боковой лист 8 мм | ВМСТ3cn | 380-60 |  |
| - Концевые балки: |  |  |  |
| верхний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| нижний лист 14 мм | М16С | 6713-53 |  |
| боковой лист 8 мм | ВМСТ3cn | 380-60 |  |
| - Тележка: | ВМСТ3cn | 500-58 380-60 |  |
|  | М16С | 6713-53 |  |
|  | ВМСТ3cn | 535-58 |  |

- Характеристика подкранового пути

ширина колеи 13500 мм

тип рельсов КР-80

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| заводской № | 711 | изготовлен | 30.01.1982 | установлен | Машинный зал ГЭС-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

г. Запорожье, ГСП-337, ул. Кияшко, 16 Запорожский энергомеханический завод

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | мостовой, электрический |
| --- | --- |

| - Назначение | подъем и перемещение грузов |
| --- | --- |

| - Исполнение | нормальное |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | ПВ=15% легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | ПВ=25% средний |
| передвижения крана | ПВ=15% легкий |
| передвижения тележки | ПВ=15% легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 100 тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 20 тс |

| - Высота подъема: главного крюка | 30 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 32 м |

| - Скорость подъема: главного крюка | 0,015 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 0,217 м/мин. |

| - Скорость передвижения крана | 0,47 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 0,24 м/мин. |

| - Пролет крана | 17 м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 74,7 тс |
| --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста | 36,230 тс |
| --- | --- |
| тележки с механизмами | 30,750 тс |

| - Максимальная нагрузка от колеса крана на рельс | 34,8 тс |
| --- | --- |

| - Расстояние от головки рельса до настила | 120 мм |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | зубчатая | 1100 | 1000 | 700 | 4 | - |
| - Вспомогательного подъема | зубчатая | 560 | 500 | 400 | 4 | - |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | ТКГ-300 | ТЭ-50 | 1,5 | - |
| - Вспомогательного подъема | 1 | ТКГ-400 | ТЭ-80 | 1,75 | - |
| - Передвижение крана | 2 | ТГ-200 | ТЭ-25 | 1,2 | 1,02 |
| - Передвижение тележки | 1 | ТГ-200 | ТЭ-25 | 1,2 | 0,21 |

- Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | КУ-703 У2, КУ-701 У2 |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | выключатель ВК-200ГБУ2 – 2 шт. ВУ-22-2Б4У3– 1 шт. |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д). указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | звонок МЗ-1 |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

| - Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 40 0С |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 45,5Г-I-Н-Ж-1764(170) | 45,5 | 170 | 148146 | 164 | 5,6 | 26300 |
| вспомогательного подъема | 21Г-I-Н-Ж-1764(180) | 21 | 180 | 30329 | 148 | 5,8 | 5220 |

- Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | 6619-74 | 2105-75 |
| ГОСТ на параметры | - | 6627-74 |
| Номер крюка по ГОСТ | Черт. 22н-209-01 | 19А |
| Грузоподъемность, тс | 100 | 20 |
| Завод-изготовитель поковки г. Запорожье, ГСП-337, ул. Кияшко, 16 Запорожский энергомеханический завод |  |  |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Пролетная балка | Вст. 3cn5 | 380-71 | Э-42, АНО-4, АНО-5 |
| - Концевая балка | Вст. 3cn5 | 380-71 | ГОСТ 9467-60 |
| - Рама в сварке | Вст. 3cn5 | 380-71 | св. 08 ГОСТ 2246-60 |

- Характеристика подкранового пути ширина колеи 17000 мм тип рельсов КР-120 Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| заводской № | 3481 | изготовлен | 1985 | установлен | Машинный зал ГЭС-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

ПО «Сибтяжмаш» г. Красноярск

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | мостовой, электрический, специальный |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | средний |
| передвижения крана | легкий |
| тележки | легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 160 тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 32 тс |

| - Высота подъема главного крюка | 25 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 27 м |

| - Скорость подъема: главного крюка | 0,94 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 7,45 м/мин. |

| - Скорость передвижения крана | 33,3 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 12,6 м/мин. |

| - Пролет крана | 15,5 м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 105000 | кг |
| --- | --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста | 38400 кг |
| --- | --- |
| тележки с механизмами | 43800 кг |

| - Давление колеса крана на рельс или нагрузка на ось | 52,2тс |
| --- | --- |

| - Расстояние от головки рельса до настила | 120 мм |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | зубчатая | 1160 | 800/900 | 800 | 16 | 0,935 |
| - Вспомогательного подъема | зубчатая | 500 | 500 | 500 | 6 | 0,98 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | Автоматические, нормально-замкнутые, колодочные 300мм | ТЭ-50 | 1,5 | - |
| - Вспомогательного подъема | 1 | Автоматические, нормально-замкнутые, колодочные 400мм | ТЭ-80 | 1,75 | - |
| - Передвижение крана | 2 | Автоматические, нормально-замкнутые, колодочные 200мм | ТЭ-25 | - | 0,443 |
| - Передвижение тележки | 1 | Автоматические, нормально-замкнутые, колодочные 200мм | ТЭ-25 | - | 0,038 |

- Приборы безопасности

| а). концевые выключатели | ВУ-250М-У2 (2 шт.); КУ-701АУ2 (4 шт.) |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б). ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в). противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г). блокировочные устройства | ВП16Г23Б231-55У2,3 (3 шт.) |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д). указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е). сигнальные приборы | Ревун РВП-220-ОН5 |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

- Род электрического тока и напряжение

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 20 0С |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 31-2-В-Н-1666(170) ТУ 14-4-1223-83 | 31,0 | 170 | 753864 | 500 | 5,55 |
| вспомогательного подъема | 21-2-В-Н-1666(170) ТУ 14-4-273-73 | 21,0 | 170 | 376369 | 200 | 5,6 |

- Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | 6619-75 | 6627-74201Б |
| Номер крюка по ГОСТ | - | - |
| Грузоподъемность, тс | 160 | 32 |
| Завод-изготовитель | ПО «Сибтяжмаш» | ПО «Сибтяжмаш» |
| Заводской номер | - | - |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Пролетная балка | Вст. 3cn5 | 380-71 | Электроды Тип Э-42 ГОСТ 9467-60 Проволока сварочная СВ-08 ГОСТ 2246-70 |
| - Головная часть моста | 09Г2С-12 | 19282-73 |  |
| - Концевая балка | Вст. 3cn5 09Г2С-12 | 380-71 19282-73 |  |

- Характеристика подкранового пути

ширина колеи 15500 мм

тип рельсов КР-120

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по техническому обслуживанию кранов КСГЭС

филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Техническому обслуживанию подлежат: ГЭС-15 - Мостовой кран машзала. - Мостовой кран водоприемника. - Полукозловой кран НБ. ГЭС-16 - Мостовой кран машзала. - Мостовой кран водоприемника. - Мостовой кран трансформаторной мастерской. - Козловой кран водосброса. - Полукозловой кран НБ. ГЭС-18,19 1.Мостовой кран машзала ГЭС-18 2.Мостовой кран машзала ГЭС-19 | кран кран кран кран кран кран кран кран кран кран | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 1. | ТО-1 |  |  |
|  | Осмотр металлоконструкций на предмет выявления возможных трещин, дефектов сварных швов, отклонения от заданной геометрической формы, нарушения слоя краски, коррозии и т.д. | проверка | 1раз/мес |
|  | Осмотр и наличие трещин в рамах механизмов, ходовых колесах, износа колес, осей и зубчатых передач, ослабления болтовых соединений или отсутствия части болтов (установка недостающих болтов, подтяжка болтовых соединений. | проверка | 1раз/мес |
|  | Проверка уплотнения: наличие, надежность крепления, работоспособность, при необходимости замена. | проверка | 1раз/мес |
|  | Проверка и отцентровка полумуфты эл.двигателей и редукторов, замена масла в редукторах, смазка подшипников и проверка Rиз эл.двигателей. | проверка | 1раз/мес |
|  | Проверка работоспособности крана без нагрузки, путем последовательного включения механизмов рабочих движений, при этом проверка плотности прилегания колодок к тормозному шкиву, отсутствие излишнего проскальзывания шкива при торможении, правильность укладки при намотке канатов на барабан. | проверка | 1раз/мес |
|  | Проверка состояния крюковой подвески, при этом проверка отсутствия трещин в нарезной части крюка. | проверка | 1раз/мес |
|  | Проверка состояния грузовых канатов и их креплений, смазка канатов. | проверка | 1раз/мес |
|  | Проверка фактического расстояния между крюковой подвеской и упором при срабатывании концевого выключателя механизма подъема. | проверка | 1раз/мес |
|  | Проверка срабатывания концевых выключателей в конце хода моста крана и тележки. | проверка | 1раз/мес |
|  | Проверка работы всех приборов безопасности. | проверка | 1раз/мес |
|  | Проверка состояния изоляции, проводов и заземления крана с определением их сопротивления. | проверка | 1раз/мес |
|  | Смазка всех трущихся частей, подшипников, осей и т.д., набивка тавотниц. | проверка | 1раз/мес |
|  | Проверка состояния тупиковых упоров. | проверка | 1раз/мес |
|  | Проверка состояния кранового пути и соответствие его Правилам. | проверка | 1раз/мес |
|  | Проведение ревизии тормозных эл.магнитов, контроллеров, контакторов и т.д. | проверка | 1раз/мес |
|  | Оформление акта на техническое обслуживание кранов. | акт | 1 |
| 2. | ТО-2 |  |  |
| 2.1 | Устранение выявленных дефектов в период проведения ТО-1 | проверка | 1раз/6мес |
| 2.2 | Оформление акта выполненных работ по устранению выявленных дефектов | акт | 1 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

  - Правила безопасности  при  работе с инструментом и приспособлениями.

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента

ОАО «ТГК-1».( Приложение 1 к Техническому заданию);

- При обосновании и стоимости работ Подрядчик должен указывать  в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (Актов,форм КС-2,КС-3 и т.п.),должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения электростанции производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по техническому обслуживанию;

- у персонала, осуществляющего обслуживание электрического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов;

- досконально знать технологию и особенности работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для обслуживания инструменты и специальные приспособления;

- вносить в паспорта кранов все необходимые изменения и дополнения;

- принимать меры по сокращению внеплановых простоев кранов;

- своевременно уведомлять Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу кранов;

- своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифта, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

  - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

  - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

  - при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

  - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком и их стоимость должна входить в стоимость договора.

Приложение:. 1. «Обязанности по обеспечению требований Системы   экологического менеджмента» - на 1 листе в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.