Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Капитальный ремонт котельной установки типа БКЗ-160-100ГМ ст. №7:

- типовой ремонт; - сверхтиповой ремонт»

Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ _1107/2.1-689_)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-93;

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      май 2012г.

Окончание                июнь 2012г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

Не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: приведение оборудования в надлежащее техническое состояние, с заменой поверхностей нагрева, в части горячего пакета пароперегревателя.

Краткие технические характеристики оборудования

| Энергетический котёл БКЗ 160-100 ГМ ст. №7 |  |
| --- | --- |
| тип | БКЗ 160-100 ГМ |
| место установки | котельное отделение |
| завод изготовитель | Барнаульский котельный завод |
| год изготовления | 1963 |
| исполнение | Котёл вертикально-водотрубный, однобарабанный, радиационного типа с естественной циркуляцией, с П-образной компановкой |
| Расчётное давление пара в барабане | 110кг/см² |
| Расчётное давление пара на выходе из пароперегревателя | 100 кг/см² |
| Расчётная температура перегретого пара | 525º С |
| Паропроизводительность | 160 т/ч |
| Объём водяной | 48,5 м³ |
| Объём паровой | 25,5 м³ |
| Поверхность нагрева топки радиационная | 353 м² |
| Поверхность нагрева экрана строительная | 1680 м² |
| Поверхность нагрева пароперегревателя | 1434 м² |
| Поверхность нагрева водяного экономайзера | 2040 м² |
| Поверхность нагрева регенеративного воздухоподогревателя | 12460 м² |
| Дымососы котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. № Д-7А, 7Б |  |
| тип | Д-15,5х2 |
| место установки | котельное отделение |
| заводской номер | 3899 |
| исполнение | центробежный, горизонтальный |
| рабочее колесо и улитка | двухсторонний вход рабочей среды (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| диаметр рабочего колеса (крыльчатки) | 1550 мм |
| направление вращения, смотря со стороны электродвигателя | левое |
| наибольшее допустимое число оборотов | 730 об/мин |
| наибольшая допустимая температура газов | 2000С |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| производительность | 137х103 м3/ч |
| Регенеративный воздухоподогреватель |  |
| тип | РВП-36 |
| год изготовления | 1973 |
| место установки | котельное отделение |
| диаметр ротора | 3650 мм |
| количество секторов ротора из них: для прохода газа для прохода воздуха | 18 10 8 |
| общая двухсторонняя поверхность нагрева «холодной» части | 1700м2 |
| общая двухсторонняя поверхность нагрева «горячей» части | 3900м2 |
| сечение для прохода газов в «холодной» части | 3,88м2 |
| сечение для прохода газов в «горячей» части | 4,25м2 |
| сечение для прохода воздуха в «холодной» части | 3,88м2 |
| сечение для прохода воздуха в «горячей» части | 4,25м2 |
| толщина листовой гофрированной стали «холодной» части | 1,2мм |
| толщина листовой гофрированной стали «горячей» части | 0,6мм |
| высота набивки «холодной» части | 600мм |
| высота набивки «горячей» части | 1000мм |
| общий вес воздухоподогревателя | 41715кг |
| число оборотов ротора | 2 об/мин |
| Вентилятор котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. № ДВ-7А, 7Б |  |
| тип | 0,161 ОРЭГРЭС |
| место установки | котельное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный |
| рабочее колесо и улитка | односторонний вход рабочей среды (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| диаметр рабочего колеса (крыльчатки) | 2000 мм |
| направление вращения, смотря со стороны электродвигателя | левое |
| наибольшее допустимое число оборотов | 730 об/мин |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| производительность | 100х103 м3/ч |
| Горелка газомазутная |  |
| тип | РТС-700-II |
| установлено на котле | 12 штук |
| исполнение | Вихревая, двухпоточная, реверсивная, с центральным расположением механической форсунки, с обратным сливом и периферийной раздачей природного газа |
| диаметр амбразуры на выходе | 810мм |
| длина | 1865мм |
| ширина | 750мм |
| высота | 1250мм |
| диаметр внешней трубы корпуса | 700мм |
| диаметр центральной трубы первичного воздуха | 34 мм |
| диаметр форсуночной трубы | 89х3,5 мм |
| количество газораздающих трубок | 20шт |
| диаметр газораздающих трубок | 22/16 |
| сечение кольцевого газового коллектора | 0,019м2 |
| масса горелки | 375кг |
| номинальная тепловая мощность | 15,4 МВт |
| номинальный расход природного газа | 1587,5 м3/ч |
| номинальное давление природного газа | 20 кПа |
| номинальный расход воздуха | 17 560 м3/ч |
| номинальное давление воздуха: полная закрутка/прямоток | 1200/920 Па |
| минимальный коэффициент избытка воздуха | не более 1,15 |
| минимальная тепловая мощность | 3 МВт |

Котел введен в эксплуатацию в 1964 году. Последний проведенный капитальный ремонт – 2002 год (замена 100% экранных труб). Наработка котла с начала эксплуатации составляет 309273 часа. Наработка с проведения последнего капитального ремонта составляет 61296 часов.

Котел вертикальный водотрубный, однобарабанный радиационного типа с естественной циркуляцией; с II-образной компоновкой.

Топочная камера является восходящим газоходом, в горизонтальном газоходе расположена вторая ступень пароперегревателя (ширмы), в опускном газоходе – III и I ступень пароперегревателя и водяной экономайзер. За опускным газоходом расположен регенеративный воздухоподогреватель.

Топочная камера прямоугольной формы полностью экранирована трубами Ø60х4 с шагом 64 мм. Сечение топки в свету равно 7104х4416 мм.

Проектным топливом для котла является природный газ или мазут.

Топочная камера оборудована 8 комбинированными газомазутными горелками типа РТС-700 II, установленными по фронту в 2 яруса (по 4м горелки в ярусе) на отметке 4790мм и 6800мм, а на отметке 9710мм установлены такие же горелки, но только мазутные.

Производительность газовой горелки 1700 нм3/час при давлении газа перед ней 1500 мм в.ст.

Производительность мазутной форсунки 1450 кг/час при давлении мазута перед ней 20 кгс/см2.

Котельный агрегат имеет один барабан внутренним диаметром Ø1600 мм с толщиной стенки 88 мм из стали 22Ки по четыре выносных циклона Ø426х35 мм у котлов №5 и 6, и по 2 у котлов №№ 7, 8, 9.

Котел имеет двухступенчатую схему испарения, фронтовой, задний и передние панели боковых экранов включены в барабан. Во вторую ступень испарения (выносные циклоны) включены задние панели боковых экранов.

Фронтовой экран состоит из четырех панелей, задний экран из трех панелей, а боковые экраны из двух панелей каждый. Вся система экранов представляет собой конструкцию, подвешенную к верхним балкам каркаса, и имеет возможность свободно расширяться вниз при температурном удлинении.

Под топки закрывается шамотным кирпичем.

Внутрибарабанное сепарационное устройство выполнено с применением внутрибарабанных циклонов на вводе пароводяной смеси в барабан.

Барботажная промывка пара осуществляется дырчатым листом, установленным в верхней части барабана.

Пароперегреватель по характеру теплообмена (выполнен конвективно радиационным). Радиационная часть размещена на потолке топке топки и в верхней части топочной камеры в виде горизонтальных ширм. По конструктивным характеристикам пароперегреватель состоит из трех ступеней:

- первая ступень (по ходу пара0 пароперегревателя состоит из труб Ø32х4, изготовленных из стали марки 20, кроме подвесных панелей, которые изготовлены из стали марки 12Х1МФ. В состав первой ступени пароперегревателя, входит потолочный и настенный пароперегреватель, холодный пакет и подвесные панели;

- второй ступенью пароперегревателя является полурадиационный пароперегреватель. Состоящий из 8 горизонтальных ширм с шагом 840мм.

Ширмы изготовлены из труб Ø32х4 мм из стали марки 12х1МФ;

- третья ступень (горячий пакет) пароперегревателя расположен в конвективном газоходе, изготовлен из труб Ø32х4 из стали марки 12х1МФ.

Пароперегреватель имеет две ступени регулирования температуры перегрева впрыском конденсата и двухкратный переброс с одной стороны на другую.

Водяной экономайзер змеевиковый, кипящего типа, выполнен из труб Ø32х4 из стали марки 20. Состоит из первой ступени. Боковых панелей, второй ступени.

Между первой ступенью и боковыми панелями включены конденсаторы-установки для получения собственного конденсата.

Регенеративный воздухоподогреватель представляет собой вращающийся цилиндр, заполненный тонкими гофрированными листами и обеспечивает нагрев воздуха до 230/274ºС.

Ротор вращается со скоростью 4 об/мин с помощью электродвигателя мощностью 7 кВт и 750 об/мин.

Движение газа и воздуха противоточное. Поверхность нагрева условно разделена на «холодную и горячую части».

На воздухоподогревателе предусмотрена паровая обдувка и обмывка поверхностей нагрева.

- Экраны топки (13 панелей):

| Наименование | Типоразмеры, труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| Фронтовой экран (четыре панели) | 60х4 | Сталь 20 |
| Боковой экран правый (три панели) | 60х4 | Сталь 20 |
| Боковой экран левый (три панели) | 60х4 | Сталь 20 |
| Задний экран (три панели) | 60х4 | Сталь 20 |
| Коллектора экранов | 219х25 | Сталь 20 |

- Пароперегреватель и водяной экономайзер:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| I ступень п/п: - трубы потолочно-настенного п/п - коллектора потолочно настенного п/п - трубы холодного пакета п/п - коллектора холодного пакета п/п - трубы подвесных панелей п/п - коллектора подвесных панелей п/п | 32х4 219х25 32х4 133х13 32х4 273х25 | Сталь 20 Сталь 20 Сталь 12Х1МФ Сталь 12Х1МФ Сталь 12Х1МФ Сталь 12Х1МФ |
| Пароохладители I ступени | 273х35 | Сталь 12Х1МФ |
| II ступень п/п : - трубы ширмового пароперегревателя - коллектора ширмового п/п | 32х4 133х13 | Сталь 12Х1МФ Сталь 12Х1МФ |
| Пароохладители II ступени | 273х35 | Сталь 12Х1МФ |
| III ступень п/п: - трубы горячего пакета п/п - коллектора горячего пакета п/п | 32х4 273х35 | Сталь 12Х1МФ Сталь 12Х1МФ |
| Паросборная камера | 273х35 | Сталь 12Х1МФ |
| Водяной экономайзер I и II ступень: - трубы - коллектора | 32х4 219х18 | Сталь 20 Сталь 20 |

- Трубопроводы в пределах котла:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| Водоопускные трубы экранов | 133х10 | Сталь 20 |
| Пароотводящие трубы экранов | 133х10 | Сталь 20 |
| Соединительные трубы водяного экономайзера | 133х10 | Сталь 20 |
| Пароперепускные трубы от барабана к I ступени водяного экономайзера | 133х10 | Сталь 20 |
| Пароперепускные трубы от I ступени п/п к пароохладителю I ступени | 133х10 | Сталь 12Х1МФ |
| Пароперепускные трубы от пароохладителя I ступени к пароперегревателю II ступени | 133х10 | Сталь 20 |
| Пароперепускные трубы от пароперегревателя II ступени к пароохладителю II ступени | 133х10 | Сталь 12Х1МФ |
| Пароперепускные трубы от пароохладителя II ступени к пароперегревателю III ступени | 133х10 | Сталь 12Х1МФ |
| Пароперепускные трубы от пароперегревателя III ступени к паросборной камере | 133х10 | Сталь 12Х1МФ |
| Трубопроводы впрыска | 76х6 | Сталь 20 |

- Трубопроводы котла:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| Главный паропровод | 273х20 | Сталь 12Х1МФ |
| Растопочный паропровод | 133х13 | Сталь 12Х1МФ |
| Питательный трубопровод | 219х16; 133х10 | Сталь 15ГС |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Типовой ремонт. Номенклатура и регламентируемый объём работ в соответствии с СО 34.04.181-2003 Приложение 4 и «Ведомостью планируемых работ по капитальному ремонту котлоагрегата ст. № 7 срок ремонта с 21.05.2012г. по 25.06.2012г., календарных суток – 35» | котлоагрегат | 1 |
| 2. | Сверхтиповые объёмы работ. Номенклатура и объём работ в соответствии с разделом «Технические требования» и «Ведомостью планируемых работ по капитальному ремонту котлоагрегата ст. № К-7 срок ремонта с 21.05.2012г. по 25.06.2012г., календарных суток – 35» | котлоагрегат | 1 |
| 3. | Подрядчик предоставляет ТЭЦ-7 полностью оформленную отчётную документацию по произведённому капитальному ремонту в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 | комплект | 1 |

Выполнение ремонтных работ необходимо произвести в период капитального ремонта котлоагрегата с 21.05.2012г. по 25.06.2012г.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003.

Ведомость

планируемых работ по капитальному ремонту котельной установки типа БКЗ-160-100ГМ ст. №7: - типовой ремонт; - сверхтиповой ремонт Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

срок ремонта с 21.05.2012г. по 25.06.2012г., календарных суток – 35

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1 | Разработка ППР и согласование с Заказчиком | шт. | 1 |
| 1.2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов в топке и снаружи котла. | тн. | 3,5 |
| 1.3 | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих конструкциях на высоте до 3 м при проведении ремонтных работ по замене труб горячего пакета пароперегревателя, подготовки металла для контроля, изоляционных и обмуровочных работ. | м² | 50 |
| 1.4 | Снятие и установка лестниц при проведении работ по замене горячего пакета пароперегревателя массой до 0,5тн. | тн. | 1 |
| 2 | Сверхтиповой объем работ |  |  |
| 2.1 | Замена труб Ø32х4мм змеевиков горячего пакета пароперегревателя, ст. 12Х1МФ. | т | 7,1 |
| 2.2 | Замена коллекторов горячего пакета пароперегревателя Ø273х35 ст.12Х1МФ. | т | 3 |
| 2.3 | Снятие и установка гибов трубопроводов водяного экономайзера Ø133×10 от L= 3-:-6м. | т | 0,5 |
| 2.4 | Замена гибов трубопроводов Ø 60х6мм, ст.20. обвязки водяного экономайзера в количестве 56шт. - 0,5тн., длиной до 1,5м | т | 0,5 |
| 3 | Типовой ремонт |  |  |
| 3.1 | Котлоочистные работы |  |  |
| 3.1.1 | Очистка конвективных поверхностей нагрева (обмывка, обдувка) | м2 | 3480 |
| 3.1.2 | Очистка экранных поверхностей нагрева топки после устройства лесов. | м2 | 150 |
| 3.1.3 | Обмывка регенеративного воздухоподогревателя типа РВП-36 -2шт. (без выемки пакетов) высоконапорной гидравлической установкой | м² | 24920 |
| 3.1.4 | Очистка бункеров под конвективной шахтой. | м³ | 3 |
| 3.1.5 | Очистка площадок и лестниц котла от отложений. | котлоагрегат | 1 |
| 3.1.6 | Наружная обмывка котла. | котлоагрегат | 1 |
| 3.1.7 | Очистка площадки под котлом с погрузкой в контейнер или погрузкой в тележку с транспортировкой отложений вручную к месту погрузки на транспортное средство в пределах рабочей зоны. | м3 | 15 |
| 3.1.8 | Очистка калориферов воздухоподогревателя от отложений высоконапорной гидравлической установкой. | м² | 660 |
| 3.1.9 | Очистка дымососа типа Д-15,5×2. Диаметр ротора-1550мм. | шт. | 2 |
| 3.2 | Экраны |  |  |
| 3.2.1 | Вырезка образцов труб Ø60х4мм. ст.20 для проведения контроля металла с последующей установкой вставки L=1м. | шт. | 6 |
| 3.2.2 | Изготовление участка трубы для установки вставок экранов массой до 10кг. | шт. | 6 |
| 3.2.3 | Ремонт указателей теплового расширения нижних коллекторов экранов. | шт. | 11 |
| 3.3 | Пароперегреватель |  |  |
| 3.3.1 | Вырезка участков труб с заводскими сварными стыками с последующей установкой новых участков труб для проведения входного контроля горячего пакета пароперегревателя. | шт. | 4 |
| 3.3.2 | Изготовление участка трубы для установки вставок горячего пакета пароперегревателя массой до 10кг. | шт. | 4 |
| 3.3.3 | Выборка металла на штуцерах коллекторов горячего пакета пароперегревателя без последующей наплавки. | дм³ | 2 |
| 3.3.4 | Зачистка металла и сварных стыков коллекторов Ø 273х35мм ст.12Х1МФ горячего пакета пароперегревателя для проведения входного контроля. | дм² | 260 |
| 3.3.5 | Замена деталей крепления змеевиков горячего пакета к трубам подвесных панелей пароперегревателя при массе до 1 кг. | шт. | 152 |
| 3.3.6 | Изготовление деталей крепления на трубах подвесных панелей пароперегревателя при массе до 1 кг. | шт. | 152 |
| 3.3.7 | Зачистка металла и сварных соединений труб Ø32х4мм и Ø133х13мм ст.12Х1МФ и коллекторов Ø 273х35мм ст.12Х1МФ пароперегревателя. | дм² | 1000 |
| 3.3.8 | Вырезка с последующей установкой образцов труб Ø32х4мм ст.12Х1МФ подвесных панелей пароперегревателя. | шт. | 2 |
| 3.3.9 | Вырезка с последующей установкой образцов труб Ø32х4мм ст.12Х1МФ холодного пакета пароперегревателя. | шт. | 2 |
| 3.3.10 | Вырезка с последующей установкой образцов труб Ø32х4мм ст.12Х1МФ потолочно-настенного пароперегревателя. | шт. | 2 |
| 3.3.11 | Изготовление участка трубы для установки вставок I и II ступени пароперегревателя массой до 10кг. | шт. | 6 |
| 3.3.12 | Потолочный пароперегреватель. Осмотр и дефектация труб. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб. Зачистка под контроль металла (ст.20, Ø32×4). | тн. | 5 |
| 3.3.13 | Ширмовый пароперегреватель. Осмотр и дефектация труб. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб. Замена подвесных ширм с их изготовлением (по осмотру). Зачистка под контроль металла (ст.20, Ø32×4). | тн. | 8 |
| 3.3.14 | Снятие и установка временных металлоконструкций, массой от 0,02 до 0,05тн. для установки площадки и настилов при проведении ремонтных работ по замене труб пароперегревателя, обмуровки, изоляции и по подготовке для проведения контроля металла. | т | 1 |
| 3.3.15 | Изготовление временных м/к для установки площадки и настилов при проведении ремонтных работ по замене труб пароперегревателя, обмуровки, изоляции и по подготовке для проведения контроля металла. | т | 0,72 |
| 3.3.16 | Установка и снятие временных м/к. | тн. | 0,72 |
| 3.3.17 | Изготовление временных площадок для демонтажа и монтажа змеевиков горячего пакета пароперегревателя, масса свыше 0,05 до 0,1. | тн. | 1,275 |
| 3.3.18 | Установка и снятие м/к для демонтажа и монтажа змеевиков горячего пакета пароперегревателя, масса свыше 0,05 до 0,1. | тн. | 1,275 |
| 3.3.19 | Приварка донышек Ø133х45мм. к смотровым штуцерам Ø133х13мм., ст.12Х1МФ. | шт. | 6 |
| 3.3.20 | Замена неподвижных опор трубопроводов от горячего пакета к ПСК. | шт. | 6 |
| 3.3.21 | Изготовление неподвижных опор трубопроводов. | шт. | 6 |
| 3.3.22 | Замена гибов трубопроводов, дренажей, коллекторов горячего пакета пароперегревателя Ø32х4, ст.12Х1МФ при длине гиба до 1,5м. | т | 0,02 |
| 3.3.23 | Изготовление гибов Ø32х4, ст.12Х1МФ, длиной до 3м. | т | 0,02 |
| 3.3.24 | Замена прямых участков труб Ø32х4, ст.12Х1МФ, дренажей, коллекторов горячего пакета пароперегревателя. | т | 0,05 |
| 3.3.25 | Термообработка сварных стыков донышек Ø133х45мм смотровых штуцеров коллекторов горячего пакета пароперегревателя. | шт. | 6 |
| 3.3.26 | Термообработка сварного шва Ø133х13мм. штуцеров коллекторов и пароперепускных труб. | стык | 6 |
| 3.4 | Пароохладители 1 и 2 ступени |  |  |
| 3.4.1 | Зачистка металла и сварных стыков коллекторов Ø273х35мм ст.12Х1МФ. | дм² | 500 |
| 3.5 | Водяной экономайзер |  |  |
| 3.5.1 | Вырезка образцов с последующей установкой вставок труб змеевиков водяного экономайзера Ø 32х4мм. ст.20 | шт. | 6 |
| 3.5.2 | Изготовление участка трубы для установки вставок водяного экономайзера массой до 10кг. | шт. | 6 |
| 3.5.3 | Замена труб Ø32х4, ст.20 дренажей коллекторов водяного экономайзера I и II ступени (прямые участки). | тн. | 0,2 |
| 3.5.4 | Замена с изготовлением гибов труб Ø32х4 ст.20 дренажей водяного экономайзера I и II ступени, длина гиба до 1,5м. | тн. | 0,02 |
| 3.6 | Холодильники отбора проб. |  |  |
| 3.6.1 | Ремонт прямоточных холодильников отбора проб воды и пара. | шт. | 4 |
| 3.7 | Трубопроводы в пределах котла |  |  |
| 3.7.1 | Вырезка гибов Ø 133х10, ст.20. L=до 1,5м. для исследования с последующей установкой на их место новых гибов (в соответствии с планом по контролю металла). | тн. | 0,15 |
| 3.7.2 | Вырезка гибов Ø 60х4, Ø 60х6 ст.20. L=до 1,5м. с последующей установкой на их место новых гибов (в соответствии с планом по контролю металла).-7шт. | т | 0,07 |
| 3.7.3 | Зачистка металла гибов необогреваемых труб Ø133мм. в количестве 50шт. | дм² | 3500 |
| 3.8 | Топочные устройства (горелки РТС-700-II) |  |  |
| 3.8.1 | Ремонт газомазутных горелок I-го и II-го яруса. | шт. | 4 |
| 3.8.2 | Ремонт мазутных горелок 3-го яруса | шт. | 4 |
| 3.8.3 | Ремонт двухосных шиберов горелок. | шт. | 12 |
| 3.8.4 | Ремонт одноосных шиберов. | шт. | 6 |
| 3.9 | Газовоздушный тракт |  |  |
| 3.9.1 | Ремонт газоходов от котла до дымососа с заменой скоррозированных участков металла δ=5мм. | т | 0,1 |
| 3.9.2 | Устранение неплотностей газовоздухопроводов электросваркой. | пог.м. | 50 |
| 3.9.3 | Ремонт двухосных шиберов забора воздуха с улицы и из цеха на всас дутьевых вентиляторов. | шт. | 4 |
| 3.9.4 | Ремонт одноосных шиберов присадки холодного воздуха. | шт. | 2 |
| 3.10 | Гарнитура котла |  |  |
| 3.10.1 | Ремонт лазов с заменой отдельных элементов. | шт. | 7 |
| 3.10.2 | Ремонт гляделок с заменой отдельных элементов | шт. | 15 |
| 3.10.3 | Ремонт откидных взрывных клапанов с заменой отдельных элементов. | шт. | 4 |
| 3.11 | Заборные устройства |  |  |
| 3.11.1 | Замена заборных устройств разряжения и кислородомеров в топке котла. | шт. | 4 |
| 3.12 | Тягодутьевые механизмы |  |  |
| 3.12.1 | Ремонт дымососов 2-х стороннего всасывания Д-15,5×2 ст. №7"А" и 7"Б" с диаметром рабочего колеса Ø1550мм без выемки ротора с проваркой дефектных сварных швов улитки, регулировкой направляющих аппаратов, устранением дефектов подшипниковых узлов. | шт. | 2 |
| 3.12.2 | Замена опорного, опорно-упорного подшипника дымососа. | шт. | 4 |
| 3.12.3 | Ремонт муфт дымососов. | шт. | 2 |
| 3.12.4 | Ремонт вентиляторов одностороннего всасывания с диаметром рабочего колеса Ø2000мм типа 0,161 ОРЭГРЭС ст. №7"А" и 7 "Б" без выемки ротора с восстановлением зазора между рабочим колесом и диффузором, регулировкой направляющего аппарата. | шт. | 2 |
| 3.12.5 | Замена подшипников качения вала вентилятора. | шт. | 4 |
| 3.12.6 | Ремонт муфт дутьевых вентиляторов ст. №ДВ-7«А», «Б», I группы сложности, Ø вала 130мм. | шт. | 2 |
| 3.13 | Регенеративный воздухоподогреватель типа РВП-36 |  |  |
| 3.13.1 | Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация деталей ротора. Замена полос радиальных уплотнений до 50%.Устранение биения фланцев ротора. Дефектация уплотнений. Устранение неплотностей корпуса. Дефектация подшипников, восстановление вертикальности вала и горизонтальности верхней опоры. Дефектация привода. | шт. | 2 |
| 3.13.2 | Ремонт уплотнений вала и центральных РВП. | шт. | 4 |
| 3.13.3 | Регулировка уплотнений воздухоподогревателя при "горячем" роторе. | шт. | 2 |
| 3.13.4 | Ремонт пятиосных шиберов РВП-36. | шт. | 4 |
| 3.13.5 | Ремонт восьмиосных шиберов. | шт. | 2 |
| 3.13.6 | Ремонт цилиндрического редуктора с полной разборкой и заменой дефектных деталей. | шт. | 2 |
| 3.13.7 | Замена прямых участков сливных трубопроводов Ø159×6мм при длине участка до 3м. | тн. | 1,3 |
| 3.13.8 | Замена гибов сливных трубопроводов Ø159×6мм, при длине гиба до 1,5м | тн. | 0,1 |
| 3.13.9 | Ремонт верхней опоры с полной разборкой, подъемом ротора и заменой подшипника. | шт. | 2 |
| 3.13.10 | Плита нижних радиальных уплотнений. Ремонт с разборкой, очисткой регулирующих пружин и сборкой. | шт. | 2 |
| 3.13.11 | Плита верхних радиальных уплотнений. Ремонт с разборкой, очисткой регулирующих пружин и сборкой. | шт. | 2 |
| 3.13.12 | Ремонт муфт зубчатых РВП. | шт. | 2 |
| 3.13.13 | Ремонт муфт РВП (между двигателем и цилиндрическим редуктором). Диаметр вала Ø45мм. | шт. | 2 |
| 3.14 | Арматура |  |  |
| 3.14.1 | Арматура мазутопровода. Ремонт вентилей I группы сложности на месте установки: |  |  |
| 3.14.1.1 | Вентиля с маховиком Ду-50мм, Ру-64кгс/см² | шт. | 4 |
| 3.14.1.2 | Вентиля с электроприводом на Ду-50мм, Ру-64кгс/см² | шт. | 2 |
| 3.14.1.3 | Вентиля с маховиком Ду-20мм, Ру-64кгс/см² | шт. | 20 |
| 3.14.2 | Арматура калориферов. Ремонт задвижек I группы сложности на месте установки: |  |  |
| 3.14.2.1 | Задвижки Ду-80мм, Ру-64кгс/см² | шт. | 2 |
| 3.14.3 | Ремонт задвижек I группы сложности установленных в котлотурбинном цехе на месте установки: |  |  |
| 3.14.3.1 | Задвижка Ду-225мм, Ру-100 кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 1800 н.м.). | шт. | 2 |
| 3.14.3.2 | Задвижка Ду-175мм, Ру-185кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 1300 н.м.). | шт. | 2 |
| 3.14.3.3 | Задвижка Ду-100мм, Ру-100кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 1300 н.м.). | шт. | 3 |
| 3.14.4 | Ремонт клапанов I группы сложности установленных в котлотурбинном цехе на месте установки: |  |  |
| 3.14.4.1 | Регулирующий клапан Ду-175мм, Ру-175кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 1300 н.м.) | шт. | 1 |
| 3.14.4.2 | Регулирующий клапан Ду-100мм, Ру-185кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 1300 н.м.) | шт. | 1 |
| 3.14.4.3 | Регулирующий клапан Ду-65мм, Ру-100кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 500 н.м.). | шт. | 3 |
| 3.14.4.4 | Регулирующий клапан Ду-20мм, Ру-100кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 500 н.м.) | шт. | 3 |
| 3.14.4.5 | Импульсный предохранительный клапан Ду-20мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 2 |
| 3.14.5 | Ремонт клапана I группы сложности установленного в котлотурбинном цехе со снятием и последующей установкой: |  |  |
| 3.14.5.1 | Предохранительный клапан Ду-175/95мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 2 |
| 3.14.6 | Ремонт вентилей I группы сложности установленных в котлотурбинном цехе на месте установки: |  |  |
| 3.14.6.1 | Вентиль Ду-65мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 17 |
| 3.14.6.2 | Вентиль Ду-50мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 7 |
| 3.14.6.3 | Вентиль Ду-20мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 70 |
| 3.14.6.4 | Вентиль Ду-20мм, Ру-100кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 150 н.м.) | шт. | 1 |
| 3.14.6.5 | Вентиль Ду-10мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 60 |
| 3.14.7 | Ремонт газовой арматуры |  |  |
| 3.14.7.1 | Задвижка Ду-300 мм, Ру-16кгс/ см² | шт. | 2 |
| 3.14.7.2 | Задвижка Ду-100 мм, Ру-16кгс/ см² | шт. | 16 |
| 3.14.7.3 | Вентиль Ду-50 мм, Ру-16кгс/ см² | шт. | 1 |
| 3.14.7.4 | Вентиль Ду-32мм, Ру-16кгс/см² | шт. | 11 |
| 3.14.7.5 | Поворотно-регулирующая заслонка Ду-400мм. | шт. | 1 |
| 3.14.7.6 | Газовый отсечной клапан Ду-400мм. | шт. | 1 |
| 3.14.8 | Ремонт колонок электропривода с разборкой, очисткой, промывкой, дефектацией, устранением дефектов, сборкой и последующим опробованием |  |  |
| 3.14.8.1 | Электропривод с крутящим моментом 150 Н*м | шт. | 4 |
| 3.14.8.2 | Электропривод с крутящим моментом 500 Н*м | шт. | 16 |
| 3.14.8.3 | Электропривод с крутящим моментом 1300 Н*м | шт. | 3 |
| 3.14.8.4 | Электропривод с крутящим моментом 1800 Н*м | шт. | 2 |
| 3.14.9 | Снятие и установка электроприводов |  |  |
| 3.14.9.1 | Электропривод с крутящим моментом 150 Н*м | шт. | 4 |
| 3.14.9.2 | Электропривод с крутящим моментом 500 Н*м | шт. | 16 |
| 3.14.9.3 | Электропривод с крутящим моментом 1300 Н*м | шт. | 3 |
| 3.14.9.4 | Электропривод с крутящим моментом 1800 Н*м | шт. | 2 |
| 3.14.10 | Восстановление уплотнительных поверхностей деталей арматуры (наплавка и термическая обработка шиберов и тарелок задвижек, клапанов, вентилей, проточка шлифовка, притирка). |  |  |
| 3.14.10.1 | Задвижка Ду-225мм, Ру-100 кгс/см2 | шт. | 2 |
| 3.14.10.2 | Задвижка Ду-175мм, Ру-185кгс/см2 | шт. | 2 |
| 13.14.10.3 | Задвижка Ду-100мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 3 |
| 3.14.10.4 | Регулирующий клапан Ду-175мм, Ру-175кгс/см2 | шт. | 1 |
| 3.14.10.5 | Предохранительный клапан Ду-175/95мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 2 |
| 3.14.10.6 | Регулирующий клапан Ду-65мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 3 |
| 3.14.10.7 | Вентиль Ду-65мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 17 |
| 3.14.10.8 | Вентиль Ду-50мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 5 |
| 3.15 | Обмуровка |  |  |
| 3.15.1 | Ремонт обмуровки газомазутных горелок типа РТС-700-II огнеупорным бетоном. | м³ | 1 |
| 3.15.2 | Ремонт обмуровки наружной и внутренней поверхности стен и балок конвективной части котлоагрегата огнеупорным бетоном. | м³ | 2 |
| 3.15.3 | Разборка и восстановление обмуровки шамотным кирпичом стен конвективной части при проведении ремонтных работ по замене горячего пакета пароперегревателя. | м³ | 4 |
| 3.15.4 | Ремонт обмуровки перевала топки шамотным кирпичом. | м³ | 0,5 |
| 3.15.5 | Ремонт обмуровки углов и стен топки огнеупорным бетоном. | м³ | 0,5 |
| 3.15.6 | Снятие и установка металлической сетки | м² | 10 |
| 3.15.7 | Разборка и устройство теплоизоляционным бетоном мест прохода труб через обмуровку потолка. | м³ | 0,5 |
| 3.15.8 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки. | м² | 8 |
| 3.15.9 | Восстановление асбестовых уплотнений мест прохода труб змеевиков горячего пакета пароперегревателя через обмуровку. | отверстий | 152 |
| 3.16 | Контрольно - измерительные приборы |  |  |
| 3.16.1 | Снятие приборов теплового контроля одноточечных. | шт. | 21 |
| 3.16.2 | Установка приборов теплового контроля одноточечных. | шт. | 12 |
| 3.16.3 | Замена преобразователей измерительных. | шт. | 9 |
| 3.17 | Электродвигатели |  |  |
| 3.17.1 | Дымосос 7«А», 7«Б» |  |  |
| 3.17.1.1 | Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма. ДС-7«А», 7«Б». 200кВт, 740 об/мин. | шт. | 2 |
| 3.17.1.2 | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком. Сборка, испытания. | шт. | 2 |
| 3.17.1.3 | Установка электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма. | шт. | 2 |
| 3.17.2 | Дутьевой вентилятор 7«А», 7«Б» |  |  |
| 3.17.2.1 | Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма. ДВ - 7«А», 7«Б»,100кВт, 730 об/мин. | шт. | 2 |
| 3.17.2.2 | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком. Сборка, испытания. Закрытое исполнение корпуса. | шт. | 2 |
| 3.17.2.3 | Установка электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма. | шт. | 2 |
| 3.18 | Тепловая изоляция |  |  |
| 3.18.1 | Топка котла |  |  |
| 3.18.1.1 | Снятие тепловой изоляции из плит минераловатных на синтетическом связующем в местах вырезки образцов труб. | м3 | 1,5 |
| 3.18.1.2 | Установка тепловой изоляции δ=150 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ. | м3 | 1,5 |
| 3.18.2 | Гибы L=3м, диаметром Ø133×10мм, t=350ºС - 50шт |  |  |
| 3.18.2.1 | Снятие металлических обечаек с криволинейных участков. | м2 | 50 |
| 3.18.2.2 | Снятие металлических обечаек с прямолинейных участков. | м² | 20 |
| 3.18.2.3 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем. | м3 | 15 |
| 3.18.2.4 | Установка тепловой изоляции δ=110 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ. | м3 | 15 |
| 3.18.2.5 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов. | м2 | 120 |
| 3.18.2.6 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов. | м² | 60 |
| 3.18.3 | Трубопроводы L=3,5м, диаметром Ø60×4мм и Ø76×6мм, t=300ºС |  |  |
| 3.18.3.1 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем. | м3 | 2 |
| 3.18.3.2 | Установка тепловой изоляции δ=100 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ. | м3 | 2 |
| 3.18.3.3 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов. | м2 | 12 |
| 3.18.3.4 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов. | м2 | 18 |
| 3.18.4 | Паропровод от пароохладителя II-ой ступени к горячему пакету диаметром Ø133×13мм, L=25м, t=500ºС. |  |  |
| 3.18.4.1 | Снятие тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ. | м3 | 4,2 |
| 3.18.4.2 | Установка тепловой изоляции δ=170 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ. | м3 | 4,2 |
| 3.18.4.3 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов. | м2 | 10 |
| 3.18.4.4 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов. | м2 | 27 |
| 3.18.5 | Пароперепускные трубы от ширм к пароохладителю II-ой ступени диаметром Ø133×13мм, L=34м, t=520ºС. |  |  |
| 3.18.5.1 | Снятие тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ. | м3 | 6 |
| 3.18.5.2 | Установка тепловой изоляции δ=180 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ. | м3 | 6 |
| 3.18.5.3 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов. | м2 | 21 |
| 3.18.5.4 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов. | м2 | 31 |
| 3.18.6 | Коллектора пароохладителя II-ой ступени диаметром Ø273×20мм, L=13м, t=520ºС. |  |  |
| 3.18.6.1 | Снятие тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ. | м3 | 4 |
| 3.18.6.2 | Установка тепловой изоляции δ=170 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ кашированные алюминиевой фольгой. | м3 | 4 |
| 3.18.7 | Коллектора горячего пакета L=9м, t=520ºС |  |  |
| 3.18.7.1 | Снятие тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ. | м3 | 5,8 |
| 3.18.7.2 | Установка тепловой изоляции δ=180 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ. | м3 | 5,8 |
| 3.18.7.3 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопроводов. | м2 | 36 |
| 3.18.7.4 | Изготовление усиленного каркаса массой до 0,05тн. для установки металлических обечаек на коллектора горячего пакета пароперегревателя. | тн. | 0,15 |
| 3.18.7.5 | Установка усиленного каркаса массой до 0,05тн. | тн. | 0,15 |
| 3.18.8 | Пароперепускные трубопроводы от горячего пакета до паросборной камеры (ПСК) диаметром Ø133×13мм, t=525ºС. |  |  |
| 3.18.8.1 | Снятие тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ. | м3 | 5 |
| 3.18.8.2 | Установка тепловой изоляции δ=180 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ. | м3 | 5 |
| 3.18.8.3 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов. | м2 | 13 |
| 3.18.8.4 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов. | м2 | 30 |
| 3.18.9 | Трубопроводы подвода воды от боковых панелей к водяному экономайзеру II-ой ступени диаметром Ø133×13мм, L=30 м, t=300ºС. |  |  |
| 3.18.9.1 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем. | м3 | 2,5 |
| 3.18.9.2 | Установка тепловой изоляции δ=100 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ. | м3 | 2,5 |
| 3.18.9.3 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов. | м2 | 7 |
| 3.18.9.4 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов. | м2 | 13 |
| 3.18.10 | Пароперепускные трубопроводы от коллекторов подвесных панелей к пароохладителю I-ой ступени диаметром Ø133×13мм, L=24,0 м, t=450ºС. |  |  |
| 3.18.10.1 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем. | м3 | 4,5 |
| 3.18.10.2 | Установка тепловой изоляции δ=150 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ. | м3 | 4,5 |
| 3.18.10.3 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов. | м2 | 20 |
| 3.18.10.4 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов. | м2 | 20 |
| 3.18.11 | Водяной экономайзер |  |  |
| 3.18.11.1 | Снятие тепловой изоляции коллекторов из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем. | м3 | 16 |
| 3.18.11.2 | Установка тепловой изоляции δ=100 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ. | м3 | 16 |
| 3.18.11.3 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов. | м2 | 160 |
| 3.18.11.4 | Изготовление усиленного каркаса массой до 0,05тн. для установки металлических обечаек на коллектора горячего пакета пароперегревателя. | тн. | 0,4 |
| 3.18.11.5 | Установка усиленного каркаса массой до 0,05тн. | тн. | 0,4 |
| 3.18.12 | Водоопускные, пароотводящие и соединительные трубы водяного экономайзера Ø133, t=320ºС |  |  |
| 3.18.12.1 | Снятие тепловой изоляции из матрацов минераловатных в оболочке из стеклоткани. | м3 | 5 |
| 3.18.12.2 | Установка тепловой изоляции δ=100 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ. | м3 | 5 |
| 3.18.12.3 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов. | м2 | 30 |
| 3.18.12.4 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов. | м2 | 42 |
| 3.18.13 | Газомазутные горелки III яруса |  |  |
| 3.18.13.1 | Снятие тепловой изоляции с газомазутных горелок III яруса из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем. | м3 | 3 |
| 3.18.13.2 | Установка тепловой изоляции δ=150 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ. | м3 | 3 |
| 3.18.13.3 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки. | м2 | 20 |
| 3.19 | Ремонт сетей освещения |  |  |
| 3.19.1 | Изготовление и установка стойки из угловой стали 20×20-75×75 под светильник КРУ. | шт. | 10 |
| 3.19.2 | Изготовление и установка кронштейна из угловой стали 20×20- 50×50под светильник НСП | шт. | 50 |
| 3.19.3 | Вырезка круглых отверстий до 20мм. в пультах и щитах | отверстие | 5 |
| 3.19.4 | Установка щита шкафного 600×400×500мм | шт. | 2 |
| 3.19.5 | Снятие и установка коробки соединительной: количество клемм - 8 | шт. | 60 |
| 3.19.6 | Снятие и установка защитных труб (стальная труба со сварными соединениями по металлическим конструкциям) до 16 кгс/см², диаметр труб 20х2,8 мм | пог.м. | 800 |
| 3.19.7 | Снятие силового кабеля. Прокладка и закрепление нового кабеля, марки ВВГ 3х1,5 и ВВГ 3х2,5, массой до 0,5 кг за 1 м кабеля в стальных трубах | пог.м. | 1500 |
| 3.19.8 | Снятие силового кабеля. Прокладка и закрепление нового кабеля, марки ВВГ 3х1,5 массой до 0,5 кг за 1 м кабеля в стальных трубах для установки временного освещения. | пог.м. | 100 |
| 3.19.9 | Снятие и прокладка силового кабеля, марки ВВГ 4х6 по металлическим конструкциям и в лотках с креплением на поворотах и в конце массой до 0,5 кг за 1 м | пог.м. | 50 |
| 3.19.10 | Подключение кабеля (разделка, прозвонка, проверка сопротивления изоляции, маркировка и присоединение жил): -количество жил – 3 шт. | подключе-ние | 180 |
| 3.19.11 | Подключение кабеля (разделка, прозвонка, проверка сопротивления изоляции, маркировка и присоединение жил): -количество жил – 4 шт. | подключе-ние | 38 |
| 3.19.12 | Установка щитов ЯШВ-С25 | шт. | 2 |
| 3.19.13 | Замена силового кабеля со сплошным креплением. Снятие кабеля. Прокладка и закрепление нового кабеля, марки ВВГ 4х25, массой до 1 кг за 1 м кабеля. | пог.м. | 70 |
| 3.19.14 | Ремонт осветительной арматуры: |  |  |
| 3.19.14.1 | Снятие светильников с лампами накаливания закрытого исполнения типа НСП 60 | шт. | 50 |
| 3.19.14.2 | Установка новых светильников с энергосберегающими лампами марки «Philips» | шт. | 50 |
| 3.19.14.3 | Снятие и установка новых светильников с ртутными лампами типа КРУ 250. | шт. | 10 |
| 3.19.14.4 | Снятие и установка новых клемм соединительных | шт. | 180 |
| 3.19.14.5 | Замена арматуры освещения (розетки) | шт. | 20 |
| 3.19.14.6 | Ремонт арматуры (светильников) с лампами накаливания закрытого исполнения 2-х водоуказательных колонок. | шт. | 2 |
| 3.19.14.7 | Ремонт лакокрасочного покрытия арматуры освещения. | м² | 55 |
| 3.20 | Заключительные работы |  |  |
| 3.20.1 | Гидравлическое испытание котла | котлоагрегат | 2 |
| 3.20.2 | Ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос. Замена отдельных элементов. | тн. | 10 |
| 3.20.3 | Наружный осмотр котла, воздухоподогревателей и тягодутьевых механизмов с проверкой состояния каркаса, опор и подвесок барабанов, коллекторов и трубопроводов и их дефектация. | котлоагрегат | 1 |

Примечания:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

- Отключение и подключение КИПиА необходимых для проведения ремонтных работ по замене горячего пакета пароперегревателя будет произведено силами другой подрядной организацией по отдельно заключенному договору;

- Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные	           СО 34.04.181-2003;

- Подрядчик предоставляет Василеостровской ТЭЦ полностью оформленную отчётную документацию по произведённым ремонтам в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

- Номенклатура, перечень и объем работ указанный выше может быть изменен согласно в будущем согласованному плану индивидуального контроля металла.

- Для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы, мостовой кран или стационарные тали.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.17.207 «Руководящим нормативным документом. Инструкцией по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.202 «Инструкция по монтажу поверхностей нагрева паровых котлов производительностью от 75т. и выше»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20230-94 (ТУ 34-38-20230-94) «Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.203 «Инструкция по производству обмуровочных работ при монтаже котельных и энерготехнологических установок»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.601 «Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.26.722 «Методические указания по испытаниям пароперегревателей энергетических котлов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20191-94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20201-94 «Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20202-94 «Котлы паровые стационарные. Коллекторы. Общие технические условия на капитальный ремонт»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20222-94 (ТУ 34-38-20222-94) «Пароперегреватели паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20220-94 (ТУ 34-38-20220-94) «Экраны гладкотрубные паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20219-94 (ТУ 34-38-20219-94) «Экономайзеры гладкотрубные стационарных паровых котлов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20141-94 (ТУ 34-38-20141-94) «Воздухоподогреватели регенеративные вращающегося типа РВП-54 и РВП-36»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20409-94 (ТУ 34-38-20409-94) «Импульсно-предохранительные устройства котлов, РОУ, РУ, ГП и ХП. Общие технические условия на капитальный ремонт»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.17.302-97 «Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.17.306 «Методические указания по металлографическому анализу при оценке качества и исследовании причин повреждений сварных соединений паропроводов из сталей 12Х1МФ и 15Х1МФ тепловых электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.17.310-96 «Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации»;

- Подрядчик должен руководствоваться при выполнении работ СО 153-34.1-37.410-00 «Методические указания по очистке теплообменного оборудования от отложений»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.20.221 «Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.25.401 «Временная инструкция по приемке тепловой изоляции энергоблоков из монтажа»;

- Подрядчик должен руководствоваться Циркуляром № Ц-01-2004(Т) от 20.01.2004г. «Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20186-95 (ТУ 34-38-20186-95) «Электродвигатели напряжением выше 1000В мощностью от 100 кВт и выше»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.39.601 «Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) «Задвижки запорные для воды и пара Ду100 - 400мм рабочее давление более 6.4МПа: ТУ на капитальный ремонт»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.03.218 «Инструктивные материалы по технике безопасности при производстве сварочных работ и работ по термической  резке в условиях монтажа оборудования энергетических объектов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС»»

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.39.603-99 «Руководство по ремонту арматуры высоких параметров»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.38.20410-95 (ТУ 34.38.20410-95) «Клапаны регулирующие Ду10,20,50,65 мм»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.38.20411-95 (ТУ 34.38.20411-95) «Клапаны регулирующие и дроссельные Ду100-350 мм»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.38.20412-95 (ТУ 34.38.20412-95) «Клапаны запорно-дроссельные Ду100/150,150/200, 200/250 мм»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.38.20413-95 (ТУ 34.38.20413-95) «Клапаны (затворы) обратные Ду 100-400мм»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.03.151-2004 «Инструкции по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику - победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений, часть № 3 п. 12.10 «Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования»;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004 г.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщики);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- При несоблюдении требований п.1 данного технического задания, заявка участника будет отклонена;

- Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Притирочные круги 200*30*32 | шт. | 56 |
| 2 | Круги шлифовальные 180×6×22мм | шт. | 90 |
| 3 | Круги отрезные 230*2,5*22мм | шт. | 90 |
| 4 | Круги отрезные 125*2,5*22мм | шт. | 427 |
| 5 | Круги шлифовальные 125*6*22мм | шт. | 256 |
| 6 | Шлифшкурка 14А80 | пог.м. | 15 |
| 7 | Алмазная паста 30÷60мкм | кг | 3 |
| 8 | Трубы ТУ 14-3р-55-01 60х4мм ст.20 | т | 0,065 |
| 9 | Трубы ТУ 14-3р-55-01 32х4мм ст. 12Х1МФ | т | 0,32 |
| 10 | Мертель шамотный МШ-28 | т | 0,72 |
| 11 | Крошка шамотная | т | 5,1 |
| 12 | Сетки арматурные сварные кладочные 50×50мм из проволоки толщиной 4мм. | т | 0,06 |
| 13 | Цемент глиноземистый | т | 1,51 |
| 14 | Электроды ЦУ-5 2,5мм | кг | 10 |
| 15 | Электроды АНО-ТМ 2 мм | кг | 20 |
| 16 | Электроды ЦЛ-39 2,5мм | кг | 80 |
| 17 | Электроды ТМЛ-3У 4мм | кг | 0,015 |
| 18 | Электроды ТМЛ-3У 3мм | кг | 0,015 |
| 19 | Электроды ТМЛ-1У 4мм | кг | 10 |
| 20 | Электроды ТМЛ-1У 3мм | кг | 10 |
| 21 | Электроды УОНИ-13/55Р, 4мм | кг | 49 |
| 22 | Электроды УОНИ-13/55Р, 3мм | кг | 42 |
| 24 | Отвод Ø133×10мм, ст.20 | шт. | 3 |
| 25 | Отвод Ø60×4мм, ст.20 | шт. | 4 |
| 26 | Отвод Ø60×6мм, ст.20 | шт. | 59 |
| 27 | Отводы крутоизогнутые Ø159×6мм, ст.20 | шт. | 12 |
| 28 | Труба Ø159×6мм, ст.20 | т | 1,3 |
| 29 | Ветошь | кг | 17 |
| 30 | Сталь угловая равнополочная 50×50мм | т | 0,088 |
| 31 | Щитки осветительные на 5 гр. | шт. | 2 |
| 32 | Коробки соединительные металлические | шт. | 60 |
| 33 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 20х2,8 | пог.м. | 800 |
| 34 | Кабель ВВГ 3х1,5мм² | пог.м. | 800 |
| 35 | Кабель ВВГ 3х2,5мм² | пог.м. | 800 |
| 36 | Кабель ВВГ 4х6мм² | пог.м. | 50 |
| 37 | Светильник с энергосберегающими лампами Philips | шт. | 52 |
| 38 | Светильники с ртутными лампами типа РКУ-250 | шт. | 10 |
| 39 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 10 |
| 40 | Кабель ВВГ 4х25мм² | пог.м. | 70 |
| 41 | Маты лёгкие гидрофобизированные на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ (5000х1000х50) | м3 | 76,23 |
| 42 | Маты лёгкие гидрофобизированные на синтетическом связующем марки ROCKWOOL WIRED MAT | м3 | 38,5 |
| 43 | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм | т | 3,64 |
| 44 | Шурупы самонарезающие универсальные | шт. | 3000 |
| 45 | Проволока стальная низкоуглеродистая черная 1,6мм | кг | 100 |
| 46 | Фанера марки ФК, толщиной 8мм | м³ | 0,1 |
| 47 | Сталь полосовая 30×4мм | тн. | 0,15 |
| 48 | Детали крепления труб змеевиков | шт. | 152 |
| 49 | Сталь листовая 3мм | тн. | 0,018 |
| 50 | Сталь листовая 5мм | тн. | 0,1 |
| 51 | Бензин А-76 | л | 2 |
| 52 | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 6 |
| 53 | Подшипник 322 | шт. | 2 |
| 54 | Прибор Ф1791. 1.4.1.0.1.1 | шт. | 1 |
| 55 | Прибор Ф1791. 1.1.1.0.1.1 | шт. | 2 |
| 56 | Прибор Ф1791. 1.3.1.0.1.1 | шт. | 2 |
| 57 | Прибор Ф1791. 1.2.1.0.1.1 | шт. | 1 |
| 58 | Регистратор электронный Ф1771-АД-08-0-2-03-01-0 | шт. | 3 |
| 59 | Прибор 2 ТРМ-Щ1-УРР | шт. | 3 |
| 60 | Метран-150 TG4 (0..250 кгс/см²) 2G 2 1 A M5 2F 3 B1 SC | шт. | 1 |
| 61 | Метран-150 CD3 (0..40кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 C1 SC | шт. | 2 |
| 62 | Метран-150 CD3 (0..63кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 C1 SC | шт. | 1 |
| 63 | Метран-150 CD3 (0..160кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 C1 SC | шт. | 2 |
| 64 | Клапанный блок 0104 MT32 F11 VC D5 2 L4 | шт. | 2 |
| 65 | Метран-150 TG4 (0..160 кгс/см²) 2G 2 1 A M5 2F 3 B1 SC | шт. | 2 |
| 66 | Клапанный блок 0104 MT32 F11 VC D5 2 L4 | шт. | 1 |
| 67 | Метран-150 TG3 (0..40 кгс/см²) 2G 2 1 A M5 2F 3 B1 SC | шт. | 1 |
| 68 | Клапанный блок 0104 MT32 F11 VC D5 2 L4 | шт. | 2 |
| 69 | Электроды ЦН-6Л Ø3мм | кг | 33 |
| 70 | Электроды ЦН-12М Ø5мм | кг | 34 |
| 71 | Электроды ЭА-395/9 Ø3мм | кг | 37 |
| 72 | Смазка «Литол» | кг | 59 |
| 73 | Войлочное уплотнение | шт. | 16 |
| 74 | Втулка резиновая муфты | шт. | 32 |
| 75 | Герметик силиконовый «GE Bayer SILICON» | тюбик | 8 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, имеющихся в наличии на складе:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подшипник 3628 | шт. | 2 |
| 2 | Подшипник 3626 | шт. | 2 |
| 3 | Подшипник 322 | шт. | 2 |
| 4 | Подшипник 2322 | шт. | 2 |
| 5 | Подшипник 8330 | шт. | 2 |
| 6 | Глина огнеупорная ПГА | тн. | 0,05 |
| 7 | Кирпич нормальный №5 ША-1 | тн. | 6,3 |

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич нормальный №5 ША-1 | т | 6 |
| 2 | Кольцо КГФ-Г-30х18х6 | шт. | 30 |
| 3 | Кольцо КГФ-Г-30х18х8 | шт. | 20 |
| 4 | Кольцо КГФ-Г-32х20х6 | шт. | 20 |
| 5 | Левый блок горячего пакета пароперегревателя котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №7, черт. 127893 | тн. | 5,06 |
| 6 | Правый блок горячего пакета пароперегревателя котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №7, черт. 127894 | тн. | 5,06 |
| 7 | Гильза защитная ГЗ-50 200мм | шт. | 20 |
| 8 | Подшипник 324 | шт. | 2 |
| 9 | Подшипник 2324 | шт. | 2 |
| 10 | Подшипник 3530 | шт. | 4 |

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и проведенной дефектацией.