Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту наружной и внутренней поверхности дымовой трубы ст. №3 Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ _1107/2.1-706_)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      июнь 2012г.

Окончание                июль 2012г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния железобетонной дымовой трубы, его элементов и конструктивных узлов в соответствие с выявленными дефектами по результатам проведенного обследования в 2010 году.

Краткое описание железобетонной дымовой трубы ст. №3

Железобетонная дымовая труба ст. №3 высотой 120 м расположена на территории Василеостровской ТЭЦ-7. Ствол трубы на отметке 0,000 опирается на фундамент в виде железобетонной монолитной плиты на свайном основании. Отметка низа плиты - -3.300 м. Диаметр подошвы – 18,000 м. Сваи заглублены до отметки - -15.800 м, их общее количество – 160 шт. Сечение свай 0,35х0,35 м длиной 13 м до отм. – 15.800. Вокруг фундамента трубы выполнена отмостка из утрамбованного щебня δ=100 мм и асфальтового покрытия δ=20 мм. Количество звеньев футеровки – двенадцать.

Ствол дымовой трубы выполнен в виде усеченного конуса с переменным наклоном образующей поверхности трубы к вертикали. Уклон составляет 1% между отметками +120,000 м и +60,000 м, 2% между отметками +60,000 м и +30,000 и 4% между отметками +30,000 м и + 0,000.

Толщина стенки монолитного железобетонного ствола дымовой трубы разная в зависимости от отметки по высоте и составляет от 180 мм до 450 мм.

Материал ствола железобетонной дымовой трубы – тяжелый бетон марки М300 (класса В 22,5) на низкоалюминатном портландцементе марки 500. Марка бетона по морозостойкости Мрз 200 (F 200), марка по водонепроницаемости W 8, водоцементное отношение – не более 0,4.

Защита внутренней поверхности ствола железобетонной дымовой трубы по проекту предусмотрена - эпоксидно-каменноугольный состав ЭКС за три слоя.

Армирование ствола – двухрядное до отметки +90,000, между отметками +90,000м и +120,000м – однорядное. Толщина защитного слоя бетона – 50 мм.

Арматура ствола дымовой трубы – периодического профиля класса A-III из стали марки 25Г2С, вспомогательная арматура – гладкого профиля класса А-I из стали марки ВСт3пс2.

Для защиты несущего ствола трубы от температурного и агрессивного воздействия отводимых газов между отметками +3,750 м и +120,000 м предусмотрена футеровка из кислотоупорного кирпича на кислотоупорном растворе.

Футеровка выполнена отдельными звеньями различной толщины, опирающимися на консольные выступы в стволе.

Толщина футеровки составляет: 230 мм – от отметки +3,750 м до отметки +20,000 м;

113 мм – восемь звеньев между отметками +20,000 м до отметки +120,000 м.

Между смежными звеньями футеровки предусмотрены компенсационные зазоры. По низу каждого звена выполнены слезниковые пояса из фасонного кислотоупорного кирпича. Внутренняя поверхность футеровки покрыта торкрет-раствором.

Между стволом трубы и футеровкой предусмотрен теплоизоляционный слой толщиной 50 мм из минераловатных плит на синтетическом связующем.

Газоходы расположены на отметке +5,000м, типоразмер газохода 6х4м, стены которого состоят из кирпичной кладки из кислотоупорного кирпича и кислотоупорной футеровки. Верхняя и нижняя часть газоходов состоит из бетонных плит покрытых изнутри футеровкой из кислотоупорного раствора.

На отметке +5,450 м проектом предусмотрены два диаметрально противоположных проема для газоходов внутренними размерами 6,14х8,0м. Для разделения встречных потоков дымовых газов в трубе имеется разделительная стенка толщиной 343 мм из кислотоупорного кирпича, опирающаяся на железобетонное зольное перекрытие на отметке +3,750. Поверх перекрытия выполнен наклонный пандус для направления потока газов и стока конденсата.

На отметке 0,000 м предусмотрены два диаметрально расположенных рабочих проема размерами 1,8х2,5 м. В оба проема смонтированы дверные блоки.

На отметке +120,000 м для защиты футеровки и железобетонного ствола от атмосферных осадков и воздействия агрессивных составляющих дымовых газов выполнен чугунный защитный колпак.

Снаружи трубы с отметки +3,750 м смонтирована ходовая лестница с корзиной ограждения. На отметках +38,750 м; +68,750 м и +113,750 м располагаются светофорные площадки, на которых установлены фонари светоограждения. На отметках +53,750 м; +83,750 м; и +98,750 м находятся смотровые площадки, которые используются в качестве смотровых.

Для обеспечения сохранности сооружения от возможных разрушений вследствие ударов молнии предусмотрена молниезащита, состоящая из молниеприемного кольца, молниеотвода и заземляющего контура.

По наружной поверхности выполнена маркировочная окраска в виде чередующихся полос белого и красного цветов.

Для всех металлоконструкций трубы предусмотрена антикоррозионная защита.

Ведомость

планируемых работ по ремонту наружной и внутренней поверхности дымовой трубы ст. №3 Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

срок ремонта: с 04.06.2012г. по 30.07.2012г.; календарных суток – 56

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1 | Разработка ППР и согласование его с Заказчиком | - | - |
| 1.2 | Комплектация электрических лебедок грузоподъемностью выше 0,5 до 1,25 т с изготовлением металлической опорной площадки (для подъема и спуска материалов), высота дымовой трубы 120 м | комплект | 2 |
| 1.3 | Установка и снятие электрических лебедок грузоподъемностью выше 0,5 до 1,25 т с установкой рабочего блока и запасовкой канатов, без подъема, (для подъема и спуска материалов), высота дымовой трубы 120 м | комплект | 2 |
| 1.4 | Комплектация электрических лебедок грузоподъемностью выше 3,0 до 5,0 т с изготовлением металлической опорной площадки (для спуска и подъема телескопической площадки внутри трубы), высота дымовой трубы 120 м | комплект | 3 |
| 1.5 | Установка и снятие электрических лебедок грузоподъемностью выше 3,0 до 5,0 т с установкой рабочего блока и запасовкой канатов, без подъема (для спуска и подъема телескопической площадки внутри трубы), высота дымовой трубы 120 м | комплект | 3 |
| 1.6 | Установка и снятие поворотной консоли для подачи материалов, высота дымовой трубы 120 м | консоль | 1 |
| 1.7 | Установка и снятие канатной системы на железобетонных и кирпичных трубах, высота дымовой трубы 120 м | труба | 1 |
| 1.8 | Устройство и разборка телефонной связи | труба | 1 |
| 1.9 | Установка и снятие обводного троса на трубе | 10 пог. м | 2,06 |
| 1.10 | Сборка и установка, разборка и снятие телескопической площадки внутри трубы с монтажом и демонтажом такелажной оснастки, высота дымовой трубы 120 м | площадка | 1 |
| 1.11 | Вертикальное перемещение подвесной площадки с разборкой (сборкой) периферийной части площадки и радиальных балок – для осмотра (обследования) дымовых труб | 1 пог. м. высоты | 230 |
| 1.12 | Разборка и восстановление монтажных проемов железобетонной трубы со светофорной площадки, высота дымовой трубы 120 м | м3 бетона | 1,2 |
| 1.13 | Ремонт асфальтобетонной отмостки | 10 м2 | 1 |
| 2 | Ремонт наружной поверхности трубы |  |  |
| 2.1 | Замена (снятие и установка) чугунного колпака с установкой лесов с отм. +113,750 до отм. +120.000 и изготовлением настилов, высота дымовой трубы 120 м | т | 4,156 |
| 2.2 | Устройство цементно-песчаной стяжки под колпаком дымовой трубы высотой 120 м | 1 м2 площади отлива | 11 |
| 2.3 | Заделка трещин и разрушившихся швов и наружной поверхности железобетонной трубы с применением люльки, высота дымовой трубы 120 м | 1 пог. м трещин | 53 |
| 2.4 | Восстановление отдельных мест защитного слоя бетонной поверхности дымовой трубы с применением люльки, высота дымовой трубы 120 м | 1 м2 поверхности | 46 |
| 2.5 | Замена молниеприемного кольца из стали полосовой 40х4 мм с подвесных лесов, высота дымовой трубы 120 м | пог. м | 24 |
| 2.6 | Гидроструйная очистка (обмывка) наружной поверхности высоконапорной гидравлической установкой, выполнение работ по высоте всей дымовой трубы | 10 м2 | 327 |
| 2.7 | Ремонт лакокрасочного покрытия металлоконструкций в 2 слоя, нанесение лакокрасочного покрытия композицией ОС-12-03 на решетчатую конструкцию с применением кисти, по высоте всей дымовой трубы (подготовка поверхности пескоструйным методом) | 10 м2 | 42,7 |
| 2.8 | Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности ствола дымовой трубы в 2 слоя, нанесение лакокрасочного покрытия композицией ОС-12-03 по всей высоте дымовой трубы (подготовка поверхности пескоструйным методом) | 10 м2 | 327 |
| 2.9 | Ремонт лакокрасочного покрытия чугунного колпака дымовой трубы в 2 слоя, нанесение лакокрасочного покрытия композицией ОС-12-03 (подготовка поверхности пескоструйным методом), высота расположения колпака - 120 м | 10 м2 | 2,9 |
| 2.10 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямы участки газохода (восстановление защитного покрытия тепловой изоляции в местах примыкания газохода к дымовой трубе) | м2 | 25 |
| 3 | Ремонт внутренней поверхности трубы |  |  |
| 3.1 | Гидроструйная очистка (обмывка) внутренней поверхности высоконапорной гидравлической установкой, выполнение работ по высоте всей дымовой трубы | 10 м2 | 290 |
| 3.2 | Сборка и разборка металлических инвентарных лесов (в районе примыкания газохода к трубе) для производства работ по нанесению торкрета | т | 2 |
| 3.3 | Торкретирование поверхности футеровки на отм. 5.000 – 90.000 м, слоем 25 мм, высота дымовой трубы 120 м | 10 м2 | 83,7 |
| 3.4 | Ремонт слезникового пояса футеровки с устройством нового компенсатора | узел | 500 |
| 4 | Ремонт светового ограждения |  |  |
| 4.1 | Замена светильника и ламп, установленного на дымовой трубе, выполнение работ на высоте свыше 30 м до 60 м | шт | 4 |
| 4.2 | Замена светильника и ламп, установленного на дымовой трубе, выполнение работ на высоте свыше 60 м до 150 м | шт | 12 |
| 4.3 | Замена коробки соединительной, количество клемм в коробке - 8 | шт | 16 |
| 5 | Прочие работы |  |  |
| 5.1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | т | 18,84 |
| 5.2 | Погрузка и разгрузка материалов, перевозимых в бочках (композиция ОС-12-03, растворитель Р-4, стекло натриевое жидкое каустическое, грунт-эмаль по ржавчине, натрий кремнефтористой технический) | т | 10,42 |
| 5.3 | Погрузка и разгрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетами (церезит CN83, CC81, песок кварцевый, порошок кислотоупорный) | т | 36,4 |
| 5.5 | Доставка материалов с базы к месту производства работ | т | 66 |

Примечания:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

- Подрядчик предоставляет Василеостровской ТЭЦ полностью оформленную отчётную документацию по произведённым ремонтам в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- При несоблюдении требований п.1 данного технического задания, заявка участника будет отклонена.

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 03-484-02 «Положение о порядке продления сроков безопасной эксплуатации технических средств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.03.284 – 96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности»;

- Подрядчик должен руководствоваться ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- Подрядчик должен руководствоваться СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП Ш-24-75 «Промышленные печи и трубы»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 2.03.04-84 «Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику - победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений, часть № 3 п. 12.1 «Футеровочные работы» и п. 12.2 «Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий»;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004 г.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщики);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту дымовой трубы;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов, люлек и подмостей;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованными сроками;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Вспомогательные расходные материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам осмотра, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор готовый кладочный цементный М 200 | м3 | 1,66 |
| 2 | Доска обрезная из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II | м3 | 1.92 |
| 3 | Гвозди строительные 3х70 мм | т | 0,005 |
| 4 | Церезит CN 83 водо-морозостойкий для ремонта бетонных и ж/б конструкций (производство Германия) | т | 1,261 |
| 5 | Церезит СС 81 для устройства адгезионного слоя (производство Германия) | т | 0,009 |
| 6 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,037 |
| 7 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм | т | 0,036 |
| 8 | Анкерная шпилька М16/50 | шт | 12 |
| 9 | Болт М12х35 мм | шт | 12 |
| 10 | Грунт – эмаль по ржавчине СПЕЦНАЗ ХВ «TURI» | кг | 59,78 |
| 11 | Растворитель Р-4 | т | 0,015 |
| 12 | Композиция ОС-12-03 (органо-силикатная краска) | т | 1,92 |
| 13 | Толуол нефтяной | т | 0,214 |
| 14 | Композиция ОС-74-01 (органо-силикатная краска химстойкая) | т | 0,001 |
| 15 | Самонарезающий винт с прокладкой 4,8х28 мм | шт | 150 |
| 16 | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм | т | 0,14 |
| 17 | Песок кварцевый фр. 0,6-2,5 мм | т | 26,5 |
| 18 | Порошок кислотоупорный | т | 8,4 |
| 19 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 6,7 |
| 20 | Натрий кремнефтористый технический, I сорт | т | 1,5 |
| 21 | Тканевый компенсатор Kompenz elastik | комплект | 1 |
| 22 | Лампа светодиодная ЛСД-5, 3 Ом | шт | 16 |
| 23 | Коробки соединительные КП-6-23 IP 65 | шт | 16 |
| 24 | Светодиодный заградительный огонь СДЗО-05 (светильник) | шт | 16 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, имеющихся в наличии на складе – отсутствуют.

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ - не запланированы.

Объем материалов необходимых для выполнения работ по ремонту дымовой трубы ст. №3 согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра и проведенной дефектацией.