Приложение №1

к  Поручению  на  проведение

закупочных  процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по специальным испытаниям генераторов ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2000/2.17-763)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская обл., Печенгский район, ГЭС-4, ГЭС-5, ГЭС-6, ГЭС-7, ГЭС-8 КПГЭС;

Мурманская обл., Кольский район, ГЭС-15, ГЭС-19 КСГЭС;

Мурманская обл., г. Кандалакша,  ГЭС-3 и пос. Зареченск (ГЭС-10), ГЭС-9 КНГЭС;

Мурманская обл., пос. Верхнетуломский (ГЭС-12)  и пос. Мурмаши (ГЭС-13) КТГЭС.

Ответственный за предоставление технической информации:

начальник ЭТС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»  Ловчиков Сергей Владимирович,

моб. тел.: +7-921-511-2700,

е-mail:  svlovchikov@kola.tgk1.ru.

Требования к срокам выполнения работ:

начало       	–   февраль  2012 г.

окончание 	–   декабрь 2012 г.

Предельная цена закупки: не объявляется

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: определение технического состояния генераторов и получение рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации и ремонту.

Основные технические характеристики:

КСГЭС, ГЭС-15  Г-3:

Тип:  СВ-640/170-24

Завод-изготовитель  - «Электросила»

Год ввода  -   1970

Тип системы возбуждения  -   электромашинное от возбудителя

Номинальная мощность   -  67 МВт

Номинальный коэффициент мощности -  0,85

Номинальная частота вращения: 250 об/мин

Номинальное напряжение, кВ  -  13,8

Ток  статора, А   -  3300

Ток ротора,А -  1276

Расход на СН – 0,052%.

КСГЭС, ГЭС-19  Г-2:

Тип: СВ-663/100-40

Завод-изготовитель  - «Тяжмаш»

Год ввода  -   1987

Тип системы возбуждения  -  Alstom P-320, Alstom Hydro France

Номинальная мощность   -  26,5 МВт

Номинальный коэффициент мощности -  0,85

Номинальная частота вращения: 150 об/мин

Номинальное напряжение, кВ  -  10,5

Ток  статора, А   -  1715

Ток ротора,А -  945

Расход на СН – 2,47%.

КНГЭС, ГЭС-3  Г-4:

Тип – СВ-655/110-32

Завод-изготовитель  -  «Электросила»

Год ввода  -  1949

Тип системы возбуждения  -  тиристорная, ТВГ-1000/460-УХЛ-4

Номинальная мощность   - 38,5 МВт

Номинальный коэффициент мощности - 0,85

Номинальная частота вращения: 187,5 об/мин

Номинальное напряжение, кВ  - 10,5

Ток  статора, А   - 2490

Ток ротора, А - 910

Расход на СН – 0,22

КНГЭС, ГЭС-9  Г-2:

Тип – СВ1-840/135-44

Завод-изготовитель  - «Электросила»

Год ввода  -  1963

Тип системы возбуждения  -  СТС-370-1600-2,5

Номинальная мощность – 40 МВт

Номинальный коэффициент мощности – 0,8

Номинальная частота вращения: 136,4 об/мин

Номинальное напряжение, кВ  - 10,5

Ток  статора, А   - 2750

Ток ротора,А -  1150

Расход на СН – 0,15

КНГЭС, ГЭС-10  Г-1

Тип – СВ1-840/135-44

Завод-изготовитель  -  «Электросила»

Год ввода  - 1960

Тип системы возбуждения  - электромашинная, В-183/44-12

Номинальная мощность – 48 МВт

Номинальный коэффициент мощности – 0,96

Номинальная частота вращения: 136,4 об/мин

Номинальное напряжение, кВ  - 10,5

Ток  статора, А   - 2750

Ток ротора,А -  1225

Расход на СН – 0,37

КПГЭС, ГЭС-8 Г-1,  Г-2:

Тип – ВГС-800/110-52

Завод-изготовитель  -  «Уралэлектроаппарат»

Год ввода  -  1962

Тип системы возбуждения  - бесщёточная  ВБС 220/24-12(ШУВ-2К-63-115)

Номинальная мощность МВт  - 28

Номинальный коэффициент мощности –  0,8

Номинальная частота вращения – 115,4

Номинальное напряжение, кВ  - 10,5

Ток  статора, А   - 1930

Ток ротора, А -  1080

Расход на СН – 0,286%

КПГЭС, ГЭС-7 Г-2:

Тип – ВГС-800/79-52

Завод-изготовитель  -  «Уралэлектроаппарат»

Год ввода  -  1950/1950

Тип системы возбуждения  - бесщёточная  ВБС 220/24-12(ШУВ-2К-63-115)

Номинальная мощность МВт  - 23,5

Номинальный коэффициент мощности –  0,8

Номинальная частота вращения – 115,4

Номинальное напряжение, кВ  - 10,5

Ток  статора, А   - 1618

Ток ротора, А -  1090

Расход на СН – 0,456%

КПГЭС, ГЭС-6 Г-1, Г-2, Г-3:

Тип – HSSOP 52/13518W4

Завод-изготовитель  -  «Stromberg»

Год ввода  -  1955

Тип системы возбуждения  - тиристорная

Номинальная мощность МВт  - 14,4

Номинальный коэффициент мощности –  0,9

Номинальная частота вращения – 167

Номинальное напряжение, кВ  - 10,5

Ток  статора, А   - 880

Ток ротора, А -  485

Расход на СН – 0,591%

КПГЭС, ГЭС-5  Г-2:

Тип – GS-2809

Завод-изготовитель  -  ”ASEA”

Год ввода  -  1948

Тип системы возбуждения  - тиристорная

Номинальная мощность МВт  - 15,1

Номинальный коэффициент мощности –  0,85

Номинальная частота вращения – 187,5

Номинальное напряжение, кВ  - 6,6

Ток  статора, А   - 1575

Ток ротора, А -  460

Расход на СН – 0,524%

КПГЭС, ГЭС-4  Г-2:

Тип – HSSOP-65/5530

Завод-изготовитель  -  «Stromberg»

Год ввода  -  1959

Тип системы возбуждения  - электромашинная с БДВ

Номинальная мощность МВт  - 5,6

Номинальный коэффициент мощности –  0,9

Номинальная частота вращения – 100/295

Номинальное напряжение, кВ  - 6,6

Ток  статора, А   - 612

Ток ротора, А -  315

Расход на СН – 0,4%

КТГЭС, ГЭС-12 Г-1, Г-2, Г-3:

Тип – СВ-660/165-32

Завод-изготовитель  -  «Электросила»

Год ввода  -  1965

Тип системы возбуждения - Г-1,Г-2:электромашинная,  Г-3: СТС-М-275-1200-2,5 УХЛ4

Номинальная мощность МВт  - 67

Номинальный коэффициент мощности –  0,8

Номинальная частота вращения – 187,5

Номинальное напряжение, кВ  - 10,5

Ток  статора, А   - 3980

Ток ротора, А -  1110

Расход на СН – 0,00163%

КТГЭС, ГЭС-13 Г-3, Г-4:

Тип – СВ-546/90-40

Завод-изготовитель  -  «Электросила»

Год ввода  -  1938

Тип системы возбуждения  -  ТВГ-1000

Номинальная мощность МВт  - 14,3

Номинальный коэффициент мощности –  0,8

Номинальная частота вращения – 150

Номинальное напряжение, кВ  - 6,3

Ток  статора, А   - 1430

Ток ротора, А -  563

Расход на СН – 0,00351%

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по: «Специальным  испытаниям  генераторов ГЭС филиала «Кольский»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком программ испытаний * | компл. | 41 | Подрядчик |
| 2 | Проведение специальных испытаний: |  |  |  |
| 2.1 | Вибрационные испытания лобовых частей обмотки статора Г-3 ГЭС-15; Г-1, Г-3 ГЭС-12. | исп. | 3 | Подрядчик |
| 2.2 | Вибрационные испытания стальных конструкций сердечника статора Г-2 ГЭС-12; Г-3 ГЭС-13; Г-4 ГЭС-3; Г-2 ГЭС-9; Г-1 ГЭС-10; Г-2 ГЭС-4; Г-3 ГЭС-15; Г-2 ГЭС-19. | исп. | 8 | Подрядчик |
| 2.3 | Тепловые испытания сердечника статора Г-1 ГЭС-12; Г-3 ГЭС-12; Г-2 ГЭС-9; Г-1,Г-2 ГЭС-8; Г-2 ГЭС-7; Г-1,Г-2, Г-3 ГЭС-6; Г-2 ГЭС-5; Г-2 ГЭС-4; Г-3 ГЭС-15; Г-2 ГЭС-19. | исп. | 13 | Подрядчик |
| 2.4 | Определение динамических форм ротора и статора и их взаимного положения Г-2 ГЭС-12; Г-3 ГЭС-13; Г-4 ГЭС-3, Г-1 ГЭС-10; Г-2 ГЭС-9; Г-2 ГЭС-7; Г-2 ГЭС-4; Г-3 ГЭС-15; Г-2 ГЭС-19. | исп. | 9 | Подрядчик |
| 2.5 | Контроль (определение нагрева ) паяных соединений лобовых частей обмотки статора Г-1, Г-2, Г-3 ГЭС-12; Г-3, Г-4 ГЭС-13; Г-2 ГЭС-4; Г-3 ГЭС-15; Г-2 ГЭС-19. | исп. | 8 | Подрядчик |
| 3 | Заключение о техническом состоянии обследуемых генераторов и рекомендации по дальнейшей их эксплуатации и ремонту | компл. | 41 |  |

* - возможно составление одной программы и выдача одного заключения на несколько видов работ на одном генераторе.

Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

  - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

  - «Методическое пособие по контролю состояния электрооборудования» АО «ОРГРЭС»

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

  - Работа должна быть проведена в соответствии с Приложениями к Стандарту «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» СТО 17330282.27.140.001 – 2006:

-«Методические указания по эксплуатационному контролю вибрационного состояния конструктивных узлов гидрогенераторов»;

-«Методические указания по контролю нагревов паяных соединений лобовых частей обмоток статоров гидрогенераторов с помощью термоиндикаторных этикеток».

-«Методические указания по определению форм ротора и статора гидрогенераторов и оценке симметрии воздушного зазора»;

-«Методические указания по проведению испытаний генераторов на нагревание»;

-«Методические указания по проведению осмотров гидрогенераторов».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь опыт выполнения аналогичных работ  на объектах энергетики не менее 5 лет;

2.1.2.Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.1.3. Данные виды  работ  не входят в перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624) и не требуют наличия допусков СРО.

2.1.4.Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.1.5.Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

2.2.1.Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ на основных фондах электростанций;

2.2.2.Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР с опытом работы, имеющих право:

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

2.2.3.Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

2.2.4.Доскональное знание особенностей проводимых работ;

2.2.5.Обеспечить оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР;

2.2.6.Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

2.2.7.Предоставить исполнительную документацию по окончании работ.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

Термоиндикаторные этикетки (для определения нагревов паяных соединений) поставляет Подрядчик.

- Оборудование, запасные части и материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

- Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

- В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры некоторых ГЭС.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложение:

1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.