## Лист1
Приложение №2.1
к Техническому заданию
Перечень услуг по планово-профилактическому обслуживанию инженерного оборудования
№ п/п | Наименование Услуг | Периодичность оказания Услуг
|  | Ежедневно | Еженедельно | Раз в месяц | Раз в квартал | Раз в полгода
2.1. ОТ и ППО системы электроснабжения, электрооборудования и освещения
2.1.1 | Система освещения:
2.1.1.1 | Внешний осмотр осветительных электроприборов (замена перегоревших ламп и стартеров, устранение замеченных неисправностей в работе осветительных приборов). | ü | – | – | – | –
2.1.1.2 | Осмотр и проверка аварийного освещения при отключении рабочего освещения (устранение неисправностей). | – | – | – | ü | –
2.1.2 | Распределительные щиты и щиты освещения
2.1.2.1 | Осмотр распределительных щитов и щитов освещения, оборудования, находящегося в них (очистка от грязи и пыли). | – | – | ü | – | –
2.1.2.2 | Осмотр и проверка работоспособности автоматов защиты, вводных автоматов, УЗО (устранение неисправностей). | – | – | – | ü | –
2.1.2.3 | Проверка состояния клемных соединений (зачистка, протяжка, устранение неисправностей). | – | – | – | – | ü
2.1.2.4 | Проверка состояния изоляции в местах соединения (устранение неисправностей). | – | – | – | ü | –
2.1.2.5 | Проверка состояния и наличия маркировки щитов (устранение недостатков). | – | – | – | – | ü
2.1.3 | Вводно-распределительные устройства
2.1.3.1 | Осмотр оборудования, находящегося в ВРУ (очистка от грязи и пыли). | – | – | ü | – | –
2.1.3.2 | Проверка работоспособности автоматов защиты, вводных автоматов (устранение неисправностей). | – | – | – | ü | –
2.1.3.3 | Проверка состояния клемных соединений (протяжка, устранение неисправностей). | – | – | – | – | ü
2.1.3.4 | Проверка состояния изоляции в местах соединения (устранение неисправностей). | – | – | – | ü | –
2.1.3.5 | Проверка наличия маркировки щитов (устранение недостатков). | – | – | – | – | ü
2.1.3.6 | Осмотр и проверка контура заземления, надежности сварных и болтовых соединений (устранение неисправностей). | – | – | – | – | ü
2.1.4 | Распределительные коробки
2.1.4.1 | Проверка состояния корпуса и его чистоты (очистка от грязи и пыли, устранение неисправностей). | – | ü | – | – | –
2.1.4.2 | Проверка состояния контактных соединений (протяжка, зачистка, устранение неисправностей). | – | – | – | – | ü
2.1.4.3 | Проверка состояния изоляции в местах соединения (устранение неисправностей). | – | – | – | – | ü
2.1.4.4 | Осмотр и проверка работоспособности выключателей освещения и розеточных групп (устранение неисправностей). | – | – | ü | – | –
2.1.5 | Электропроводка
2.1.5.1 | Проверка состояния открытой проводки и ее крепления (устранение неисправностей). | – | ü | – | – | –
2.1.5.2 | Проверка состояния электропроводки в запотолочном пространстве, крепление, состояние гофрошланга и надежности его крепления (устранение неисправностей). | – | – | – | – | ü
2.1.5.3 | Проверка состояния предохранителей в оборудовании (замена, устранение неисправностей). | ü | – | – | – | –
2.1.6 | Средства измерения и учета электрической энергии
2.1.6.1 | Осмотр средств измерений и учета электрической энергии (очистка от грязи и пыли). | – | – | ü | – | –
2.1.6.2 | Проверка сохранности пломб (устранение неисправностей). | – | – | ü | – | –
2.1.6.3 | Проверка соответствия цепей учета электроэнергии установленным требованиям (устранение неисправностей). | – | – | – | ü | –
2.2. ОТ и ППО системы отопления
2.2.1 | Теплообменники и радиаторы отопления
2.2.1.1 | Осмотр и проверка работоспособности радиаторов отопления, равномерности их прогрева (устранение дефектов). | ü | – | – | – | –
2.2.1.2 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений (устранение дефектов). | ü | – | – | – | –
2.2.1.3 | Подготовка к осенне-зимнему периоду (промывка, опрессовка, устранение дефектов). | – | – | – | – | ü
2.3. ОТ и ППО системы горячего и холодного водоснабжения, канализации
2.3.1 | Трубопроводы и запорно-регулирующая арматура
2.3.1.1 | Проверка состояния трубопроводов и арматуры (очистка). | – | – | ü | – | –
2.3.1.2 | Проверка состояния изоляции трубопроводов (устранение дефектов). | – | – | – | – | ü
2.3.1.3 | Проверка герметичности всех прокладочных соединений (устранение дефектов). | – | – | ü | – | –
2.3.1.4 | Осмотр и проверка работоспособности запорно-регулирующей арматуры (устранение дефектов). | – | – | ü | – | –
2.3.1.5 | Проверка состояния составных частей системы расположенных в скрытых пространствах, на предмет протечек, состояния труб и запорной арматуры (устранение дефектов). | – | – | – | – | ü
2.3.2 | Сантехнические приборы
2.3.2.1 | Проверка работоспособности запорных клапанов системы перелива на сантехнических приборах и арматуры сливного бачка (устранение дефектов). | ü | – | – | – | –
2.3.2.2 | Проверка работоспособности смесителей и шаровых кранов (устранение дефектов). | ü | – | – | – | –
2.3.2.3 | Проверка состояния раковин и унитазов, надежности их крепления (устранение дефектов). | ü | – | – | – | –
2.3.2.4 | Контроль слива воды в канализацию на предмет отсутствия засоров (очистка, промывка). | ü | – | – | – | –
2.4. ОТ и ППО системы вентиляции и кондиционирования
2.4.1 | Воздуховоды
2.4.1.1 | Проверка состояния изоляции воздуховодов (устранение дефектов). | – | – | ü | – | –
2.4.1.2 | Проверка надежности сварных и болтовых соединений и креплений воздуховодов (устранение дефектов). | – | – | – | – | ü
2.4.1.3 | Проверка отсутствия утечек и подсосов в воздуховодах (устранение дефектов). | – | – | ü | – | –
2.4.1.4 | Проверка чистоты защитных сеток, жалюзи, диффузоров и анемостатов (устранение дефектов). | – | – | ü | – | –
2.4.2 | Фанкойлы
2.4.2.1 | Вентиляторы:
2.4.2.1.1 | Проверка состояния и чистоты воздушного фильтра (устранение дефектов). | – | – | ü | – | –
2.4.2.1.2 | Осмотр вентиляторов с целью выявления механических повреждений (устранение дефектов). | – | – | ü | – | –
2.4.2.1.3 | Осмотр вентиляторов и их внутренних полостей на наличие пылевых и грязевых отложений (устранение дефектов). | – | – | – | ü | –
2.4.2.1.4 | Проверка правильности вращения рабочего колеса вентилятора (устранение дефектов). | – | – | – | ü | –
2.4.2.1.5 | Проверка состояния и работоспособности подшипников вентиляторов (устранение дефектов). | – | – | – | – | ü
2.4.2.1.6 | Проверка зазора между колесом вентилятора и корпусом (регулировка). | – | – | – | – | ü
2.4.2.2 | Теплообменники и система дренажа:
2.4.2.2.1 | Проверка чистоты теплообменников (устранение дефектов). | – | – | – | ü | –
2.4.2.2.2 | Проверка состояния и чистоты поддонов для сбора конденсата (устранение дефектов). | – | – | ü | – | –
2.4.2.2.3 | Проверка герметичности соединений водяного контура, отсутствия протечек в местах соединений (устранение дефектов). | – | – | ü | – | –
2.4.2.2.4 | Проверка герметичности соединений дренажного контура, отсутствия протечек в местах соединений (устранение дефектов). | – | – | ü | – | –
2.4.2.2.5 | Проверка состояния изоляции трубопроводов (устранение дефектов). | – | – | – | ü | –
2.4.2.2.6 | Проверка работы фанкойлов на всех режимах (в малом корпусе ежедневно, а в большом корпусе ежедневно только в апреле-октябре). | ü | – | – | – | –
2.4.2.2.7 | Контроль температуры воздуха на входе и выходе. | ü | – | – | – | –
2.4.2.2.8 | Проверка состояний силовых и управляющих цепей (устранение дефектов). | – | – | – | – | ü
2.4.2.2.9 | Проверка состояния соединений проводов на клемных коробках, предохранителей, наконечников, контактов (устранение дефектов). | – | – | – | – | ü
2.5. ОТ и ППО систем АПС и оповещения о пожаре (выполняется специализированной организацией)
2.5.1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | – | – | ü | – | –
2.5.2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | – | – | ü | – | –
2.5.3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | – | – | ü | – | –
2.5.4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.). | – | – | ü | – | –
2.5.5 | Профилактические работы. | – | – | ü | – | –
2.5.6 | Проверка работоспособности системы. | – | – | ü | – | –
2.5.7 | Метрологическая проверка КИП. | – | – | – | – | ежегодно
2.5.8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | – | – | – | – | ежегодно
2.5.9 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | – | – | – | – | 1 раз в 3 года
2.5.10 | Проверка работоспособности установки порошкового пожаротушения (наличие пломб на предохранительном клапане и чеке рукоятки пуска, наличие троса на роликах, состояние заземления, давление в баллонах по показаниям манометров, наличие напряжения на щите управления, работоспособность пожарных извещателей и т.д.) | – | – | ü | – | –
2.6. Иные сопутствующие Услуги
2.6.1 | Устранение мелких недостатков покрытия, декоративной отделки стен, потолков на площади, не превышающей 10м2. | – | – | – | – | ü