# Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на

# ремонт тепловой изоляции основного и вспомогательного оборудования

# Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

# (номер закупки   №1122/2.16-815)

ОКВЭД 40.11.51    ОКДП 4010010

- Общие требования.

# Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, д.96, Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник  КТЦ   Федирко Николай Иванович, 																																													тел. 901 48 80

Начальник ХЦ       Федорченко Гульнара Михайловна, тел. 9014888

Начальник ТТК    Сильванёнок Владимир Николаевич, тел.9014891

Начальник ОППР Горелик Борис Романович, тел. 901 48 27

# Период выполнения работ:

Начало               март   2013г.

Окончание     декабрь 2013г.

Расчётная (предельная) цена закупки  -   8 100 тыс.руб. без учета НДС,

В том числе:

- стоимость материалов  __________2 800 _______ тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость ЗиП ---          ______________________ тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость оборудования  ____________________ тыс.руб. без учёта НДС

1-й квартал -     600 тыс.руб. без учета НДС;

2-й квартал -  2 350 тыс.руб. без учета НДС;

3-й квартал -  3 000 тыс.руб. без учета НДС;

4-й квартал – 2 150  тыс.руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: трудоёмкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования». Местные нормы времени.

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния тепловой изоляции основного и вспомогательного оборудования, с использованием современных материалов и технических решений, их элементов и конструктивных узлов для выполнения функционального назначения.

- Описание и основные технические характеристики тепловой изоляции основного и вспомогательного оборудования:

1. Котел ТГМП-344А производства “Таганрогского котельного завода” (ТКЗ)

| Оборудование | Год выпуска | Год монтажа | Наработка на 30.10.12 час. | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТГМП-344А ст.№1 зав.№ 22916 | 1979 | 1980 | 188299 | 2006 |
| ТГМП-344А ст.№2 зав.№ 23649 | 1981 | 1982 | 168832 | 2009 |
| ТГМП-344А ст.№3 зав.№ 25056 | 1987 | 1987 | 139797 | 2010 |

1. Котел ТГМП-344А ст. №1 изготовлен в 1979 г. на ПО «Красный котельщик» г. Таганрог,

установлен на Южной ТЭЦ в главном корпусе 08.01.1981 г.

2. Котел ТГМП-344А ст. №2 изготовлен в 1981 г. на ПО «Красный котельщик» г. Таганрог,

установлен на Южной ТЭЦ в главном корпусе 13.12.1982 г.

3. Котел ТГМП-344А ст. №3 изготовлен  на ПО «Красный котельщик» г. Таганрог,

установлен на Южной ТЭЦ в главном корпусе 30.11.1987 г.

Обмуровка и изоляция котла

В связи с тем, что стены всех газоходов выполнены из цельносварных газоплотных экранов, обмуровка на котле отсутствует (за исключением отдельных мест) и вместо обмуровки применена изоляция.

Все газоплотные поверхности, за исключением амбразур горелок, лючков, лазов и мест прохода труб через потолок, изолируются известково-кремнеземными плитами толщиной 50 мм в три слоя.

Крепление изоляции к газоплотным стенам осуществляется при помощи специальных шпилек, привариваемых к плавникам труб с шагом 590х500 мм. Перед укладкой плит, для получения ровной и гладкой поверхности между трубами на плавники наносится слой мастики, представляющий собой раствор из жидкого стекла, молотого песка или диатомита и огнеупорной глины.

Поверх плит натягивается сетка, по которой наносится уплотнительная магнезиальная обмазка толщиной 20 мм. На расстоянии не менее 50 мм от изоляции устанавливается декоративная обшивка из оцинкованного листа.

В местах установки гарнитуры, обдувочных аппаратов, в местах прохода труб через потолочный пароперегреватель предусматриваются уплотнительные короба, которые заполняются теплоизоляционным бетоном и жароупорным шамотобетоном.

Для предотвращения выгорания крышек лазов отверстия под лаз закладываются шамотным кирпичом.

Ошипованные поверхности амбразур горелок и разъемов экранов покрываются карборундовой массой толщиной, равной высоте шипа.

Поверхность пода, обращенная в топку, также покрывается карборундовой массой толщиной 60 мм.

Камеры, расположенные в газоходе конвективной шахты, изолируются теплоизоляционным бетоном толщиной 100 мм и обшиваются сверху стальным листом.

Технические характеристики:

2. Турбина Т-250/300-240 производства “Уральского турбомоторного завода” (УТМЗ)

| Оборудование | Год выпуска | Год монтажа | Наработка на 31.10.12 час. | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-250/300-240 ст.№1 зав.№ 26712 | 1979 | 1980 | 188299 | 2006 |
| Т-250/300-240 ст.№2 зав.№ 26716 | 1982 | 1982 | 168832 | 2009 |
| Т-250/300-240 ст.№3 зав.№ 26725 | 1987 | 1987 | 139797 | 2010 |

-Турбина Т-250/300-240- 2 . зав. № 26712, ст. №1 изготовлена на УТМЗ  в 1979 г., установлена  на Южной ТЭЦ в главном корпусе и введена в эксплуатацию в 1981 г.

-Турбина Т-250/300-240- 2 . зав. №26716 , ст. №2 изготовлена на УТМЗ  в 1982 г., установлена  на Южной ТЭЦ в главном корпусе и введена в эксплуатацию в 1982 г.

-Турбина Т-250/300-240- 2 . зав. № 26725, ст. №3 изготовлена на УТМЗ  в 1987 г., установлена  на Южной ТЭЦ в главном корпусе и введена в эксплуатацию в 1987 г.

- мощность номинальная - 250 МВт, максимальная - 300 МВт;

- частота  вращения ротора - 3000 об/мин;

- давление свежего пара перед АЗВ - 240 кгс/см2

- температура свежего пара перед АЗВ - 540С;

- давление на выходе из ЦВД - 41,5 кгс/см2;

- температура на выходе из ЦВД - 300С;

- давление пара промперегрева - 37,0 кгс/см2;

- температура пара после промперегрева - 540С;

- расход свежего пара на турбину - 955 т/ч;

- максимальный расход пара - 980 т/ч;

- температура питательной воды - 263С;

- номинальный расход охлаждающей воды - 28000 м3/ч;

- номинальная температура охлаждающей воды на входе в конденсатор - 20С;

- тепловая нагрузка отопительных отборов - 350 Гкал/час;

- расчетное давление в конденсаторе - 0,059 ата;(-0,941 кгс/см2)

Теплоизоляция турбин Т-250/300-240 УТМЗ выполнена по проекту Московского комбината Центроэнерготеплоизоляция в 1969 году и перевыпущен на УТМЗ (ТМТ-110438)

1. Температура поверхности изоляции при снятом кожухе обшивы должна быть не более 500С.

2. Температура окружающего воздуха за обшивой 250С

3. Потери тепла через теплоизоляционный слой не должен превышать нормативные по ТУ

б. МСЭС от 28.12.57.

4. Тепловая изоляция наносится методом напыления.

# УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

по ремонту тепловой изоляции основного и вспомогательного оборудования

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Разборка, восстановление тепловой изоляции в местах производства работ по устранению дефектов на оборудовании и трубопроводах. Замена изоляции потерявшей свои физико-механические свойства.

Ремонт тепловой изоляции основного и вспомогательного оборудования КТЦ

(главный корпус)

| № п/п | Наименование работ | Объём |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм. | кол-во |
|  | Разборка тепловой изоляции | м3 | 30 |
|  | Установка тепловой изоляции | м3 | 30 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | м2 | 81 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов | м2 | 20 |
|  | Сборка и разборка инвентарных лесов, подмостей | Т | 2 |
|  | Погрузоразгрузочные работы, вывоз мусора на площадки временного хранения | м3 | 30 |
|  | Разборка, восстановление тепловой изоляции в местах производства работ по устранению дефектов на оборудовании и трубопроводах. Замена изоляции потерявшей свои физико-механические свойства | чел/час | 1955 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| - Энергоблок №2 (сроки ремонта: 18.03.13 – 25.03.13; 07.10.13-22.10.13) |  |  |  |
| - Устранение дефектов теплоизоляции и металлического покрытия основного и вспомогательного оборудования блока согласно ведомости дефектов на момент вывода энергоблока в текущий ремонт. |  |  |  |
|  | Сборка и разборка инвентарных лесов | т. | 2,8 |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 3 м | м2 | 54 |
|  | Ремонт изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 22 |
|  | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек из стали оцинкованной | м2 | 59 |
|  | Снятие и установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 17 |
| - Энергоблок №3 (сроки ремонта: 01.04.13 – 08.04.13; 06.08.13-21.08.13) |  |  |  |
| Основное оборудование: Котел |  |  |  |
|  | Сборка и разборка инвентарных лесов | т. | 2 |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 3 м | м2 | 36 |
|  | Ремонт изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 23 |
|  | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек из стали тонколистовой оцинкованной | м2 | 43 |
|  | Снятие и установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 21 |

Ремонт теплоизоляции оборудования ВК и КНД

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выходной коллектор от котла ПТВМ-180 ст.№3: Диаметр 0,8м, длина 14м. |  |  |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 3 м | м2 | 14 |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 3,52 |
|  | Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 44 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 44 |
|  | Корпус задвижки 3ВК-252: 1х1х2м. |  |  |
|  | Установка изоляции из матов минераловатных прошивных. | М2 | 8 |
|  | Коллектор всаса НРВ после замены в 2012г.: диаметр 0,8м, длина 40м. |  |  |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 6,03 |
|  | Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 126 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 126 |
|  | Отвод от коллектора всаса НРВ на НРВ-5 после замены в 2012г.: диаметр 0,5м, длина 5м. |  |  |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 5 м | м2 | 12 |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 0,47 |
|  | Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 11 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 11 |
|  | Трубопровод за задвижкой 2ВК-254 к коллектору всаса НРВ после замены в 2012г.: диаметр 0,8м, длина 6,6м. |  |  |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 0,99 |
|  | Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 19 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 19 |
|  | Трубопровод за задвижкой 3ВК-254 к коллектору всаса НРВ после замены в 2012г.: диаметр 0,8м, длина 3,5м. |  |  |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 0,52 |
|  | Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 10 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 10 |
|  | Всасывающий трубопровод НРВ-1: диаметр 0,6м, длина 6м. |  |  |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 5 м | м2 | 12 |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 1,81 |
|  | Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 15 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 15 |
|  | Напорный трубопровод НРВ-1: диаметр 0,5м, длина 10м. |  |  |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 5 м | м2 | 10 |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 0,942 |
|  | Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 19,47 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 19,47 |
|  | Трубопровод до и за задвижкой ТУ-295А, включая регуляторы: диаметр 0,25м, длина 8м. |  |  |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 0,85 |
|  | Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 8 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 8 |
|  | Трубопровод до и за задвижкой ТУ-295Б, включая регуляторы: диаметр 0,35м, длина 6м. | м2 |  |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 0,89 |
|  | Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 9 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 9 |
|  | Затвор ТУ-351: диаметр 0,6м, длина 2м. |  |  |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 0,66 |
|  | Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 5 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 5 |
|  | Трубопровод у задвижки ТУ-259 (улица), диаметр 1,4м, длина 4м. |  |  |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 2 м | м2 | 10 |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 1,76 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 21 |
|  | Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 21 |
|  | Шкафы КИП баков ГВС№1,2,3,4 (2,5м2*4шт): |  |  |
|  | Разборка асбестовой изоляции. |  |  |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 0,5 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 | 10 |
|  | Снятие и установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | 10 |
|  | Дренажный трубопровод БАГВ-1 с задвижкой: диаметр 0,2м, длина 1м. |  |  |
|  | Снятие и установка изоляции из матов минераловатных прошивных | м3 | 0,14 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из стали | м2 | 1,5 |
|  | Компенсаторы трубопроводов заполнения БАГВ-1: диаметр 1,5м, длина 1м., 2штуки. |  |  |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 2 м | м2 | 8 |
|  | Снятие и установка изоляции из матов минераловатных прошивных | м3 | 0,94 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из стали | м2 | 11 |
|  | Обечайка БАГВ-1: ширина 1м, высота 4м. |  |  |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 4 м | м2 | 8 |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 0,24 |
|  | Изготовление и установка металлического листа. | М2 | 4 |
|  | Дренажный трубопровод БАГВ-2 с задвижкой: диаметр 0,2м, длина 1м. |  |  |
|  | Снятие и установка изоляции из матов минераловатных прошивных | м3 | 0,14 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из оцинкованной стали | м2 | 1,5 |
|  | Обечайка БАГВ-2: ширина 1м, высота 4м. |  |  |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 4 м | м2 | 8 |
|  | Установка изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем | м3 | 0,24 |
|  | Изготовление и установка металлического листа. | М2 | 4 |
|  | Компенсаторы трубопроводов заполнения БАГВ-2: диаметр 1,5м, длина 1м., 2штуки. |  |  |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 2 м | м2 | 8 |
|  | Снятие и установка изоляции из матов минераловатных прошивных | м3 | 0,94 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из стали | м2 | 11 |
|  | Дренажный трубопровод БАГВ-3 с задвижкой: диаметр 0,2м, длина 2м. |  |  |
|  | Снятие и установка изоляции из матов минераловатных прошивных | м3 | 0,24 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из стали | м2 | 3 |
|  | Компенсаторы трубопроводов заполнения БАГВ-3: диаметр 1,5м, длина 1м., 2штуки. |  |  |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 2 м | м2 | 8 |
|  | Снятие и установка изоляции из матов минераловатных прошивных | м3 | 0,94 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из стали | м2 | 11 |
|  | Дренажный трубопровод БАГВ-4 с задвижкой: диаметр 0,2м, длина 7м. |  |  |
|  | Снятие и установка изоляции из матов минераловатных прошивных | м3 | 0,84 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из стали | м2 | 9 |
|  | Трубопровод всаса НПСВ-4, диаметр 0,5м, длина 1м. |  |  |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 4м. | м2 | 2 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек из стали | м2 | 1 |
|  | Ремонт теплоизоляции оборудования ТТЦ |  |  |
| 1 | Полная замена теплоизоляции мазутного резервуара РМ-2: V=20 тыс.м3; Днар.=45,9 м.; Н до кровли= 12 м.; Нсферы кровли= 4 м.; Rсферы кровли= 67,0 м. Т= 80 оС. Резервуар: плиты минераловатные на синтетическом связующем, толщиной 60мм., сетка металлическая №20-0,5, сталь тонколистовая оцинкованная 0,8. Люки: матрацы минераловатные прошивные в оболочке из стеклоткани марки «Т-13», толщиной 60мм., металлический кожух. Патрубок вентиляционный ПВ-400: плиты минераловатные полужёсткие на синтетическом связующем, толщиной 60мм., сетка металлическая №20-0,5, сталь тонколистолвая оцинкованная 0,8. Фланец на патрубке вентиляционном Ду-400: матрацы минераловатные прошивные в оболочке из стеклоткани марки «Т-13», толщиной 60мм., металлический кожух. | Шт. | 1 |
| 1.1 | Разборка тепловой изоляции основного слоя из плит минераловатных. | М3 | 185,3 |
| 1.2 | Разборка тепловой изоляции покровного слоя из стали тонколистовой и сетки металлической. | М2 | 3706,0 |
| 1.5 | Устройство тепловой изоляции плитами минераловатными полужесткие на синтетическом связывающем толщ. 60 | м3 | 185,3 |
| 1.6 | Изготовление и установка металлических обечаек (сталь тонколистовая оцинкованная 0,8) с сеткой металлической № 20-0,5 | м2 | 3706,0 |
| 2. | Сборка и разборка инвентарных лесов, подмостей | Т | 50,5 |
| 3. | Погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора на площадку временного хранения | Т | 10,5 |
|  | Ремонт теплоизоляции оборудования ХЦ |  |  |
| 1 | Разборка и восстановление изоляции трубопровода подачи раствора соли по эстакаде от ОВК до КНД диаметром 89 мм. Изоляция выполнена матами минераловатными прошивными с окожушиванием из стали тонколистовой оцинкованной. | м2 | 62 |

Принятые сокращения:

ВК-водогрейная котельная

КНД-котельная низкого давления

ЦТЩУ-центральный тепловой щит управления

НРВ-насос рециркуляции воды

НПСВ-насос подпитки сетевой воды

БАГВ-бак аккумуляторный горячей воды

ОВК-объединённый вспомогательный корпус

РМ-резервуар мазутный

ПМ-подогреватель мазута

# Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

  - СО 153- 34.03.150-2003 ( РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 34.20.221 (РД 34.20.221) Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.- М.: 1992.- 82 с.

  - СО 153-34.26.601 (РД 34.26.601). Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций.

  - СО 153-34.25.401 (РД 34.25.401). Временная инструкция по приемке тепловой изоляции энергоблоков,

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками  на виды работ, согласно раздела III, п\п. (2.4, 12.5, 12.6, 12.10, 12.11) «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ, на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии  со статьёй 48.1 Градостроительного кодекса;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования,принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимими экологическими аспектами в рамках деятельности , определённой настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимими экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю;

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения рабрт, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности,энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе ремонт оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- Субподрядчик, при планирующемся привлечении для выполнения работ, должен обладать правом на выполнение работ по договору, подтверждённым свидетельством выданным СРО;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупки;

- организатор закупки оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ,  поставку которых производит Подрядчик:

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количесво |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rockwool Тех Баттс 50 (1000х600х60) | м3 | 272 |
|  | Листы алюминиевые АД1Н толщ=0,8мм | кг | 829 |
|  | Мат минватный Роквул ТехМат 50 5000*1000*60 | м3 | 5,2 |
|  | Маты базальтовые прошивные МТБ-43 (2000х1000х80мм) | м3 | 46,4 |
|  | Маты минватные М3-100 в обкладке из ст/тк Т-23 (4423,73*1,12) | м3 | 3,5 |
|  | Металлопрокат оцинкован. 0,55х1250мм | т | 1,7 |
|  | Металлопрокат оцинкован. 0,8х1250мм | т | 28,8 |
|  | Проволока черная Ф 1,6 мм | кг | 766 |
|  | Саморез 4,2*19 полусфера-прессшайба со сверлом | шт. | 7000 |
|  | Сетка металлич. 15*15*1,2мм одинарная плетен. | м2 | 353 |
|  | Сетка металлич. 20*20*1,2мм одинарная плетен. | м2 | 3890 |
|  | Смесь теплоизол энергетич. СШТЭ "БэСТ" | кг | 6050 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

# 3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.