Техническое задание

на открытый запрос предложение  по выбору исполнителя работ

на техническое обслуживание и текущий ремонт

паротурбинной установки Т-125150-7.4 ст.№40

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

(номер закупки по ГКПЗ № 1122/2.16-847)

ОКВЭД 40.11.51 ОКДП 401.00.12

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, д.96, Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник КТЦ Федирко Николай Иванович, тел. 901-48-80

Начальник АРС Пантюшин Валерий Николаевич, тел. 901-48-93

Начальник ОППР Южной ТЭЦ Горелик Борис Романович, тел.9014827

# Период выполнения работ:

Начало               март   2013г.

Окончание     сентябрь 2013г.

Расчётная (предельная) цена закупки  -   1 000 тыс.руб. без учета НДС,

В том числе:

- стоимость материалов  нет  тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость ЗиП --- нет тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость оборудования нет тыс.руб. без учёта НДС

1-й квартал -        500 тыс.руб. без учета НДС;

2-й квартал -      	      тыс.руб. без учета НДС;

3-й квартал -        500 тыс.руб. без учета НДС;

4-й квартал –     	       тыс.руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться сметной документацией составленной в соответствии с укрупнённой ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к выполнению работ.

Тепловая электрическая станция относится к особо опасным и технически сложным производственным  объектам.

Все работы по данному техническому заданию проводятся под техническим руководством специалистов ОАО «Силовые Машины» по договору от 31.05.2011г. №05030856/10248-0736/37112 на долгосрочное обслуживание оборудования блока ПГУ-450 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в соответствии с объёмом.

- Цель работ: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния паротурбинной установки, её элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения номинальной нагрузки.

- Описание и основные технические характеристики:

2.2.1. Турбина Т-125/150-7,4 производства филиала ОАО «Силовые машины» Ленинградский Металлический завод

Турбина Т-125/150-7,4 . зав. № 2355, ст. № 4 изготовлена на ОАО «Силовые машины» ЛМЗ  в 2009 г., установлена  на Южной ТЭЦ в отдельном корпусе и введена в эксплуатацию в 2011 г.

Наработка с момента пуска составила –12339 часов

Номинальные значения основных параметров:

- мощность номинальная - 125 МВт, максимальная - 160 МВт;

- частота  вращения ротора - 3000 об/мин;

- давление свежего пара перед СКВД – 74,75 кгс/см2

- температура свежего пара перед СКВД – 512С;

- давление пара перед СКНД- 5,36 кгс/см2;

- температура пара перед СКНД – 197С;

- давление за ЦВД- 1,7 кгс/см2

- расход свежего пара на турбину – 449,9  т/ч;

- расход пара контура НД- 110,4 т/ч;

- номинальный расход охлаждающей воды – 19000  м3/ч;

- номинальная температура охлаждающей воды на входе в конденсатор - 27С;

- тепловая нагрузка отопительных отборов – 315 Гкал/час;

- расчетное давление в конденсаторе – 11,4 кПа

Турбина представляет собой одновальный двухцилиндровый агрегат, состоящий из ЦВД и ЦНД.

Ротор высокого давления цельнокованый, ротор низкого давления с насадными дисками.

Роторы турбины между собой и ротором генератора соединены жесткими муфтами.

Пар контура ВД к турбине подводится через два блока стопорно-регулирующих клапанов по двум трубопроводам. Внутренний корпус ЦВ левого потока объединяет 8 ступеней давления. Остальные 12 ступеней расположены в трех обоймах правого потока.

Пар НД подается из коллектора в проточную часть ЦВД между 16 и 17 ступенями одним трубопроводом. Подвод пара в коллектор осуществляется  по двум трубопроводам, на каждом из которых расположен стопорный и регулирующий клапаны. В камере между 16 и 17 ступенями пар контура НД смешивается с основным потоком пара и далее проходит через четыре ступени давления ЦВД. За ЦВД предусмотрен верхний отбор пара на теплофикацию.

После ЦВД пар по двум перепускным трубам поступает в двух поточный ЦНД ( по 4-ре ступени в каждом потоке). За 2-й ступенью ЦНД осуществляется нижний отбор пара на теплофикацию. Далее пар через выхлопные патрубки направляется в конденсатор.

На перепускных трубах установлены сепараторы в виде лопаточных двух колен Прандтля.      На выхлопных патрубках ЦНД турбины установлены атмосферные клапаны-диафрагмы.

Конструкция турбины предусматривает возможность проточной части без вскрытия цилиндров для чего предусмотрены отверстия для эндоскопов.

Турбина имеет валоповоротное устройство, вращающее валопровод с частотой 4 об/мин.

Турбина имеет систему централизованного гидростатического подъема роторов.

Предусмотрена возможность для ручного поворота роторов при включенном гидроподъеме роторов.

РВД и РНД опираются на подшипники скольжения.

Подшипник РВД: передний опорно-упорный, диаметром 300 мм, задний  опорный, диаметр 360мм.

Подшипники РНД: передний и задний – опорные диаметром 435 мм.

Турбина имеет тепловую изоляцию и металлическую обшивку, опирающуюся на фундамент турбины.

2.3. Основное вспомогательное оборудование:

    - Конденсатор типа 150-КП-10000-3

Конденсатор 150-КП-10000-3

Основные технические данные:

- Поверхность теплообмена, м2:

- Основного пучка			- 9000

- Встроенного пучка                        – 1000

- Общая				- 10000

- Давление охлаждающей воды, рабочее кгс/см2:

Основных пучков 			– 2,5

Встроенного пучка			- 12,0

-Расход (максимальный), м³/ч

Через основные пучки		-19000,

Через встроенный пучок		-1500

- Номинальный расход пара в конденсатор, т/ч  - 524,2

-Температура на входе основного пучка (максимальная)- 33 С,

-Температура на выходе подпиточной воды (максимальная)- 40 ºС

В турбоустановке установлен конденсатор  со встроенным пучком для подогрева подпиточной воды теплосети. Конденсатор представляет собой двухкорпусной аппарат, предназначенный для работы  на пресной охлаждающей воде. Гидравлическое сопротивление конденсатора  при расчетном расходе охлаждающей воды не более 0,5  кгс/см2   основных пучков и 0,25 кгс/см2   встроенного пучка.

Конденсатор оснащен двумя пароприемными устройствами  (ППУ)  DN400риема пара от БРОУ и двумя  ППУ DN 200 для приема пара от БРУ-НД. Максимальное количество принимаемого пара 48 т/ч при максимальном давлении 3,6 кгс/см2 и максимальной температуре 200 ºС,

Для отсоса воздуха и неконденсирующихся газов из   конденсатора применяются водоструйные эжекторы

Количество и типоразмеры труб:

основные пучки:

Материал  труб  МНЖ-5-1

Наружный диаметр труб, мм					-28

Толщина стенки конденсаторной трубки, мм			-1,0

Количество охлаждающих труб:

Основного пучка, шт.						- 10346

Встроенного пучка, шт.						- 1148

Суммарная, шт.							-11494

Длина конденсаторных труб, мм					- 10000

Гидравлическое сопротивление конденсатора, кгс/см2 		-0,5

Масса конденсатора без воды, т					- 220

Материал основных деталей:

- Паровой корпус					- Углеродистая сталь типа Ст3

- Водяная камера (напорная)			- Углеродистая сталь типа Ст3

- Водяная камера (поворотная)			- Углеродистая сталь типа Ст3

- Трубные доски					- Углеродистая сталь типа Ст3

- Пружины						- Пружинная сталь 60С2А

2.4. Система шариковой очистки (СШО) конденсатора 150-КП-10000-3 паровой                           турбины Т-125/150-7,4

Система шариковой очистки предназначена для поддержания в чистом состоянии внутренних поверхностей трубок конденсатора.

В состав СШО конденсатора входит следующее оборудование:

- фильтр очистки;

- бак грязной воды;

- насос бака грязной воды;

- насос перекачки шариков;

- контейнер для шариков;

    - Фильтр предочистки (ФП), тип ФСП-1,6 самоотмывающийся поворотный Ду 1600 с электроприводом.

Техническая характеристика :

- условный диаметр, мм								- 1600

- номинальная производительность, м3/час					- 16200

- расчетное давление воды,	МПа (кгс/см2 )	   				- до 0,25(2,5)

- максимально допустимое давление в корпусе, МПа (кгс/см2 )		- 0,4(4,0)

- суммарное «живое» сечение отверстий сетки, м2				- 1,8

- гидравлическое сопротивление чистого фильтра не более, Па (мм. в.ст.) 	- 5000(500)

- частота вращения ротора, об/мин						- 1,05

- мощность электродвигателя мотор - редуктора, кВт           			- 1,5

- напряжение питания, В								- 380

- Крутящий момент на входном валу мотор - редуктора, кг м			- 60

- частота вращения выходного вала мотор - редуктора, об/мин			- 22,4

- максимальное время непрерывного вращения ротора, мин.			- 15

- длинна корпуса фильтра, мм							- 1118

- масса , кг										- 2025

    - Фильтр грязевой (ФГ), тип М476-02) .

Фильтр является главной составной частью системы предочистки циркуляционной воды, предназначен для очистки загрязненной воды , сбрасываемой при отмывке ФП, при использовании замкнутой системы охлаждения конденсатора паровой турбины .

Техническая характеристика фильтра:

- расчетное давление воды, МПа (кгс/см2 )					- 0,25(2,5)

- диаметр присоединяемых водоводов 						- Ду 250

- тонкость фильтрации, мм								- 12

    - Бак сбора мусора (БСМ), тип М569

БСМ предназначен для сбора мусора при промывке ГФ обратным током охлаждающей воды под давлением сливного водовода, с целью последующего вывоза и утилизации.

Основные составные части:

- корпус;

- накопитель;

- патрубки;

Технические характеристики БСМ:

- давление воды в баке 							- атмосферное

- емкость бака, м3								- 1,9

- емкость накопителя, м3							 - 0,7

- грузоподъемность накопителя, кг					- 800

- материал несущих конструкций и стенок накопителя			- нерж. Сталь

- Масса, кг									- 619

    - Шарикоулавливающее устройство (ШУУ)

ШУУ предназначено для улавливания пористых шариков в системе СШО конденсатора паровой турбины.

Основные части ШУУ:

- корпус с фланцами, участок водовода диаметром 1400мм;

- сборник шариков;

- сито (4 шт) установлены в корпусе в виде пирамиды под углом к потоку воды, так чтобы все шарики перемещались в цент корпуса к основанию пирамиды сечением 80 х 80 мм. \сито представляет решетку, набранную из нержавеющих пластин, которые закреплены на несущем каркасе.

    - Насосы шариковой очистки (НШО), тип 80/13М-000ПС

Предназначен для перекачивания воды с шариками диаметром от 16 до 32 мм система шариковой очистки. Температура перекачиваемой жидкости от +5 до 60 Сº. Картер насоса заполняется маслом марки И-12 ГОСТ 20799-75 до уровня в пробке. Максимальная температура корпуса не должна превышать 70 С

Техническая характеристика НШО:

- подача, м3/с (м3/ч)								- 0,022(80)

- напор, м. вд. ст.								- 13

- частота вращения (синхронная), об/мин.				- 1500

- давление на входе, не более, МПа (кгс/см2 )				- 0,44(4,4)

- КПД,% не менее								- 54

- потребляемая мощность, кВт						- 7,5

- утечка через уплотнения, л/ч не более					- ТУ 26-06-1121-79

2.4.6. Загрузочная камера (ЗК), тип ЗК-0,05

ЗК предназначена для управления циркуляцией шариков ( запуск и отлавливание) в контуре очистки трубок конденсатора, загрузки в СШО новых и выгрузка отработавших шариков.

Техническая характеристика загрузочной камеры:

- максимальное количество шариков, загружаемых в камеру, шт	- 2000

- оббьем корзины для загрузки шариков , м3				 - 0,5

- максимальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2 )		- 0,6(6,0)

- максимально допустимый размер загрязнений в воде, мм		- 9 х 9 х15

- диаметр условный подводящего и отводящего трубопровода линии

циркуляции шариков, мм	- Ду100

- Угол поворота  заслонки, град	- 90

2.4.7. Калибрующее устройство (КУ)

Предназначено для непрерывного контроля размера, удаления износившихся пористых шариков из контура циркуляции системы шариковой очистки конденсатора паровой турбины.

Основные составные части:

- корпус;

- крышка;

- смотровое окно;

- патрубок входа шариков ;

- патрубок выхода шариков;

- калибрующее сито, Ду отверстий 26 мм;

- патрубок вывода отработавших шариков;

2.4.7. Бак отработавших шариков (БОШ)

БОШ предназначен для сбора отработавших пористых резиновых шариков, изношенных до внутреннего диаметра конденсаторной трубки и менее его. БОШ работает в паре с КУ.

Основные составные части:

- корпус;

- крышка;

- патрубок входа шариков;

- патрубок выхода воды;

- сетка;

2.4.8. Пористые резиновые шарики.

В системе используются экологически чистые эластичные шарики из пористой резины, выпускаемые ЗАО «Уралэластотехника» (г. Екатеринобург») и фирмой « Taprogge» (Германия).

ПРШ ЗАО «Уралэластотехника» поставляются в полиэтиленовых упаковках. В одном пакете 250 шт.  В соответствии с ТУ-381051978-90 шарики имеют маркировку Ш-90-26Н, где: 90- предельная температура воды (+90С), в которой могут эксплуатироваться шарики; 26 –диаметр шарика с допуском +1 мм;

Н – (нормальный) показатель твердости;

В соответствии с ТУ по твердости шарики подразделяются на 6 типов:

СМ- сверхмягкие.

М – мягкие.

Н – нормальные.

НТ – нормальной твердости.

Т – твердые

2.5. Конденсатный насос бойлеров (КНБ) типа КСВ-320-160-2   3 шт.:

ОАО  «Сумский завод»

- Техническая характеристика насоса типа КСВ 320-160-2

Подача - 320 м3/час;

Напор  - 160 м. вод. ст. ;

Частота вращения - 1480 об/мин;

Допускаемый кавитационный запас относительно оси входного патрубка:

не более – 1,6 м.;

Давление на входе не более - 10 кгс/см2;

КПД - не менее 76,5%;

Мощность - 185 кВт

Температура перекачиваемой жидкости, - 140С

Расход охлаждающего конденсата на сальниках насоса

(Р=Рвх.нас.+1,01,5 кгс/см2,Т=40С) – 0,5-0,7 м3/час;

Расход технической воды на охлаждение подшипника насоса

(Р=5 кгс/см2,Т=40С) – 0,5 -0,7 м3/час;

Объем масла верхнего подшипника - 4,5 л.

Масса насоса 2410 кГ.

- Техническая характеристика электродвигателя насоса  типа КСВ 320-160-2

Марка двигателя АО4-355Х-4УХЛЗ

Исполнение по монтажу 1М 3011

Напряжение - 6000 В

Частота вращения 1500 об/мин

Масса 1840 кГ

Степень защиты IP 54

- Устройство конденсатных насосов типа КСВ 320-160.

Каждый насосный агрегат состоит из насоса и эл. двигателя, соединенных упругой муфтой.

Количество насосов у ПСГ-1,2   3шт   .

Конденсатные насосы центробежные, вертикального исполнения, секционные, двухкорпусные. Основными узлами насоса являются: корпус наружный, корпус внутренний, ротор, подшипники.

Корпус наружный - сварной конструкции, состоит из приемного и напорного корпусов. К наружному корпусу приварены входной и наружный патрубки. В приемном корпусе предусмотрено отверстие для отвода паров в воздушное пространство конденсатора при запуске и работе насоса. На внутреннем корпусе смонтирована труба, служащая для  отвода протечек от разгрузочного барабана и разгрузки ротора насоса от осевой силы.

В расточке напорной крышки установлен корпус сальника. Сальниковое уплотнение насоса состоит из отдельных колец, изготовленных из мягкого набивочного материала. Между кольцами набивки установлено кольцо гидрозатвора . Кольца набивки сальника  зажимают буксой при помощи шпилек с гайками. К кольцу гидрозатвора, чтобы исключить возможность подсоса воздуха, а также для отвода тепла с сальника, подводится холодный конденсат от конденсатных насосов.

Ротор насоса состоит из вала, собранных на нем рабочих колес, защитных втулок, шпонок и гаек, которые затягивают и закрепляют детали ротора. Для повышения всасывающей способности перед колесом первой ступени установлено предвключенное  колесо. Ротор от осевых сил разгружен с помощью барабана. Опорами ротора служат два подшипника. Верхний - опорно-упорный (сдвоенный радиально-упорный) подшипник фиксирует положение ротора в насосе и воспринимает остаточные осевые усилия.

Масло для смазки подшипника заливается в масляную ванну (рекомендуется применять масла марки «Турбинное 22» ГОСТ 32-53). В средней части корпуса подшипника имеется отверстие для выпуска воздуха при заполнении. Уровень масла контролируется по рискам маслоуказательного стекла. Для слива загрязненного масла в нижней части масляной ванны имеется отверстие, заглушенное пробкой.

Подшипник охлаждается технической водой.

Нижний подшипник скольжения смазывается перекачиваемым конденсатом, проходящим  через сетчатый фильтр. В случае засорения фильтра конденсат в подшипник поступает через отверстие.

2.6. Конденсатный насос первой ступени (КН1)  типа КСВ-320-160-2   3 шт :

ОАО «Сумский завод»

Техническая характеристика насосов КН1:

- Техническая характеристика насоса типа КСВ 320-160-2

Подача - 320 м3/час;

Напор  - 160 м. вод. ст. ;

Частота вращения - 1480 об/мин;

Допускаемый кавитационный запас относительно оси входного патрубка:

не более – 1,6 м.;

Давление на входе не более - 10 кгс/см2;

КПД - не менее 76,5%;

Мощность - 185 кВт

Температура перекачиваемой жидкости, - 140С

Расход охлаждающего конденсата на сальниках насоса

(Р=Рвх.нас.+1,01,5 кгс/см2,Т=40С) – 0,5-0,7 м3/час;

Расход технической воды на охлаждение подшипника насоса

(Р=5 кгс/см2,Т=40С) – 0,5 -0,7 м3/час;

Объем масла верхнего подшипника - 4,5 л.

Масса насоса 2410 кг.

- Техническая характеристика электродвигателя насоса  типа КСВ 320-160-2

Марка двигателя АО4-355Х-4УХЛЗ

Исполнение по монтажу 1М 3011

Напряжение - 6000 В

Частота вращения 1500 об/мин

Масса 1840 кг

Степень защиты IP 54

- Устройство конденсатных насосов типа КСВ 320-160-2.

Каждый насосный агрегат состоит из насоса и эл. двигателя, соединенных упругой муфтой.

Количество конденсатных насосов откачки конденсата из конденсатора (КН1) ПТ-40 КСВ 320-160-2        3шт .

Конденсатные насосы центробежные, вертикального исполнения, секционные, двухкорпусные. Основными узлами насоса являются: корпус наружный, корпус внутренний, ротор, подшипники.

Корпус наружный - сварной конструкции, состоит из приемного и напорного корпусов. К наружному корпусу приварены входной и наружный патрубки. В приемном корпусе предусмотрено отверстие для отвода паров в воздушное пространство конденсатора при запуске и работе насоса. На внутреннем корпусе смонтирована труба, служащая для  отвода протечек от разгрузочного барабана и разгрузки ротора насоса от осевой силы.

В расточке напорной крышки установлен корпус сальника. Сальниковое уплотнение насоса состоит из отдельных колец, изготовленных из мягкого набивочного материала. Между кольцами набивки установлено кольцо гидрозатвора . Кольца набивки сальника  зажимают буксой при помощи шпилек с гайками. К кольцу гидрозатвора, чтобы исключить возможность подсоса воздуха, а также для отвода тепла с сальника, подводится холодный конденсат от конденсатных насосов.

Ротор насоса состоит из вала, собранных на нем рабочих колес, защитных втулок, шпонок и гаек, которые затягивают и закрепляют детали ротора. Для повышения всасывающей способности перед колесом первой ступени установлено предвключенное  колесо. Ротор от осевых сил разгружен с помощью барабана. Опорами ротора служат два подшипника. Верхний - опорно-упорный (сдвоенный радиально-упорный) подшипник фиксирует положение ротора в насосе и воспринимает остаточные осевые усилия.

Масло для смазки подшипника заливается в масляную ванну (рекомендуется применять масла марки “Турбинное 22 ГОСТ 32-53”). В средней части корпуса подшипника имеется отверстие для выпуска воздуха при заполнении. Уровень масла контролируется по рискам маслоуказательного стекла. Для слива загрязненного масла в нижней части масляной ванны имеется отверстие, заглушенное пробкой.

Подшипник охлаждается технической водой.

Нижний подшипник скольжения смазывается перекачиваемым конденсатом, проходящим  через сетчатый фильтр. В случае засорения фильтра конденсат в подшипник поступает через отверстие.

2.7. Конденсатный насос первой ступени типа (КН1) Кс-80-155-2   2 шт :

ОАО «Сумский завод»

Техническая характеристика насосов КН1:

- Техническая характеристика насоса типа Кс- 80-155-2

Подача - 80 м3/час;

Напор  - 155 м. вод. ст.;

Частота вращения - 2940 об/мин;

Допускаемый кавитационный запас относительно оси входного патрубка:

не более – 1,6 м

Давление на входе не более - 10 кгс/см2;

Предельное давление 29 кгс/см2;

КПД - не менее 70 %;

Мощность – 48,3 кВт

Температура перекачиваемой жидкости, - 160С

Расход охлаждающего конденсата на сальниках насоса

(Р=Рвх.нас.+1,01,5 кгс/см2,Т=40С) – 1,0 м3/час;

- Техническая характеристика электродвигателя насоса  типа Кс-80-155-2

Марка двигателя 5А225М2УПУЗ

Исполнение по монтажу 380/660 В

Напряжение – 220/380 В

Частота вращения 3000 об/мин

Мощность 55 кВт

Масса 340 кГ

Степень защиты IP 54

2.7.1. Устройство конденсатных насосов типа Кс-80-155-2   .

Каждый насосный агрегат состоит из насоса и эл. двигателя, соединенных упругой втулочно-пальцевой  муфтой.

Количество конденсатных насосов откачки конденсата из конденсатора (КН1) ПТ-40 Кс-80-155-2 2шт.

Конденсатные насосы центробежные, горизонтального исполнения, секционные, однокорпусные с односторонним расположением колес, с кольцевым подводом и отводом конденсата.

Корпус насоса состоит из набора секций, входной и напорной крышек, стяжных шпилек.

Входная и напорная крышки выполнены литыми.

Напорный патрубок насоса находится на напорной крышке и направлен вертикально вверх, входной патрубок расположен горизонтально на входной крышке вправо от горизонтальной оси насоса, если смотреть со стороны привода насоса.

Опорные лапы прилиты к входной и напорным крышкам расположены горизонтально.

Фиксированное положение оси насоса, обеспечивающее отсутствие расцентровки при эксплуатации достигается жесткой штивтовкой напорной крышки и подвижной штивтовкой входной крышки, что позволяет направлено компенсировать температурное расширение насоса.

Герметичность стыков секций, входной и напорной крышек обеспечивается металлическим контактом  точно обработанных поверхностей. Дополнительным уплотнений этих стыков являются кольца из теплостойкой резины.

В секциях установлены направляющие аппараты.

В направляющих аппаратах, секциях и проставке установлены уплотнительные кольца, которые совместно с уплотняющими поверхностями рабочих колес образуют переднее и межступенные уплотнения рабочих колес.

Опорами насоса являются подшипники качения,

Ротор насоса состоит из вала, рабочих колес, предвключенного колеса , разгрузочного барабана, втулок, деталей уплотнений и крепежных деталей. Между колесом последней ступени и барабаном предусмотрен зазор, являющийся компенсатором температурных расширений при нагреве рабочих колес перкачиваемым конденсатом.

Ротор насоса разгружен от осевых сил с помощью барабана. Остаточные осевые усилия принимаются подшипником.

Концевые уплотнения насоса – сальникового типа. Уплотнения состоят из сальниковых колец сечением 10х10 мм, изготовленных из материала марки АГ ГОСТ 5152-84.

Между кольцами набивки устанавливается кольцо гидрозатвора. Кольца набивки сальника зажимаются буксой при помощи шпилек и гаек.

К кольцу гидрозатвора, чтобы исключить возможность подсоса воздуха, а также для охлаждения сальника подводится конденсат с температурой до 40С под давление 1-1,5 кгс/см2.

Смазка подшипников – консистентная.

2.8. Конденсатный насос второй ступени типа (КН2) Р 154/2-  SC 551-11004    3 шт :

ITT

2.8.1. Техническая характеристика насосов КН2:

- Техническая характеристика насоса типа Р 154/2-  SC 551-11004

Перекачивающая среда,			 - конденсат

Подача,					 - 320м3/час;

Напор,					  - 61,7 м;

Частота вращения,				  - 1480 об/мин;

Потребляемая  мощность,			 – 70,4 кВт

Мощность двигателя,				- 110 кВт

Температура перекачиваемой жидкости, - 44С

Всас. Фланец                        			- DN 200/PN 25, ответный фланец DN 300/PN 25

Напорный фланец                  		- DN 150/PN40, ответный фланец DN 200/PN40

Расположение фланцев :         		- конфигурация «ОО» , т.е. оба фланца направлены вверх

Диаметр рабочего колеса        		- 2 х 325

Смазка:                                       		- масляная

Показатель уровня масла :       		- стекл. Показатель уровня масла

Макс. Испыт. давление            		- 50 бар

Вес агрегата                             		- 1754 кг

2.8.2. Материалы изготовления основных частей насоса (обозначения этой

комбинации материалов-551):

Рабочие колеса и диффузоры                                          Нерж. Сталь 1.4408

Корпуса секций , входной  и напорный корпуса	Литая сталь 1.0619

Кольца износа                                                                    Дуплекс нерж. Сталь 1.4460

Вал и втулка вала                                                               Нерж. Сталь 1.4021

Корпуса подшипников                                                      Серый чугун 0.6025

Крышки корпусов подшипников	 Серый чугун 0.6025

Уплотнения вала:

С входной и напорной сторон установлены сбалансированные торцевые уплотнения Типа Н75N80, материалы изготовления АQ1EGG (графит/карбид кремния/EPDM), изготовитель

Burgmann.

Макс допустимое давление , на которое рассчитаны торцевые уплотнения :

15 бар на входе насоса,

25 бар на выходе из насоса при подаче = 0м3/h.

Муфта: NAN 176-6, длинна проставки s2=140 мм, производитель Fiender

- Техническая характеристика электродвигателя насоса  типа DPIG 315S/4NF,110 кВ, 380 В треугольник +/- 5 %, 50 Гц +/- 2%, 1480 об/мин, 193 А, ВЗ,IP55, класс изоляции F, со вспомогательной клемной коробкой, с 3 температурными датчиками РТ10 в обмотке, с 2 температурными датчиками РТ100 в подшипниковых узлах, цвет окраски RAL 7011 (120 m) производитель FFD.

2.9.  Система  маслоснабжения  регулирования паровой турбины Т-125/150-7,4

2.9.1. Система маслоснабжения регулирования обеспечивает:

- подачу необходимого количества рабочей жидкости к узлам гидравлической части системы регулирования на всех режимах работы турбины, включая аварийную подачу рабочей жидкости в случае потери напряжения собственных нужд;

- поддержание температуры рабочей жидкости перед узлами в требуемых пределах;

-  механическую очистку рабочей жидкости, удаление растворенного в ней воздуха, испарение воды с поверхности рабочей жидкости в баке системы регулирования;

- предотвращение выхода масляных паров в машзал;

- удаление не сконденсировавшихся газов в атмосферу.

В системе регулирования применяется  синтетическое огнестойкое масло «ОМТИ» по ТУ 3470. 11335-88  с температурой воспламенения 740 С.

- давление , МПа (кгс/см2 )			- 5,0(50)

- температура, С				- ну уровне 45

Подача огнестойкого масла в систему регулирования осуществляется из блока маслоснабжения  состоящего из следующих узлов:

- маслобак тип 40ГМБ СР,  5,9  м3	выполнен из двухслойной стали (углеродистая сталь с плакирующим слоем из нержавеющей стали). Верхняя часть маслобака выполнена расширенной для обеспечения приема масла из всей системы регулирования при останове турбины.

Бак системы регулирования разделен двумя последовательно установленным сетками с размером ячейки 0,25мм на два отсека –«грязный» и «чистый». Перед сетками в баке установлен воздухоотделитель, состоящий из наклонных листов.

- двух маслоохладителей тип 40МОР-А,Б расположенных на стенке маслобака, представляет собой двухходовой ( по воде) теплообменник

- воздухоотделитель;

- сетчатые фильтры;

- фильтр тонкой очистки тип 40 ФТО СР;

- указатель уровня;

- пружинно-грузовой аккумулятор емкостью около 50 л масла;

2.9.2. Вентилятор отсоса паров масла из бака системы регулирования.

Технические данные:

- мощность, кВт				- 2,2

- напряжение, В				- 220/380

- обороты, об/мин				- 1450

- производительность, м3/ч			- 3200

- напор, кгс/м2				- 88

2.9.3. Насосы система регулирования (НСР) типа НВР-50-36-2 2 шт.

Техническая характеристика насосов НСР: типа НРВ-50-36-22

| Наименование | НСР-4А, Б, |
| --- | --- |
| Тип | НРВ-50-36-2 |
| Производительность, м3/час | 36 |
| Напор, кгс/см2 . | 55 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 200 |
| Напряжение, кВ | 6 |
| Скорость вращения, об /мин | 2960 |

2.10.Насос газоохлаждения генератора (НГО) типа NT-150-315/01/294U3DW1  3 шт.

ALLWEILER  AG (Германия)  ОАО «Ливгидромаш».

2.10.1. Насосы газоохлаждения НГО предназначены для подачи охлаждающей воды в

воздухоохладители генератора и представляют собой центробежный, лопастной насос типовой   ряд NT.

Сальники насоса  с набивкой, с самозапиранием.

Подшипники насоса шариковые. С электродвигателем насос соединен эластичной муфтой , размер К08.

2.10.2. Техническая характеристика насосов НГО:

| Наименование | НГО-4А, Б,В |
| --- | --- |
| Давление на входе, бар | 0,1 |
| Производительность, т/час | 300 |
| Напор, м. | 25 |
| Мощность привода, кВт | 37 |
| Мощность ,кВт | 26,7 |
| Напряжение, кВ | 0,4 |
| Скорость вращения, об /мин | 1450 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 294 |
| Количество ступеней | 1 |

Электропривод, тип ВЗ-225S-37кВт-1500 AVD

- конструкция						- ВЗ

- типоразмер							- 225S

- мощность при 50 Гц					- 37кВт

- номинальная частота вращения 				- 1450 при 50 Гц

- напряжение 						- 400 В при 50 Гц

- класс защиты						- IP 55

2.11. Система  маслоснабжения  смазки подшипников

паровой  турбины Т-125/150-7,4

Главный маслобак системы смазки, тип 40ГМБС  объем 17,5 м3 имеет два отсека «грязный» и «чистый». Разделен сетчатыми фильтрами с размером фильтрующей ячейки 0,25 мм.

На крышке ГМБ установлен поплавковый указатель уровня.

2.11.1. Маслонасосы смазки подшипников 40МНС-А,Б, тип НСВ-35-150  2 шт.

установлены в ГМБ.

Технические данные электронасоса НСВ-35-150:

- расчетная подача, м3/ч					- 150

- номинальная мощность электродвигателя, кВт		- 45

- напряжение переменный ток, В	 			- 380

- номинальное максимальное вращение, об/мин		- 3000

- номинальный расчетный напор,  кгс/см2 		-3,5

- вращение против часовой стрелки

2.11.2. Аварийный маслонасос системы смазки постоянного тока 40АМНС-А,Б, тип

НВСА-18/35-100/150  2шт.

Технические данные НВСА-18/35-100/150

- расчетная подача, м3/ч					- 100

- номинальная мощность электродвигателя, кВт		- 25

- напряжение переменный ток, В	 			- 220

- номинальное максимальное вращение, об/мин		- 2300

- номинальный расчетный напор,  кгс/см2 		-1,3

- вращение против часовой стрелки

2.11.3. Винтовой масляный насос гидроподъема 40НГП-А,Б, вертикального типа

МВН 30-320В расположены в ГМБ  2 шт.

Предназначены для гидростатического подъема роторов Т-125/150-7,4 и генератора

Технические данные электронасоса постоянного тока МВН 30-320В

- расчетная подача, л/сек					- 2

- номинальная мощность электродвигателя, кВт		- 37

- номинальное максимальное вращение, об/мин		- 1470

- номинальный расчетный напор,  кгс/см2 		-61

- вращение по часовой стрелке

2.11.4. Фильтр тонкой очистки смазочного масла, тип 40 ФТО

1. Максимальный расход масла -							- 18 м3/ч

2. Активная площадь одного фильтропатрона:

- с материалом фильтр-бельтинг							- 0,4 м2

- с сеткой 0071Н ГОСТ 6613-86							- 0,4 м2

- с материалом фирмы «Pall»							- 4,0 м2

3. Тонкость фильтрации:

- сетки 0071Н									- 70 мкм

- материала фильтр - бельтинг							- 30 мкм

- фильтроэлемента фирмы «Pall»				- 12 мкм

4. Давление срабатывания предохранительного клапана МПа (кгс/см2 )	-  0,5(5,0)

2.11.5. Дуплексный полнопроходный фильтр, изготовитель Ф. «BOOLL@ KIRCH»,

Германия.

Установлен на напорном коллекторе до МО

Состоит из двух камер с фильтрующими элементами.

2.11.6. Доливочный маслобак для доливки масла в ГМБ, объем 2 м3

2.11.7. Вентилятор отсоса паров масла из бака системы смазки.

Технические данные:

- мощность, кВт				- 5,5

- напряжение, В				- 220/380

- обороты, об/мин				- 1450

- производительность, м3/ч			- 7000

- напор, кгс/м2				- 150

2.11.8. Маслоохладитель турбины типа: МП-165-150-1 , ОАО  «Сарэнергомаш»

Маслоохладитель МО-4А,Б  системы смазки подшипников турбины.

Маслоохладитель МП-165-150-1 предназначен для охлаждения  масла, поступающего из системы смазки на  подшипники турбоустановки.

Маслоохладитель рассчитан для работы на пресной циркуляционной воде с температурой на входе до 37С.

2.11.8.1.Технические данные маслоохладителя:

| Поверхность охлаждения, м2 | 222 |
| --- | --- |
| Объемный расход масла/воды, м3/с(м3/ч) | 0,046/165 |
| Объемный расход масла/воды, м3/с(м3/ч) | 0,042/150 |
| Число ходов масла/воды | 4/2 |
| Начальная температура масла/воды, С | 55/33 |
| Конечная температура масла/воды, С | 44/37 |
| Количество трубок, шт | 178 |
| Наружный диаметр х толщина стенки, мм | 19 х 1,0 |
| Активная длина трубок, мм | 1830 |
| Номинальное давление охлаждающей воды, кгс/см2 | 5,0 |
| Рабочее давление масла кгс/см2 | 5,0 |

2.12.  Основной эжектор турбины типа ЭВ-13- 450-2   2 шт.

Характеристика: завод изготовитель – ОАО «Опытный котлотурбинный завод»

Назначение: Эжектор ЭВ-13-450 предназнчен для отсоса паровоздушной смеси и поддержания  вакуума в конденсаторе турбины.

Q рабочей воды, м3/час  				-  450

Р рабочей воды , МПа(  кгс/см2)  			- 0,6(6,0)

Температура пара 0С				- 100

Температура рабочей воды 0С			- 40

Масса эжектора, кг					- 154

2.13. Насос подъемный эжекторов ПТ-40 (НПЭЖ) типа 1Д-800-56  3 шт.

НПЭЖ предназначены для подачи силовой воды к основным водоструйным эжекторам ПТ-40

Подшипники насоса шариковые. С электродвигателем насос соединен упругой муфтой.  .

Техническая характеристика насосов НГО:

| Наименование | НПЭЖ-А,Б,В |
| --- | --- |
| Тип | 1Д-800-56 |
| Производительность, м3/час | 800 |
| Напор, м. | 56 |
| Тип электродвигателя | ААВ-200-4УЗ |
| Мощность электродвигателя, кВт | 200 |
| Напряжение, кВ | 6 |
| Скорость вращения, об /мин | 1500 |

2.14. Пусковой эжектор турбины типа ЭП -1-2200-1

Характеристика: завод изготовитель – ОАО «Опытный котлотурбинный завод»

Назначение: Эжектор ЭП-1-2200 предназначен для быстрого набора вакуума при пуске турбоагрегата.

Q пара, кг/час 					-2200 кг/час

Р пара, МПа(  кгс/см2)  				 -0,350(3,500)

Р во внутренней полости, МПа(  кгс/см2) 		- 0,003(0,030)

Температура пара , 0С				- 200

Число ступеней 					- 1

Масса эжектора, кг					- 154

2.15. Фильтр ФС-400-1  -2 шт.

Характеристика: завод изготовитель – ЗАО «Энергопрогресс».

Фильтр ФС-400 -1 предназначен для очистки охлаждающей воды, поступающей к маслоохладителям системы смазки и системы регулирования турбины.

Устройство: Двухходовой по воде, многоходовой по воде: 14 поперечных перегородок с сегментными вырезами обеспечивают поперечно-продольное омывание трубок дистиллятом

Технические данные маслоохладителя:

| Обьемный расход охлаждающей воды, м3/ч | 900 |
| --- | --- |
| Номинальное давление воды, кПа (кгс/см2) | 0,25(2,5) |
| Максимальная температура стенки, С | 40 |
| Гидравлическое сопротивление по воде, кПа(кгс/см²) | 150(0,15) |
| Диаметр фильтрующей ячейки мм | 6 |
| Масса сухого фильтра, кг | 860 |

Материал основных деталей:

- Решетка			- Ст3

- Обечайка		- Ст3

- Фланец 			- Ст3

- Патрубок		- Ст3

- Днище			- Ст3

- Кольцо			- Ст3

- Цапфа			- Ст3

- Крышка			- Ст3

2.16. Валоповоротное устройство (ВПУ):

Корпус ВПУ размещен на корпусе подшипника РНД-РГ и составляет с ним единую конструкцию.

Валоповоротное устройство (ВПУ) предназначено для медленного  (со скоростью  4 об/мин) вращения ротора турбины с целью равномерного прогрева и охлаждения его при пуске и останове турбины, предотвращая тем самым изгиб ротора в неподвижном состоянии.

Для исключения повышенного износа поверхностей вкладышей подшипников турбины и генератора включать ВПУ только после пуска в работу системы гидроподъема роторов.

Приводом ВПУ служит электродвигатель – асинхронный с короткозамкнутым ротором, мощностью 30 кВт  напряжением 380/660 В, частота вращения 12,5 с-1/750об/мин.

Редуктор ВПУ имеет три ступени :

-1-я ступень – цилиндрическая зубчатая передача с промежуточной шестерней. Передаточное отношение 1,277;

-2-я ступень – червячная пара с передаточным отношением -48;

-3- я ступень – цилиндрическая зубчатая передача с передаточным отношением – 3,066.

При отказе работы электродвигателя, предусмотрено ручное проворачивание ротора турбины.

2.17. Конденсатор пара уплотнений (КПУ) тип: КПУ-115-2,5-4, ООО «Маш

Технология»

Конденсатор пара уплотнений с вентилятором ВЦ 5-45 №4, 25В (2шт) , предназначен для конденсации паровоздушной смеси, отсасываемой  из концевых уплотнений турбины.

Технические данные эжектора.

| Поверхность теплообмена, м2 | 115 |
| --- | --- |
| Максимальное рабочее давление пара, МПа(кгс/см²) | 0,095/(0,95) |
| Максимальная температура пара на входе, С | 100 |
| Расход конденсата номинальный, т/ч | 700 |
| Давление конденсата максимальное, МПа (кгс/см²) | 2,5(25) |
| Максимальная температура на выходе, С | 60 |
| Температура охлаждающей воды ( максимальная), С | 80 |
| Обьем паровоздушная смесь/конденсат, м³ | 1,5/1,3 |
| Масса сосуда, кг | 3540 |

Материал основных деталей:

- Камера водяная 				- 09Г2С ГОСТ 19281-89

- Корпус						- 09Г2С ГОСТ 19281-89

- Крышка						- 09Г2С ГОСТ 19281-89

- Фланец						- Сталь 20 ГОСТ 1050-88

- Фланец						- Сталь 20 ГОСТ 1050-88

- Трубка						- 08х18Н10Т ГОСТ 9941-81

- Шпилька					- Сталь 25Х1МФ ГОСТ 20072-74

- Гайка						- АМ24-6Н.25Х1МФ.1V.3. ГОСТ9064-75

2.18. Охладитель-сепаратор (ОС): тип ОС-200-06-1

Завод-изготовитель: ЗАО «Энергопрогресс»;

Дата ввода в эксплуатацию:  2011 г.

Охладитель – сепаратор ОС-200-0,6-1 предназначен для охлаждения и удаления влаги из пара поступающего  на уплотнения паровой турбины.

Технические характеристики:

| Расчетное давление, МПа(кгс/см²) | 1,2(12,0) |
| --- | --- |
| Расчетная температура стенки, С | 200 |
| Рабочая среда | Пар |
| Массовый расход рабочей среды, кг/с | 1,7 |
| Вместимость, м³ | 0,25 |
| Масса сосуда, кг | 300 |

Материал основных деталей:

- Корпус					- Углеродистая сталь 20

- Фланцы					- Углеродистая сталь 25

- Защитный кожух				- Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т

- Шпильки					- Углеродистая сталь 45

- Гайки						- Углеродистая сталь 45

2.19. Cистема консервации подогретым воздухом паровой турбины Т-125/150-7,4

Завод-изготовитель: ОАО «Силовые машины»

Ситема консервации предназначена для консервации подогретым воздухом:

- цилиндров и проточных частей турбины;

- пароывого пространства конденсатора;

- конденсатора пара уплотнений;

Габаритные размеры:

- в плане         		-1065 х 895 мм

- высота 			-1345 мм;

- масса установки  		-560 кг;

Техническая характеристика вентилятора: тип ВЦ5—35-3,55 В1.01У2

- Относительный диаметр рабочего колеса		-1,0

- Объемный расход, 	м3/ч					- 900

- Давление, Па						- 1630

- Частота вращения рабочего колеса, об/мин		- 2840

- Потребляемая мощность, кВт				- 0,75

Техническая характеристика злектродвигателя:             тип В71А2 ТУ 22-5661-84

- Мощность, кВт						- 0.75

- Питание- переменный ток 				- 380 В, 50 Гц

Техническая характеристика калорифера:

- Площадь поверхности нагрева, м2			- 2,6

- Теплоноситель                					- сетевая вода или пар

- Максимальная температура, С				- 150

- давление, МПа(кгс/см²)					- 0,5(5)

2.20.  ОКБ-4 (охладитель конденсата бойлеров) : Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1

Завод-изготовитель: ЗАО «Энергопрогресс»

Тип сосуда: охладитель ОГ-300-1,6-1,6-1

Заводской номер:  400-121, станционный  ОКБ-4.

Дата ввода в эксплуатацию: июнь 2011г.

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление в корпусе - 22,0 кгс/см²; температура - 100ºС; рабочая среда - вода,

-давление в трубной части - 22,0 кгс/см²; температура - 100ºС;  рабочая среда - вода;

2.21. 4ПСГ-1:

Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

Завод-изготовитель: ЗАО «Энергопрогресс»

Тип сосуда: подогреватель сетевой ПСГ-4000-0,35-1,6-3 , чертеж 1465705 МЧ

Заводской номер: – 400-114, станционный 4ПСГ-1.

Дата ввода в эксплуатацию: Июнь 2011 г.

Проектные (рабочие) технические характеристики:

1. Площадь поверхности теплообмена, м2 		– 4000.

Параметры греющего пара:

Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) 	– 0,35(3,5) ;

Максимальная температура на входе, ºС 			– 170;

Параметры сетевой воды:

Максимальное рабочее давление МПа (кгс/см²)            -  1,6(16,0)

Максимальная температура на выходе, ºС	- 130

Максимальный расход, кг/с                                                -2222

Вместимость м³ :

По холодной стороне                                                            -58,5 вместе с СКГ

По горячей стороне                                                               - 34,1

Масса подогревателя в собранном виде, кг

Нетто                                                                                        -74500

Основные размеры 4ПСГ-1,:

1 Корпус:

1.1. Компенсатор 2-х линзовый

толщина стенки - 4 мм; внутренний диаметр компенсатора - 2600мм, наружный -2850 мм,

длинна(высота)- 180(125) мм, сталь сектора компенсатора 08Х18Н10Т

1.2. Камера водяная:

Доска трубная:

диаметр (наружный) 				-2600 мм, Сталь 22К, ТУ302.02.092-90

длинна (высота)					-120 мм,

1.3. Фланец :

диаметр(наружный					- 2942 мм, Сталь 20, ГОСТ 1050-88

длинна (высота)					- 285 мм

1.4 Обечайка:

диаметр (наружный)					- 2660 мм, Сталь 09Г2С, ГОСТ 19281-89

длинна (высота)					-1350 мм

толщина стенки					- 30 мм

1.5 Днище :

диаметр (наружный)				           - 2942 мм, Сталь 09Г2С

длинна (высота)					- 745 мм

толщина стенки					- 28 мм

1.6 Обечайка (2 шт):

диаметр (наружный)				            -2624/2660 мм Сталь 20К ГОСТ5520-79

длинна (высота)					-695 мм

толщина						- 12мм

1.7 Обечайка:

диаметр наружный					- 2640 мм Сталь 20К ГОСТ5520-79

длинна (высота)					-50 мм

толщина						- 20 мм

1.8 Доска трубная:

диаметр наружный					- 2600 мм Сталь 22К ТУ302.02.092-90

длинна (высота)					-170 мм

1.9 Обечайка:

диаметр наружный					- 2660 мм Сталь 20К ГОСТ 5520-79

длинна (высота)					-500 мм

толщина						-30 мм

1.10 Обечайка (2 шт):

диаметр наружный					-3024 мм Сталь 20К ГОСТ 5520-79

длинна (высота)					-4180 мм

толщина						- 12 мм

1.11 Кольцо подкладное:

диаметр наружный					-2600 мм Ст3пс ГОСТ 380-94

длинна (высота)					-30 мм

толщина						- 3 мм

1.12 Трубка охлаждающая:

диаметр наружный					-22 мм Сталь 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72

длинна (высота)					-10550 мм

толщина						- 1  мм

Количество						- 5460 шт

1.13 Шпильки:

количество						-64 шт. Сталь 25Х1МФ ГОСТ 20072-74

гайка							- 128 шт. Сталь 45 ГОСТ 1050-88

шпильки				- 60 шт. Сталь 35 ГОСТ 1050-88

гайка							- 60 шт. Сталь 25 ГОСТ 1050-88

2.Конденсатосборник:   тип    СКГ-10-0,35-3

Рабочее давление  МПа (кгс/см²)            		- 0,35(3,5)

Рабочая температура среды ºС		-170

4.1. Обечайка:

диаметр корпуса – 1800 мм, толщина стенки корпуса – 10 мм, длина цилиндрической части – 4300 мм, материал

2.22. 4ПСГ-2:

Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», рег. № 95531

Завод-изготовитель: ЗАО «Энергопрогресс»

Тип сосуда: подогреватель сетевой ПСГ-4000-0,35-1,6-4, чертеж №1465710 МЧ

Заводской номер: – 400-115, станционный 4ПСГ-2.

Дата ввода в эксплуатацию: Июнь 2011 г.

Проектные (рабочие) технические характеристики:

1. Площадь поверхности теплообмена, м2 		– 4000.

Параметры греющего пара:

Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) 	– 0,35(3,5) ;

Максимальная температура на входе, ºС 			– 170;

Параметры сетевой воды:

Максимальное рабочее давление МПа (кгс/см²)            -  1,6(16,0)

Максимальная температура на выходе, ºС	- 130

Максимальный расход, кг/с                                                -2222

Вместимость м³ :

По холодной стороне                                                            -56

По горячей стороне                                                               - 34,1

Масса подогревателя в собранном виде, кг

Нетто                                                                                       -70800

Основные размеры 4ПСГ-2,:

1.Корпус

1.1. Обечайка:

диаметр корпуса – 3024 мм, со стороны компенсатора – 2660 мм толщина стенки корпуса – 12 мм, длина – 8360 мм, материал – сталь 20К (ГОСТ 5520-79);

1.2. Компенсатор 2-х линзовый

толщина стенки - 4 мм; внутренний диаметр компенсатора - 2600мм, наружный -2850 мм

2. Камера водяная:

2.1. Коническая обечайка корпуса:

диаметр большего основания – 3000 мм,  диаметр меньшего основания – 2600 мм, толщина стенки корпуса –12 мм, длина– 401 мм, материал – сталь 20К (ГОСТ 5520-79);

2.2. Днище эллиптическое:

Внутренний диаметр днища – 2600 мм, толщина стенки днища – 28 мм,  высота – 650 мм, материал – сталь 09Г2С (ГОСТ 19281-89);

2.3. Трубная доска:

диаметр трубной доски – 260,0 мм, толщина –S1= 8,44 см, S2=12,04 см, материал – сталь 22К (ТУ302.02.092-90)

Средний диаметр трубки        				- 2,1 см

Толщина стенки                      				- 0,1 см

Расстояние между досками    				-1024,0 мм

Число трубок         					- 5460 шт.

Фланцевое соединение: сталь 20 (ГОСТ 1050-88)

Толщина                  					- 140 мм

Внутренний диаметр                      				– 2600 мм,

Наружный диаметр                        				- 2942 мм,

Диаметр окружности шпилек        				-2850 мм

Средний диаметр прокладки   				- 2715 мм, толщина – 2 мм, ширина 22 мм

Количество шпилек                         			-64 шт.

Длинна нагруженной части шпилек		 	– 282 мм

Диаметр шпилек						- 48,0 мм

4 Конденсатосборник:   тип    СКГ-10-0,35-4

Рабочее давление  МПа (кгс/см²)            			- 0,35(3,5)

Рабочая температура среды ºС			-170

4.1. Обечайка:

диаметр корпуса – 1800 мм, толщина стенки корпуса – 12 мм, длина (высота) – 2800 мм, материал

Торцевые стенки 2 шт,  диаметр стенки – 1800 мм; толщина корпуса – 12 мм,

2.23. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

1. СШО- система шариковой очистки

2. ФП- фильтр предочистки

3. ФГ- фильтр грязевой

4. БСМ- бак сбора мусора

5. КУ- калибрующее устройство

6. ЗК- загрузочная камера

7. БОШ- бак отработавших шариков

8. ЦВД- цилиндр высокого давления,

9. ЦНД – цилиндр низкого давления,

10. РВД- ротор высокого давления?

11. РНД – ротор низкого давления,

12. НПО ЦКТИ- научно-производственное объединение Центральный Котлотурбинный Институт,

13. СК ВД - стопорный клапан высокого давления

14. СК НД – стопорный клапан низкого давления

15. ГПЗ ВД -  главная паровая задвижка высокого давления

16. ГПЗ НД -  главная паровая задвижка низкогодавления

17. КПУ- конденсатор пара уплотнений

18. АБ – автомат безопасности,

19. САР- система автоматического регулирования,

20. ПТ-4 – турбина станционный номер 4,

21. ПСГ- подогреватель сетевой горизонтальный,

22. КН- конденсатный насос,

23. БРОУ ВД- быстродействующая редукционная установка высокого давления

24.  БРУ НД – быстродействующая редукционная установка низкого давления

23. ЛМЗ- Ленинградский металлический завод

24. ПЭН- питательный электронасос

25. БЩУ- блочный щит управления

26. КНБ- конденсатный насос бойлеров

27. НСР- насос системы регулирования

28. НГО- насос газоохлодителя генератора

29. ГОГ- газоохладитель генератора

30. МО - маслоохладитель

31. ВПУ- валоповоротное устройство

32. ОКБ - охладитель конденсата бойлеров

33. РК НД - регулирующий клапан низкого давления

34. РК ВД - регулирующий клапан высокого давления

35. ВП - встроенный пучек

36. ЩКА - щеточно - контактный аппарат

2.24. Технические данные оборудования для определения стоимости очистки

| № п/п | Наименование оборудования | Тех. данные на ед. оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подогреватель сетевой горизонтальный типа ПСГ-4000 (2шт) | Количество трубок - 5460 шт. (22*1*10550 мм ) материал - Сталь 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
| 2 | Конденсатор типа 150-КП-10000-3 турбины Т-125/150-7,4 | Количество трубок -10346 шт. (28*1*10000 мм) материал – МНЖ-5-1 |
| 3 | Встроенный пучок конденсатора | Количество трубок -1148 шт. (28*1*10000мм) материал – МНЖ-5-1 |
| 4 | Водяные камеры, трубные доски, крышки конденсатора |  |
| 5 | Маслоохладитель системы смазки типа МП-165-150-1 (2шт) | Количество трубок -178 шт. (19*1*1830 мм) |
| 6 | Главный маслобак турбины (ГМБ) | V=17,5 м3 |
| 7 | Бак грязного масла (БГМ) | V=6м3 |
| 8 | Бак системы регулирования турбины (БСР) | V=5,9 м3 |
| 9 | Охладитель системы регулирования турбины (2шт) |  |
| 10 | Бак сбора мусора СШО | 1,9 м3 |
| 11 | Накопитель бака сбора мусора СШО | 0,7 м3 |

УКРУПНЁННАЯ  ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на техническое обслуживание и текущий ремонт

паротурбинной установки Т-125150-7.4 ст.№40

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

Сроки ремонтов:

с 01.03 по 13.03 и с 09.09 по 24.09

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | кол-во |
| Турбина Т-125/150-7,4 | 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | 1.1. Устройство инвентарных лесов, подмостей, снятие обшивы, ограждений для осмотра и ремонта турбины. | тн | 1 |
|  | 1.2. Снятие вибрационных характеристик т/а перед ремонтом | т/а | 1 |
|  | 1.3. Ремонт площадок установки датчиков механических величин | шт. | 11 |
|  | 2. Подшипники: |  |  |
|  | 2.1Подшипники РВД ф шейки ротора: №1- 300мм: №2 – 360мм; |  |  |
|  | Ремонт подшипников №№1,2 | подш. | 2 |
|  | 2.2Подшипники РНД ф шейки ротора:№ 3- 435мм, №4- 435мм |  |  |
|  | Ремонт подшипников №3;4(ВПУ);5 | подш. | 3 |
|  | 2.3. Подшипник №6 Ремонт крепления виброгасителя | шт | 1 |
|  | 3. Система смазки и гидроподьема: |  |  |
|  | 3.1. Ремонт дренажных линий с регулятора давления масла на смазку подшипников ПТ-4 | Ду20 | L= 3 м |
|  | 4. Система регулирования и парораспределения |  |  |
|  | 4.1. Снятие характеристик системы регулирования на остановленной турбине перед выводом в ремонт (снятие и установка манометров для снятия поршневых характеристик сервомоторов РК,СК ВД; РК,СК НД; РД.) | т/а | 1 |
|  | 4.2. Настройка системы регулирования на работающей турбине | т/а | 1 |
|  | 4.3. Ремонт уплотнений корпуса эксгаустера ВОМПСР 40MAQ30AN001 | шт | 1 |
|  | 5. Конденсатор и вакуумная система |  |  |
|  | 5.1. Очистка трубной доски конденсатора и теплообменников. | м2 | 64 |
|  | 6. ПСГ-1,2 | шт | 2 |
|  | 6.1. Устройство инвентарных лесов, подмостей | т. | 1 |
|  | 6.2. Вскрытие лазов | шт | 6 |
|  | 6.3. Ремонт трубной системы | ПСГ | 2 |
|  | 6.4Ремонт с заменой трубопровода пробоотборной точки с напора КНБ в химлабораторию (Ду-16, Х18Н10Т) | м.п. | L= 120 |
|  | 6.5. Ремонт трубопроводов (с заменой на Х18Н10Т) заполнения парового пространства 4ПСГ-1,2 от трубопроводов ХОВ | Ду32 | L= 30м |
|  | 7. Дренажная система |  |  |
|  | 7.1 Ремонт трубопроводов слива охл. воды с РК, СК ПТ-4 ( с заменой на больший диаметр) | Ду-15-20 | L=160 м |
|  | 8. Система обогрева фланцев и шпилек |  |  |
|  | 8.1. Ремонт фланцев Ду-50– на обогрев шпилек справа ПТ-4 (пропуск) | шт. | 5 |
|  | 9. Вибродиагностика |  |  |
|  | 9.1. Снятие вибрационных характеристик т/а после ремонта. | т/а | 1 |
|  | 10. Лестницы и площадки |  |  |
|  | 10.1. Восстановление лестниц, площадок, ограждении снятых в период ремонта | т | 1 |
|  | 11. Заключительные работы |  |  |
|  | 11.1.Установка и разборка лесов, настилов, подмостей. | т | 0,5 |
|  | 11.2.Восстановление, нарушенного в ходе ремонта, лакокрасочного покрытия | м2 | 3 |
|  | 11.3. Акт приема на чистоту ремонтной зоны и оборудования |  | По окончании ремонта |
|  | 12.Выполнение неотложных (аварийных) работ, а также дополнительных ремонтных работ по результатам дефектации не вошедших в укрупнённую ведомость. | тыс. руб. | 119 |

Фактическая стоимость работ определяется актами выполненных работ, но не должна превышать предельную цену договора.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СО 34-38-935-94 (ОСТ 34-38-935-94) Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования.

  - СО 153-34.30.310 (РД 34.30.310) Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин.

  - СО 153-34.30.601 (РД 34.30.601) Методические указания по определению расцентровок валопроводов турбоагрегатов: МУ 34-70-088-84

  - СО 153-34.30.603 (РД 34.30.603) Руководящие указания по балансировке роторов турбогенераторов в собственных подшипниках.

  - СО 34.30.604-00 (РД 153-34.30.604-00) Методические указания по балансировке многоопорных валопроводов турбоагрегатов на электростанциях.

  - СО 34.30.605 (РД 34.30.605) Технологическая инструкция по замене лопаток паровых турбин.

  - Со 34.30.606-95 (РД 34.30.606-95) Методические указания по центровке опор валопроводов турбоагрегатов по измеренным опорным нагрузкам.

  - СО 34-38-20342-95 (ТУ 34-38-20342-95) Клапаны обратные типа «КОС»: технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-964-88 (ОСТ 34-38-964-88) Подогреватели поверхностные низкого и высокого давления для системы регенерации стационарных паровых турбин. Ремонтопригодность. Общие требования.

  - СО 34-38-20092-94 (ТУ 34-38-20092-94) Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин. Технические условия на капитальный ремонт

  - СО 34-38-20130-94 (ТУ 34-38-20130-94) Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20160-94 (ТУ 34-38-20160-94) Испарители поверхностного типа для паротурбинных эл. станций.

  - СО 153-34.41.301-89 (РД 34.41.301-89) Методические указания по контролю вибрации центробежных питательных насосов тепловых электростанций.

  - СО 34.41.602-2002 (РД 153-34.1-41.602-2002) Общие требования по применению новых материалов по применению новых материалов из терморасширенного графита для уплотнений валов центробежных насосов.

  - СО 34-38-20375-88 (ТУ 34-38-20375-88) Насосы конденсатные КсВ 500-220, КсВ 500-150, КсВ 500-85, КсВ 320-160-2,КсВ 200-220. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

  - СО 34.17.415-96 (РД 34.17.415.96) Инструкция по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования,

  - СО 153-34.17.206 Инструкция по технологии ремонтной заварки корпусных деталей паровых турбин и арматуры перлитными электродами без термической обработки.

  - СО 153-34.17.207 Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

  - СО 153-34.17.306 Методические указания по металлографическому анализу при оценке качества и исследовании причин повреждений сварных соединений паропроводов из сталей 12Х1МФ и 15Х1МФ тепловых электростанций.

  - СО 34.17.310-96 Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации.

  - СО 153-34.25.401 (РД 34.25.401). Временная инструкция по приемке тепловой изоляции

  - СО 153-34.26.603 Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов.

  - СО 34-38-20197-94 (ТУ 34-38-20197-94) Вентили для пара Ду10, 20, 40, 50, 65 мм. На параметры Р/Т (МПа/0С) 380/280; 23,0/230; 18,5/215; 25,5/565; 10,0/540; 14,0/570. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 153-34.39.501 (РД 34.39.501) Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды.

  - СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00) Общие технические требования к арматуре ТЭС

  - СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

  - СО 34.39.605-2002 (РД 153-34.1-39.605-2002) Общие требования и указания по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС.

  - СО 153-34.39601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2.

  - СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99) Руководство по ремонту арматуры высоких параметров.

  - СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6.4МПа

  - СО 34-38-20410-95 (ТУ 34-38-20410-95) Клапана регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм.

  - СО 34-38-20411-95 (ТУ 34-38-20411-95) Клапана регулирующие и дроссельные Ду 100-350 мм.

  - СО 34-38-20412-95 (ТУ 34-38-20412-95) Клапана запорно-дроссельные Ду 100/150, 150/250, 200/250 мм.

  - СО 34-38-20413-95 (ТУ 34-38-20413-95) Клапаны (затворы) обратные Ду 100-400мм. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СО 153-34.45.304 Методические указания по наладке и испытаниям полупроводниковых систем возбуждения турбогенераторов серии ТВВ.

  - СО 153-34.45.308 Инструкция по проверке плотности турбогенераторов типов ТВФ, ТВВ и ТГВ при помощи галоидного течеискателя ГТИ-3.

  - СО 153-34.45.310 (РД 34.45.310) Указания по проведению комплексных испытаний генераторов и блоков генератор-трансформатор на эл.станциях

  - СО 34.45.510-98 (РД 153-34.0-45.510-98) Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту узла контактных колец и щёточного аппарата турбогенераторов мощностью 63МВт и выше.

  - СО 34.45.622 Методические указания по испытаниям тиристорной системы независимого возбуждения турбогенераторов серии ТВВ мощностью 165-8000 Мвт.

  - СО 34.45.624 Методические указания по наладке тиристорной системы независимого возбуждения турбогенераторов серии ТВВ мощностью 165-8000 Мвт.

  - СО 34.45.628 Методические указания по техническому обслуживанию тиристорной системы независимого возбуждения турбогенераторов серии ТВВ мощностью 165-8000 Мвт.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

и другие документы, входящие в “Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2010г.” (Москва, ООО «Тексус» 2010) и относящиеся к выполнению ремонтных работ указанных в техническом задании.

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Требование к подрядной организации при выполнении неотложных (аварийных) ремонтных работ.

- Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику на имя Руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

- В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления Заказчика Подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены Подрядчик передает Заказчику. На основании данных документов Заказчик дает письменное распоряжение Подрядчику о выполнении работ.

- После получения письменного распоряжения все специалисты Подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на Объект и приступить к ремонту оборудования.

- Выполнение работ проводится под техническим руководством ОАО «Силовые машины».

- В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ Подрядчик передает Заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) и сметно-договорную документацию.

2.2. Общие требования:

- опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками  на виды работ, согласно раздела III, п\п. (2.4, 12.11, 24.10) «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ, на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии  со статьёй 48.1 Градостроительного кодекса;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования,принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимими экологическими аспектами в рамках деятельности , определённой настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимими экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения рабрт, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности,энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен однотипной спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе ремонт оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требоаниями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- за месяц до начала работ представить согласованный график и обеспечить его выполнение

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков

- Субподрядчик, при планирующемся привлечении для выполнения работ, должен обладать правом на выполнение работ по договору, подтверждённым свидетельством выданным СРО;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупки;

- организатор закупки оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, для выполнения данных ремонтных работ, поставку которых производит Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 011040102130 | Керосин ТС-1 | литр | 100 |
|  | 014010301000 | Смазка "Литол-24" | кг | 20 |
|  | 014070101010 | Смазка ЦИАТИМ 201 | кг | 10 |
|  | 126020100100 | Графит чешуйчатый | кг | 5 |
|  | 171600105100 | Набивка МС 105 кв. 13мм | кг | 4 |
|  | 171600105120 | Набивка МС105 кв.10мм | кг | 4 |
|  | 171900432420 | Клингерсил С 4324 1500х2000х2 | лист | 5 |
|  | 171900432430 | Клингерсил С 4324 1500х2000х3 | лист | 5 |
|  | 241020103000 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | т | 0.02 |
|  | 241020104000 | Электроды УОНИ 13/55 Д4 | т | 0.03 |
|  | 241040202500 | Электроды ЦЛ-39 Д2.5 | т | 0.01 |
|  | 242020102000 | Электроды ЭА-395/9 Д2 | т | 0.01 |
|  | 242020103000 | Электроды ЭА-395/9 Д3 | т | 0.01 |
|  | 314677052501 | Трубы ТУ 14-3р-55-01 16х3.5мм ст12х1мф | т | 0.05 |
|  | 315178051600 | Трубы ГОСТ 9941 16х2.5мм ст12х18н10т | т | 0.05 |
|  | 453011402000 | клап.запор.с рукоят.п/сварк.Д-10.Р-250 589-10-0 | шт | 10 |
|  | 453011804000 | клап.(вентиль) запорный Д-20 Р-380 (37,3 Мпа) 998-20-0 | шт | 5 |
|  | 453012204000 | клап.(вент.)зап.с рук. п/св.Д-20.Р-250 999-20-0 | шт | 5 |
|  | 802020100150 | Ветошь х/б(бельев.протир.бязев.гр.р-ры50х70см плот.140г | кг | 100 |

3.3. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.