Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по среднему ремонту котельной установки  типа ГМ-50 ст.№ 4 ЭС-1

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.1- 866)

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

электростанция №1 Центральной ТЭЦ

(СПб, наб. Обводного канала., 76), котлотурбинный цех №1;

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ОППР А.Н. Ким, тел. 901-42-27

Ответственный за проведение экспертизы от ЦТЭЦ:

Заместитель главного инженера А.В. Шешуков, тел. 901-42-61

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало			апрель 2012

Окончание		май 2012

1.3. Предельная цена закупки – не объявляется

- Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса работ по восстановлению технического состояния котельной установки (паровой котел) ст. № 4 типа ГМ-50 с использованием современных материалов и технических решений, его элементов и конструктивных узлов для несения им номинальной нагрузки.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость:

- Приказ №43 от 21.03.11 «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений в 2011 году».

Требования к сметно - договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде по адресу: Kim.AN@tgc1.ru  проект договора на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- калькуляций, местные нормы времени,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом),

- копию свидетельства о членстве в саморегулируемой организации (СРО).

  - Основные технические характеристики и состав котлоагрегата типа ГМ-50 ст. № 4 электростанции № 1, рег.№ 22838:

| Наименование котла | Тип | Производительность, т/час | Давление, кгс/см2 | Температура, ОС | Вид топлива | Водяной объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровой котел ст. № 4 электростанции № 1 | ГМ-50- 14 / 250 | 50 | 14 | 250 | Газ, мазут | 30 |

| Наименование узла | Типоразмеры труб, мм | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран | ф60*3 | 70 | 3,07 | Сталь 20 | БК-109856 |
| Боковой экран правый | ф60*3 | 48 | 2,3 | Сталь 20 | БК-109857 |
| Боковой экран левый | ф60*3 | 48 | 2,3 | Сталь 20 | БК-109858 |
| Задний экран | ф60*3 | 70 | 3,45 | Сталь 20 | БК-109855 |
| Барабан верхний | Дн=1548х36, L=8190 | 1 | 9,66 | Сталь 20К | БК-174258 |
| Барабан нижний | Дн=1032х22, L=7950 | 1 | 3,77 | Сталь 20К | БК-136087 |
| Котельный пучок, Н=344м2 | 60*3 133*5 219*9 | 778 14 16 | 9,3 0,66 1,86 | Сталь 20 Сталь 20 Сталь 20 | БК-109811 |
| Пароперегреватель, Н=165м2 | 32*3 | 133 | 4,3 | Сталь 20 | БК-136343 |
| Камеры, коллекторы: |  |  |  |  |  |
| Выносные циклоны | 426*14 | 2 | 1,6 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Камера перегретого пара | 273*11, L= 3,8 м | 1 | 0,3 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Камера насыщенного пара | 219*7, L= 3,8 м | 1 | 0,17 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Камеры фронтового и заднего экранов | 219*7, L= 2,53 м | 6 | 0,59 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Камеры боковых экранов | 219*7,L=1,78 м | 4 | 0,29 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Трубопроводы в пределах котла: |  |  |  | Сталь 20 | БК-107595 |
| Соединительные трубы водяного экономайзера | 60*3 | 12 | 0,24 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Питательные трубы из водяного экономайзера | 60*3 | 4 | 0,21 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароперепускные трубы из выносных циклонов в барабан | 133*5 | 4 | 0,57 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароперепускные трубы из барабана в пароперегреватель | 102*3,5 | 4 | 0,09 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароотводящие трубы из верхних камер фронтового экрана в выносные циклоны | 133*5 | 6 | 0,38 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароотводящие трубы из верхних передних камер боковых экранов в барабан | 133*5 | 4 | 0,4 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароотводящие трубы из верхних задних камер боковых экранов в барабан | 133*5 | 4 | 0,4 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Водоопускные трубы боковых экранов | 102*3,5 | 8 | 0,85 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Водоопускные трубы заднего экрана | 133*5 | 6 | 0,95 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Водоопускные трубы фронтового экрана из выносных циклонов | 102*3,5 | 6 | 0,49 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Питательные трубы выносных циклонов | 76*3,5 | 2 | 0,1 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Трубопроводы рециркуляции фронтового экрана | 60*3 | 6 | 0,3 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Главный паропровод | 273*8 | 1 | 1,2 | Сталь 20 | 302064 |
| Питательный трубопровод | 108*4 | 1 | 0,12 | Сталь 20 | 301064 |

| Наименование | Тип | Кол-во | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной экономайзер чугунный верхние блоки – 2шт. Из 120 оребренных труб Двн=60мм | ВЭ-4-3х5 | 12,3 | 354 | БК-171011 |
| Водяной экономайзер чугунный верхние блоки – 2шт. Из 240 оребренных труб Двн=60мм | ВЭ-4-3х10 | 24,6 | 708 | БК-171011 |
| Воздухоподогреватель трубчатый (из трубок Д=40х1,6) | Рекуперативный ВП | 8,8 | 496 | БК-109863 |
| Дымосос | ДН-19 | 1 | 100000 | 03.82.00.067 СБ |
| Вентилятор | ВД-15,5 | 1 | 70000 | 22630 |
| Горелки | БКЗ | 4 | 110 | БК-25850 |

2.3. Укрупненная ведомость планируемых работ по среднему ремонту парового котла типа ГМ-50 ст. № 4 электростанции №1:

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов)/ номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Кол. |
| 1. Подготовительные работы | Гидравлическое испытание котла1 | котел | 1 |
|  | Опрессовка газовоздушного тракта, проверка плотности топки1 | котел | 1 |
|  | Наружный осмотр котла с проверкой состояния обшивки, каркаса, опор барабанов, коллекторов и трубопроводов, лестниц, площадок и фундаментов1 | котел | 1 |
|  | Отключение и отглушение котла от всех источников3 | котел | 1 |
|  | Устройство и разборка лесов в топке котла2 | т | 1,3 |
|  | Установка лесов и подмостей снаружи котла2 | м2 | 12 |
| 2. Барабаны котла: | Ремонт верхнего барабана с разборкой внутрибарабанных устройств, с зачисткой под контроль металла | бар. | 1 |
|  | Ремонт нижнего барабана без разборки внутрибарабанных устройств, с зачисткой под контроль металла. | бар. | 1 |
| 3. Экраны топки | Контроль технического состояния труб экранов котла (осмотр, измерение толщины стенки и диаметра), деталей дистанционирования и креплений. 1;2 | т | 11,8 |
|  | Вырезка контрольных образцов для из труб экранов Ø60х3, L=1м на уровне горелок: труба № 41 правого бокового экрана труба № 30 левого бокового экрана труба № 19 фронтового экрана труба № 41 заднего экрана | шт | 8 |
|  | Зачистка металла экранов для УЗТ (40 площадок 50х50мм). | дм2 | 10 |
| 4. Кипятильный пучок | Дефектация кипятильного пучка (осмотр, измерение диаметров и толщины стенки). 1;2 | т | 9,3 |
|  | Зачистка металла труб для УЗТ (10 площадок 50х50мм). | дм2 | 2,5 |
| 5. Пароперегреватель | Проверка технического состояния труб змеевиков (осмотр, измерение диаметров и толщины стенки), деталей дистанционирования и крепления.1;2 | т | 4,3 |
|  | Вырезка контрольных образцов из труб 32х3 мм для технического диагностирования и ХЦ, L=1 м: из нижнего ряда змеевика № 25 и верхнего ряда змеевика № 15 | шт | 4 |
|  | Зачистка металла труб для УЗТ (10 площадок 50х50мм). | дм2 | 2,5 |
| 6. Коллекторы (камеры) и выносные сепарационные устройства | Осмотр, проверка технического состояния коллекторов экранов Д=219х7мм, их опор и подвесок1;2 | шт | 10 |
|  | Снятие и установка смотрового донышка нижнего коллектора фронтового экрана Ø219х7 для внутреннего осмотра при ТД | шт | 1 |
|  | Осмотр, проверка технического состояния коллекторов (камер) пароперегревателя Д=273х11мм – 1шт и Д=219х7мм – 1шт их опор и подвесок.1;2 | шт | 2 |
|  | Снятие и установка смотрового донышка выходного коллектора пароперегревателя Ø273х11 для внутреннего осмотра при ТД 2 | шт | 1 |
|  | Осмотр, проверка технического состояния выносных сепарационных устройств Д=426х14мм, их креплений 2 | шт | 2 |
|  | Зачистка сварных соединений донышек коллекторов для УЗК (3 шт.). | дм2 | 7 |
|  | Зачистка металла коллекторов и выносных сепарационных устройств для УЗТ и ТВ (36 площадок 50х50мм). | дм2 | 9 |
| 7. Необогреваемые трубопроводы в пределах котла | Осмотр технического состояния трубопроводов в пределах котла и их опорно-подвесных систем. 1;2 | к-кт | 1 |
|  | Зачистка металла гибов трубопроводов в пределах котла для МПД и УЗК. (6 гибов Дн=102мм). | дм2 | 66 |
|  | Зачистка металла гибов трубопроводов в пределах котла для УЗТ. (36 площадок 50х50мм). | дм2 | 9 |
|  | Снятие и установка регулятора непрерывной продувки Ду20 Ру 64 | шт | 1 |
|  | Снятие и установка вентиля периодической продувки Ду50 Ру25 от расширителя к котлу | шт | 1 |
| 8. Главный паропровод | Осмотр, проверка технич. состояния паропровода и ОПС1;2 | к-кт | 1 |
|  | Проверка натяжения пружин, осмотр и ремонт подвесок, опор и реперов теплового перемещения2 | к-кт | 1 |
| 9. Питательный трубопровод | Осмотр, проверка технич. состояния трубопроводов, ОПС1;2 | к-кт | 1 |
|  | Проверка натяжения пружин, осмотр и ремонт подвесок, опор и реперов теплового перемещения.1;2 | к-кт | 1 |
|  | Внутренний осмотр патрубка после регулирующего клапана1;2 | уч-к | 1 |
| 10. Топочные устройства | Осмотр технического состояние горелочных устройств2 | к-кт | 4 |
|  | Проверка и ремонт паромазутопроводов с ревизией арматуры, ремонт мазутных форсунок2 | к-кт | 4 |
|  | Установка устройства контроля факела растопочных горелок2 | к-т1 | 2 |
| 11. Гарнитура котла | Ремонт взрывных клапанов - 4 шт, лазов - 1 шт, гляделок - 4 шт | к-кт | 1 |
|  | Ремонт шиберов газовоздухопроводов2 | шт | 4 |
|  | Гидравлические испытания охладителей отборов проб воды и пара2 | шт | 5 |
| 12. Арматура пароводяная | Ремонт 2 кат. задвижек №№101/1,2,3,4, 115/4 Ду80, Ру25 | шт | 5 |
|  | Ремонт 2 кат. задвижек аварийного слива Ду50, Ру25 | шт | 2 |
|  | Ремонт 2 кат. сливной задвижки дренажного коллектора нижних точек Ду50, Ру25 | шт | 1 |
|  | Ремонт 2 кат. вентиля периодической продувки в РПП Ду50, Ру25 | шт | 1 |
|  | Ремонт 2 кат. регулирующих клапанов питания котла Ду80, Ру64 | шт | 2 |
|  | Ремонт 2 кат. регулирующего клапана непрерывной продувки Ду20, Ру64 | шт | 1 |
|  | Ремонт 2 кат. вентилей периодической продувки нижних точек экранов Ду20, Ру25 | шт | 8 |
|  | Ремонт 2 кат. вентилей продувки выносных циклонов Ду20, Ру25 | шт | 2 |
|  | 12.9. Ремонт 2 кат. вентиля подачи пара в дренажный коллектор Ду32, Ру25 | шт | 1 |
|  | Ремонт 2 кат. коренных вентилей точек отбора проб на хим. анализ Ду10, Ру25 | шт | 7 |
|  | Ремонт 2 кат. коренных вентилей на импульсных линиях расхода, давления, уровня Ду10, Ру25 | шт | 10 |
|  | Замена арматуры водоуказательных колонок на типа ВАЗ Ду20 | шт | 4 |
|  | Замена арматуры водоуказательных колонок на типа ВАЗ Ду10 | шт | 2 |
| 13. Водяной экономайзер чугунный | Снятие и установка соединит. калачей ВЭК для внутреннего осмотра оребренных труб1;2 | шт. | 8 |
|  | Уплотнение коробов водяного экономайзера2 | к-кт | 1 |
| 14.Трубчатый воздухоподогреватель | Опрессовка, осмотр технического состояния и восстановление плотности ВЗП, коробов его обвязки и компенсаторов1;2 | т | 8,8 |
| 15. Дутьевой вентилятор | Типовой ремонт дутьевого вентилятора Дк=2000мм | к-т | 1 |
|  | Проверка и ремонт направляющего аппарата и его привода1;2 | к-т | 1 |
| 16. Дымосос | Типовой ремонт дымососа Дк=1800мм | к-т | 1 |
|  | Проверка и ремонт направляющего аппарата и его привода2 | к-т | 1 |
| 17. Газовоздухопроводы | Ремонт коробов с устранением неплотностей и с заменой изношенных участков (до 5% общей массы)2 | к-т1 | 1 |
| 18. Калориферная установка | Гидравлические испытания, проверка технического состояния1 | т | 0,56 |
| 19. Каркас, лестницы и площадки. | Проверка технического состояния элементов каркаса котла, лестниц, площадок обслуживания1;2 | к-кт | 1 |
|  | Ремонт площадки обслуживания нижнего барабана с левой стороны | т | 0,1 |
| 20. Обшивка котла | Проверка плотности обшивки котла1;2 | к-кт | 1 |
|  | Замена обшивки топки в местах вырезки контрольных образцов из экранных труб. | м2/т | 2/0,02 |
| 21. Обмуровка | Разборка и восстановление обмуровки топки из огнеупорного кирпича для вырезки контрольных образцов | м2 | 1,1 |
|  | Ремонт обмуровки амбразур горелок из огнеупорного кирпича с последующей обмазкой огнеупорной мастикой | м³ / м² | 1,2 / 4 |
| 22. Тепловая изоляция | Снятие и восстановление тепловой изоляции из минераловатных матов со штукатуркой по металлической сетке трубопроводов в пределах котла, коллекторов для проведения технического диагностирования котла и контроля металла. | м3 | 1 |
| 23. Котлоочистительные работы | Очистка топки для обеспечения технического диагностирования элементов котла. | 100 м2 | 1,5 |
|  | Наружная очистка труб поверхностей нагрева, трубных досок воздухоподогревателя, наружная очистка коллекторов и трубопроводов в пределах котла для обеспечения технического диагностирования элементов котла. | 100 м2 | 0,7 |
|  | Очистка трубок воздухоподогревателя2 | к-кт | 1 |
| 24. Заключительные работы | Гидравлическое испытание котла1 | котел | 1 |
|  | Проверка на плотность топки, газоходов и воздуховодов1 | котел | 1 |
|  | Разборка лесов и подмостей | т/ м2 | 1,3/12 |
|  | Разглушка котла3 | котел | 1 |
|  | Настройка предохранительных клапанов с проверкой котла на паровую плотность3 | котел | 1 |
|  | Уборка рабочих мест от мусора и отходов | котел | 1 |

Примечания: 1 - работы выполняются ТЭЦ, 2 - объем ремонта уточняется по результатам дефектации, 3 - работы выполняются ТЭЦ с участием Подрядчика.

3. Требования к организации работ:

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов) в сроки, установленные согласно СО 34.04.181-2003, ТЭЦ  составляет и представляет Подрядчику - победителю конкурса «Ведомость планируемых работ», являющейся неотъемлемой частью договора (дополнительного соглашения) на выполнение работ;

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.1. Требования к  оформлению ремонтной документации:

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

4. Особые условия.

4.1.  Требования к производству и качеству работ:

4.1.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

4.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03);

- Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с);

- Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации (СО 34.17.310-96);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Методических указаний о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4 МПа (СО 34.17.435-95);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Рекомендаций по техническому обслуживанию калориферных установок (СО 34.26.735);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Методических указаний по организации технического обслуживания поверхностей нагрева котлов тепловых электростанций (СО 34.26.609-97);

- Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций (СО 34.20.221);

- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- Циркуляра Ц-01-2001(Т) Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования ТЭС в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений;

- Инструкции по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций (СО 153-  34.26.601);

- Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (СО 153- 34.17.421-2003);

- Типовых проектов лесов для ремонта внутри топочных поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.26.607);

- Методических указаний по применению средств наружной очистки поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.27.104-92);

- Общих технических условий на капитальный ремонт тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. (СО 34–38–20118–95 (ТУ 34–38–20118–95);

- Технических условий на капитальный ремонт барабанов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20132-94);

- Технических условий на капитальный ремонт внутри барабанных сепарационных устройств стационарных паровых котлов (СО 34-38-20135-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубчатых воздухоподогревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20184-94);

- Технических условий на капитальный ремонт каркасов, лестниц и площадок стационарных паровых котлов (СО 34-38-20188-94);

- Технических условий на капитальный ремонт горелок газомазутных стационарных паровых котлов (СО 34-38-20189-94);

- Технических условий на капитальный ремонт гарнитуры стационарных паровых котлов (СО 34-38-20191-94);

- Технических условий на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65  (СО 34-38-20197-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубопроводов в пределах котла стационарных паровых котлов (СО 34-38-20201-94);

- Технических условий на капитальный ремонт коллекторов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20202-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экономайзеров гладкотрубных стационарных паровых котлов (СО 34-38-20219-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экранов гладкотрубных стационарных паровых котлов с естественной циркуляцией (СО 34-38-20220-94);

- Технических условий на капитальный ремонт пароперегревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20222-94);

- Технических условий на капитальный ремонт стационарных паровых котлов (СО 34-38-20230-94);

- Технических условий на капитальный ремонт дымососов (СО 34-38-20394-94);

- Технических условий на капитальный ремонт вентиляторов (СО 34-38-20402-94);

- Руководства по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов (СО 153-34.26.603).

4.2. Требования к подрядной организации:

4.2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту паровых и водогрейных котлов, а также котельного вспомогательного оборудования не менее 5 лет;

- иметь действующие свидетельства саморегулируемых организаций (СРО) на выполнение работ п/п №№: 2.4, 12.1, 12.10, 12.11, 24.2, 24.22, 24,25, 33.1.11 по приложению №2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

4.2.2. Специальные требования:

- иметь (желательно) в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту паровых и водогрейных котлов, а также котельного вспомогательного оборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее трех последних лет по указанному профилю, газоэлектросварщиками 5-6 разряда, слесарями по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, стропальщиками);

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

4.2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

  - Запасные части и  материалы:

- запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трубы ГОСТ 8732-78 32х3.0мм ст20 | т. | 0,04 | Вставки труб змеевиков пароперегревателя для ТД и химанализа |
|  |  | Сетка металлическая 15*150 «Рабица» | м2 | 12 | Штукатурный слой тепловой изоляции |
|  |  | Цемент глиноземистый 400 | кг | 60 | Ремонт обмуровки горелок (обмазка) |
|  |  | Портландцемент марки 400 | кг | 90 | Штукатурный слой тепловой изоляции |
|  |  | Мелкий шамотный заполнитель (фракция 5мм и меньше) | кг | 150 | Ремонт обмуровки горелок (обмазка) |
|  |  | Асбест 6-го сорта |  |  | Штукатурный слой тепловой изоляции |

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 312373192501 | Трубы ГОСТ 8732 60х3.5мм ст20 | т. | 0,05 | Вставки экранных труб для ТД и химанализа |
|  | 144040000110 | Базальт холстовой БСТВ 2000х1000х125 | м3 | 1 | Ремонт изоляции коллекторов и трубопроводов для ТД |
|  | 441010108410 | Кран шаровой Ру40 КШЦП Ду20 ст.20 п/сварку полнопрох. | шт | 4 | Обвязка водоуказательных колонок |
|  | 441010104700 | Кран шаровой п/приварку ЗАРД 010.080.40-00Р Ду 10 (Т раб.среды до 200оС) | шт | 2 | Обвязка водоуказательных колонок |

    - вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявленных объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению с Заказчиком;

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

- качество и свойства запасных частей и материалов должны быть подтверждены сертификатами заводов - изготовителей.