Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по  капитальному ремонту затвора холостого водосброса Подужемской ГЭС Каскада Кемских ГЭС Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

I.	Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия,  г. Кемь

ОАО «ТГК-1» филиал «Карельский», каскад Кемских ГЭС,  Подужемкая ГЭС.

Должность и контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Инженер ПТО Колесов Андрей Михайлович, т. (814 58) 2-18-89

Контактный телефон ответственного лица аппарата управления филиала «Карельский» Нюхтиков Владимир Николаевич (8142) 71- 38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 ноябрь 2010 года.

Окончание:           декабрь 2010 года.

- Требования к выполнению работ.

2.1. Технические характеристики затворов.

Сегментный затвор холостого водосброса (инв. №  012008) с пролетом в свету 12 метров,  высотой 10 м.

2.2. Выполнение работ.

Для безопасного производства работ устанавливаются ремонтные затворы в пазы ремонтных затворов, сегментный затвор поднимается на высоту 1 -1,5 метра от порога, устанавливается на подставки, отключается электропитание.

Ответственный за подготовку затвора для проведения ремонтных работ – персонал заказчика.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по  капитальному ремонту  затвора холостого водосброса

Подужемской ГЭС.

| №п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж болтов с гайками и шайбами уплотнения порога затвора (работа с применением газового поста и отрезной машинки). | шт | 170 |
| 2. | Демонтаж угловой прижимной планки и нижнего уплотнения затвора. | м | 12 |
| 3. | Выправление опорных м/к вертикального уплотнения в углах затвора | шт | 2 |
| 4. | Резка металла ( S= 16 мм) напорной стороны обшивки затвора по всей длине пролета затвора ( чертеж № 1). - 11 метров газовой резкой - 1 метр горизонтально отрезной машинкой - 1 метр вертикально отрезной машинкой | м | 13 |
| 5. | Шлифовка металла и разделка под сварочный шов. | м/ м2 | 13/0,2 |
| 6. | Резка уголка на кондукторы, обработка, сверловка | м | 3 |
| 7. | Обработка, сверловка по формуляру, угловой прижимной планки (Ст. М16С) по чертежу №434996 – неравнобокий уголок 140*90*10 (с учетом деформации затвора). Грунтовка и окраска прижимной планки. | шт отв. | 1 70 |
| 8. | Обработка полосы стальной (обшивка) 16 х 140 х 12 000 мм, Ст. М16С с отверстиями под болты и разделкой под сварочный шов по чертежам заказчика. | шт | 1 |
| 9. | Обработка листа Ст М16 С для накладок ( S=12 мм) по месту с учетом деформации обшивки | м2 | 1,0 |
| 10. | Выправление обшивки напорной стороны в местах упоров и углах затвора. | м2 | 1,0 |
| 11. | Усиление обшивки напорной стороны в местах упоров – приварка накладок. | шт | 2 |
| 12. | Установка кондукторов на болтах для приварки отрезанного участка. | шт | 24 |
| 13. | Приварка полосы стальной 16 х 140 х 12000, Ст М16С ( см. Чертеж № 2). | шт | 1 |
| 14. | Снятие кондукторов, рихтовка полосы при необходимости. | шт | 24 |
| 15. | Зачистка сварочного шва, АКЗ места сварки, полосы 16*140*12000, накладок и упоров с предварительной обработкой поверхностей | м2 | 10 |
| 16. | Подготовка ножевой резины (сверление отверстий) | шт | 100 |
| 17. | Установка ножевой резины уплотнения порога с новой прижимной планкой к полосе 16*140*12000 болтами М20*100. (в соответствии с требованиями чертежа №434996 – по уплотнению болтов). | м шт | 12 100 |
| 18. | Крепление прижимной планки к затвору болтами М20*70 (через лючки с безнапорной стороны). | шт шт | 1 70 |
| 19. | Ремонт упоров (см.чертеж 1,2 приложения) | шт | 2 |
| 20. | Заделка бетонного примыкания к порогу затвора Vandex | м3 | 0,2 |
| 21. | Установка затвора на порог, проверка зазора по порогу, проведение работ по регулировке зазоров (подварка упоров или подрезка низа ножевой резины в соответствии с требованиями чертежа №434996 ). |  |  |
| Ведомость материалов поставляемых подрядчиком |  |  |  |
| 1 | Болт оцинкованный М20*70-012 ГОСТ | шт | 70 |
|  | Болт оцинкованный М20*100-012 ГОСТ | шт | 100 |
| 2 | Гайка оцинкованная М20-012 ГОСТ | шт | 170 |
| 3 | Шайба пружинная ГОСТ | шт | 170 |
|  | Шайба 6*23*60 | шт | 170 |
| 4 | Полоса резиновая ТУ 38-105417-72 марки ТМКЩ-С ( резина морозостойкая, средней твердости) размер 20*165*12000 мм | шт | 1 |
| 5 | Полоса стальная Ст. М16 С ( 16 х 140 х 12000) | м | 12 |
| 6 | Угловая прижимная планка ст. М16С (140*90*10) | м | 12 |
| 7 | Уголок стальной Ст.3 100 х 100 х 10 мм | м | 3 |
| 8 | Лист стальной 12 мм ст. М16С | м2 | 1 |
| 9 | Электроды АНО-4 (Э42А-Ф) 3мм | кг | 6 |
| 10 | Электроды АНО-4 (Э42А-Ф) 4мм | кг | 10 |
| 11 | Промышленный обезжириватель ХИМТЕК ПОЛИПРОМ-ПРОФИ). | л | 5 |
| 12 | Грунтовка « ВИНИКОР – 061» расход: 0,19-0,24 кг/м2 | кг | 4 |
| 13 | Эмаль « ВИНИКОР – 061» расход: 0,18-0,25 кг/м2 на 1 слой. | кг | 5 |
| 14 | Материал Vandex двухпозиционный | кг | 200 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

по ремонту зданий, гидротехнических сооружений и вспомогательных

сооружений ГЭС.

- Выполнение требований:

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001

  - Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

  - .СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - ПУЭ издание 7-е.  Правила устройств электроустановок, 7-е издание.

  - «Электроустановки зданий, часть 6 Испытания. Глава 61. Приемосдаточные испытания» ГОСТ Р50571.16-99.

  - Инструкция по оформлению приемосдаточной  документации по электромонтажным работам. ВСН 123-79.

- Запасные части и материалы.

  - Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются подрядчиком. При наличии материалов на складе заказчика, по согласованию сторон, подрядчик приобретает или получает их у заказчика. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по дополнительному соглашению.

- Прочие требования.

  - До подачи конкурсной заявки обязательное обследование объекта для уточнения объемов работ и возможных методов ремонта.

  - Предварительное обследование объекта для составления ППР, уточнения объемов работ и ведомости поставки материалов.

  - Сметная документация к проекту договора  представляется в электронном виде на базе программы АО – ТЕР- 2001 Республики Карелия в текущих ценах 2010 года.

  - Составление и согласование с заказчиком  ППР с требованиями ТБ производства работ на действующем  энергопредприятии.

  - Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы для производства  строительно-монтажных работ.

  - Обеспечить выполнение работ в соответствии с графиком производства работ.

  - Наличие сертификата на деятельность по ремонту зданий энергопредприятий.

  - Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной  документации с последующей передачей её заказчику.

  - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием  и логотипом организации- подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»

  - Утилизация отходов, появляющихся в процессе работы, осуществляется подрядчиком.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь  свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией,  сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора (работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в техническом задании отсутствуют).

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.