ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

капитальному ремонту гидрогенератора № 2 (типовой и сверхтиповой объем) ГЭС-19 Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ   2500/2.15-164)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Нижне-Териберская ГЭС-19 КС ГЭС

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭМЦ-2 КС ГЭС Кундиков Андрей Павлович +79216620110

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                август 2012г.

Окончание          ноябрь 2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Стоимость работ должна определяться: по сборникам «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»: (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004)  с  учетом дополнений и изменений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния гидроагрегата, его элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения им номинальной нагрузки.

Основные технические характеристики:

Гидрогенератор:

Тип _______________________________________________________ СВ-663/100-40УХЛ4

Мощность номинальная полная _______________________________________ 31180 кВА

Мощность номинальная активная ______________________________________ 26500 кВт

Напряжение номинальное линейное ______________________________________ 10,5 кВ

Ток статора номинальный _______________________________________________ 1715 А

Коэффициент мощности номинальный _______________________________________ 0,85

Частота тока номинальная ________________________________________________ 50 Гц

Частота вращения номинальная _______________________________________ 150 об/мин

Частота вращения угонная ____________________________________ не более290 об/мин

Ток возбуждения номинальный ____________________________________________ 945 А

Напряжение на кольцах ротора при номинальной нагрузке и температуре обмотки возбуждения +900С _________________________________________________________ 150 В

КПД при номинальной мощности, напряжении и коэффициенте мощности ____ 97,40 %

Соединение фаз обмотки статора ________________________________________ “звезда”

Число выводов обмотки статора _______________________________________________ 6

Динамический момент инерции GR2 ______________________________________ 750 тм2

Максимальная монтажная масса ротора _____________________________________ 152 т

Масса гидрогенератора общая ______________________________________________ 310 т Диаметр ротора ___________________________________________________6026 мм

Регуляторный генератор:

Мощность номинальная полная _________________________________________ 0,25 кВА

Напряжение номинальное линейное _______________________________________ 110 В

Частота тока номинальная ________________________________________________ 50 Гц

Частота вращения номинальная _______________________________________ 150 об/мин

Масса генератора общая ___________________________________________________ 1,4 т

Воздухоохладители:

Тип __________________________________________________________ ВО-125/1600-81

Количество на генераторе _________________________________________________ 8 шт.

Расход воздуха через воздухоохладители __________________________________ 22,5 м3/с

Расход воды через воздухоохладитель _____________________________________ 25 м3/ч

Максимальная температура входящей воды __________________________________ 16 0С

Максимальное рабочее давление воды ____________________ 0,35 (3,5) МПа (кгс/см2)

Общий расход воды через воздухоохладители ____________________________ 200 м3/час Масса воздухоохладителя_____________________________________________ 450 кг

Секции маслоохладителя подпятника:

Тип секций маслоохладителя ________________________________________ V-образный

Количество секций маслоохладителя ___________________________________________ 8

Количество секций, соединенных последовательно _______________________________ 8

Расход воды через секцию _____________________________________________ 32 м3/час

Максимальная температура входящей воды __________________________________ 16 0С

Максимальное рабочее давление воды ___________________ _ 0,35 (3,5) МПа (кгс/см2)

Общий расход воды через маслоохладитель ______________________________ 32 м3/час Масса маслоохладителя ______________________________________________ 135 кг

Секции маслоохладителя верхнего (ВГП) и нижнего (НГП) подшипников:

Тип секций маслоохладителей ________________________________________ кольцевой

Количество секций в ванне: ВГП __________________________________________________________________ 2

### НГП __________________________________________________________________ 2

Расход воды через секции в ванне: ВГП ___________________________________________________________ 20 м3/час

НГП ___________________________________________________________ 20 м3/час

Максимальная температура входящей воды __________________________________ 16 0С

Максимальное рабочее давление воды __________ __________ 0,35 (3,5) МПа (кгс/см2)

Общий расход воды через маслоохладитель: ВГП ___________________________________________________________ 20 м3/час

НГП ___________________________________________________________ 20 м3/час Масса секции маслоохладителя (ВГП, НГП) __________________________ 54 кг

Подпятник (ПП):

Расчетная нагрузка на подпятник _______________________________ 535 (5,35) тс (МН)

Суммарные расчетные потери в подпятнике ________________________________ 55 кВт

Среднее давление на сегменты ______________________________ 3,8 (38) МПа (кгс/см2)

Количество сегментов _______________________________________________________ 8

Тип сегментов ________________________ с эластичным металлопластовым покрытием

Объем масла в ванне _____________________________________________________ 2,2 м3

Марка масла в ванне __________________________________ турбинное 30 (ГОСТ 32-74) Масса сегмента _______________________________________________________ 153 кг Втулка ПП: масса ________________________________________________________________4350кг высота _______________________________________________________________700мм диаметр _____________________________________________________________ 1900мм Диск ПП: диаметр _____________________________________________________________ 1920мм высота _______________________________________________________________123мм масса ________________________________________________________________2170кг

Направляющие подшипники (ВГП, НГП):

Тип сегментный с баббитовым покрытием

Суммарные расчетные потери в подшипнике _______________________________ 10 кВт

Количество сегментов _______________________________________________________ 8

Объем масла в ванне подшипника ___________________________________________ 2 м3

Марка масла в ванне __________________________________ турбинное 30 (ГОСТ 32-74) Масса сегмента _________________________________________________________67 кг

Тормозное устройство:

Тип тормоза _______________________________________________________ ТЦ 220-400

Количество тормозов ________________________________________________________ 8

Давление воздуха при торможении ________________________ 0,5-0,7 (5-7) МПа(кгс/см2)

Частота вращения генератора перед началом торможения __________________ 37 об/мин

Время торможения ___________________________________________________ 2,5-4 мин

Расход воздуха при торможении, приведенный к атмосферному давлению ________ 5 л/с

Давление масла при подъеме ротора __________________________ 10 (100) МПа(кгс/см2) Масса тормоза-домкрата ________________________________________________220 кг

ТУРБИНА (технические данные).

###### Тип турбины _______________________________________________ ПЛ 40/587а - В - 430

ПЛ - поворотно-лопастная; 40 - максимальная величина напора, при которой может применяться данное рабочее колесо, м; В - вертикальная; 430 - номинальный диаметр рабочего колеса, см; 587а - номер модельного колеса

###### Тип регулятора ________________________________________________ САУ ГА МП-220-220

###### Тип МНУ ___________________________________________________________ 6,3 - 1/40

Напоры нетто:

максимальный _____________________________________________________ 25,9 м

расчетный по мощности _____________________________________________ 21,4 м

минимальный ______________________________________________________ 20,4 м

Высота отсасывания при расчётном напоре ___________________________________ 3,0 м

Мощность на валу турбины при расчетном напоре _________________________ 27,2 МВт;

Частота вращения:

номинальная ____________________________________________________ 150 мин-1

разгонная (при сохранении комбинаторной зависимости) ________________ 290 мин-1

Направление вращения _________________________________ правое (по часовой стрелке)

Масса гидротурбинной установки _________________________________________ 242,0 т Масса вала турбины ____________________________________________________10300кг Масса РК _____________________________________________________________31540кг

Номинальное давление масла в системе регулирования ______________________ 40 кгс/см2

Диаметр рабочего колеса _______________________________________________ 4300 мм

Число лопастей РК ________________________________________________________ 6 шт.

Диаметр окружности расположения осей поворота лопаток НА _________________ 5100 мм

Число лопаток НА ________________________________________________________ 20 шт.

Высота лопатки НА _____________________________________________________ 1610 мм Масса лопатки НА _______________________________________________________1400кг

Номинальное давление в сервомоторе НА __________________________________ 40 кгс/см2 Диаметр поршня сервомотора НА ___________________________________________450мм

Усилие сервомотора при номинальном давлении:

на открытие _________________________________________________________ 48,5 т

на закрытие _________________________________________________________ 63,5 т

Минимальное время:

закрытие НА ________________________________________________________ 12 сек.

открытие НА ________________________________________________________ 10 сек.

закрытие НА от ЗАЗ __________________________________________________ 42 сек. закрытие НА до зоны демпфирования при сбросе нагрузки_____________________11сек.

Номинальное осевое гидравлическое усилие ___________________________________ 330 т

Спиральная камера _________ трапециидального сечения с углом обхвата в плане = 187030

Скорость во входном сечении спирали при макс расходе (139 м3/сек) ____________ 3,34 м/сек.

Отсасывающая труба ___________________________________ изогнутая с коленом КУ-1ПА

высота __________________________________________________________ 11180 мм

длина ___________________________________________________________ 19300 мм

средняя скорость потока на выходе из отсасывающей трубы _______________ 2,1 м/сек

выходной диффузор __________________ с промежуточным бычком толщиной 1600 мм

###### Суммарный зазор между валом и сегментами ТП ________________________________ 0,2 мм

###### Величина биения вала у ТП __________________________________________ не более 0,2 мм Фланцы: Вал турбины – вал генератора _______________________________диаметр 1100мм, 12 отверстий Вал турбины – РК _________________________________________диаметр 1450мм, 24 отверстия Фильтр водяной __________________________________________ Тип ФС-250-10

Данные для пуско-наладочных работ:

а) режим расчетного напора:

Нр=21,4 м;

Nн=27200 кВт;

открытие НА  А0 = 476мм;

открытие по ходу сервомотора S = 604 мм,

угол разворота лопастей р.к.= 11,30;

б) режим максимального напора:

Нн= 25,9 м;

Nн= 27200кВт;

открытие НА   Ао=409,5 мм;

открытие по ходу сервомотора S = 520 мм;

угол разворота лопастей  р.к=6,450;

в) полное открытие НА:

по шкале сервомотора S= 680 мм,

по А0=530 мм;

г) количество масла в системе регулирования и турбинном подшипнике  - 8 м3;

д) объем воздуха в котле МНУ при Р=40 кгс/см2 соответствует 70 % общего объема котла.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по капитальному ремонт ГА ст. №2(турбина ПЛ 40/587а - В – 430, 		генератор СВ-663/100-40УХЛ4) ГЭС-19 каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» планируемого с 13.08.2012 г. по 11.11.2012 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Маслоприемник (МП). |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Разборка, чистка, проверка состояния его деталей, замер зазоров. | МП | 1 |
|  | Замена всех уплотнительных элементов фланцевых соединений маслоприемника, ревизия изоляционных втулок, при повреждении замена. | МП | 1 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | Замена втулок МП. | втулка | 2 |
|  | Проточка и шлифовка штанги МП. | штанга | 1 |
|  | Центровка штанги МП снятие формуляров. | штанга | 1 |
|  | Установка и центровка маслоотражателя. Установка и центровка корпуса и буксы относительно штанг. Сборка и регулировка обратной связи и маслопроводов. | МП | 1 |
|  | Регуляторный генератор. |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Проверка воздушного зазора статор-ротор до разборки | генератор | 1 |
|  | Проверка намагниченности полюсов. | генератор | 1 |
|  | Проверка крепления полюсов | генератор | 1 |
|  | Осмотр и чистка обмотки статора, окраска обмотки изоляционной эмалью, замер Rизол. | генератор | 1 |
|  | Снятие магнитной системы и якоря. | генератор | 1 |
|  | Установка якоря и магнитной системы, центровка, контроль изоляции обмоток статор-ротор. | генератор | 1 |
|  | Подпятник (ПП). |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Маслованна. | м/ванна | 1 |
|  | Снятие ванны. | м/ванна | 1 |
|  | Чистка посадочной поверхности. | м/ванна | 1 |
|  | Проверка герметичности устранение повреждений. | м/ванна | 1 |
|  | Замена уплотнительных элементов крышки. | м/ванна | 1 |
|  | Ревизия крепежа, устранение повреждений. | м/ванна | 1 |
|  | Установка ванны. | м/ванна | 1 |
|  | Чистка, промывка ванны. | м/ванна | 1 |
|  | Запорное кольцо. | кольцо | 1 |
|  | Снятие. | кольцо | 1 |
|  | Проверка толщины и плоскостности. | кольцо | 1 |
|  | Шабровка опорных плоскостей. | кольцо | 1 |
|  | Установка (штифтовка). | кольцо | 1 |
|  | Втулка. | втулка | 1 |
|  | Снятие. | втулка | 1 |
|  | Проверка диаметров посадочных поясков, плоскостности опорных поверхностей. | втулка | 1 |
|  | Установка. | втулка | 1 |
|  | Диск ПП. | диск | 1 |
|  | Снятие диска. | диск | 1 |
|  | Установка нового диска. | диск | 1 |
|  | Проверка толщины и макронеровности зеркальной поверхности в радиальном и тангенциальном направление. | диск | 1 |
|  | Сегменты с опорными элементами. |  |  |
|  | Выемка - установка сегментов | сегмент | 8 |
|  | Обеспечение прилегания основания сегментов к тарельчатым опорам. | сегмент | 8 |
|  | Проверка и установка тангенциального и радиального эксцентриситетов демонтированных и вновь устанавливаемых сегментов. | сегмент | 8 |
| 3.5.4 | Осмотр опорных болтов, вкладышей, опорных втулок ПП устранение дефектов. | Болт + втулка | 8 |
| 3.5.5 | Осмотр тарельчатых опор. Подготовка поверхности. Проведение ультразвукового контроля (УЗК) d=350мм | опора | 8 |
| 3.5.6 | Подготовка поверхности опорных вкладышей. УЗК (d=65мм, длина 270мм.) | вкладыш | 8 |
| 3.5.7 | Измерение ЭМП (эластичный металлопластмасс) покрытия демонтированных и вновь устанавливаемых сегментов. | сегмент | 16 |
| 3.5.8 | Измерение толщины демонтированных и вновь устанавливаемых сегментов. | сегмент | 16 |
|  | Стол. | стол | 1 |
|  | Снятие, чистка, проверка сварных соединений устранение дефектов, установка. | стол | 1 |
|  | Проверка состояния изоляции с заменой поврежденных элементов. | стол | 1 |
|  | Сверхтиповые работы. |  |  |
| 3.7. | Механическая обработка тарельчатых опор и опорных вкладышей | сегмент | 8 |
| 3.8. | Тарировка тарельчатых опор. | опора | 8 |
|  | Специальные работы. |  |  |
| 3.9. | Механическая обработка в заводских условиях втулки подпятника с обеспечением перпендикулярности посадочных поясков к плоскостям, а также плоскостного контакта с запорным кольцом и новым диском ПП. | втулка | 1 |
| 3.10. | Выполнение штифтовых и резьбовых отверстий в новом диске подпятника совместно с втулкой ПП. | диск | 1 |
| 3.11. | Замена ЭМП покрытия на демонтированных сегментах ПП. (эксцентриситет по СТО 17330282.27.140.001-2006) | сегмент | 8 |
|  | Верхний (ВГП) и нижний (НГП) генераторные подшипники. |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Сегменты с опорными элементами. | сегмент | 16 |
|  | Измерение зазоров до демонтажа | сегмент | 16 |
|  | Разборка. | сегмент | 16 |
|  | Проверка состояния баббитовой поверхности сегментов. | сегмент | 16 |
|  | Шабровка баббитовой поверхности сегментов по фальшвалу (рубашке вала). | сегмент | 16 |
|  | Проверка состояния изоляции с заменой поврежденных элементов. | сегмент | 16 |
|  | УЗК опорных болтов сегментов (d=70мм, длина 265мм.) | болт | 16 |
|  | Осмотр опорных болтов и упоров, устранение дефектов. | сегмент | 16 |
| 4.1.9 | Сборка, выставление зазоров. | сегмент | 16 |
|  | Маслованна. | ванна | 2 |
|  | Снятие. | ванна | 2 |
|  | Проверка герметичности маслованн, устранение дефектов. | ванна | 2 |
|  | Ревизия крепежа, устранение дефектов. | ванна | 2 |
|  | Замена уплотнительных элементов. | ванна | 2 |
|  | Сборка, установка. | подш. | 2 |
|  | Окраска суриком. | м2 | 4 |
|  | Замена изоляционных прокладок | подш. | 2 |
|  | Маслоохладители ПП, ВГП, НГП. |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Демонтаж. | м/о | 12 |
|  | Чистка и промывка трубных систем и трубных досок. | м/о | 12 |
|  | Окраска суриком трубных досок и внутренних поверхностей крышек маслоохладителей. | м/о | 12 |
|  | Ревизия крепежа и замена уплотнительных элементов. | м/о | 12 |
|  | Гидравлические испытания секций м/о на монтажной площадке. | м/о | 12 |
|  | Установка в маслованну и опрессовка с системой ТВС. | м/о | 12 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | Изготовление и замена новых тройников напорных и сливных трубопроводов охлаждения (ПП, ВГП, НГП) из нержавеющей стали. | шт. | 6 |
|  | Верхняя крестовина (ВК) |  |  |
|  | Сверхтиповые работы: |  |  |
|  | Чистка и промывка, дефектация. | ВК | 1 |
|  | Осмотр сварных конструкций, устранение дефектов. | ВК | 1 |
|  | Ревизия крепежа, устранение дефектов. | ВК | 1 |
|  | Ремонт распорных домкратов. | домкрат | 8 |
|  | Ремонт, чистка, промывка верхних горизонтальных и вертикальных воздухоразделяющих щитов. | ВК | 1 |
|  | Замена прокладок рифленого перекрытия крестовины. | ВК | 1 |
|  | Снятие-установка с контровкой крепежа верхних горизонтальных и вертикальных воздухоразделяющих щитов | ВК | 1 |
|  | Устранение неравномерно распределенной нагрузки на лапы путем перераспределения толщины прокладок под ними с проверкой податливости. | ВК | 1 |
|  | Снятие-установка рифленого перекрытия крестовины. | ВК | 1 |
|  | Сверхтиповые работы. |  |  |
|  | Райберовка штифтовых отверстий и замена штифтов. | ВК | 1 |
|  | Снятие-установка ВК. | ВК | 1 |
|  | Вал генератора. |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Проверка состояния поверхности трения шеек ВГП, НГП, чистка, полировка, снятие формуляра диаметра шеек. | вал | 1 |
|  | Проверка диаметра посадочных поясков под втулку ПП. | вал | 1 |
|  | Проверка состояния опорных поверхностей под запорное кольцо. | вал | 1 |
|  | Ревизия, ремонт крепежа фланцевых соединений с проведением УЗК. | болт | 12 |
|  | Сверхтиповые работы: |  |  |
|  | Распаривание, спаривание с валом турбины. | вал | 1 |
|  | Ротор генератора. |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Проверка маркировки полюсов. | полюс | 40 |
|  | Дефектация тормозного диска, измерение и устранение волны путем поворота ротора на 3600. | ротор | 1 |
|  | Проверка и восстановление плотности посадки обода на спицах ротора. | ротор | 1 |
|  | Расшиновка межполюсных связей. | полюс | 40 |
|  | Снятие-установка полюсов | полюс | 6 |
|  | Чистка, промывка ротора, полюсов и изоляции крепежа межполюсных связей. | ротор | 1 |
|  | Ошиновка межполюсных связей. | полюс | 40 |
|  | Проверка крепления полюсов, переклиновка, устранение неисправностей. | ротор | 1 |
|  | Проверка целостности демпферной обмотки, контактных поверхностей и крепления соединения демпферной обмотки. | ротор | 1 |
|  | Осмотр, ремонт контактных колец и мест соединений их с токоподводами (проверка состояния контактов, крепежных деталей, изоляции и т.д). | ротор | 1 |
|  | Проточка и шлифовка контактных колец. | ротор | 1 |
|  | Проверка состояния щеточного аппарата, контактных колец, крепления щеткодержателей и траверс, устранение неисправностей, замена изношенных щеток и регулировка натяжения пружин. | ротор | 1 |
|  | Покраска ротора. | ротор | 1 |
|  | Проверка, исправление статической формы ротора (СТО 17330282.27.140.001.2006). | ротор | 1 |
|  | Проверка и выставление высотного положения ротора (магнитной оси) относительно статора до и после ремонта (СТО 17330282.27.140.001.2006). | ротор | 1 |
|  | Определение воздушного зазора ротор статор до и после ремонта. | ротор | 1 |
|  | Сверхтиповые работы: |  |  |
|  | Выемка из расточки статора и перенос на монтажную площадку. Установка ротора в расточку статора. | ротор | 1 |
|  | Статор гидрогенератора. |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Чистка и промывка. | статор | 1 |
|  | Проверка, исправление статической формы статора (СТО 17330282.27.140.001.2006). | статор | 1 |
|  | Проверка плотности прессовки и крепления активной стали. | статор | 1 |
|  | Осмотр крепления стержней, состояния заклиновки, лобовых частей обмоток, проверка состояния паек, изоляции и крепления соединительных шин, устранение неисправностей | статор | 1 |
|  | Проверка крепления активной стали статора в корпусе, плотности опрессовки, плотности крепления на стыках, а также на отсутствие контактной коррозии, подпрессовка активной стали статора, устранение неисправностей. | статор | 1 |
|  | Проверка крепления корпуса статора к фундаменту, устранение неисправностей. | статор | 1 |
|  | Переклиновка пазовых клиньев | паз | 168 |
|  | Покраска статора. | статор | 1 |
|  | Воздухоохладители генератора. |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Снятие, дефектация. | в/о | 8 |
|  | Чистка и промывка трубных систем и трубных досок. | в/о | 8 |
|  | Ремонт крепежа, замена уплотнительных элементов. | в/о | 8 |
|  | Покраска суриком трубных досок и внутренних поверхностей крышек. | в/о | 8 |
|  | Вальцовка дефектных трубок в трубных досках. | в/о | 8 |
|  | Гидравлические испытания в/о на монтажной площадке. | испытания | 8 |
|  | Установка воздухоохладителей. | в/о | 8 |
|  | Опрессовка смонтированных воздухоохладителей в сборе с системой тех.водоснабжением (ТВС). | испытания | 1 |
|  | Сверхтиповые работы: |  |  |
|  | Замена коллектора Ø150 охлаждения генератора, закладных частей с запорной арматурой, фланцевыми соединениями. | коллектор | 2 |
|  | Замена задвижек системы ТВС на краны шаровые dу 80 Ру-10. Врезка крана трёх ходового dу 15 Ру-10. | Кран Кран | 16 16 |
|  | Нижняя крестовина (НК). |  |  |
|  | Сверхтиповые работы: |  |  |
|  | Снятие, установка НК. | НК | 1 |
|  | Чистка, промывка, дефектация. | НК | 1 |
|  | Ревизия крепежа, устранение неисправностей. | НК | 1 |
|  | Установка с контровкой крепежа воздухоразд. щитов. | НК | 1 |
|  | Осмотр сварных швов (визуальный контроль) устранение неисправностей | НК | 1 |
|  | Райберовка штифтовых отверстий, изготовление и замена штифтов. | НК | 1 |
|  | Снятие с чисткой и промывкой нижних горизонтальных и вертикальных воздухоразделяющих щитов. | НК | 1 |
|  | Перекрытие шахты турбины. |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Чистка, промывка, дефектация. | шт. | 1 |
|  | Ревизия крепежа с заменой дефектных элементов. | комплект | 1 |
|  | Ревизия опорных столиков устранение неисправностей. | шт. | 8 |
|  | Снятие, установка перекрытия. | комплект | 1 |
|  | Система торможения. |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Ремонт тормозных домкратов с заменой уплотнительных манжет. | домкрат | 8 |
|  | Замена изношенных тормозных колодок. | домкрат | 8 |
|  | Гидравлические испытания. | испытание | 1 |
|  | Вал турбины. |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Дефектация облицовки вала | вал | 1 |
|  | Снятие формуляра диаметра облицовки вала. | вал | 1 |
|  | Полировка облицовки вала турбины. | вал | 1 |
|  | Контроль вытяжки болтов соединения вала с РК. УЗК болтов d=100мм, длина 430мм. | болт | 12 |
|  | Направляющий аппарат (НА). |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Регулирующее кольцо. | кольцо | 1 |
|  | Ревизия регулирующего кольца, проверка состояния и ремонт (замена) поверхности трения подшипников скольжения. | кольцо | 1 |
|  | Снятие, установка талрепов. | кольцо | 1 |
|  | Замена втулок тяг сервомоторов. | шт. | 4 |
|  | Замена втулок кинематики. | шт | 40 |
|  | Ремонт стопора. | шт. | 1 |
|  | Регулировка кинематики. | НА | 1 |
|  | Нижнее кольцо и верхнее кольцо. |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Устранение кавитационных повреждений нижнего кольца. | м2 | 2 |
|  | Устранение кавитационных повреждений лопаток. | м2 | 1 |
|  | Ревизия крепежа, устранение неисправностей. | НА | 1 |
|  | Снятие, установка рычагов лопаток. | рычаг | 20 |
|  | Снятие, установка подшипников лопаток. | подшипник | 20 |
|  | Замена торцевого уплотнения лопаток. | НА | 1 |
|  | Замена уплотнения подшипников лопаток. | НА | 1 |
|  | Проверка диаметров верхних и средних цапф лопаток и втулок подшипников лопаток. | лопатка | 20 |
|  | Снятие формуляра сопряжение лопатка-рычаг, обеспечение требуемого зазора. | лопатка | 20 |
|  | Вывешивание лопаток с проверкой легкости вращения. | лопатка | 20 |
|  | Регулировка торцевых зазоров лопаток. | лопатка | 20 |
|  | Припиловка, разгонка и регулировка вертикальных зазоров лопаток. | лопатка | 20 |
|  | Измерение а0 и перестановочных усилий регулирующих органов до и после ремонта. | замер | 2 |
|  | Очистка пера лопаток, корпусов подшипников, рычагов, талрепов с последующим нанесением грунтовки. | НА | 1 |
|  | Сервомоторы. |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Ремонт сливных клапанов. | шт. | 4 |
|  | Разборка, дефектация, ремонт сервомоторов. | шт. | 2 |
|  | Замена уплотнительных элементов. | сервомотор | 2 |
|  | Сборка, проверка хода сервомоторов, проверка крепления к фундаменту. | сервомотор | 2 |
|  | Создание натяга. | НА | 1 |
|  | Разборка, сборка, чистка и проверка состояния стопорного и дроссельного устройств, их регулировка. | шт. | 1 |
|  | Гидравлические испытания. | испытание | 1 |
|  | Крышка турбины. |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Осмотр сварных швов патрубков клапана срыва вакуума (КСВ). Устранение дефектов. | клапан | 2 |
|  | Устранение кавитационных повреждений | м2 | 1 |
|  | Снятие КСВ, разборка-сборка, ремонт, установка | клапан | 2 |
| 16.4. | Очистка крышки, карманов с последующей грунтовкой поверхности. | крышка | 1 |
| 16.5. | Ревизия линий пьезометрии. | крышка | 1 |
|  | Сверхтиповые работы |  |  |
| 16.6. | Замена шпилек крепления крышки турбины, проведение ультразвукового контроля (УЗК) новых шпилек (d=56мм, длина 156мм (60 шт.), d=42мм, длина 90мм (30 шт.). | шт. | 90 |
|  | Турбинный подшипник |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
|  | Разборка и дефектация, ремонт турбинного подшипника. | подш. | 1 |
|  | Проверка состояния баббитовой поверхности сегментов. | шт. | 10 |
|  | Шабровка баббитовой поверхности сегментов по фальшвалу (рубашке вала). | шт. | 10 |
|  | Проверка состояния изоляции с заменой поврежденных элементов. | шт. | 10 |
|  | Сборка турбинного подшипника, установка зазоров. | шт. | 10 |
|  | Проверка герметичности маслованны, устранение дефектов. | подш. | 1 |
|  | Ревизия крепежа маслованны. Устранение дефектов. | подш. | 1 |
|  | Замена уплотнительных элементов. | подш. | 1 |
|  | Покраска суриком | подш. | 1 |
|  | Рабочее колесо (РК) и камера рабочего колеса (КРК) |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
|  | Внешний осмотр, проверка состояния, выявление кавитационных разрушений на рабочем колесе, обтекателе, камере РК, отсасывающей трубе. | РК, КРК | 1 |
|  | Проверка методами неразрушающего контроля лопастей | РК | 1 |
|  | Проверка зазоров между камерой и периферийной кромкой лопастей, центровка. | замер | 2 |
|  | Гидравлические испытания рабочего колеса на месте установки (перетоки масла между полостями). | испытание | 1 |
|  | Гидравлические испытания уплотнений лопастей РК, устранение дефекта.. | испытание | 1 |
|  | Проверка люфтов в направляющих втулках цапф лопастей. | РК | 1 |
|  | Устранение трещин, очагов кавитационного и абразивного износа камеры, лопастей рабочего колеса, отсасывающей трубе. | м2 | 2 |
|  | Осмотр и ремонт сопряжения камеры рабочего колеса с нижним кольцом направляющего аппарата и сопрягающим поясом отсасывающей трубы. | м2 | 1 |
|  | Замер углов установки лопастей с заполнением бланка замеров. | РК | 1 |
|  | Вывешивание рабочего колеса турбины в камере рабочего колеса | РК | 1 |
|  | Ревизия крепежа конуса-обтекателя. Устранение дефектов. Покраска конуса. | конус | 1 |
|  | Определение и устранение пустот между облицовкой камеры рабочего колеса и штрабным бетоном инъектированием раствора; при значительной неплотности прилегания сегментов камеры рабочего колеса к штрабному бетону установка дополнительных анкеров. | м2 | 2 |
|  | Система автоматического регулирования (САР). |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
| 19.1 | Полная разборка клапана аварийного закрытия (КАЗ), снятие формуляров, дефектация, ремонт, сборка, проверка работоспособности. | золотник | 2 |
| 19.2 | Полная разборка золотника аварийного закрытия (ЗАЗ), снятие формуляров, дефектация, сборка, ремонт, проверка работоспособности. | золотник | 1 |
| 19.3 | Замена главной масленой задвижки. | задвижка | 1 |
| 19.4 | Гидравлические испытания САР (согласно СТО 17330282.27.140.001-2006). | испытание | 1 |
|  | Колонка регулирования |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
| 20.1 | Ревизия, промывка БГЗ (блок главных золотников) с устранением дефектов. | колонка | 1 |
|  | Маслосистема генератора |  |  |
| 21.1 | Разборка ремонт и сборка маслопроводов ПП, ВГП, НГП, ремонт лекажного агрегата | г/а | 1 |
| 21.2 | Ремонт 2гр.сложн.задвижек Ру 16. | шт. | 6 |
| 22. | Закладные части турбины. |  |  |
|  | Типовые работы |  |  |
| 22.1 | Проверка состояния закладных частей (спиральная камера, статор, фундаментное кольцо). | турбина | 1 |
| 22.2. | Устранение дефектов, кавитационных повреждений. | м2 | 1 |
|  | Сверхтиповые работы. |  |  |
| 22.3 | Антикоррозионная защита спиральной спиральной камеры. | м2 | 100 |
| 23. | Линия вала г/агрегата |  |  |
|  | Типовые работы: |  |  |
| 23.1. | Проверка центровки г/а до и после ремонта. | проверка | 2 |
| 23.2. | Проверка общей линии вала поворотом ротора на 3600 | проверка | 2 |
| 23.3 | Устранение боя вала от неперпендикулярности и излома. | г/а | 1 |
| 23.4 | Проверка уклона линии вала до и после ремонта, устранение дефекта. | турбина | 1 |
| 23.5. | Обеспечение равнонагруженности сегментов ПП. | подбивка | 2 |
| 24. | Вспомогательное оборудование гидроагрегата |  |  |
| 24.1 | Ремонт фильтров системы технического водоснабжения с покраской. | шт. | 2 |
| 24.2 | Ремонт системы технического водоснабжения гидроагрегата с заменой трубопроводов на трубопроводы из нержавеющей стали Ø 80, 100,150,250,500 и запорной арматуры на шаровые краны dу 80, 100,150,250,500. | система | 1 |
| 24.3 | Замена реле потока ВГП, НГП, ПП. | шт. | 3 |
| 24.4 | Продувка, ремонт трубопроводов отбора давления (проточной части гидроагрегата) | шт. | 6 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Нижне-Териберская ГЭС-19.Каскада Серебрянских ГЭС

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций».

  - ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

  - РД 03-615-03 « Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

  - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

  - СТО 17330282.27.140.005-2008 «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

  - СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

  - РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом IS).

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

  - Наличие опыта работы по ремонту гидроагрегатов с рабочим колесом поворотно-лопастного типа не менее 5 лет;

  - Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) с допуском на выполнение работ по п. 23.18 раздела III в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 с возможность выполнять данный вид работ на особо опасных и технически сложных объектах, а также уникальных объектах, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

  - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

  - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

  - Обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

  - Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения ремонтных работ восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с НТД.

  - Обеспечить выполнение требований «Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

  - Предпочительно наличие в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

  - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического и гидромеханического оборудования 4-6 разряда).

Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

  - Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право: быть производителем работ,- быть                руководителем  работ по нарядам и распоряжениям – специальных работ;

  - Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

  - Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

  - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

  - Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

  - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения указанные заказчиком;

  - Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной и исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

  - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1.Материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | клей | « Супер-момент» 10 мл | шт. | 10 |
| 2 | клей | «Момент» 150мл. | шт. | 5 |
| 3 | клей | Эпоксидный ЭПД 250мл | шт. | 20 |
| 4 | Герметик | Автомобильный 150 мл | шт. | 5 |
| 5 | Резина рулонная | МБС 4 мм шириной 1200 | кг | 20 |
| 6 | Резина рулонная | МБС 5 мм шириной 1200 | кг | 50 |
| 7 | Резина шнуровая | МБС d7мм | кг | 10 |
| 8 | Резина шнуровая | МБС d9мм | кг | 15 |
| 8.1. | Резина шнуровая | МБС Ø8мм | кг | 20 |
| 9 | кожа | Комплект манжет 4 мм.ПП,ВГП,НГП Чертеж 8БС.373.129 | комплект | 6 |
| 10 | klingersil | МБ 0,5мм | кг | 5 |
| 11 | klingersil | МБ 1мм | кг. | 5 |
| 12 | klingersil | МБ 1,5мм | кг | 5 |
| 13 | klingersil | МБ 2мм | кг | 5 |
| 14 | Электроды | ЭА-395 d3мм | кг. | 50 |
| 15 | Электроды | ЭА-395 d4мм | кг | 75 |
| 17 | Электроды | УОНИИ d4мм | кг. | 50 |
| 18 | Лак бакелитовый |  | л | 5 |
| 19 | бронза | Кругляк d10мм | кг. | 30 |
| 20 | бронза | Кругляк d50мм | кг. | 50 |
| 21 | Медь круглая | d50мм длина 500мм | шт. | 1 |
| 22 | Трубка медная | Наружный d12мм внутрений d9мм | м | 20 |
| 23 | капролон | d40мм длинна 500мм | шт. | 5 |
| 24 | капролон | D60мм длинна 500мм | шт. | 5 |
| 25 | капролон | D100мм длинна 500мм | шт. | 5 |
| 26 | Жидкость для чистки обмотоки статора и ротора | Растворитель Р-4 | л | 250 |
| 27 | Краска для покрытия обмотки статора и ротора | ГФ092ХС | кг | 60 |
| 28 | Грунтовка | ХС-010 | кг | 20 |
| 29 | Эмаль | ХВ-785 | кг | 20 |
| 30 | Теплоизоляционный | Фольгопласт | м2 | 150 |
| 31 | Кран шаровой стальной | 10с9п1 dу 80 Ру-10 | шт | 25 |
| 32 | Кран шаровой стальной | 10с9п1 dу 15 Ру-10 | шт | 10 |
| 33 | Кран шаровой стальной | 10с9п1 dу 250 Ру-10 | шт | 6 |
| 34 | Кран шаровой стальной | 10с9п1 dу 100 Ру-10 | шт | 3 |
| 35 | Кран шаровой стальной | 10с9п1 dу 50 Ру-10 | шт | 5 |
| 36 | Кран шаровой стальной | 10с9п1 dу 200 Ру-10 | шт | 1 |
| 37 | Сегмент изоляционный | Чертеж 8БС.781.791 | шт | 8 |
| 38 | Шайба | Чертеж 8БС.952.608 | шт | 16 |
| 39 | Коробка изоляционная | Чертеж 8БС.785.556 | шт | 16 |
| 40 | Труба стальная | Ø 80х4 (нерж. нерж. 12Х18Н10Т Гост 9941-81, Гост 9940-81) | кг | 630 |
| 41 | Труба стальная | Ø 100х4 (нерж. 12Х18Н10Т Гост 9941-81, Гост 9940-81) | кг | 145 |
| 42 | Труба стальная | Ø 150х4 (нерж. 12Х18Н10Т Гост 9941-81, Гост 9940-81) | кг | 870 |
| 43 | Труба стальная | Ø 250х4 (нерж. нерж. 12Х18Н10Т Гост 9941-81, Гост 9940-81) | кг | 550 |
| 44 | Труба стальная | Ø 500х4 (нерж. нерж. 12Х18Н10Т Гост 9941-81, Гост 9940-81) | кг | 115 |
| 45 | Сталь листовая | 600Х600Х6(нерж. нерж. 12Х18Н10Т Гост 9941-81, Гост 9940-81) | кг | 35 |
| 46 | Отвод | ДУ250Х900(нерж. нерж. 12Х18Н10Т Гост 9941-81, Гост 9940-81) | шт | 10 |
| 47 | Тройнк | ДУ250Х900(нерж. 12Х18Н10Т Гост 9941-81, Гост 9940-81) | шт | 3 |
| 48 | Отвод | ДУ80Х900(нерж. 12Х18Н10Т Гост 9941-81, Гост 9940-81) | шт | 38 |
| 49 | Отвод | ДУ100Х900(нерж. 12Х18Н10Т Гост 9941-81, Гост 9940-81) | шт | 5 |
| 50 | Кран трех ходовой | 14МИ Ру-10 | шт | 16 |
| 51 | фланец | Фланец к крану шаровому10с9п1 dу 80 Ру-10 | шт | 50 |
| 52 | фланец | Фланец к крану шаровому 10с9п1 dу 250 Ру-10 | шт | 12 |
| 53 | фланец | Фланец к крану шаровому 10с9п1 dу 100 Ру-10 | шт | 6 |
| 54 | фланец | Фланец к крану шаровому 10с9п1 dу 50 Ру-10 | шт | 10 |
| 55 | фланец | Фланец к крану шаровому 10с9п1 dу 200 Ру-10 | шт | 2 |
| 56 | Подушка фрикционнная | Чертеж 8БС.045.004 | шт | 16 |
| 57 | Манжета | Чертеж 8БС.373.000 | шт | 8 |
| 58 | Упор(статор) | Чертеж 8БС.270.652 | шт | 50 |
| 59 | Клин пазовый (статор) | Чертеж 8БС.783.942 | шт | 500 |
| 60 | Клин пазовый (статор) | Чертеж 8БС.781.464 | шт | 11 |
| 61 | Войлок | (толщина) 5мм | м2 | 5 |
| 62 | Клин полюсный (ротор) | Чертеж 7БС.310.557 | шт | 12 |
| 63 | Клин полюсный (ротор) | Чертеж 7БС.310.558 | шт | 12 |
| 64 | Изоляционные втулки на траверсу контактных колец |  | шт | 6 |
| 65 | Шпилька крепления верхнего кольца НА к закладным частям | Черт 478.02.005 | шт | 60 |
| 66 | Шпилька крепления крышки турбины к верхнему кольцу НА | Чертеж отсутствует (размер уточняется по факту) | шт | 30 |
| 67 | Гайка М56 |  | шт | 60 |
| 68 | Гайка М42 |  | шт | 30 |
| 69 | Тело золотника ЭГРК | Чертеж 51.204.99.65 | шт | 2 |
| 70 | Букса главных золотников ЭГРК | Чертеж 51.204.99.66 СБ | шт | 2 |
| 71 | Заготовка втулки маслоприемника | Чертеж 478.09.007 | шт | 1 |
| 72 | Заготовка втулки маслоприемника | Чертеж 478.09.012 | шт | 1 |
| 73 | Уплотнение | Чертеж 478.02.006 | м | 30 |
| 74 | Заготовки втулок кинематики НА (полиамид). | Чертеж 478.02.080 СБ (верхняя) Чертеж 478.02.100 СБ (средняя) | шт | 20 20 |
| 75 | Реле потока | фирмы «ELETA» серии «V» «FA DN100» 400-800л/мин «FA DN80» 240-480л/мин | шт шт. | 1 2 |
| 78 | Манжета сервомотора | Манжета 220Х260 ГОСТ 6969-54 | шт | 6 |
| 79 | Щетка токосъемная | ЭГ-4 25Х32Х40 | шт | 40 |
| 80 | Кран шаровой запорный проходной фланцевый | АИ.3.40.002-150, Ду150. Ру40, материал корпуса-сталь | шт | 1 |
| 81 | Шнур лавсановый |  | м. | 100 |
| 82 | термометр | ТЛ-2 | шт | 2 |
| 83 | Заготовка втулки тяг сервомоторов | Чертеж 478.11.117 | шт | 4 |
| 84 | Сегмент подпятника с ЭМП-покрытием | Чертеж 5БС.262.344 СБ | шт. | 8 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данных работ, имеющиеся на складе Заказчика

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сегмент подпятника с ЭМП-покрытием |  | шт. | 8 |
|  | Электроды | ЭА-395 d4мм | кг. | 25 |
|  | Электроды | УОНИ d3мм | кг. | 50 |

3.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ

| № п/п | Наименование материалов, оборудования | Марка, тип, ГОСТ или ТУ, № чертежа, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масло | ТП-30 | М3 | 21 |
|  | Фольгопласт |  | М² | 50 |
|  | Термометр манометрический | ТПК-160 УХЛ (кл. 2,5) | шт | 1 |
|  | Термометр манометрический | ТППСК (кл. 2,5) | шт | 4 |
|  | Привод соленоидный с защитой | ПСЗ-12/30 220В | шт | 1 |

3.3. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение:

1.«Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента».

2.« Экологическая политика « ОАО «ТГК-1».

3. Чертеж 5БС.186.392СБ – диск подпятника;

4. Чертеж 8БС.781.791 – сегмент изоляционный;

5. Чертеж 5БС.262.344СБ – сегмент подпятника;

6. Чертеж 5БС.221.490.СБ.-вал генератора

7. Чертеж 478.04.001 -вал турбины

8.Чертеж 478.02.005 –шпилька крепления КТ

9. Чертеж 478.09.007. – втулка МП

10. Чертеж 478.09.012. – втулка МП

11. Чертеж 5БС.091.087.СБ – втулка ПП

12. Чертеж 8БС.393.000 – манжета тормоза

13. Чертеж 8БС.785.556  - коробка изоляционная;

14. Чертеж 8БС.045.004  - подушка фрикционная;

15. Чертеж 478.055.СБ. – сегмент РТП

16. Чертеж 8БС.270.652  - упор (статор);

17. Чертеж 8БС.783.942  - клин пазовый (статор);

18. Чертеж 8БС.781.464  - клин пазовый (статор);

19. Чертеж 7БС.310.557  - клин полюсной (ротор);

20. Чертеж 7БС.310.558  - клин полюсной (ротор);

21. Чертеж  478.02.001. – лопатка НА

22. Чертеж 478.03.355    -  манжета РК;

23. Чертеж 478.03.350/09 – кольцо;

24. Чертеж 478.02.015 – корпус подшипника НА

25. Чертеж  5БС.262.344СБ. – сегмент ВГП

26. Чертеж 8БС.373.129 – манжеты уплотнения ВГП

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

ПОДРЯДЧИК:   ______________________________________________________

Дата, подпись