ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по ремонту и АКЗ шандор верхнего бьефа ГЭС-2

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская обл., п. Нивский, ГЭС-2 КН ГЭС

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ГЭС-1,2 Назаров Роман Анатольевич, мобильный телефон: +7(921) 518-29-00

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                «01» февраля 2011г.

Окончание          «30» марта 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: восстановление нормативных эксплуатационных  характеристик шандор верхнего бьефа ГЭС-2 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту и АКЗ шандор верхнего бьефа

Нивской ГЭС-2 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление, токарная обработка капролоновых втулок ходовых колес. | шт. | 24 |
|  | Изготовление ходовых колес Ø350мм, осей ходовых колес, установка капролоновых втулок. | комплект | 4 |
|  | Снятие ходовых колес, очистка от металлобактерий, демонтаж старых бронзовых втулок в заводских условиях, ремонт рабочей поверхности ходовых колес (наплавка металла и проточка в чертежный размер), установка капролоновых втулок, АКЗ (антикоррозионная защита) ходовых колёс, установка ходовых колес. | шт. | 20 |
|  | Снятие осей ходовых колес, очистка от металлобактерий, наплав- ка на рабочую часть осей нержавеющей стали, проточка в чертежный размер, восстановление посадочных мест оседержа – телей, установка осей ходовых колес. | шт. | 20 |
|  | Изготовление оседержателей осей ходовых колес. | шт. | 48 |
|  | Ревизия отверстий в стенках шандор для крепления оседержате – лей осей ходовых колес. Замена болтов для крепления оседержателей осей ходовых колес. | шт. | 96 |
|  | Установка оседержателей осей ходовых колес. | шт. | 48 |
|  | Снятие осей для подвеса шандор, очистка от металлобактерий, проточка, восстановление посадочных мест оседержателей, установка осей подвеса шандор. | шт. | 12 |
|  | Изготовление оседержателей осей подвеса шандор. | шт. | 24 |
|  | Ревизия отверстий в стенках шандор для крепления оседержате – лей осей подвеса шандор. Замена болтов для крепления оседержателей осей подвеса шандор. | шт. | 48 |
|  | Установка оседержателей осей подвеса шандор. | шт. | 24 |
|  | Демонтаж деревянных брусьев уплотнений шандор. - брус (сосна) 150х200 - брус (сосна) 150х210 | м м | 68 18,4 |
|  | Механическая подготовка поверхности шандор: очистка от продуктов коррозии и старой краски (кузбаслак). Химическая подготовка поверхности шандор: обработка преобразователем ржавчины (если реагент не входит в состав грунтовки). | м2 | 225 |
|  | Устранение коррозионного износа элементов металлоконструкций шандор методом электродуговой наплавки металла. Выравнивание поверхности при помощи абразивного электрофицированного инструмента. | м2 | 29 |
|  | Устранение дефектов металлоконструкций согласно дефектной ведомости. | ведомость дефектов отчета ЗДО630 ОАО «Запорожгидросталь» |  |
|  | Выполнить АКЗ затворов, общая толщина покрывного слоя не менее 115мкм | м2 | 225 |
|  | Замена болтов крепления деревянных брусьев. | шт. | 200 |
|  | Изготовление и монтаж деревянных брусьев уплотнений затворов - брус (сосна) 150х200 - брус (сосна) 150х210 | м м | 68 18,4 |
|  | Предоставление заказчику исполнительной документа- ции по окончании работ. | экз. | 2 |

С  отчётом  ЗДО630  ОАО  «Запорожгидросталь»  можно  ознакомится  в  ПТО  КНГЭС.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт и АКЗ ремонтных затворов Нивской ГЭС-2 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

а) СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

б) СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

в) СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

г) РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций».

д) РД ГМ-01-02 «Технология  применения  материалов  при  обработке ГМО»:

применяемый  материал,  после  высыхания,  должен  быть  эластичным.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- быть производителем работ;

- быть руководителем работ.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ:

-  на высоте;

-  антикоррозийной окраски м / конструкций, малярные работы;

-  электрогазосварочных работ;

-  токарных и фрезерных работ.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить в результате выполнения работ:

- восстановление нормативных эксплуатационных характеристик ремонтируемого оборудования согласно требованиям НТД;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления специальных, ремонтных и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

-  досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обеспечить предоставление технической документации, передаваемой по окончании работ, в электронном виде и на бумажном носителе.

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- наличие у работников  однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика;

-  желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | брус (сосна) 150х200, длина 5м. | шт | 12 |
| 2 | брус (сосна) 150х200, длина 0,5м. | шт | 12 |
| 3 | брус (сосна) 150х200, длина 0,3м. | шт | 16 |
| 4 | брус (сосна) 150х210, длина 5м. | шт | 4 |
| 5 | Грунт Галополим 02 (по согласованию с заказчиком допускается применения другого типа покрытия) | кг | 225 |
| 6 | Эмаль Галополим 71(по согласованию с заказчиком допускается применения другого типа покрытия) | кг | 340 |
| 7 | Расходные материалы (круги отрезные, зачистные и т.п.). | шт | 40 |
| 8 | Сталь листовая Н=6мм | м² | 3 |
| 9 | Сталь листовая Н=8мм | м² | 5 |
| 10 | Сталь листовая Н=10мм | м² | 4 |
| 11 | Уголок 50х50х4 Ст.3 ГОСТ 8509-93 | м | 30 |
| 12 | Капролон стержень Ø 90мм | м | 5 |
| 13 | Сталь круглая Ст.5 Ø 85мм | м | 1 |
| 14 | Болт М18х20 | шт | 48 |
| 15 | Болт М22х25 | шт | 96 |
| 16 | Болт с гайкой М 20х160 | шт | 200 |
| 17 | Шайба М20 | шт | 400 |
| 18 | Электроды сварочные: Э46А (сварочная проволока аналогичного качества) | кг | 60 |
| 19 | Электроды сварочные: УОНИ 13/45 | кг | 20 |
| 20 | Ст.5 для изготовления ходовых колес | кг | 180 |

3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.3. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения:

Приложение №1. Ведомость дефектов  - 21л.

Приложение №2. Общий вид шандорного заграждения – 1л.

Приложение №1.

Ведомость дефектов

Приложение №2.Общий вид шандорного заграждения