ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«ГЭС-8. Г-1. Ремонт комплекта подпятника»

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: в заводских условиях на объекте Подрядчика.

Ответственные лица, составившее техническое задание:

Начальник ГЭС-8 Сильченко Константин Николаевич

моб. тел.: +7-921-286-86-95

Требования к срокам выполнения работ на оборудовании:

начало –        «10» января 2011г.

окончание –  «31» марта 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния резервного комплекта подпятника, его элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения им номинальной нагрузки.

Технические данные подпятника

Подпятник сегментного типа с вращающимся диском и неподвижными самоустанавливающимися сегментами с эластичным металлопластмассовым покрытием.

| Осевое давление на подпятник | 600 000 кг. |
| --- | --- |
| Удельная нагрузка | 46 кг/см2 |
| Количество сегментов | 7 |
| Тип покрытия сегментов | СЭМП |
| Среда работы | Масло турбинное марки 30 ГОСТ 32-53 |
| Минимальная толщина масляной пленки | 0,056 мм. |
| Окружная скорость вращающегося диска | 10,15 м/сек |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ «Борисоглебская ГЭС-8 ГА-1. Ремонт комплекта подпятника»

(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

| № пп | Перечень планируемых работ | Объем работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм | кол-во |  |
| 1 | Транспортировка комплекта подпятника с объекта и на объект Подрядчика ГЭС-8 КПГЭС | п/п | 1 |  |
| 2 | Замена ЭМП покрытия сегментов подпятника | шт. | 7 |  |
| 3 | Проверка сегментов подпятника на наличие: - заходных и выходных скосов; - плотности прилегания пайки ЭМП накладки к телу сегмента по контуру с выдачей акта проверки - на каждом сегменте, для повышения чувствительности и снижения инерционности термоконтроля выполнить специальные пазы. - тангенциальный и радиальный эксцентриситет не должны выходить за пределы нормативных значений: тангенциальный – (4 ±1)% - радиальный– (0 ±1)% | шт. | 7 | Вращение турбины правое СТО 17330282.27.140.001-2006 Приложение Ц 2.4 п.10.1.13 таблица 9 |
| 4 | Оформление исполнительной документации | комплект | 2 |  |

*Уточнённые объёмы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95). «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СТО 17330282.27.140.006-2008. «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- СТО 17330282.27.140.005-2008. «Гидрогенераторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования».

- Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ №  275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- обеспечить выполнение работ в заводских условиях;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1".

2.2. Специальные требования:

- Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- на металлообрабатывающем оборудовании;

погрузочно-разгрузочных работ (стропальщики).

- доскональное знание особенностей проводимых работ;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты, оборудование, приспособления, технологическую оснастку, технику;

- обеспечить оформление и ведение исполнительной документации, составление технологических карт и ППР;

- предоставить исполнительную документацию по окончании работ;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Запасные части и материалы:

- Оборудование, запасные части и материалы, необходимые для производства работ, поставляет Подрядчик.

| №№ | Наименование материала | Количество, кг. |
| --- | --- | --- |
|  | ЭМП покрытие | Определяется заводом-изготовителем. |

- Запасные части и материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

3.3. В случае возникновения необходимости в материалах и запасных частях, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон с предварительной проверкой наличия  требуемой номенклатуры и количества  на складах КПГЭС и филиала «Кольский».

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (до п.Никель 30 км., до г. Мурманск 220 км.).

2. Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала.

Приложения:

- Приложение №1. Чертеж 5ЕР.262.157СБ «Подпятник. Сборка» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Чертеж 5ЕР.195.254 «Сегмент подпятника» - 1 лист в 1 экз.