Приложение № 1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-34 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по техническому обслуживанию климат-контроля помещений, вентиляционных систем и кондиционирования ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-584

Код по ОКВЭД - 29.23.9

Код по ОКДП  - 4560231

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Ведущий инженер СЛиОП Аницоев Александр Гаврилович, тел. (812) 901-44-33

Период выполнения работ:

Начало                 «01»   января  2016 г.

Окончание           «31»  декабря 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 839 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________209_____________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - __________210_____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________210_____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________210_____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Обеспечение технической исправности климат-контроля АСУ ТП, вентиляционных систем и кондиционеров путем выполнения технического обслуживания на данном оборудовании.

1. Описание и основные технические характеристики

Климат-контроль АСУ ТП выполнен на основе вентиляционных агрегатов фирмы VTS с секциями подогрева воздуха в холодное время года и охлаждения воздуха в жаркое время года, а также кондиционеров кассетного и потолочного типов.

Производительность вентиляционных агрегатов климат-контроля АСУ ТП от 2500 м3/ч  до 16600 м3/ч

Приточные вентиляционные системы  в основном смонтированы  на базе вентиляционных агрегатов фирмы VTS с автоматикой управления на основе контроллеров МС8 и DOT320.  Подогрев приточного воздуха производится в калориферах (электрических и водяных) и за счет рекуперации. Производительность приточных систем вентиляции лежит в диапазоне от 500 м3/ч   до 80000 м3/ч

Вытяжные системы вентиляции смонтированы на базе вентиляционных агрегатов фирмы VTS с автоматикой управления на основе контроллеров МС8, а также осевых, канальных и крышных вентиляторов Производительность вытяжных систем вентиляции лежит в диапазоне от 90 м3/ч   до 20000 м3/ч.

Кондиционеры разных типов, а именно: настенные, кассетные, потолочные, колонные. Фирмы производители кондиционеров: « GREE», «MDB», «LG», «Fujitsu», «Mitsubishi Electric», «Daikin».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому обслуживанию климат-контроля АСУ ТП,

вентиляционных систем и кондиционирования

Начало                «01» января   2016 г.

Окончание          «31» декабря 2016 г.

| № п/п | Наименование оборудования | Количество (шт.) | Вид работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приточные вентиляционные системы с секцией охлаждения (климат-контроль АСУ ТП). Производительность от 2500 м3/ч до 16600 м3/ч | 13 | Техническое обслуживание |
| 2 | Приточные вентиляционные системы Производительность от 500 м3/ч до 80000 м3/ч | 102 | Техническое обслуживание |
| 3 | Приточные вентиляционные системы состоящие только из осевого вентилятора Производительность от 9500 м3/ч до 22500 м3/ч | 45 |  |
| 4 | Вытяжные вентиляционные системы Производительность от 200 м3/ч до 20000 м3/ч | 92 | Техническое обслуживание |
| 5 | Вытяжные вентиляционные системы состоящие только из осевого вентилятора Производительность от 90 м3/ч до 10100 м3/ч | 45 |  |
| 6 | Естественные вентиляционные системы | 145 | Техническое обслуживание |
| 7 | Кондиционеры | 112 | Техническое обслуживание |

Перечень работ при техническом обслуживание климат-контроля АСУ ТП,

вентиляционных систем и кондиционирования

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Работы по обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции Проверка состояния фильтрующих элементов, замена Проверка состояния и натяжения приводных ремней вентиляторов (при необходимости регулировка, замена). Проверка состояния рабочего колеса вентилятора. Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора (при необходимости замена). Осмотр системы отвода конденсата (при необходимости очистка моющими средствами, дезинфекция). Проверка состояния контактов электрических соединений питающего и соединительного кабеля, а так же коммутационной аппаратуры. Проверка работы автоматики защиты и регулирования. Проверка работы электроприводов воздушных заслонок (при выявлении дефектов в работе – ремонт или замена ) Оценка эффективности работы водяного теплообменника по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Определяется на пульте управления или электронным термометром до и после теплообменника. Проверка работы насосов проточной и циркуляционной воды: -по перепаду давления; -отсутствие течи уплотнительного сальника. Проверка состояния водо-запорной арматуры. Наружный осмотр трубопроводов для выявления не плотностей в сварных и фланцевых соединениях. Проверка состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия. Очистка фильтров воды линии теплоснабжения калориферов. Оценка общего технического состояния системы с заполнением отчетной документации (запись в журнал). | 3 раза в год -приточные вентиляционные системы 4 раза в год – вытяжные вентиляционные системы |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Работы по обслуживанию кондиционеров Проверка соединений трубопроводов на предмет утечки хладагента. Проверка технических характеристик работы кондиционера (давление и температура всасывания, величина перегрева, температура конденсации, температура потока воздуха на выходе из кондиционера) в различных режимах. Проверка состояния компрессора, вибрации, повышенного шума, потребляемой силы тока, сопротивлений обмоток. Проверка состояния вентиляторов, отсутствие биения, повышенного шума. Проверка межблочных соединений, состояние кабелей автоматики и питания. Проверка состояния изоляции фреонопроводов. Чистка воздушного фильтра и проверка его состояния (замена). Чистка наружного блока компрессора. Чистка дренажного поддона внутреннего блока (при засорении слива из поддона). Чистка дренажной системы. Заправка хладагентом в случае утечки. | 1 раз в год |

Особые условия.

- Требования к производству и качеству работ:

  - Техническое обслуживание проводится оборудованием Исполнителя.

  - Работы по техническому обслуживанию климат-контроля АСУ ТП, вентиляционных систем и кондиционеров производятся силами Исполнителя.

  - Производить своевременно и в кратчайшие сроки (1-2 дня) устранение неисправностей.

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- РД 34.21.527-95 Типовая инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций

- СО 34.20.501-2003 (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации).

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года)

По окончании работ:

-    Выдача  актов выполненных работ;

-    Запись в журнал эксплуатации вентиляционной системы.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по производству данного вида работ не менее 3 лет;

-	наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных  работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения заявленных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет);

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

- у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- персонал должен знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

- персонал должен иметь все необходимые для технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3. Запасные части и материалы:

Расходные материалы (кроме воздушных фильтров), необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию климат-контроля АСУ ТП (автоматической системы управления технологическим процессом), вентиляции и кондиционеров   приобретаются исполнителем.

И. о. директора ТЭЦ-5

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1						          Г. А. Кравцан

Техническое задание согласовано:

| Согласующий орган Управления ОАО «ТГК-1» | Дата согласования | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЭЭ |  |  |  |