## Лист1
Приложение № 1
к техническому заданию № 16-105 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 2600/4.7-755
Номер по ИП: 12-0428
Наименование по ГКПЗ: Трансформаторы напряжения 150кВ
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 510543001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1", 184355, РФ, Мурманская обл. п.Мурмаши, ул.Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001
Адрес доставки: Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1", 184375, Мурманская обл., Кольский район, п.Туманный
Срок поставки: до 31 мая 2016 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во
1 | Трансформатор напряжения типа EMF170 или аналог в комплекте с ограничителем перенапряжения нелинейным типа ОПНп-150/105/10/550-III-УХЛ1-О1 |  | шт | 6
ИТОГО: |  |  |  | 6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ п/п | Наименование параметра |  | Величина | Ед.изм.
1 | Номинальное рабочее напряжение сети |  | 154000/√3 | В
2 | Наибольшее длительно допускаемое рабочее напряжение |  | 172000/√3 | В
3 | Номинальная частота переменного тока |  | 50 | Гц
4 | Номинальное напряжение основной вторичной обмотки |  | 100√3 | В
5 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки |  | 100 | В
6 | Класс точности основной вторичной обмотки |  | 0.2 | -
7 | Класс точности дополнительной вторичной обмотки |  | 3Р | -
8 | Номинальная мощность основной вторичной обмотки |  | 100 | ВА
9 | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки |  | 1000 | ВА
10 | Предельная мощность |  | 2000 | ВА
11 | Схема и группа соединения обмоток |  | 1/1/1-0-0 | -
12 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ-1 | -
13 | Номинальный коэффициент напряжения при продолжительности включения 30 с |  | 1,5 Uном | -
14 | Способ включения первичной обмотки и условия заземления системы |  | Между фазой и землёй в системе с эффективно заземлённой нейтралью | -
15 | Испытательное напряжение грозового импульса |  | 750 | кВ
16 | Диапазон рабочих температур |  | -60/+40 | ͦС
17 | Длина пути утечки внешней изоляции |  | 5270 | мм
Комплектность
1 | Трансформатор EMF170 или аналог |  | 6 | шт
2 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений (с номерами поставляемых трансформаторов) |  | 1 | шт
3 | Копия документа о сертификации продукции |  | 1 | шт
4 | Паспорт |  | 6 | шт
5 | Руководство по эксплуатации |  | 3 | экз.
6 | Свидетельство о поверке |  | 6 | шт
7 | Методика поверки |  | 3 | шт
Особенность исполнения
1 | Трансформаторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 1983-2001
2 | Средства измерений должны быть серийно выпускаемыми. При отсутствии серийно производимых трансформаторов напряжения на первичное напряжение 154/√3 кВ, т.е. при отсутствии подтверждающих документов изготовителя о действии свидетельства об утверждении типа средств измерений серийного производства на поставляемые средства измерений, допускается поставка средств измерений единичного производства, тип которых утвержден Росстандартом.
3 | Установочные размеры трансформатора должны соответствовать следующим параметрам
|  | А | 2490 | мм
|  | В | 1330 | мм
|  | С | 760 | мм
|  | D | 410 | мм
Ограничитель перенапряжения нелинейный типа ОПНп-150/105/10/550-III-УХЛ1-О1
1 | Класс напряжения сети |  | 150 | кВ
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение |  | 105 | кВ (действ.)
3 | Номинальное напряжение ограничителя |  | 129 | кВ
4 | Номинальный разрядный ток |  | 10000 | А
5 | Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, не более
6 | с амплитудой: 5000 А |  | 311 | кВ
7 | 10000 А |  | 341 | кВ
8 | 20000 А |  | 387 | кВ
9 | Амплитуда испытательного прямоугольного импульса длительностью 2000 мкс |  | 550 | А
10 | Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, не более
11 | с амплитудой: 250 А |  | 248 | кВ
12 | 500 А |  | 256
13 | 1000 А |  | 265
14 | Пропускная способность ограничителя:
15 | при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс |  | 18
16 | при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой 10000 А, воздействий не менее |  | 20
17 | при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА, воздействий не менее |  | 2
18 | Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максимальным значением 10000 А, не более |  | 365 | кВ
19 | Классификационный ток |  | 2 | мА (амплитудное значение)
20 | Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл=2 мА), не менее |  | 129 | кВ
21 | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее |  | 4250 | мм
22 | Пожаробезопасность ограничителя с полимерной внешней изоляции |  | ГОСТ 12.1.004-91
23 | Рабочее положение |  | вертикальное
Комплектность
1 | Ограничитель перенапряжения нелинейный |  | 6 | шт
2 | Экран |  | 6 | шт
3 | Комплект метиза для крепления экрана |  | 6 | компл.
4 | Паспорт |  | 6 | экз.
5 | Руководство по эксплуатации |  | 1 | экз.
6 | Сертификат качества |  | 6 | экз.