## Лист1
Приложение № 1
к техническому заданию № 16-106 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 2600/4.7-756
Номер по ИП: 10-0252
Наименование по ГКПЗ: Разъединители 330 кВ (6 однофазных комплектов)
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 510543001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: Филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1", 184355, РФ, Мурманская обл. п.Мурмаши, ул.Советская, д.2, ИНН 7841312071, КПП 510543001
Адрес доставки: Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1", 184375, Мурманская обл., Кольский район, п.Туманный
Срок поставки: до 31 мая 2016 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Разъединитель РГЖ.2-330.II/3150 УХЛ1 с приводом ПД-14, однополюсный с шеф-монтажными работами (ТУ 3414-051-49040910-2003) | комплект | 6
ИТОГО: |  |  | 6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ п/п | Наименование параметра | Величина | Ед.изм.
1 | Разъединитель РГЖ.2-330.II/3150 УХЛ1
| Степень загрязнения изоляции | II
| Номинальное напряжение | 330 | кВ
| Наибольшее рабочее напряжение | 363 | кВ
| Номинальный ток | 3150 | А
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) | 50 | кА
| Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости) | 125 | кА
| Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока: |  | с
| для главных ножей | 2
| для заземлителей | 1
| Номинальная частота | 50 | Гц
| Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты: |  | кВ
| относительно земли | 560
| между разомкнутыми контактами | 750
| Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс: |  | кВ
| относительно земли | 1175
| между разомкнутыми контактами | 1450
| Испытательное напряжение коммутационного импульса: |  | кВ
| относительно земли | 950
| между разомкнутыми контактами | 1245
| Длина пути утечки внешней изоляции, не менее | 800 | см
| Допустимая механическая нагрузка на выводы | 1500 | Н
| Сопротивление постоянному току главного токоведущего контура | 100х10-6 | Ом, не более
| Стойкость к воздействию землетрясений | 9 баллов по шкале MSK-64
| Уровень радиопомех, не более | 1500 | мкВ
2 | Привод ПД-14 к РГЖ.2-330.II/3150 УХЛ1
| Время выполнения одной операции (включение или отключение) главными ножами и заземлителями, не более | 10 | с
| Крутящий момент на валу привода | 600+50 | Нм
| Угол поворота выходного вала привода | 190+10 | град.
| Напряжение питания: |  | В
| электродвигателя, переменное 1-но фазное | 230
| цепей местного управления, однофазное, переменное | 230
| цепей дистанционного управления и блокировки, постоянное | 220
| Мощность электродвигателя и его номинальный ток | 0,25/0,63 | кВт/А
| Мощность нагревательных устройств | 225 | Вт
| Количество свободных контактов вспомогательных цепей: | 24(12НО*+12Н3**)
НО* - нормально открытый контакт
Н3** - нормально закрытый контакт
| Тип изоляции | фарфор
| Цвет изоляции | коричневый
3 | Объем документации:
| Паспорт на разъединитель | экз. | 6
| Паспорт привода главных контактов | экз. | 6
| Паспорт привода заземляющих контактов | экз. | 12
| Сертификаты качества | экз. | 6
Примечание: В структуру цены должна входить стоимость услуг по шеф-монтажу.