| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проектов по реконструкции ГЭС |  |  |  | Заместитель главного инженера |
| департамента реализации проектов |  |  |  | ОАО «ТГК-1» |
| капитального строительства ОАО «ТГК-1» |  |  |  |  |
| __________________________ М.М. Редькин |  |  |  | ________________________ А.И. Воробьев |
| «_____» _______________________ 2015 г. |  |  |  | «_____» _____________________ 2015 г. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по реконструкции системы регулирования гидроагрегата №3 (ГА-3) с внедрением агрегатного уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и подключение его к станционному уровню АСУ ТП |  |  |  |  |
| г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |
| 1. Общие положения |  |  |  |  |
| 1.1. Основание для выполнения работ: |  |  |  |  |
| Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1» на 2016г., утвержденная Советом Директоров компании ____.2015г. |  |  |  |  |
| Заказчик – ОАО «Территориальная генерирующая компания №1». |  |  |  |  |
| Подрядчик – определяется на основании конкурентных процедур. |  |  |  |  |
| 2. Наименование и месторасположение объекта |  |  |  |  |
| Россия, Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, Нарвская ГЭС (ГЭС-13) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». |  |  |  |  |
| 3. Территория строительства |  |  |  |  |
| Строительная площадка расположена на территории действующего предприятия. |  |  |  |  |
| 4. Сроки выполнения работ |  |  |  |  |
| Начало – с даты подписания Договора. Окончание – апрель 2017 года. |  |  |  |  |
| Работы выполнить в период проведения капитального ремонта с июня 2016 года по февраль 2017 года. До июня 2016 года выполнить проектно-изыскательские работы и поставку оборудования на объект. В июне 2016 года начинаются строительно-монтажные работы. В феврале 2017 года выполнить пуско-наладочные работы и в конце февраля 2017 года выполнить ввод гидроагрегата ст. №3 Нарвской ГЭС в опытную эксплуатацию. |  |  |  |  |
| 5. Предмет договора |  |  |  |  |
| Подрядчик на свой риск собственными и привлечёнными силами должен выполнить работы по реконструкции системы регулирования гидроагрегата №3 (ГА-3) с внедрением агрегатного уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и подключение его к станционному уровню АСУ ТП Нарвской ГЭС (ГЭС-13) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», в том числе: |  |  |  |  |
| - Проектно-изыскательские работы (ПИР); |  |  |  |  |
| - Поставку оборудования на объект; |  |  |  |  |
| - Строительно-монтажные работы (СМР); |  |  |  |  |
| - Пусконаладочные работы (ПНР); - Ввод системы в промышленную эксплуатацию. |  |  |  |  |
| 6. Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| 6.1. Цель работы: |  |  |  |  |
| 6.1.1. Замена физически и морально устаревшей релейной системы управления на современный программно-технический комплекс (далее – ПТК) АСУ ТП ГА; |  |  |  |  |
| 6.1.2. Повышение надежности и эффективности работы основного оборудования путем осуществления всестороннего контроля за гидроагрегатом за счет улучшения его информационной обеспеченности; |  |  |  |  |
| 6.1.3. Достижение максимальной оперативности управления, за счет предоставления оперативному персоналу наиболее полной информации о ходе технологического процесса; |  |  |  |  |
| Результатом создания АСУ ТП должно стать оснащение гидроагрегата со вспомогательным оборудованием микропроцессорными устройствами регулирования, автоматики и защит, объединёнными в единую информационно-управляющую систему, являющуюся главным средством ведения оперативным персоналом технологического процесса со станционного и агрегатного уровней управления и обеспечивающую требуемый уровень надежности и эффективности эксплуатации основного оборудования во всех режимах функционирования. |  |  |  |  |
| Выполняемые работы должны соответствовать требованиям СТО ОАО «ТГК-1» 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и Требования» (с изменением от 07.10.2013г.), «Политике информационной безопасности АСУТП ОАО "ТГК-1"» и соответствующим нормам технической безопасности по эксплуатации электротехнических изделий и устройств для энергетических объектов. |  |  |  |  |
| - Объем работ |  |  |  |  |
| 7.1. Разработка и согласование с Заказчиком Технического задания на модернизацию АСУ ТП ГА-3 Нарвской ГЭС (ГЭС-13) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в соответствии с требованиями настоящего технического задания; |  |  |  |  |
| 7.2. Разработка и согласование с Заказчиком технического проекта и рабочей документации; |  |  |  |  |
| 7.3. Поставка необходимого оборудования, программного обеспечения, изделий и материалов; |  |  |  |  |
| 7.4. Разработка ППР на основании технорабочего проекта и согласование его с Заказчиком; |  |  |  |  |
| 7.5. Разработка и согласование с Заказчиком программы обучения оперативного и эксплуатационного персонала; |  |  |  |  |
| 7.6. Поставка оборудования, программного обеспечения, изделий и материалов на объект, в том числе комплекта ЗИП (ЗИП передать по отдельному акту); |  |  |  |  |
| 7.7. Строительно-монтажные работы (включая подготовку конструкций, переходов в стенах и перекрытиях для прокладки кабельных трасс, восстановление поврежденных элементов строительных конструкций), а также предварительную наладку смонтированного оборудования; |  |  |  |  |
| 7.8. Передача Заказчику исполнительной документации в соответствии с п. 3.5 СНиП 3.01.04-87; |  |  |  |  |
| 7.9. Пуско-наладочные работы (проведение комплексных испытаний); |  |  |  |  |
| 7.10. После успешного завершения комплексных испытаний оформить акт ввода гидроагрегата №3 ГЭС-13 в опытную эксплуатацию сроком не менее 3 (трех) месяцев; |  |  |  |  |
| 7.11. Выполнить метрологические мероприятия в период опытной эксплуатации; |  |  |  |  |
| 7.12. Проведение обучения оперативного и эксплуатационного персонала Заказчика; |  |  |  |  |
| 7.13. Передача Заказчику эксплуатационной документации; |  |  |  |  |
| 7.14. Ввод объекта в промышленную эксплуатацию (акт по форме КС-14). |  |  |  |  |
| 7.15. Техническая поддержка в течение гарантийного срока. В объеме технической поддержки должны устраняться замечания, выявленные в ходе эксплуатации, включая необходимые доработки программного обеспечения. |  |  |  |  |
| 8. Особые условия |  |  |  |  |
| - Требования к производству и качеству работ |  |  |  |  |
| Реализуемая АСУ ТП ГА, интегрируемая в АСУ ТП Нарвской ГЭС (ГЭС-13), и выполняемые в этой связи работы, должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов: |  |  |  |  |
| - ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»; |  |  |  |  |
| - ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; |  |  |  |  |
| - РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; |  |  |  |  |
| - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис, 2003г.; |  |  |  |  |
| - Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений»; |  |  |  |  |
| - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; |  |  |  |  |
| - Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов»; |  |  |  |  |
| - Градостроительный кодекс Российской Федерации, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.04.2012г.; |  |  |  |  |
| - СТО 17330282.29.240.002-2007 «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России»; |  |  |  |  |
| - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (седьмое издание); |  |  |  |  |
| - Технические требования к подсистеме технологических защит на базе микропроцессорной техники. РД 153-34.1-35.137-00; |  |  |  |  |
| - Объем технологического контроля и сигнализации должен соответствовать требованиям заводов-изготовителей оборудования, нормативным и директивным документам; |  |  |  |  |
| - Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях. СО 34.35.311-2004; |  |  |  |  |
| - «Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1» (Приложение 2 к Приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 г. № 66)»; |  |  |  |  |
| - «Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (Приложение 1 к Приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 г. № 66)»; |  |  |  |  |
| - Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях. РД 153-34.0-20.262-2002; |  |  |  |  |
| - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004); |  |  |  |  |
| - «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00); |  |  |  |  |
| - Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий РД 153-34.0-49.101-2003; |  |  |  |  |
| - Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001; |  |  |  |  |
| - Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-04-2002, части 1 и 2; |  |  |  |  |
| - «Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка» в последней редакции ОАО «СО ЕЭС»; |  |  |  |  |
| - «Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» в ОАО «ТГК-1»; |  |  |  |  |
| - СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»; |  |  |  |  |
| - СТО ОАО «ТГК-1» 34-35-587-002-2013 АСУ ТП ГЭС. Условия создания. Нормы и требования (с изменением от 07.10.2013г.); |  |  |  |  |
| - СТО ОАО «ТГК-1» 34-35-587-003-2013 АСУ ТП ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования; |  |  |  |  |
| - СТО ОАО «ТГК-1» 34-35-587-001-2012 Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях; |  |  |  |  |
| - СТО 59012820.29.240.002-2010 Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования. |  |  |  |  |
| - Требования к составу и содержанию Проекта |  |  |  |  |
| В настоящее время в АСУ ТП ГЭС-13 реализовано управление гидроагрегатами №1 и №2 и предусмотрена возможность интегрирования в АСУ ТП ГЭС системы автоматизированного управления реконструируемого гидроагрегата №3 (САУ ГА) и модернизируемых общестанционных систем и подсистем. |  |  |  |  |
| Общее количество гидроагрегатов, которые должны управляться от АСУ ТП ГЭС – 3 (три). |  |  |  |  |
| В состав настоящей работы входит организация системы связи между станционным и агрегатным уровнями управления гидроагрегата №3 с отдельными подсистемами, рассматриваемыми в настоящем техническом задании и связь с АРМ удаленных пользователей. |  |  |  |  |
| Рабочие места удаленных пользователей (директор ГЭС, главный инженер и начальник электротехнического участка (без права управления и квитирования)) созданы на предыдущем этапе работ. Необходимо выполнить интеграцию гидроагрегата №3 после модернизации АСУ ТП ГА в верхний уровень АСУ ТП ГЭС. |  |  |  |  |
| Должна быть реализована передача сигналов с агрегатного уровня управления гидроагрегата ст. №3 на станционный уровень управления. |  |  |  |  |
| - Требования к составу настоящей работы |  |  |  |  |
| - Проектно-изыскательские работы (разработка технического проекта и рабочей документации); |  |  |  |  |
| - ПТК, необходимого программного обеспечения, оборудования, изделий, материалов и ЗИП. |  |  |  |  |
| - Строительно-монтажные работы: |  |  |  |  |
| - ПТК системы автоматического управления гидроагрегата №3; |  |  |  |  |
| - ПТК теплового контроля, измерений, сигнализации и управления сигнализацией гидроагрегата; |  |  |  |  |
| - Шкафов питания ПТК (постоянный и переменный ток); |  |  |  |  |
| - ПТК системы виброконтроля гидроагрегата №3; |  |  |  |  |
| - Шкафов управления лекажным и дренажным насосами; |  |  |  |  |
| - Колонки торможения; |  |  |  |  |
| - Колонки управления с блоком золотников; |  |  |  |  |
| - Блок управления стопора НА; |  |  |  |  |
| - Блок золотника аварийного закрытия (должно быть предусмотрено автоматическое закрытие НА при потере питания); |  |  |  |  |
| - Блок противоразгонной защиты; |  |  |  |  |
| - Монтаж зубчатого колеса на валу гидроагрегата №3; |  |  |  |  |
| - Монтаж необходимых КИПиА (перечень уточняется на этапе разработки технического проекта); |  |  |  |  |
| - Выполнить прокладку и подключение необходимой кабельной продукции (объем уточняется на этапе разработки технического проекта); |  |  |  |  |
| - Выполнить замену трубопроводов системы регулирования. |  |  |  |  |
| - Привязка поставляемого в рамках данного технического задания ПТК гидроагрегата ст. №3 оборудования к существующим системам и панелям: |  |  |  |  |
| - Система самовозбуждения гидроагрегата №3; |  |  |  |  |
| - Панели РЗА; |  |  |  |  |
| - Генераторный выключатель; |  |  |  |  |
| - Система пожаротушения (управление задвижкой). |  |  |  |  |
| - Система цифровой регистрации аварийных событий (ЦРАП); |  |  |  |  |
| - Системой гидротехнических измерений (измерений уровней верхнего и нижнего бьефов, головного узла, перепадов на решетках), температур воды, воздуха, направления и силы ветра. |  |  |  |  |
| - Системой группового регулирования активной и реактивной мощности (ГРАРМ ГЭС). |  |  |  |  |
| Реализация данных функций должна осуществляться со станционного уровня через агрегатную систему управления. |  |  |  |  |
| - Пуско-наладочные работы: |  |  |  |  |
| - Проведение индивидуальных испытаний; |  |  |  |  |
| - Проведение испытаний на сухой спирали; |  |  |  |  |
| - Проведение приемо-сдаточных испытаний. |  |  |  |  |
| - Требования к АСУ ТП ГА |  |  |  |  |
| Система автоматического управления гидроагрегатом №3 (САУ ГА) должна быть реализована на аналогичном ПТК, как на гидроагрегатах №1 и №2 Нарвской ГЭС (ГЭС-13). |  |  |  |  |
| ПТК должен быть выполнен в виде шкафов, включающих в себя различные устройства связи с объектом (УСО). |  |  |  |  |
| Технические устройства, входящие в состав АСУ ТП ГА должны быть сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации. |  |  |  |  |
| Модернизация АСУ ТП ГА должна производиться в соответствии с требованиями технического задания на АСУ ТП, разработанного Исполнителем и утвержденного Заказчиком до начала работ по проектированию. |  |  |  |  |
| - ПТК агрегатного уровня гидроагрегата №3 должен включать в себя функции подсистем: |  |  |  |  |
| - Технологической автоматики (ТА); |  |  |  |  |
| - Автоматического регулирования частоты (АРЧ); |  |  |  |  |
| - Управления вспомогательным оборудованием гидроагрегата; |  |  |  |  |
| - Измерений, сигнализации и термоконтроля гидроагрегата; |  |  |  |  |
| - Вибрационного контроля гидроагрегата. |  |  |  |  |
| Агрегатный уровень управления гидроагрегатом должен иметь возможность работать в автономном режиме. Должна быть обеспечена возможность управления гидроагрегатом как с агрегатного уровня, так и с АРМ станционного уровня управления. |  |  |  |  |
| - Требования к техническому обеспечению АСУ ТП ГА |  |  |  |  |
| ### Все технические средства АСУ ТП ГА должны быть построены на единой программно-аппаратной базе. |  |  |  |  |
| Комплекс технических средств (далее – КТС) АСУ ТП ГА должен быть достаточным для реализации функций, перечисленных в настоящих технических требованиях. При этом должна быть обеспечена возможность его модернизации и расширения в процессе эксплуатации. |  |  |  |  |
| Должна быть обеспечена возможность управления ПТК АСУ ТП ГА со станционного уровня управления. |  |  |  |  |
| - Требования к КТС: |  |  |  |  |
| - Программируемые логические контроллеры, обладающие достаточными вычислительными мощностями для выполнения функций, перечисленных в настоящих технических требованиях и временем перезагрузки, обеспечивающим работоспособность при единичных отказах без останова оборудования. |  |  |  |  |
| - Устройства обработки, формирования и преобразования сигналов (модули ввода-вывода, аналого-цифрового преобразования, цифро-аналогового преобразования и др.). Данные устройства должны обладать информационными емкостями: модули аналогового ввода-вывода – 8 каналов, модули дискретного ввода-вывода – не более 32 канала. Должны использоваться однотипные модули с одинаковыми методами тестирования с целью максимального облегчения наладки, обслуживания и обучения персонала. Общее число модулей должно быть минимизировано. |  |  |  |  |
| - Устройства связи с объектом (устройства гальванической развязки, нормирующие и измерительные преобразователи, промежуточные реле, кроссировочные узлы и др.). |  |  |  |  |
| - Сетевое оборудование (адаптеры, контроллеры интерфейсов, коммутаторы, кабели, шины и др.). |  |  |  |  |
| - Человеко-машинный интерфейс, выполненный в виде сенсорной панели оператора (терминала), отличающимся большим сроком службы (не менее 50000 ч.). |  |  |  |  |
| - Шкафы управления должны предусматривать точку присоединения инженерной станции (ноутбука), предназначенного для функций диагностики оборудования агрегатного уровня и в качестве резервного средства человеко-машинного интерфейса в подсистеме технологической автоматики. |  |  |  |  |
| - Устройства диагностики и самодиагностики (стационарные или переносные пульты контроля работоспособности, наладки и обслуживания технических средств и др.). |  |  |  |  |
| - Источники постоянного и переменного тока, необходимые для работы контроллеров, систем ввода-вывода, устройств связи и т.д. |  |  |  |  |
| - Конструктивы (шкафы, стойки, блоки, корпуса). |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение компонентов должно обеспечивать возможность их гибкой компоновки, то есть должны применяться свободно компонуемые конструктивы контроллеров, обеспечивающие в дальнейшем проведение модернизации на уровне отдельных устройств (например, заменой плат центральных процессоров или модулей ввода-вывода на более современные с улучшенными техническими характеристиками). |  |  |  |  |
| - Требования к исполнению компонентов (контроллеров, сетевого оборудования и др.) промышленного назначения: |  |  |  |  |
| - Малые размеры; |  |  |  |  |
| - Низкое энергопотребление; |  |  |  |  |
| - Отсутствие принудительных систем охлаждения; |  |  |  |  |
| - Возможность работы в условиях функционирования основного и вспомогательного оборудования ГЭС. |  |  |  |  |
| ПТК агрегатного уровня должен обладать технической возможностью загрузки и автоматических запусков операционной системы и пользовательских программ по включению питания, и его восстановлению после сбоев (исчезновений). |  |  |  |  |
| Сетевое оборудование, применяемые в информационно-управляющей и информационной сетях, должны быть отказоустойчивыми как по отношению к объединяемым компонентам - контроллерам, так и наоборот, собственные нарушения в работе не должны влиять на работоспособность, подключенных к ним компонентов, то есть при нарушениях в работе последних, они должны сохранять собственную работоспособность. |  |  |  |  |
| Номенклатура устройств обработки, формирования, преобразования сигналов, а также связи с объектом должны обеспечивать ввод и вывод аналоговых и дискретных сигналов с характеристиками, приведенными ниже. |  |  |  |  |
| - Должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие возможность ввода аналоговых сигналов с параметрами: |  |  |  |  |
| - Тока 0 мА …+5 мА, -5 мА …0 мА …+5 мА, 0 мА …+20 мА, +4 мА …+20 мА, 0 мА …+10 мА …+20 мА, +4 мА …+12 мА …+20 мА; |  |  |  |  |
| - Напряжения 0 мВ …+75 мВ, 0 В …+10 В, -10 В …0 В …+10 В. |  |  |  |  |
| Параметры аналоговых сигналов будут уточнены на стадии рабочего проектирования. |  |  |  |  |
| Должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие возможность ввода аналоговых сигналов низкого уровня от термопреобразователей сопротивлений, имеющих статические характеристики (гр. 50М, 50П, 100М, 100П) в соответствии с ГОСТ 6651-94. Типы термопреобразователей сопротивления и их статические характеристики будут уточнены на стадии рабочего проектирования. Технические средства должны обеспечивать подключение термопреобразователей сопротивлений по трехпроводной схеме. |  |  |  |  |
| Должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие возможность ввода дискретных сигналов в виде двоичных сигналов «0» и «1» от контактов реле, кнопок, ключей, блок-контактов выключателей, разъединителей, концевых выключателей механизмов управления запорной арматурой и электронных датчиков (электронных ключей типа «открытый коллектор»). При вводе дискретных сигналов от контактных датчиков должны быть приняты меры по защите от «дребезга» контактов. |  |  |  |  |
| - Должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие возможность вывода аналоговых сигналов с параметрами: |  |  |  |  |
| - Тока 0 мА …+5 мА, -5 мА …0 мА …+5 мА, 0 мА …+20 мА, +4 мА …+20 мА; |  |  |  |  |
| - Напряжения 0В …+10 В, -10 В …0 В …+10 В. |  |  |  |  |
| Параметры аналоговых сигналов будут уточнены на стадии рабочего проектирования. |  |  |  |  |
| Должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие возможность вывода дискретных сигналов. |  |  |  |  |
| - Каналы вывода дискретных сигналов (модули вывода + устройства связи с объектом) КТС должны быть представлены: |  |  |  |  |
| - Изменяющимся активным сопротивлением выходной цепи при питании со стороны нагрузки с напряжением 24 В и током до 0,25А постоянного тока (электронный ключ); |  |  |  |  |
| - Переключающими контактами реле с коммутационными возможностями на постоянном и переменном напряжении до 220 В и по току до 5А. |  |  |  |  |
| - Требования к структуре АСУ ТП ГА |  |  |  |  |
| - В АСУ ТП ГА должны быть обеспечены: |  |  |  |  |
| - Модульность систем; |  |  |  |  |
| - Единая программно-аппаратная база; |  |  |  |  |
| - Подсистемы агрегатного уровня; |  |  |  |  |
| - Резервированный контроллер для регулятора и технологической автоматики; |  |  |  |  |
| - Связь со станционным уровнем; |  |  |  |  |
| - Связь с существующими системами и панелями. |  |  |  |  |
| - Требования к способам и средствам связи |  |  |  |  |
| - На агрегатном уровне должны использоваться: - Промышленные сети на основе протоколов Profibus, Modbus; - Связь со станционным уровнем управления – Industrial Ethernet. |  |  |  |  |
| Устройства и каналы связи между станционным и агрегатным уровнем управления должны быть резервированы, каналы связи должны проходить по отдельным кабельным трассам. |  |  |  |  |
| - Требования к подключению гидроагрегата к системе ГРАРМ |  |  |  |  |
| # Должно быть выполнено подключение гидроагрегата №3 к существующему групповому регулятору активной и реактивной мощности ГЭС (ГРАРМ ГЭС-13) и обеспечение работы гидроагрегата №3 от системы ГРАРМ, в том числе, но не ограничиваясь, должны быть выполнены следующие необходимые для выполнения вышеизложенного требования работы: |  |  |  |  |
| - Проектные работы (включая корректировку имеющейся документации по ГРАРМ); |  |  |  |  |
| - Поставка необходимого оборудования, программного обеспечения (включая необходимые лицензии), деталей и материалов и др.; |  |  |  |  |
| - Корректировка и доработка существующего программного обеспечения ГРАРМ; |  |  |  |  |
| - Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; |  |  |  |  |
| - Разработка и согласование с Заказчиком программы испытаний работы гидроагрегата №3 от системы ГРАРМ ГЭС-13; |  |  |  |  |
| - Проведение испытаний системы ГРАРМ ГЭС-13 с подключенным к нему гидроагрегата №3 по утвержденной программе; |  |  |  |  |
| - Сдача подключенного гидроагрегата №3 к системе ГРАРМ в опытную и промышленную эксплуатацию; |  |  |  |  |
| - Другие необходимые работы. |  |  |  |  |
| - Требования к живучести системы |  |  |  |  |
| - При отказе систем управления (любой части: отдельного датчика, измерительного преобразователя, контроллера, терминала, регулятора, канала связи, зависании операционной системы (далее – ОС) АРМ или сервера приложений, при кратковременном перерыве питания всей системы, отдельного терминала или сервера) не должно быть: |  |  |  |  |
| - Потери функций защит; |  |  |  |  |
| - Ложных управляющих воздействий; |  |  |  |  |
| - Блокировки независимого (дистанционного и местного) ручного управления коммутационными аппаратами; |  |  |  |  |
| - При неисправности устройств автоматического управления должен быть обеспечен автоматический переход на ручное управление с выдачей в верхний уровень соответствующего сигнала об аварийном событии и документированием его в журнале событий. При этом нагрузка гидроагрегата должна сохраняться неизменной. |  |  |  |  |
| - Требования по защите от влияния внешних воздействий |  |  |  |  |
| - Предварительные (оценочные) значения внешних воздействий составляют: |  |  |  |  |
| рабочая температура |  |  | от 0 до +45 С |  |
| относительная влажность (при 35С) |  |  | 98 % без конденсата |  |
| атмосферное давление |  |  | 84 106,7 кПа |  |
| вибрация (абсолютный размах) |  |  | до 0,1 мм |  |
| - Требования к функции сбора и первичной обработки информации |  |  |  |  |
| - Перечень принимаемых и регистрируемых аналоговых сигналов (предварительный): |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  |  |
| 1. | Частота вращения |  |  |  |
| 2. | U1ТН фаза «А» |  |  |  |
| 3. | UТН п/с фазы «А» и «С» |  |  |  |
| 4. | Iстатора фаза «А» |  |  |  |
| 5. | Iстатора фаза «В» |  |  |  |
| 6. | Iстатора фаза «С» |  |  |  |
| 7. | Сопротивление изоляции статора |  |  |  |
| 8. | I ротора (преобразователь в системе возбуждения) |  |  |  |
| 9. | U ротора (преобразователь в системе возбуждения) |  |  |  |
| 10. | Сопротивление изоляции ротора |  |  |  |
| 11. | Мощность ГА активная |  |  |  |
| 12. | Мощность ГА реактивная |  |  |  |
| 13. | Напряжение сети |  |  |  |
| 14. | Частота сети |  |  |  |
| 15. | Напряжение Собственных нужд генератора |  |  |  |
| 16. | Напряжение постоянного оперативного тока |  |  |  |
| 17. | Сопротивление изоляции цепей постоянного оперативного тока |  |  |  |
| 18. | Напряжение основного питания ПТК |  |  |  |
| 19. | Напряжение резервного питания ПТК |  |  |  |
| 20. | Открытие НА |  |  |  |
| 21. | Перемещение аварийного золотника |  |  |  |
| 22. | Давление в котле МНУ |  |  |  |
| 23. | Уровень масла в котле МНУ |  |  |  |
| 24. | Уровень масла в сливном баке МНУ |  |  |  |
| 25. | Уровень масла в баке лекажного насоса |  |  |  |
| 26. | Уровень масла в ваннах генераторных подшипников |  |  |  |
| 27. | Температуры меди статора (определяется проектом) |  |  |  |
| 28. | Температуры железа статора (определяется проектом) |  |  |  |
| 29. | Температуры сегментов подпятника (определяется проектом) |  |  |  |
| 30. | Температуры сегментов генераторных подшипников и турбинного подшипника (определяется проектом) |  |  |  |
| 31. | Температура обмотки ротора |  |  |  |
| 32. | Температура масла в ваннах генераторных подшипников |  |  |  |
| 33. | Температура охлаждающей воды до маслоохладителя |  |  |  |
| 34. | Температура охлаждающей воды после маслоохладителя |  |  |  |
| 35. | Температура охлаждающего воздуха |  |  |  |
| 36. | Температуры горячего воздуха (определяется проектом) |  |  |  |
| 37. | Виброконтроль (количество точек аналогично ГА-1 и ГА-2 ГЭС-13) |  |  |  |
| - Должна быть обеспечена первичная обработка аналоговых сигналов: |  |  |  |  |
| - Оцифровка сигналов; |  |  |  |  |
| - Масштабирование; |  |  |  |  |
| - Проверка правдоподобности входной информации (определение отказа датчика). |  |  |  |  |
| - Перечень регистрируемых дискретных сигналов (предварительный): |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  |  |
| 1. | Стопор НА введен |  |  |  |
| 2. | Стопор НА снят |  |  |  |
| 3. | Срезан палец лопатки (лопаток) НА |  |  |  |
| 4. | МАХ открытие НА |  |  |  |
| 5. | МIN открытие НА |  |  |  |
| 6. | Ограничение открытия НА |  |  |  |
| 7. | Работа противоразгонной защиты (включение аварийного золотника) |  |  |  |
| 8. | Ручной/автоматический режим управления ГА |  |  |  |
| 9. | Пуск ГА |  |  |  |
| 10. | Пуск ГА на холостой ход |  |  |  |
| 11. | Включение возбуждения |  |  |  |
| 12. | Останов ГА |  |  |  |
| 13. | Клапан торможения открыт |  |  |  |
| 14. | Клапан торможения закрыт |  |  |  |
| 15. | Генераторный выключатель включен |  |  |  |
| 16. | Генераторный выключатель отключен |  |  |  |
| 17. | Отсутствует цепь включения выключателя |  |  |  |
| 18. | Отсутствует цепь отключения выключателя |  |  |  |
| 19. | Дискретные сигналы системы возбуждения (определяется проектом) |  |  |  |
| 20. | Дискретные сигналы системы электрических защит генератора (определяется проектом) |  |  |  |
| 21. | Частота ниже сетевой |  |  |  |
| 22. | Частота выше сетевой |  |  |  |
| 23. | Синхронная частота |  |  |  |
| 24. | Уровень воды на крышке турбины |  |  |  |
| 25. | Отсутствует цепь соленоида клапана торможения |  |  |  |
| 26. | Ручной/автоматический режим работы насосов МНУ |  |  |  |
| 27. | Маслонасос - 1 включен |  |  |  |
| 28. | Маслонасос - 2 включен |  |  |  |
| 29. | Контактор лекажного насоса включен |  |  |  |
| 30. | Контактор дренажного насоса (два насоса) включен |  |  |  |
| 31. | Давление воздуха в тормозной магистрали |  |  |  |
| 32. | Сигналы неисправности отдельных устройств |  |  |  |
| - В процессе первичной обработки дискретных сигналов: |  |  |  |  |
| - Должно идентифицироваться устройство, инициировавшее сигнал; |  |  |  |  |
| - Должно устраняться влияние "дребезга", возникающего как при замыкании, так и при размыкании контактов, с помощью программных фильтров; |  |  |  |  |
| - При каждом изменении сигнала данному событию должна присваиваться метка времени; |  |  |  |  |
| - Должна производиться проверка на достоверность путем сравнения положений замыкающих и размыкающих блок-контактов коммутационных аппаратов, показаний датчиков положения и наличия измерительных сигналов с формированием соответствующего признака; |  |  |  |  |
| - Отказ датчика, приводящий к непрерывной генерации событий, не должен приводить к «зависанию» системы. |  |  |  |  |
| Признаки недостоверности дискретных сигналов должны уточняться на этапе рабочего проектирования САУ. |  |  |  |  |
| Модули ввода/вывода системы должны иметь запас 15% по количеству подключений входных дискретных сигналов, для обеспечения возможности подключения в дальнейшей эксплуатации дополнительных сигналов, не описанных в проекте. |  |  |  |  |
| - Требования к программному обеспечению |  |  |  |  |
| - Поставляемое программное обеспечение (далее – ПО) должно базироваться на международных стандартах и отвечать следующим принципам: |  |  |  |  |
| - Модульность построения всех составляющих; |  |  |  |  |
| - Иерархичность собственно ПО и данных; |  |  |  |  |
| - Эффективность (минимальные затраты ресурсов на создание и обслуживание ПО); |  |  |  |  |
| - Открытость и простота интеграции (возможность расширения и модификации); |  |  |  |  |
| - Гибкость (возможность внесения изменений и перенастройки); |  |  |  |  |
| - Надежность (соответствие заданному алгоритму, отсутствие ложных действий, защита от разрушения и несанкционированного доступа как программ, так и данных); |  |  |  |  |
| - Живучесть (выполнение возложенных функций в полном или частичном объемах при сбоях и отказах, восстановление после сбоя); |  |  |  |  |
| - Устойчивость (сбой в работе отдельных приложений не должен приводить к отказу системного ПО и системы в целом); |  |  |  |  |
| - Унификация решений; |  |  |  |  |
| - Простота и наглядность. |  |  |  |  |
| - ОС нижнего уровня должна обладать высокой степенью устойчивости и надежности в работе, а также обеспечивать: |  |  |  |  |
| - Возможность работы в реальном времени; |  |  |  |  |
| - Взаимодействие с различными программно-аппаратными платформами на основе промышленных стандартов; |  |  |  |  |
| - Полную совместимость с оборудованием автоматизации; |  |  |  |  |
| - Возможность конфигурирования под конкретные условия использования; |  |  |  |  |
| - Исполнитель должен поставить и наладить все необходимое ПО для выполнения работ в рамках настоящего ТЗ. |  |  |  |  |
| - ПО должно быть на русском языке. |  |  |  |  |
| - Устанавливаемое ПО должно быть последних версий на момент ввода в опытную эксплуатацию. |  |  |  |  |
| - Исполнитель работ обязан внедрить прикладное (технологическое) ПО и поставить его в составе ПТК АСУТП. |  |  |  |  |
| - В технологическом ПО, в том числе и операторском интерфейсе, не должны использоваться базовые языки программирования (C++, Delphi и т.п.), требующие специальных знаний. Технологические программы должны разрабатываться только с использованием специализированных стандартных языков IEC 61131-3 (FBD-Function block list, ST-Structured text и т.д.). |  |  |  |  |
| - Структура и вид видеокадров должны быть аналогичны видеокадрам АСУ ТП гидроагрегатов ст.№1 и ст.№2 Нарвской ГЭС (ГЭС-13). |  |  |  |  |
| - Альбомы видеокадров должны быть согласованы с Заказчиком до загрузки в ПТК АСУ ТП. |  |  |  |  |
| - В составе прикладного ПО должны быть разработаны: |  |  |  |  |
| - База данных объектов проекта (точки контроля, дискретные и аналоговые сигналы, арматура, механизмы, ТЗ и С, АСР, АВР и Б и др.) с привязкой к аппаратной части подсистемы ввода/вывода ПТК, технологической программе, архиву информации и видеокадрам операторских станций; |  |  |  |  |
| - Технологические программы контроллеров с реализованными алгоритмами контроля, управления, технологических защит, сигнализации, АВР и блокировок, программно-логического управления и привязкой к объектам базы данных и аппаратуре ввода/вывода контроллеров; |  |  |  |  |
| - Видеокадры с объектными окнами, мнемознаками, мнемосимволами, пиктограммами, др. визуализацией и инструментами управления с привязкой к объектам базы данных; |  |  |  |  |
| - Архив аналоговых и дискретных параметров, событий и действий персонала (операторов и т.п.). |  |  |  |  |
| - Четыре копии разработанного прикладного ПО и дистрибутивы должны быть переданы Заказчику на дисках и сопровождаться инструкциями по установке и настройке ПО в АСУ ТП. |  |  |  |  |
| - Поставляемое ПО должно содержать все необходимые лицензии для внесения изменений (добавление/удаление) Заказчиком в прикладное ПО (алгоритмы/видеокадры и т.п.). |  |  |  |  |
| ОС нижнего уровня должна быть совместима с существующей АСУ ТП станционного уровня. |  |  |  |  |
| - Требования к патентной чистоте |  |  |  |  |
| - В состав АСУ ТП ГА должны входить только лицензионные технические и программные средства. Правомочность использования программно-технических средств должна быть подтверждена соответствующими документами, которые передаются Заказчику как неотъемлемая часть эксплуатационной документации. |  |  |  |  |
| - Поставщики оборудования и ПО АСУ ТП ГА должны защитить Заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с применением оборудования или любой его части в стране Заказчика. Перечень стран, в отношении которых должна быть проверена патентная чистота системы и ее частей, включает Россию и страны СНГ. |  |  |  |  |
| - Если в процессе выполнения проектной и/или рабочей документации возникнут новые объекты, подлежащие правовой охране, стороны, участвующие в проекте, обязаны уведомить друг друга. Финансовые затраты, связанные с поддержанием авторских прав и прав собственника по таким объектам, стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации». |  |  |  |  |
| - Требования к защите от несанкционированного доступа |  |  |  |  |
| - Серверное оборудование и критичное сетевое оборудование должно размещаться в запираемых шкафах, ограничивающих доступ к ним посторонних лиц, при открытии дверей шкафов ПТК на рабочее место оператора должна выводиться сигнализация. |  |  |  |  |
| - Системные блоки ПТК АСУ ТП должны быть размещены в запираемых шкафах. |  |  |  |  |
| - Разработчиками должна быть создана матрица доступа, в которой были бы определены права (полномочия) для различных категорий пользователей. Матрица доступа должна быть согласована с департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1». |  |  |  |  |
| - Операторам АСУ ТП должны быть присвоены минимально необходимые права и полномочия доступа для выполнения своих должностных обязанностей. Для них должна быть реализована замкнутая функциональная среда, исключающая доступ к рабочему столу Windows и влияние на процесс загрузки системы. |  |  |  |  |
| - Установление подлинности оператора производится в начале рабочей смены по паролю. Пароли должны соответствовать положениям «Политики информационной безопасности ОАО «ТГК-1». Учетные записи по умолчанию (default account) должны быть заблокированы или изменены их названия. Пароли по умолчанию (default password) должны быть заменены. |  |  |  |  |
| 9.12.6. Доступ к внешним интерфейсам АРМ должен быть заблокирован, кроме тех случаев, когда использование этих интерфейсов необходимо для выполнения функций АРМ. |  |  |  |  |
| - Функция автозапуска сменных носителей должна быть заблокирована. На границе АСУ ТП с внешними системами должно обеспечиваться межсетевое экранирование. В качестве межсетевого экрана должен применяться специализированный программно-аппаратный межсетевой экран (далее – МЭ), контролирующий весь информационный обмен с внешними информационно-управляющими системами (далее – ИУС): АСОДУ, УСПД и др., а также с АРМ пользователей станционной и корпоративной сетей. |  |  |  |  |
| - Должна быть создана буферная (демилитаризованная) зона между локально-вычислительной сетью (далее – ЛВС) АСУ ТП и внешними информационно-вычислительными сетями, подключенными к одному или нескольким интерфейсам МЭ. При этом в буферной зоне должен размещаться сервер обмена данными (далее – СОД). |  |  |  |  |
| - Прямой доступ из корпоративной сети в ЛВС АСУ ТП должен быть исключен – доступ должен осуществляться только через СОД (серверы АСУ ТП должны передавать данные, обращаясь к СОД). Правила настройки МЭ должны быть согласованы Исполнителем с Департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1» и задокументированы. |  |  |  |  |
| - Для обеспечения обмена технологическими данными по протоколу OPC (OLE for Process Control) через МЭ для трафика между ОРС-клиентом и ОРС-сервером должно применяться ОРС-туннелирование. |  |  |  |  |
| - Должна осуществляться регистрация доступа в ЛВС АСУ ТП из внешних сетей. Срок хранения журналов регистрации событий – не менее 90 дней. |  |  |  |  |
| - В ЛВС АСУ ТП должно быть запрещено – удаленный доступ (в том числе с использованием VPN-технологий и Dial-up) к устройствам АСУ ТП для технического сопровождения системного и прикладного ПО; |  |  |  |  |
| - В ЛВС АСУ ТП должно быть запрещено – доступ к ресурсам АСУ ТП из информационно-вычислительных сетей общего пользования, например, сети Интернет; |  |  |  |  |
| - В ЛВС АСУ ТП должно быть запрещено – сервисы доступа в сеть Интернет и электронный почты. |  |  |  |  |
| - Необходимо обеспечить защиту от компьютерных вирусов и другого вредоносного ПО. |  |  |  |  |
| - Защита информации от вирусов должна обеспечиваться путем обнаружения и исправления программ и данных, зараженных вирусами, для чего должно применяться специальное антивирусное ПО на всех операторских станциях и серверах. |  |  |  |  |
| - ПО антивирусные защиты рекомендуется устанавливать на всех АРМ и серверах, если его работа не создает угрозу нормальному функционированию АСУ ТП. |  |  |  |  |
| - Выбранное ПО антивирусные защиты должно быть совместимым с ПТК АСУ ТП (совместимость должна быть подтверждена соответствующим документом от разработчика). |  |  |  |  |
| - Необходимые для обеспечения информационной безопасности при реализации обмена информацией между АСУ ТП и другими системами - ПО, сетевое оборудование, кабельная продукция, средства для размещения оборудования и аппаратуры (шкафы, пульты, подставки, элементы крепления и т.п.), а также работы и услуги, должны быть включены в состав технического проекта АСУ ТП. |  |  |  |  |
| - Все необходимое антивирусное программное обеспечение (и его лицензии) необходимое для выполнения требований пункта 9.12. Технического задания по обеспечению защиты АСУ ТП от компьютерных вирусов и другого вредоносного ПО должны быть закуплены, установлены и налажены Исполнителем в рамках данной работы. |  |  |  |  |
| - Требования к надежности |  |  |  |  |
| АСУ ТП ГА должна создаваться как восстанавливаемая и ремонтопригодная структура, рассчитанная на длительное функционирование. |  |  |  |  |
| Требования к показателям надежности устанавливаются в соответствии с ГОСТ 24.701-86 отдельно для каждой функции (с учетом самодиагностики и восстановления) только для внезапных и независимых отказов. |  |  |  |  |
| Срок службы ПТК агрегатного уровня должен быть не менее 10 лет. |  |  |  |  |
| Должна предусматриваться возможность продления этого срока путем замены отслуживших элементов на новые. |  |  |  |  |
| - Должны быть использованы следующие основные способы повышения надежности: |  |  |  |  |
| - Повышение аппаратной надежности элементов ПТК; |  |  |  |  |
| - Наличие аппаратной, информационной, функциональной и алгоритмической избыточности, обеспечивающей работоспособность деградированных систем при единичных отказах без останова оборудования; |  |  |  |  |
| - Диагностика технических средств и ПО; |  |  |  |  |
| - Защита от выдачи ложных команд и недостоверной информации; |  |  |  |  |
| - Рациональное распределение функций управления между техническими средствами и персоналом; |  |  |  |  |
| - Использование рационального человеко-машинного интерфейса, позволяющего быстро и однозначно идентифицировать, и управлять ситуацией; |  |  |  |  |
| - Передача и обработка информации в цифровой форме, использование специальных кодов для защиты информации в процессе обмена; |  |  |  |  |
| - Контроль информации на входе, использование избыточности "2 из 2" в наиболее ответственных случаях; |  |  |  |  |
| - Хранение наиболее важной информации и ПО в энергонезависимом запоминающем устройстве; |  |  |  |  |
| - Защита данных и ПО от несанкционированного вмешательства; |  |  |  |  |
| - Облегченный режим работы элементов ПТК; |  |  |  |  |
| - Гальваническая развязка каналов, модулей, шин и т.п.; |  |  |  |  |
| - Организация рациональной эксплуатации ПТК и обеспечение запасными частями; |  |  |  |  |
| - Повышение уровня квалификации обслуживающего персонала. |  |  |  |  |
| - В качестве показателей надежности должны быть приняты среднее время восстановления работоспособности программных и технических средств равным 1 часу и следующие времена наработки на отказ: |  |  |  |  |
| - Сбор и обработка аналоговой и дискретной информации (на один канал) – не менее 200 000 ч |  |  |  |  |
| - Вывод управляющего воздействия (несрабатывание на один канал) – не менее 200 000 ч |  |  |  |  |
| - Вывод управляющего воздействия (ложное срабатывание на один канал) – не менее 1000 000 ч |  |  |  |  |
| - Требования к безопасности |  |  |  |  |
| - АСУ ТП должна быть построена таким образом, чтобы ошибочные действия оперативного персонала или отказы технических средств не приводили к ситуациям, опасным для жизни и здоровья людей. |  |  |  |  |
| - Требования к безопасности АСУ ТП должны соответствовать требованиям разд. 2 ГОСТ 24.104-85. |  |  |  |  |
| - Технические средства АСУ ТП по требованиям защиты человека от поражений электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75. |  |  |  |  |
| - Оборудование ПТК, требующее осмотра или обслуживания, должно устанавливаться в местах, безопасных для пребывания персонала. |  |  |  |  |
| - Конструкция и размещение стоек (шкафов) ПТК должны удовлетворять требованиям электро- и пожаробезопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: СО 153-34.20.501-2003», ГОСТ 12.1.004-90 и ГОСТ 12.1.044-89. |  |  |  |  |
| - Стойки (шкафы) должны быть оснащены механическими замками дверей (крышек), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. |  |  |  |  |
| - Сигнализация об открытии должна передаваться на станционный уровень АСУ ТП дежурному персоналу ГЭС. |  |  |  |  |
| - Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала и иметь предупредительные надписи и гравировки на русском языке, а сами технические средства должны быть заземлены. |  |  |  |  |
| - Инструкции по эксплуатации технических средств должны включать специальные разделы требований по безопасности установки и технического обслуживания. |  |  |  |  |
| - Конструктивное построение системы должно обеспечить доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам как с внешней (лицевой) стороны системы, так и с внутренней стороны. |  |  |  |  |
| - Освещенность в зоне обслуживания КТС нижнего уровня должна быть не менее 250 Лк на высоте 1 м от пола. |  |  |  |  |
| - Для обеспечения обслуживания внутренних элементов, все монтажные единицы (шкафы, клеммные коробки) должны быть оснащены стационарными осветительными приборами. |  |  |  |  |
| - В части противопожарной безопасности должны учитываться требования «Инструкции по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий: РД 153-34.0. -49.101-2003» и СНиП-11-А5-70. |  |  |  |  |
| - Оборудование и ПО АСУ ТП ГА в плане информационной безопасности должны соответствовать нормативным документам Российского законодательства и утвержденным регламентным документам ОАО «ТГК-1». |  |  |  |  |
| - Требования к системе гарантированного электропитания |  |  |  |  |
| - Питание АСУ ТП ГА (шкафы агрегатного уровня, входящие в состав АСУ ТП ГЭС, включая силовое питание шкафа регулятора) должно осуществляться от трех независимых источников питания. |  |  |  |  |
| - Два источника питания с независимыми вводами ~220В, оснащёнными устройствами грозозащиты, построенными по схеме АВР с функцией приоритета и ИБП с автоматическим байпасом на выходе (основной и резервный источник электропитания ~220В). |  |  |  |  |
| - Третий источник питания, ввод =220В от станционных аккумуляторных батарей, с использованием инвертора при необходимости преобразования постоянного тока в переменный (резервный источник электропитания =220В). |  |  |  |  |
| - Переход между источниками питания должен происходить автоматически и безударно при пропадании основного питания, либо при снижении напряжения питания до пределов, не обеспечивающих поддержание функций АСУ ТП ГА. |  |  |  |  |
| - При появлении основного питания должен автоматически осуществляться возврат к основному источнику питания с соблюдением функции приоритета. |  |  |  |  |
| - Должно быть обеспечено отсутствие сбоев в работе АСУ ТП ГА и отсутствие нарушений в работе гидроагрегата при переходах с одного источника питания на другой. |  |  |  |  |
| - Емкость аккумуляторной батареи (далее – АКБ) источника бесперебойного питания (далее – ИБП) переменного тока должна обеспечивать работоспособность технических средств АСУ ТП ГА при исчезновении основного и резервного питания ~220В в течение 30 мин с выключенной станционной аккумуляторной батареей постоянного тока =220В. |  |  |  |  |
| - Требования к подготовке персонала |  |  |  |  |
| Основой обеспечения реализации настоящих технических требований и функционирования АСУ ТП ГА составляет высококвалифицированный персонал. |  |  |  |  |
| - Поставщик АСУ ТП ГА должен организовать и провести обучение оперативного и эксплуатационного персонала ГЭС, по следующим программам: |  |  |  |  |
| - Провести обучение оперативного персонала ГЭС необходимое для эффективного использования всех функций контроля и управления АСУ ТП ГА; |  |  |  |  |
| - Провести обучение эксплуатационного персонала промышленным средствам автоматизации и прикладного ПО, на базе которых создана АСУ ТП ГА. |  |  |  |  |
| Подрядчик, проводимый обучение должен иметь опыт проведения профессиональной подготовки персонала Заказчика, подтвержденный их участием в образовательных программах, проводимых Подрядчиком в собственных или сторонних учебных структурах. |  |  |  |  |
| Программы для обучения оперативного и эксплуатационного персонала разрабатываются Подрядчиком и согласовываются Заказчиком до начала проведения пуско-наладочных работ. |  |  |  |  |
| - Требования к функциям АСУ ТП ГА |  |  |  |  |
| Функциональные требования, статические и динамические свойства подсистем должны соответствовать СТО ОАО ТГК-1 34-35-587-002-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования». |  |  |  |  |
| - Подсистема технологическая автоматика (далее – ТА) предназначена для управления гидроагрегатом в переходных режимах при выполнении операций по пуску, нормальной и аварийной остановкам, переводу агрегата из одного режима в любой другой из возможных режимов в соответствии с принятой технологией управления. Она должна вырабатывать исполнительные команды для подсистем: |  |  |  |  |
| - Автоматического регулирования частоты; |  |  |  |  |
| - Автоматического регулирования возбуждения; |  |  |  |  |
| - Управления вспомогательным оборудованием; |  |  |  |  |
| - Управления коммутационной аппаратурой, включая управление выключателем генератора. |  |  |  |  |
| Исполнительные команды формируются на основании поступающих команд на изменение режима работы и текущей информации о состоянии основного и вспомогательного оборудования, а также о состоянии других систем управления. |  |  |  |  |
| Подсистема ТА должна обеспечивать автоматическое, дистанционное и местное управление с проверкой необходимых условий по переводу агрегата в соответствующий режим. |  |  |  |  |
| При несоблюдении этих условий подсистема должна формировать сообщение с перечнем невыполненных условий. |  |  |  |  |
| При выполнении операций по пуску и останову должен производиться контроль времени исполнения как самой команды, так и отдельных операций. |  |  |  |  |
| При превышении контрольного времени должно быть сформировано сообщение и подан предупредительный сигнал. |  |  |  |  |
| - Подсистема ТА должна обеспечивать пуск остановленного агрегата в следующие режимы: |  |  |  |  |
| - В режим синхронного генератора (далее – СГ) методом точной ручной и автоматической синхронизации и самосинхронизации; |  |  |  |  |
| - В режим синхронного компенсатора генератора (далее – СКГ) методом точной ручной и автоматической синхронизации; |  |  |  |  |
| - На холостой ход с возбуждением и без возбуждения генератора. |  |  |  |  |
| Подсистема ТА должна обеспечивать нормальный и аварийный останов агрегата из всех режимов его работы и из переходных режимов. Аварийный останов производится при действии электрических, гидромеханических, противоразгонных защит или от кнопки аварийного останова оперативным персоналом. |  |  |  |  |
| При выполнении нормального останова агрегата из режимов СГ должна быть предусмотрена разгрузка по активной и реактивной мощностям с последующим отключением выключателя и полным закрытием направляющего аппарата. |  |  |  |  |
| Подсистема ТА должна при останове обеспечивать формирование команд для электрического торможения и при его отказе включение механического торможения. |  |  |  |  |
| При действии гидромеханических защит, команда на выполнение которых формируется в самой подсистеме, должна быть произведена ускоренная разгрузка агрегата по активной мощности с последующим выполнением тех же операций, что и при нормальном останове. |  |  |  |  |
| - Алгоритм функционирования противоразгонной защиты должен формироваться в самой подсистеме ТА и должен предусматривать: |  |  |  |  |
| - Закрытие направляющего аппарата золотником аварийного закрытия при повышении частоты вращения до 115%, отключенном положении выключателя генератора (двигателя) и отказе подсистемы автоматического регулятора частоты (далее – АРЧ). |  |  |  |  |
| Электрические защиты агрегата должны действовать помимо подсистемы ТА непосредственно на отключение выключателя генератора, а подсистема ТА - как при нормальном останове после отключения выключателя. |  |  |  |  |
| - Подсистемы ТА должна формировать необходимые сигналы по технологии управления: |  |  |  |  |
| - Положение направляющего аппарата турбины; |  |  |  |  |
| - Частота вращения гидроагрегата; |  |  |  |  |
| - Давление воздуха в ресиверах; |  |  |  |  |
| - Давление в камере рабочего колеса; |  |  |  |  |
| - Уровни масла в ваннах подшипников и подпятника. |  |  |  |  |
| - Подсистема ТА должна формировать следующие сигналы по положению направляющего аппарата: |  |  |  |  |
| - Полное закрытие; |  |  |  |  |
| - Пусковое открытие; |  |  |  |  |
| - Открытие холостого хода; |  |  |  |  |
| - Полное открытие; |  |  |  |  |
| - Подсистема ТА должна формировать следующие сигналы по частоте вращения ротора агрегата: |  |  |  |  |
| - Нулевая частота; |  |  |  |  |
| - Частота включения торможения – 20 %; |  |  |  |  |
| - Частота включения возбуждения при пуске – 95 %; |  |  |  |  |
| - Частота при разгоне I ступени (115 %); |  |  |  |  |
| - Частота при разгоне II ступени (160 %). |  |  |  |  |
| - Подсистема ТА должна формировать следующие сигналы: |  |  |  |  |
| - Аварийно-высокой температуры сегментов подшипников и подпятника; |  |  |  |  |
| - Аварийно-низкого уровня масла в ваннах подпятника и подшипников. |  |  |  |  |
| В подсистеме ТА должна быть предусмотрена возможность изменения эксплуатационным персоналом уставок сигнализации, зон возврата, срабатывания при увеличении или уменьшении параметра. |  |  |  |  |
| - Погрешность срабатывания сигнализации должна быть не более: |  |  |  |  |
| - По направляющему аппарату, частоте вращения, давлениям и уровням ±1%; |  |  |  |  |
| - По температурным параметрам ±1 °С; |  |  |  |  |
| - По параметрам расхода ±1,5 %. |  |  |  |  |
| Подсистема АРЧ предназначена для выполнения функций регулирования частоты и активной мощности гидроагрегата с помощью гидромеханической части системы регулирования гидротурбины, а также для управления открытием регулирующих органов турбины в переходных режимах работы гидроагрегата: при пуске, останове, переводе в режим синхронного компенсатора (СК) и выводе из режима СК, при сбросе нагрузки. |  |  |  |  |
| Подсистема АРЧ формирует регулирующие воздействия на исполнительные гидромеханические устройства управлением гидротурбиной на основе информации, поступающей от первичных датчиков и органов управления. |  |  |  |  |
| - Первичные датчики предназначены для ввода в стандартном виде (0-10 В или 0-5 и/или 4—20 мА) следующих сигналов: |  |  |  |  |
| - Частоты; |  |  |  |  |
| - Активной мощности; |  |  |  |  |
| - Открытия направляющего аппарата; |  |  |  |  |
| - Напора. |  |  |  |  |
| Органы управления должны обеспечивать ручное местное и дистанционное управление частотой вращения в пределах от 45 до 55 Гц в режиме регулирования частоты и открытием направляющего аппарата от 0 до 100 % в режиме регулирования мощности, а также управление уставкой оперативного технологического ограничения максимального открытия направляющего аппарата. |  |  |  |  |
| - Средствами контроля системы должна выдаваться следующая информация: |  |  |  |  |
| - Частота вращения ротора агрегата; |  |  |  |  |
| - Уставки частоты; |  |  |  |  |
| - Уставка/задание мощности; |  |  |  |  |
| - Уставка/задание открытия направляющего аппарата; |  |  |  |  |
| - Сигнализация достижения ограничения мощности; |  |  |  |  |
| - Величина сформированного в контроллере заданного открытия направляющего аппарата. |  |  |  |  |
| Воздействие АРЧ на гидромеханическую часть регулятора должно быть выполнено таким образом, чтобы при отказе электронной части был обеспечен аварийный останов агрегата. |  |  |  |  |
| Кратковременные перерывы питания (1-2 с) не должны вызывать толчков нагрузки. |  |  |  |  |
| Должна быть предусмотрена возможность бестолчкового ввода АРЧ в работу при любом режиме работы агрегата после длительного перерыва питания или после устранения неисправности. |  |  |  |  |
| - Подсистема УВО предназначена для управления вспомогательным оборудованием агрегата, обеспечивающим готовность к пуску и нормальную его работу во всех режимах. К этому оборудованию относятся: |  |  |  |  |
| - Маслонапорная установка (далее – МНУ); |  |  |  |  |
| - Лекажный агрегат; |  |  |  |  |
| - Задвижка технической воды на охлаждение генератора и масла в подпятнике и подшипниках; |  |  |  |  |
| - Насосы откачки воды с крышки турбины; |  |  |  |  |
| - Клапаны впуска воздуха; |  |  |  |  |
| - Клапан пожаротушения. |  |  |  |  |
| - Подсистема измерений, сигнализации и термоконтроля предназначена для выполнения следующих функций: |  |  |  |  |
| - Сбор и обработка аналоговой технологической информации (опрос датчиков аналоговых сигналов, контроль достоверности полученной информации, преобразование в цифровую форму, формирование и обновление базы данных информации); |  |  |  |  |
| - Сбор и обработка дискретной технологической информации (опрос датчиков дискретных сигналов, контроль достоверности полученной информации, формирование и обновление базы данных информации); |  |  |  |  |
| - Формирование и выдача аналоговых и дискретных сигналов в подсистему ТА; |  |  |  |  |
| - Регистрация аварийных сигналов в памяти устройств низкого уровня; |  |  |  |  |
| - Технологические измерения; |  |  |  |  |
| - Температурный контроль гидроагрегата; |  |  |  |  |
| - Предупредительная и аварийная сигнализация. |  |  |  |  |
| При реализации вибрационного контроля дежурный (оперативный) и эксплуатационный персонал ГЭС должен быть обеспечен информацией о параметрах вибрации выбранных точек гидроагрегата. |  |  |  |  |
| Перечень измеряемых величин виброконтроля гидроагрегата №3 должен соответствовать объему измерений вибрации гидроагрегатов №2 и №1. |  |  |  |  |
| - Требования к функции технологических защит и защитных блокировок |  |  |  |  |
| - Подсистема ТА должна обеспечивать защиту гидроагрегата при следующих нештатных режимах работы: |  |  |  |  |
| - Противоразгонные защиты. В том числе превышение скорости вращения на 115% при отсутствии действия направляющего аппарата на закрытие, 138%, 145%; |  |  |  |  |
| - Неисправности датчиков ТА (давление или расход воды на смазку турбинного подшипника) и линий связи (перечень уточняется); |  |  |  |  |
| - Неисправности регулятора скорости; |  |  |  |  |
| - Перегрев сегментов подпятника; |  |  |  |  |
| - Перегрев сегментов подшипников; |  |  |  |  |
| - Снижение расхода на смазку турбинного подшипника с одновременным повышением температуры воды либо снижением давления в ТП; |  |  |  |  |
| - Снижение давления в гидроаккумуляторе; |  |  |  |  |
| - Действие электрических защит; |  |  |  |  |
| - Превышение пускового открытия выше 50%; - Наличие разорванных болтов НА при действии других защит; |  |  |  |  |
| - Подсистема ТА должна блокировать автоматический пуск гидроагрегата при следующих нештатных режимах: |  |  |  |  |
| - Наличие сработавших защит гидроагрегата или блока, в составе которого работает гидроагрегат; |  |  |  |  |
| - Отсутствие питания регулятора скорости; |  |  |  |  |
| - Наличие давления в системе торможения; - Наличие включенных тормозных колодок. |  |  |  |  |
| При действии гидромеханических защит, команда на выполнение которых формируется в самой подсистеме, должна быть произведена разгрузка агрегата по активной мощности с последующим выполнением тех же операций, что и при нормальном останове. |  |  |  |  |
| В случае невозможности нормального останова подсистема должна автоматически выполнять аварийный останов гидроагрегата с последующим отключением выключателя при закрытии НА до холостого хода. |  |  |  |  |
| Алгоритм функционирования противоразгонной защиты должен формироваться в самой подсистеме ТА и предусматривать закрытие направляющего аппарата золотником аварийного закрытия при отказе подсистемы АРЧ, повышении частоты вращения до 115 %, 138 % и отключенном положении выключателя генератора. |  |  |  |  |
| - Подсистема ТА должна выдавать аварийные сигналы с формированием команды на нормальный останов агрегата при формировании следующих сигналов: |  |  |  |  |
| - Аварийно-низкий расход воды на смазку турбинного подшипника; |  |  |  |  |
| - Аварийно-высокая температура сегментов подшипников и подпятника; |  |  |  |  |
| - Аварийно-низкий уровень масла в ваннах подпятника и подшипников; |  |  |  |  |
| - Аварийно-низкий уровень масла в гидроаккумуляторе МНУ. - Наличие разорванных болтов НА больше двух. |  |  |  |  |
| #### Дифференциальная защита и последняя ступень максимальной токовой защиты (далее – МТЗ гидрогенератора должны действовать помимо подсистемы ТА непосредственно на отключение выключателя генератора, а подсистема ТА – как при нормальном останове после отключения выключателя. |  |  |  |  |
| - Подсистема ТА должна предусматривать формирование предупредительных сигналов выхода за пределы заданных уставок следующими параметрами: |  |  |  |  |
| - Частота вращения ротора гидроагрегата; |  |  |  |  |
| - Расход воды на смазку турбинного подшипника; |  |  |  |  |
| - Температура подшипников, подпятника и масла в них; |  |  |  |  |
| - Уровни масла в ваннах подшипников и подпятника, баке МНУ; |  |  |  |  |
| - Температура охлаждающего воздуха; |  |  |  |  |
| - Температура меди статора; |  |  |  |  |
| - Температура железа статора. - Вода на крышке турбины гидроагрегата; - Высокий уровень масла в лекажном баке. |  |  |  |  |
| - Подсистема ТА должна формировать следующие сигналы по положению направляющего аппарата: |  |  |  |  |
| - Полное закрытие; |  |  |  |  |
| - Пусковое открытие; |  |  |  |  |
| - Открытие холостого хода; |  |  |  |  |
| - Полное открытие; |  |  |  |  |
| 9.ё7.5.5. Положение стопорного устройства. |  |  |  |  |
| - Подсистема ТА должна формировать следующие сигналы по частоте вращения ротора агрегата: |  |  |  |  |
| - Нулевая частота; |  |  |  |  |
| - Частота включения механического торможения (20 %); |  |  |  |  |
| - Частота включения возбуждения при экстренном пуске (самосинхронизация) (96 %); |  |  |  |  |
| - Частота при разгоне I ступени (115 %); |  |  |  |  |
| - Частота при разгоне II ступени (138 %). |  |  |  |  |
| #### Сигналы, используемые подсистемой ТА для работы гидромеханических защит должны формироваться на базе собственных датчиков контроля соответствующих параметров. |  |  |  |  |
| #### Ответственные сигналы, используемые подсистемой ТА для работы гидромеханических защит, неисправность которых ведет к повреждению основного оборудования гидроагрегата, должны быть продублированы. |  |  |  |  |
| #### Дополнительные сигналы, используемые подсистемой ТА для контроля за состоянием рабочих параметров, могут быть получены из подсистемы контроля и диагностики гидроагрегата. |  |  |  |  |
| - По каждой защите должны быть реализованы следующие возможности: |  |  |  |  |
| - Формирование для аналоговых значений уставок срабатывания, заданных в единицах измерения параметра; |  |  |  |  |
| - Сравнение входных сигналов с уставкой срабатывания; |  |  |  |  |
| - Отсчет выдержек времени на срабатывание; |  |  |  |  |
| - Формирование команды на выполнение соответствующего алгоритма действия; |  |  |  |  |
| - Формирование длительных и импульсных выходных команд на исполнительные устройства; |  |  |  |  |
| - Ввод и вывод защит; |  |  |  |  |
| - Обеспечение возможности санкционированного неоперативного вывода каждой защиты "на сигнал" (ремонтный вывод защиты). |  |  |  |  |
| Защиты должны иметь наивысший приоритет по отношению к другим управляющим воздействиям. |  |  |  |  |
| После срабатывания защиты возможность прекращения ее работы персоналом до окончания выполнения алгоритма защиты должна быть исключена. |  |  |  |  |
| Исходное состояние управляемого объекта может быть восстановлено только после окончания работы защиты и устранения причин, вызвавших срабатывание данной защиты. |  |  |  |  |
| Срабатывание защит должно сопровождаться двумя видами сигнализации – звуковой и световой. |  |  |  |  |
| Квитирование сигнализации должно осуществляться обслуживающим персоналом, квитирование защитной сигнализации должно регистрироваться как событие. |  |  |  |  |
| Должна быть обеспечена возможность вывода из работы любой защиты для замены относящихся к данной защите узлов (датчиков, нормирующих преобразователей) и последующего ввода защиты в работу. Вывод и ввод защиты в этой ситуации должен осуществляться по команде пользователя АСУ ТП, имеющего соответствующие права доступа. |  |  |  |  |
| Доступ к выводу защиты из работы должен осуществляться по паролю с данным допуском оперативного персонала. |  |  |  |  |
| Вывод и ввод защиты должны регистрироваться как событие. |  |  |  |  |
| Уставки защит могут быть изменены с инженерной станции с соответствующим допуском. |  |  |  |  |
| Время задержки вывода сигнала срабатывания защиты на мониторы (от момента фиксации в ПТК до отображения на экране) не должно превышать 1 с. |  |  |  |  |
| Команды на исполнительные устройства при действии защит должны быть сформированы не позже чем через 0,1 с после обнаружения признака аварийной ситуации. |  |  |  |  |
| - Требования к функции сигнализации |  |  |  |  |
| Технологическая сигнализация должна подразделяться на две группы: предупредительная и аварийная сигнализация. |  |  |  |  |
| - Аварийная сигнализация должна срабатывать по следующим событиям: |  |  |  |  |
| - При аварийных отклонениях параметров; |  |  |  |  |
| - При срабатывании технологических и электрических защит. |  |  |  |  |
| - Предупредительная сигнализация должна срабатывать по следующим событиям: |  |  |  |  |
| - Ввод/вывод технологической или электрической защиты; |  |  |  |  |
| - Сигнализация о неисправности датчиков. |  |  |  |  |
| - Требования к функциям диагностики оборудования АСУ ТП |  |  |  |  |
| В АСУТП ГА должен быть предусмотрен автоматический контроль работоспособности оборудования в рабочих режимах. |  |  |  |  |
| Автоматическая проверка работоспособности аппаратуры ПТК должна проводиться при включении питания. |  |  |  |  |
| - Контроль состояния оборудования ПТК должен быть в следующем объеме: |  |  |  |  |
| - Контроль наличия питания ПТК. |  |  |  |  |
| - Контроль источников вторичного напряжения 24В. |  |  |  |  |
| - Контроль состояния информационных и управляющих сетей. |  |  |  |  |
| - Контроль наличия питания устройств ПТК. |  |  |  |  |
| - Контроль исправности модулей контроллера. |  |  |  |  |
| Выявленные функцией диагностики неисправности оборудования должны регистрироваться в виде событий и сигнализироваться. |  |  |  |  |
| - Требования к функции отображения информации |  |  |  |  |
| - В функциях отображения информации должно быть реализовано: |  |  |  |  |
| - Мнемосхема турбины с точками контроля температуры турбины и генератора с цветовым различием нормы, превышения нормы и аварийного превышения нормы; |  |  |  |  |
| - Температурный контроль в табличной форме с уставками по температуре и цветовым различием; |  |  |  |  |
| - Мнемосхема турбины с системой охлаждения; |  |  |  |  |
| - Мнемосхема низкого давления на систему торможения турбины; |  |  |  |  |
| - Мнемосхема МНУ с указанием уровней и давлений; |  |  |  |  |
| - Мнемосхема гидроагрегата с контролем вибрации и биения вала; |  |  |  |  |
| - Отдельный экран сигнализации с контролем питания (входные и выходные напряжения); |  |  |  |  |
| - Контроль неисправностей устройств ПТК; |  |  |  |  |
| - Контроль неисправностей системы возбуждения (выходной сигнал с системы возбуждения); |  |  |  |  |
| - Контроль электрических защит генератора и состояния генераторного выключателя. |  |  |  |  |
| Мнемосхемы гидроагрегата №3 ГЭС-13 должны быть выполнены аналогично мнемосхемам гидроагрегатов №2 и №1. |  |  |  |  |
| - Общие требования к АСУ ТП ГА |  |  |  |  |
| Технические средства подсистемы ТА и АРЧ должны быть выполнены на базе двух одинаковых по составу и ПО контроллеров. |  |  |  |  |
| Контроллеры могут находиться в одном из режимов работы: управляющий или резервный. |  |  |  |  |
| - Переход из управляющего в резервный режим осуществляется действием оперативного персонала с панели оператора (по паролю) при исправном резервном контроллере и исправных блоках резервного контроллера или автоматически на основании самодиагностики компонентов в следующих случаях: |  |  |  |  |
| - При неисправности управляющего контроллера, при исправном резервном контроллере и исправных блоках резервного контроллера; |  |  |  |  |
| - При неисправности блока/блоков управляющего контроллера, при исправном резервном контроллере и исправных блоках резервного контроллера; |  |  |  |  |
| - При отключении управляющего контроллера; |  |  |  |  |
| - Действием оперативного персонала с терминала (по паролю) при исправном резервном контроллере и исправных блоках резервного контроллера. |  |  |  |  |
| Для обеспечения функционального дублирования элементов ПТК ТА и АРЧ функции каждой подсистемы должны быть реализованы в каждом контроллере. |  |  |  |  |
| - В состав ПТК АСУ ТП ГА должны входить: |  |  |  |  |
| - Контроллеры измерений, сигнализации, управления, |  |  |  |  |
| - Средства ввода и отображения информации; |  |  |  |  |
| - Средства световой и звуковой сигнализации; |  |  |  |  |
| - Комплект сетевого оборудования сети Ethernet. |  |  |  |  |
| - Метрологическое обеспечение АСУ ТП ГА |  |  |  |  |
| Алгоритмы и программы расчетов, производимых системой, должны быть аттестованы в установленном порядке. |  |  |  |  |
| Метрологическое обеспечение разрабатываемой системы должно отвечать требованиям ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем», ГОСТ Р 8.654-2009 «Требования к программному обеспечению средств измерений», РД 153-34.0-11.117-2001 и другим действующим нормативным документам. |  |  |  |  |
| Исполнитель должен предоставить Заказчику все необходимые документы, свидетельствующие о том, что средства измерений спроектированной системы (в том числе ПТК) на момент проектирования и сдачи в промышленную эксплуатацию внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и имеют действующие свидетельства Росстандарта России об утверждении типа. |  |  |  |  |
| Метрологические характеристики измерительных каналов (ИК) должны обеспечивать измерение технологических параметров с погрешностью, не превышающей нормы, заданные в РД 34.11.321-96. |  |  |  |  |
| На стадии проектирования составляется полный перечень ИК системы гидроагрегатов с указанием их структуры и метрологических требований к ним, перечень измерительных, связующих и вычислительных компонентов, образующих каждый ИК, методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам их компонентов. |  |  |  |  |
| - Измерительные каналы должны быть разделены на группы: |  |  |  |  |
| - Каналы, подлежащие поверке (входящие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений); |  |  |  |  |
| - Каналы, подлежащие калибровке; (не входящие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений); |  |  |  |  |
| - Каналы, используемые без нормируемой точности (индикаторные). |  |  |  |  |
| Перечень ИК, подлежащих поверке, определяется в соответствии с требованиями РД 34.11.410-95, приказа Ростехнадзора России от 05.03.2008 г. № 131 и с учетом требования, содержащегося в Указании заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «ТГК-1» - директора филиала «Невский» № 11-СЛ от 03.08.2011. |  |  |  |  |
| - В соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 метрологической экспертизе подвергают как минимум следующую документацию: |  |  |  |  |
| - Техническое задание; |  |  |  |  |
| - Техническую и Эксплуатационную документацию, предназначенную для комплектации, монтажа, наладки и эксплуатации; |  |  |  |  |
| - Методику расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам измерительных и связующих компонентов с учетом, при необходимости, программы обработки, реализуемой вычислительным компонентом; |  |  |  |  |
| - Проект нормативного документа на методику поверки (калибровки) ИК, |  |  |  |  |
| - Программу метрологической аттестации ИК системы. |  |  |  |  |
| Метрологическая экспертиза комплекта документации проводится метрологической службой Заказчика. |  |  |  |  |
| На момент монтажа системы и сдачи ее в промышленную эксплуатацию средства измерений, входящие в состав системы, должны быть поверены или калиброваны и иметь действующие свидетельства и сертификаты о поверке или калибровке соответственно. |  |  |  |  |
| Подрядчик несет полную ответственность за соответствие средств измерений свидетельствам и сертификатам о поверке и калибровке на момент монтажа. |  |  |  |  |
| На стадии опытной эксплуатации ИК системы, попадающие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений с получением свидетельства об утверждении типа и поверены аккредитованной в установленном порядке организацией. |  |  |  |  |
| Измерительные каналы, не попадающие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений и не относящиеся к каналам-индикаторам, подлежат метрологической аттестации. |  |  |  |  |
| Метрологическая аттестация проводится на стадии опытной эксплуатации системы организацией, аккредитованной в системе калибровки СИ в электроэнергетике на право проведения аттестации измерительных систем. |  |  |  |  |
| Периодичность поверки устанавливается в ходе испытаний с целью утверждения типа. |  |  |  |  |
| Минимальная рекомендуемая периодичность калибровки ИК – 1 раз в два года. |  |  |  |  |
| - По метрологическому обслуживанию системы Заказчику предоставляются следующие проекты документов: |  |  |  |  |
| - Методика поверки ИК системы; |  |  |  |  |
| - Методика калибровки ИК системы; |  |  |  |  |
| 21.3.1.3. Свидетельство об утверждении типа для ИК, попадающих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений; |  |  |  |  |
| - Свидетельство о поверке вышеуказанных ИК системы; |  |  |  |  |
| - Свидетельство о метрологической аттестации ИК системы. |  |  |  |  |
| - Требования к ремонтопригодности и восстановлению |  |  |  |  |
| - Объем и состав ЗИП должны быть достаточными для эксплуатации КТС и составлять не менее одного устройства каждого наименования, включенных в поставку технических средств (устройств). |  |  |  |  |
| - При использовании ЗИП в процессе строительно-монтажных и пусконаладочных работ использованные позиции необходимо восстановить после монтажа и наладки системы. |  |  |  |  |
| - В конструкциях системы должны быть учтены требования к её ремонтопригодности в соответствии с ГОСТ 19152-80. |  |  |  |  |
| - Восстановление должно производиться преимущественно силами обслуживающего персонала самостоятельно или по инструкциям производителя, получаемым оперативно по каналам связи. |  |  |  |  |
| - Восстановление ЗИП производится поставщиком по договору сервисного обслуживания. |  |  |  |  |
| - Исполнитель гарантирует доступность запасных частей и материалов в течение всего периода эксплуатации оборудования. |  |  |  |  |
| - ЗИП должен быть восстановлен Исполнителем после монтажа и наладки системы. |  |  |  |  |
| - Требования к документированию |  |  |  |  |
| Проектная, рабочая и эксплуатационная документации на АСУ ТП должны выполняться в соответствии с требованиями настоящего технического задания, ГОСТ 34.201-89, соответствующих разделов ГОСТ 24.104-85, ГОСТ 34.601-90, РД 50-34.698-90, ГОСТ 21.408-93, ГОСТ 8.596-2002, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ Р 21.1101-2013 и других нормативных документов и стандартов. |  |  |  |  |
| - Минимальный состав документации (окончательный состав утверждается на этапе разработки технического задания на АСУ ТП): |  |  |  |  |
| - Техническое задание на АСУ ТП |  |  |  |  |
| - Соглашение по обозначению элементов и устройств АСУ ТП (Описание системы классификации и кодирования) |  |  |  |  |
| - АСУ ТП гидроагрегата ст. №3. Раздел «АСУ ТП». Проектная документация |  |  |  |  |
| - Проектная документация. Раздел “АСУ ТП”. Состав документов; |  |  |  |  |
| - Проектная документация. Раздел “АСУ ТП”. Пояснительная записка; |  |  |  |  |
| - АСУ ТП. Схема структурная; |  |  |  |  |
| - АСУ ТП. Энергоснабжение. Схема структурная; |  |  |  |  |
| - АСУ ТП. Основное оборудование. План размещения; |  |  |  |  |
| - АСУ ТП. Помещения основных технических средств. |  |  |  |  |
| - АСУ ТП гидроагрегата ст. №3 (комплекс работ “Проект и реализация”). КИП и А. Комплект рабочей документации. |  |  |  |  |
| - Схемы автоматизации; |  |  |  |  |
| - Спецификации на оборудование «полевого» уровня; |  |  |  |  |
| - Полевые измерительные приборы. Схемы электрические монтажные и принципиальные; |  |  |  |  |
| - Полевые измерительные приборы. Схемы трубных и кабельных соединений; |  |  |  |  |
| - Перечень электрических приводов арматуры; |  |  |  |  |
| - Электрические приводы арматуры. Схемы электрические принципиальные; |  |  |  |  |
| - Электрические приводы арматуры. Схемы электрические монтажные; |  |  |  |  |
| - Электрические приводы арматуры. Шкафы энергоснабжения. Схемы заполнения; |  |  |  |  |
| - Электрические приводы арматуры. Шкафы энергоснабжения. Схемы подключения кабелей; |  |  |  |  |
| - АСУ ТП. Энергоснабжение. Схема структурная; |  |  |  |  |
| - АСУ ТП. Энергоснабжение. Схема электрическая принципиальная; |  |  |  |  |
| - Технологические защиты. Схемы электрические принципиальные; |  |  |  |  |
| - Шкафы, панели, пульты. Общие виды; |  |  |  |  |
| - Шкафы, панели, пульты. Схемы электрические принципиальные; |  |  |  |  |
| - Шкафы, панели, пульты. Схемы подключения кабелей; |  |  |  |  |
| - АСУ ТП. Планы расположения оборудования; |  |  |  |  |
| - Полевые измерительные приборы. Журнал контрольных кабелей; |  |  |  |  |
| - Электрические приводы арматуры. Журнал контрольных кабелей; |  |  |  |  |
| - Шкафы, панели, пульты. Журнал контрольных кабелей. |  |  |  |  |
| - АСУ ТП гидроагрегата ст. №3. Обеспечение ПТК АСУ ТП. |  |  |  |  |
| - Техническое обеспечение ПТК САУ ТП |  |  |  |  |
| - Спецификации на оборудование, материалы и программное обеспечение; |  |  |  |  |
| - Энергоснабжение. Схема структурная; |  |  |  |  |
| - Цифровой обмен. Схема структурная; |  |  |  |  |
| - Шкафы ПТК АСУ ТП. Задания заводам изготовителям; |  |  |  |  |
| - Шкафы ПТК АСУ ТП. Распределение сигналов по клеммам; |  |  |  |  |
| - Шкафы ПТК АСУ ТП. Таблицы подключения кабелей; |  |  |  |  |
| - Шкафы ПТК АСУ ТП. Монтажные и принципиальные схемы подключения; |  |  |  |  |
| - Журнал шинных и системных кабелей; |  |  |  |  |
| - Кабельный журнал; |  |  |  |  |
| - Комплекс технических средств. Схема структурная; |  |  |  |  |
| - Информационный обмен с внешними системами. Схема обмена. |  |  |  |  |
| - Информационное обеспечение ПТК АСУ ТП |  |  |  |  |
| - Описание структуры базы данных; |  |  |  |  |
| - Сокращения (короткие наименования) объектов, принятые в проекте; |  |  |  |  |
| - База данных; |  |  |  |  |
| - Видеограммы операторской станции; |  |  |  |  |
| - Описание структуры информационной базы; |  |  |  |  |
| - Типовые схемы подключений к ПТК. |  |  |  |  |
| - Программное обеспечение ПТК АСУ ТП |  |  |  |  |
| - Описание программного обеспечения. |  |  |  |  |
| - Математическое (алгоритмическое) обеспечение |  |  |  |  |
| - Перечень алгоритмов технологических защит; |  |  |  |  |
| - Перечень алгоритмов технологических блокировок и АВР; |  |  |  |  |
| - Перечень алгоритмов технологической сигнализации; |  |  |  |  |
| - Перечень алгоритмов автоматического регулирования; |  |  |  |  |
| - Перечень алгоритмов программно-логического управления; |  |  |  |  |
| - Описание и структурные схемы алгоритмов технологических защит; |  |  |  |  |
| - Описание и структурные схемы алгоритмов технологических блокировок и АВР; |  |  |  |  |
| - Описание и структурные схемы алгоритмов технологической сигнализации; |  |  |  |  |
| - Описание и структурные схемы алгоритмов автоматического регулирования; |  |  |  |  |
| - Описание и структурные схемы алгоритмов программно-логического управления. |  |  |  |  |
| - Метрологическое обеспечение |  |  |  |  |
| - Перечень измерительных каналов (попадающих в сферу ГРОЕИ, подлежащих калибровке); |  |  |  |  |
| - Перечень каналов индикаторов; |  |  |  |  |
| - Расчет обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов; |  |  |  |  |
| - Проект методики поверки измерительных каналов; |  |  |  |  |
| - Проект методики калибровки измерительных каналов; |  |  |  |  |
| - Проект методики метрологической аттестации измерительных каналов; |  |  |  |  |
| - Проект методики измерений. |  |  |  |  |
| - Эксплуатационная документация |  |  |  |  |
| - Разрешения на применение оборудования и компонентов, входящих в состав АСУ ТП на территории Российской Федерации |  |  |  |  |
| - Паспорта на оборудование и компоненты, входящие в состав АСУ ТП |  |  |  |  |
| - Руководства по эксплуатации на оборудование и компоненты, входящие в состав АСУ ТП |  |  |  |  |
| - Рабочие программы приемочных испытаний комплекса СВТ ПТК, ТЗ, ТБ, ТС, ИК, СДУ, АСР, ПЛУ АСУ ТП |  |  |  |  |
| - Руководства по эксплуатации КТС ПТК, ТЗ, ТБ, ТС, АСР, ПЛУ АСУ ТП |  |  |  |  |
| - Инструкции по установке ПО. |  |  |  |  |
| - ПТК АСУ ТП. Операторский интерфейс. Руководство пользователя |  |  |  |  |
| - Свидетельства (сертификаты) о поверке (калибровке) средств измерений (включая контроллеры ПТК) |  |  |  |  |
| - Свидетельство об утверждении типа ИК, попадающих в сферу ГРОЕИ |  |  |  |  |
| - Свидетельство о поверке ИК, попадающих в сферу ГРОЕИ |  |  |  |  |
| - Свидетельство о метрологической аттестации ИК, не попадающих в сферу ГРОЕИ |  |  |  |  |
| - Исполнитель несёт полную ответственность за соответствие рабочей документации требованиям федеральных нормативных документов, настоящих требований и нормативной документации ОАО «ТГК-1», в том числе требованиям к оформлению проектной документации. |  |  |  |  |
| - Техническая документация должна быть представлена на согласование Заказчику до размещения заказа на поставку оборудования. |  |  |  |  |
| - Исполнитель должен обеспечить предоставление от поставщиков (изготовителей) оборудования ПТК АСУ ТП полного комплекта технической и эксплуатационной документации на русском языке в составе, необходимом для монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. |  |  |  |  |
| - Рабочая документация должна быть скорректирована (в том числе и в электронном виде, путем перевыпуска документа, в соответствии с п. 2.5, 2.6 ГОСТ 2.503-90 «Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений.») по результатам полигонных испытаний, строительно-монтажных работ, электромонтажных работ, пуско-наладочных работ, комплексных и приемо-сдаточных испытаний. Корректировка рабочей документации должна производиться только на основании мотивированных замечаний конечного Заказчика и исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. |  |  |  |  |
| - Вся изложенная в данном разделе документация должна быть выполнена на машинных носителях в количестве 4 экз. в соответствии с «Ведомостью машинных носителей информации» (п.5.4 РД 50-34.698-90), а также в твердых копиях (на бумажном носителе информации, сброшюрованных в книги) в количестве 4 экз. В целях сокращения сроков согласования документация предварительно может передаваться Заказчику в виде приложения к электронному письму. |  |  |  |  |
| - Вся документация должна быть на русском языке. |  |  |  |  |
| - Документация должна быть выполнена на формате А4, по отдельному согласованию с Заказчиком допускается формат А3. |  |  |  |  |
| - Гарантийные обязательства исполнителя |  |  |  |  |
| - Гарантийный период эксплуатации АСУ ТП гидроагрегата №3 должен составлять 24 месяца после подписания акта сдачи-приемки в промышленную эксплуатацию (по форме КС-14). |  |  |  |  |
| - Гарантия должна распространяться на все детали и узлы обязательного комплекта поставки АСУ ТП ГА. |  |  |  |  |
| - Исполнитель должен производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ. |  |  |  |  |
| - Гарантийный период эксплуатации должен увеличиваться на время простоя агрегата, необходимое на устранение гарантийного дефекта. |  |  |  |  |
| - Исполнитель гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявке Заказчика, оформленных отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации АСУ ТП ГА. |  |  |  |  |
| - Требования к подрядной организации |  |  |  |  |
| 10.1. Общие требования |  |  |  |  |
| 10.1.1. Опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет; |  |  |  |  |
| 10.1.2. Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого на весь срок действия Договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в том числе особо опасных: - пункт 4.5 раздела II - Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; - пункт 13 раздела II - Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком); - пункт 23.6 раздела III - Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации; - пункт 24.10 раздела III - Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств; - пункт 24.12 раздела III - Пусконаладочные работы комплексной наладки систем; - пункт 33.11 раздела III - Объекты гидроэнергетики «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624. |  |  |  |  |
| 10.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»; |  |  |  |  |
| 10.1.4. Обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика; |  |  |  |  |
| 10.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, а также наличие сертификатов, удостоверяющих их качество; |  |  |  |  |
| 10.1.6. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим Договором; |  |  |  |  |
| 10.1.7. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим Договором. |  |  |  |  |
| 10.1.8. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»; |  |  |  |  |
| 10.1.9. Акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований. |  |  |  |  |
| 10.2. Специальные требования |  |  |  |  |
| 10.2.1. Предпочтительно иметь в регионе расположения Нарвской ГЭС (ГЭС-13) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленного объема работ; |  |  |  |  |
| 10.2.2. Располагать кадрами, обученными и аттестованными, инженерно-техническими работниками (ИТР), обладающими соответствующей квалификацией для выполнения заявленных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право быть руководителем работ и производителем работ; |  |  |  |  |
| 10.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в том числе иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов); |  |  |  |  |
| 10.2.4. Желательно иметь опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объемов работ; |  |  |  |  |
| 10.2.5. Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»; |  |  |  |  |
| 10.2.6. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ по промежуточному наряду; |  |  |  |  |
| 10.2.7. Желательно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO; |  |  |  |  |
| 10.2.8. Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования; |  |  |  |  |
| 10.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств; |  |  |  |  |
| 10.2.10. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах во время производства работ на Нарвской ГЭС (ГЭС-13). Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ; |  |  |  |  |
| 10.2.11. Иметь все необходимы для проведения работ инструменты, приборы и специальные приспособления; |  |  |  |  |
| 10.2.12. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение выполняемых работ; |  |  |  |  |
| 10.2.13. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы; |  |  |  |  |
| 10.2.14. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком; |  |  |  |  |
| 10.2.15. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку Нарвской ГЭС (ГЭС-13), быть готовым перейти на многосменный режим работы, подрядчик при этом должен согласовать режим работы с Заказчиком; |  |  |  |  |
| 10.2.16. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций; |  |  |  |  |
| 10.2.17. Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ А0 или Гранд-Смета. |  |  |  |  |
| 10.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации |  |  |  |  |
| Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии Заказчика. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия Заказчиком (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию Заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление Заказчику, исполнительной документации: - график выполнения работ; - проект производства работ (ППР); - протоколы испытаний, карты измерений, формуляры; - акты приемки скрытых работ; - журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций; - перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом; - акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление), динамического и статического испытаний ГПМ и иных испытаний, предусмотренных НТД для применяемых технических устройств, приемки каждой системы в отдельности; - заключения лаборатории по контролю металла; - акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы и запасные части; - акты об использовании для СМР материалов-заместителей; - ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации; - акт об устранении недоделок; - паспорта на механизмы и оборудование; - акты поузловой приемки оборудования, акты промежуточной приемки; - формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта, технического перевооружения, объем и качество выполненных работ, документы должны быть подписаны заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии субподрядчиком); - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2); - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). |  |  |  |  |
| 10.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков |  |  |  |  |
| При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские). Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причем субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков. Подрядчик обязан координировать работу все субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, требованиями и объемы выполняемых ими работ, а также действовать исключительно в интересах заказчика. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учетом сроков их исполнения. |  |  |  |  |
| 10.5. Требования к защите конфиденциальной информации |  |  |  |  |
| Подрядчик обязан предоставить сведения: - перечень нормативных документов по защите информации, составляющих коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации; - об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением; - о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях. Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением к Договору. |  |  |  |  |
| - Оборудование и материалы |  |  |  |  |
| Все оборудование, программное обеспечение и его лицензии, детали и материалы, узлы и запасные части, принадлежности и приспособления поставляет Подрядчик. В объем поставки должен входить комплект ЗИП, достаточный для обеспечения эксплуатации комплекса с ремонтом отказавших частей и узлов аппаратуры. Количественный состав объема ЗИП должен составлять не менее 10% от общего объема поставленного оборудования и не менее одного компонента каждого типа (исключение могут составлять износостойкие элементы – конструктивы, кабели и т.п.). В случае использования частей комплекта ЗИП во время производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации АСУ ТП гидроагрегата №3 ГЭС-13 он должен быть полностью восполнен. Окончательный состав ЗИП согласовывается с Заказчиком на стадии проектирования. Перед выполнением строительно-монтажных работ произвести внешний осмотр поставленного оборудования, проверить комплектацию, качество сборки и отсутствие повреждений, составить акт готовности оборудования к монтажу; Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих качество. |  |  |  |  |
| Разработал: |  |  |  |  |
| Инженер ЭТУ |  | А.Я. Кудяшев |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |
| Главный инженер Нарвской ГЭС |  | Л.А. Лисс |  |  |