ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 16-203 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по обслуживанию оборудования бесперебойного электропитания средств диспетчерского технологического управления (СДТУ), автоматизированной системы оперативного и диспетчерского управления (АСОДУ), средств связи и инфраструктуры информационных технологий Управления и структурных подразделений филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки № 1090/7.39-870)

ОКВЭД 72.60

ОКДП 9221000

- Общие требования.

Требование к месту выполнения работ:

| Управление ТГК-1 | 191186, С.-Пб, пр.Добролюбова, д.16 |
| --- | --- |
| Центральная ТЭЦ | С.-Пб, Новгородская д.11 |
| ЭС-1 | С.-Пб, наб. Обводного канала, д.76 |
| ЭС-2 | С.-Пб, ул. Новгородская, д.11 |
| ЭС-3 | С.-Пб, наб. р. Фонтанки, д. 104 |
| ТЭЦ-5 Правобережная | 193079, С.-Пб, Октябрьская наб., д.108 |
| ТЭЦ-7 Василеостровская | 199026, С.-Пб, В.О., Кожевенная линия, д.33 |
| ТЭЦ-8 Дубровская | 187342, Лен.обл., г. Кировск, ул. Набережная д.37 |
| ТЭЦ-14 Первомайская | 198096, С.-Пб, ул. Корабельная, д.4 |
| ТЭЦ-15 Автовская | 198188, С.-Пб, ст. Броневая, д.6 |
| ТЭЦ-17 Выборгская | 195197, С.-Пб, ул. Жукова, д.26 |
| ТЭЦ-21 Северная | 188661, Лен.обл., Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино |
| ТЭЦ-22 Южная | 192289, С.-Пб, ул. Софийская, д.96 |
| ГЭС-13 Нарвская | 188490, Лен.обл., Кингисеппский р-н, г. Ивангород, ул. Маяковского д.5 |
| Каскад Вуоксинских ГЭС | 188990, Лен.обл., Выборгский р-н, г. Светогорск, ул. Каскадная, д. 1 |
| ГЭС-10 Лесогорская | Лен.обл., Выборгский р-н, пос. Лесогорский |
| ГЭС-11 Светогорская | 188990 Лен.обл., Выборгский р-н, г. Светогорск, ул. Каскадная, д. 1 |
| Каскад Свирских ГЭС ГЭС-6 Волховская | 187740, Лен.обл., г. Подпорожье, ул. Энергетиков д.3 187400, Лен.обл., г. Волхов, ул. Графтио, д.1 |
| ГЭС-9 Нижне-Свирская | Лен.обл.,пос. Свирьстрой |
| ГЭС-12 Верхне-Свирская | 187740, Лен.обл., г. Подпорожье, ул. Энергетиков д.3 |
| Тепловая Сеть 1эксплуатационный район ТС 3 эксплуатационный район ТС 4 эксплуатационный район ТС 5 эксплуатационный район ТС 6 эксплуатационный район ТС 8 эксплуатационный район ТС Служба электрохозяйства НПС «Московская» Производственная база, служба ремонтов Ремонтно-эксплуатационная база, служба механизации и транспорта ПАО «Ленэнерго» ПАО «Ленэнерго» подстанция «ПАША», промежуточный усилительный пункт СДТУ ОАО «ТГК-1» Оборудование узла связи Лен РДУ стойка ОАО «ТГК-1» | ул.Черняховского, дом. 36 пр. Стачек, д.114/А ул. Бассейная, д.73, к.2 ул.Парусная, д.2 ул.Шкапина, д.14 ул.Дыбенко, д.31 д.Ново-Девяткино, д.121 ул. Малая Балканская, д.7 ул.Варшавская, д.9 ул. Кубинская, д.7 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1 187460, Лен.область, Волховский район, пос. Паша, ул.Советская, д.133 Ул.Курчатова, д.1 |

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник группы планирования и контроля сметы затрат ПСДТУиИТ филиала «невский» ОАО «ТГК-1» Волкова Вита Валерьевна.

Тел. (812) 901-32-71

1.1 Объекты обслуживания

Управление, Структурные подразделения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

  - Требования к срокам и объему выполняемых работ:

Начало:              январь  2016 г.

Окончание:       декабрь 2016 г.

1.3 Требования к выполнению работ.

Подрядная организация выполняет:

1.3.1 		техническое обслуживание оборудования, указанного в приложении №1, согласно требованиям инструкций по эксплуатации заводов – изготовителей ПТЭ, ПУЭ и другим нормативно-техническим документам;

1.3.2 	работы по замене аккумуляторных батарей, производимые по отдельному счету на приобретение расходных материалов и выполнения необходимых работ;

1.3.3	техническую оценку состояния оборудования электропитания, вносит предложения на рассмотрение ТГК-1 для принятия необходимого решения, направленного на модернизацию и техническое перевооружение данного оборудования;

1.3.4 сроки, содержание и объем работ по обслуживанию оборудования должны обеспечивать соблюдение эксплуатационных характеристик в соответствии требованиями нормативных актов и методических документов (не ниже требований РД 48.34.152 «Руководящие указания по проектированию электропитания технических средств диспетчерского и технологического управления»);

1.3.5 выполнение оперативных переключений и подключений нового оборудования к ИБП, контроль за соответствием характеристик подключаемых нагрузок и обслуживаемых ИБП для исполнения требований Раздела 4 РД 48.34.152 «Руководящие указания по проектированию электропитания технических средств диспетчерского и технологического управления»;

1.3.6	оперативное устранение в круглосуточном режиме аварийных ситуаций на оборудовании бесперебойного электропитания СДТУ, АСОДУ Управления и структурных подразделений филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» для недопущения аварий оборудования СДТУ (авария понимается в редакции п.4н «Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», Постановление правительства РФ № 846 от28.10.2009 г. с изменениями, внесенными Постановлением правительства РФ № 996 от 05.12.2011 г.);

1.3.7	учет ЗИП, необходимых для оперативного устранения аварийных ситуаций и предоставление Заказчику достоверных сведений о потребности в пополнении ЗИП для включения в Смету затрат года, следующего за годом предоставления услуг;

1.3.8	поддержание в актуальном состоянии эксплуатационной документации, внесение изменений при изменении схем подключения и подключении к ИБП новых потребителей, согласование и утверждение схем подключения с ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» и структурными подразделениями филиала «Невский»;

1.3.9	поддержание в работоспособном состоянии системы удаленного мониторинга ИБП;

1.3.10	составляет график проведения технического обслуживания оборудования  бесперебойного питания (частичных и полных проверок)  и передает Заказчику для согласования с соответствующим диспетчерским центром, в оперативном управлении (ведении) которого находится оборудование, и утверждения Заказчиком; После утверждения все плановые работы производятся в соответствии с утвержденным графиком на основании оперативных заявок, которые подаются диспетчеру ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» не позднее , чем за 7 календарных дней до даты производства работ. Неотложные работы, направленные на предотвращение аварийных ситуаций и аварийные работы, выполняются также по оперативной заявке, подаваемой диспетчеру ПСДТУ и ИТ филиала «Невский»;

1.3.11	выполнение работ в строгом соответствии с технологическими картами ППР (согласованными с официальными поставщиками установленного оборудования);

1.3.12	из собственных средств обеспечивает необходимый запас аккумуляторных батарей и других запасных частей, необходимых для обслуживания оборудования;

1.3.13	в случае выхода оборудования из строя предоставляет Заказчику на время ремонта идентичное оборудование для замены;

1.3.14	обеспечивает собственный персонал необходимыми средствами защиты, приборами, приспособлениями и инструментом для производства работ в электроустановках, обучение и аттестацию персонала безопасными методами выполнения работ в электроустановках;

1.3.15	проводит внеочередной аудит оборудования бесперебойного электропитания при подготовке структурных подразделений филиала «Невский» к прохождению ОЗП и предоставляет Заказчику Акты готовности оборудования к прохождению ОЗП отдельно по Управлению и каждому структурному подразделению филиала «Невский». При выявлении в ходе аудита обстоятельств или неисправностей, препятствующих работе в условиях ОЗП, подрядчик устраняет неисправности в течение 15 рабочих дней. Акт готовности в этом случае составляется только после устранения неисправностей.

2.  Стоимость работ

Предельная стоимость работ в 2016 г. составляет 14 200 670 руб. без НДС.

Стоимость работ ежемесячно подтверждается подписанными сторонами актами приемки-сдачи выполненных работ и оказанных услуг.

Ориентировочный объем услуги – 1296 шт.

3.	Требования к качеству выполнению работ.

3.1.	Работы должны выполняться в полном объеме, качественно и в соответствии с требованиями нормативных актов, сметной документацией, заводской документацией.

3.2.	Техническое и оперативное обслуживание объектов должно обеспечивать исправное работоспособное эксплуатационное состояние оборудования в непрерывном круглосуточном режиме и надежную безопасную эксплуатацию объектов.

3.3.	Подрядная организация выполняет:

3.3.1 техническое и оперативное обслуживание оборудования, указанного в приложении №1, согласно и в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭЭСиС), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, требований заводов изготовителей;

3.3.2	работы по замене аккумуляторных батарей. Работы по замене аккумуляторных батарей производится в установленные производителем сроки, по отдельной смете на приобретение расходных материалов и выполнение необходимого объема работ и на основании дополнительно выставленного счета;

3.3.3	техническую оценку состояния установок бесперебойного электропитания, вносит на рассмотрение руководства ТГК-1 обоснованные технические предложения, направленные на модернизацию и техническое перевооружение данного оборудования;

3.3.4	Подрядная организация из собственных средств обеспечивает необходимый запас аккумуляторных батарей и других запасных частей;

3.3.5	в случае выхода оборудования из строя, подрядная организация предоставляет Заказчику на время ремонта идентичное оборудование.

4.Особые условия.

  - Требование к персоналу подрядной организации.

- 4.1.1 Персонал должен иметь профильное образование и опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;

    - Должен иметь практический опыт обслуживания ИБП Powervare, ЕАТОN, АРС и  ИБП ARGUS;

    - Должен пройти обучение и очередную проверку знаний по электробезопасности в установленные сроки очередной проверки знаний;

    - Должен иметь 4-5 группы по электробезопасности для работы в электроустановках до 1000 В и выше

    - Приказом по организации персоналу должны быть присвоены права

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ;

- быть членом бригады.

4.1.6	 Персонал не должен иметь ограничений по допуску в пограничную зону РФ

4.2. Требования к обеспечению работ

4.2.1	Применяемые при техническом обслуживании запасные части и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, не истекший срок хранения, определенный производителем.

4.2.2	Применяемые при производстве работ приборы должны иметь метрологическую аттестацию и действующее свидетельство о поверке или отметку о поверке в паспорте прибора.

4.2.3	Персонал должен быть обеспечен необходимыми для производства работ в электроустановках средствами индивидуальной защиты и инструментом с диэлектрическими рукоятками с не истекшим сроком годности и сроком очередной проверки.

4.3 Периодичность выполнения технического обслуживания

Профилактический осмотр и техническое обслуживание оборудования бесперебойного электропитания производятся в соответствие с инструкциями по эксплуатации производителя оборудования, но не реже одного раза в месяц.

4.4.  Порядок устранения неисправностей оборудования

Подрядная организация должна обеспечить следующий регламент выполнения работ :

4.4.1.	Принимать заявки на устранение неисправностей, не повлекших аварию и выполнение работ по переключениям и плановым подключениям нового оборудования в будние дни в рабочее время (8-30 – 17-30 часов);

4.4.2.	Заявки на устранение неисправностей, повлекших аварию СДТУ или АСОДУ, принимаются круглосуточно;

4.4.2.	В случае выхода оборудования из строя (поломки), не повлекшей аварию СДТУ или АСОДУ, работники Подрядчика обязаны явиться по заявке Заказчика, переданной диспетчером ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» по телефону, в течение 24-х часов после ее получения для удаленных объектов (Ленинградская область) и  2-4 часа для объектов расположенных в черте  Санкт-Петербурга и ближайших пригородов.

4.4.3.	Оперативно реагировать на сообщения диспетчера ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» об аварийной ситуации на оборудовании бесперебойного питания, повлекшей аварию СДТУ или АСОДУ и немедленно приступать к выявлению причин и устранению аварийной ситуации.

4.4.4 При выходе оборудования электропитания, повлекшим за собой погашение потребителей СДТУ или АСОДУ, выезд специалиста для восстановления временной схемы, осуществляется немедленно.

5.Приложения

1. Приложение – Приложение №1 «Спецификация»

| Директор ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  | ______________ |  | А.В. Малафеев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Визы: |  |  |  |  |
| Главный инженер ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  | _______________ |  | И.А. Бурлай |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |