Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-407 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Оснащение системой видеонаблюдения технологических помещений

Каскад Нивских ГЭС филиала "Кольский"»

номер ГКПЗ: № 1090/5.24-3664

номер ИП: № 16-0254

| ОКВЭД | 43.21 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.21.10.120 |
| ОКТМО | 47608101001 47608407 47608101121 |

1. Общие требования

1.1. Требования к месту выполнения работ:

| №, п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нива ГЭС-2 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Мурманская обл., Кандалакшский район, нп. Нивский |
| 2. | Кумская ГЭС-9 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Республика Карелия, Лоухский район, 50 км от п.Зареченск |
| 3. | Иовская ГЭС-10 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Мурманская обл., п. Зареченск |

1.2. Ответственные за составление технического задания:

Начальник службы диспетчерского и технологического управления филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» - Воробьев А.Ю., +7 (81553) 693-90.

Начальник ССДТУ КНГЭС  филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Самчик Юрий Николаевич,

Тел. +7921-152-11-12.

1.3. Период выполнения работ:

Начало:           май   2016 г.

Окончание:    декабрь 2016 г.

1.4. Предельная цена закупки: 4 800,00 тыс. руб. без НДС в т.ч.:

ПИР – 100,00 тыс. рублей  без НДС;

СМР, ПНР – 500,00 тыс. руб. без учёта НДС;

Оборудование и материалы – 4 200,00 тыс. руб. без учёта НДС;

Объемы, стоимость оборудования и материалов, стоимость СМР и ПНР  уточняются по  окончании выполнения проекта.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.5.  Объем работ: - 3 шт. (три системы  видеонаблюдения).

  - Требования по сроку действия оферты:

Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты.  В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работ: Выполнение второго этапа работ по организация круглосуточного (дневной и ночной режим) дистанционного видеонаблюдения оперативным персоналом за   состоянием технологического оборудования ГЭС при эксплуатации и в режиме нештатной ситуации в соответствии с существующим проектом.

2. 2. Описание и основные технические характеристики:

2.2.1. ГЭС-2.

- здание ГЭС-2, помещения видеонаблюдения находятся на отметках, м – 76,00; 77,00; 82,00; 83,00; 84,80; 87,80; 88,95; 116,00 .

- трансформаторная эстакада, Т-1, Т-2, Т-3, Т-4  примыкает к зданию ГЭС со стороны верхнего бьефа.

- в помещениях  и перекрытиях ГЭС-2 имеются кабельные лотки, от административного корпуса до здания ГЭС - кабельный коридор.

- территория ГЭС оборудована освещением.

- температурный режим: внутри помещений - +5 ÷ +30С0, на улице - -40 ÷ +30С0.

На первом этапе были выполнены следующие виды работ:

Установлены 4 видеокамеры в помещениях:

| Места установки камер | Камеры поворотные, шт. | Камеры стационарные, шт. |
| --- | --- | --- |
| Эстакада силовых трансформаторов, отметка 88,95 м | 1 |  |
| Машинный зал, отм. 87.80 м | 1 |  |
| РУ-10 кВ, 2 этаж, отм. 84.80 м |  | 1 |
| РУ-10 кВ, коридор выключателей, отм. 82.00 м |  | 1 |

В комнате защит и телемеханики расположен коммутационный центр, от него проложены кабели к существующим видеокамерам.

На рабочем месте оперативного персонала установлен один монитор STM-323.

Для электропитания оборудования установлен инвертор «Штиль PS220/700-P-2» и электронный байпас «Штиль STS-300K».

В качестве сервера СТВ используется цифровой 16-канальный видеорегистратор NDR-DLX3616 PH с установленными в него тремя жёсткими дисками HDD 2 Tb.

Необходимо выполнить организацию дистанционного видеонаблюдения на следующих объектах :

| ГЭС-2 | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | План объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхний бьеф, измерительная рейка, отм. 116.00 м | - | - | - | Приложение №1 |
| Регуляторное помещение, отм. 83.00 м | 43,7 | 10 | 4,6 | Приложение №2 |
| РУ-10 кВ, коридор выводов, отм. 82.00 м | 46 | 4,3 | 6 | Приложение №3 |
| РУ-10 кВ, кабельный коридор, отм. 82.00 м | 43,8 | 2,4 | 2,6 | Приложение №4 |
| Насосная галерея, отм. 77.00 м | 42,2 | 2,3 | 3,2 | Приложение №5 |
| Помещение потерны, отм. 76.00 м | 45 | 0,8 | 2 | Приложение №6 |
| Помещение пульта управления ГЭС-2, отм. 91.00 м | 17,4 | 9,3 | 4,5 | Приложение №7 |

2.2.2. ГЭС-9.

- здание ГЭС-9, помещения видеонаблюдения находятся на отметках – 82,45; 77,80; 71,20; 64,00.

- трансформаторная площадка расположена в непосредственной близости от здания ГЭС;

- в помещениях  и перекрытиях ГЭС-9 имеются кабельные лотки;

- территория ГЭС оборудована освещением;

- температурный режим: внутри помещений - +5 ÷ +30С0, на улице - -40 ÷ +30С0.

На первом этапе были выполнены следующие виды работ:

Установлены 4 видеокамеры в помещениях:

| Места установки камер | Камеры поворотные, шт. | Камеры стационарные, шт. |
| --- | --- | --- |
| Машинный зал, отм. 87.80 м | 1 |  |
| КРУ-10 кВ |  | 1 |
| Трансформаторная площадка 150 кВ | 1 |  |
| Помещение пульта управления ГЭС-9 | 1 |  |

В помещении КРУ-10 кВ  расположен коммутационный центр, от него проложены кабели к существующим видеокамерам.

На рабочем месте оперативного персонала установлены два монитора DELL RIV A00

Для электропитания оборудования установлен инвертор «Штиль PS220/700-P-2» и электронный байпас «Штиль STS-300K»

В качестве сервера СТВ используется цифровой 16-канальный видеорегистратор NDR-DLX3616 PH с установленными в него тремя жёсткими дисками HDD 2 Tb.

Необходимо выполнить организацию дистанционного видеонаблюдения на следующих объектах :

| ГЭС-9 | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | План объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинный зал | 48 | 18 | - | Приложение № 8 |
| Турбинное помещение, шахты турбин | 34 | 26 | 3 | Приложение № 11 |
| Дренажная насосная ГЭС-9 | 3 | 5 | 3 | Приложение № 10 |
| ОРУ-150кВ | 30 | 40 | - | Приложение № 9 |
| Помещение пульта управления ГЭС-9 | 25 | 9 | 4,5 | Приложение № 8 |

2.2.3. ГЭС-10.

- здание ГЭС, помещения видеонаблюдения находятся на отметках –43,60; 39,00; 37,00; 24,00.

- трансформаторная площадка расположена в непосредственной близости от здания ГЭС.

- в помещениях ГЭС имеются кабельные лотки. Территория ГЭС оборудована освещением.

- температурный режим: внутри помещений - +5 ÷ +30С0, на улице - -40 ÷ +30С0.

На первом этапе были выполнены следующие виды работ:

Установлены 4 видеокамеры в помещениях:

| Места установки камер | Камеры поворотные, шт. | Камеры стационарные, шт. |
| --- | --- | --- |
| Машинный зал | 1 |  |
| КРУ-10 кВ |  | 1 |
| Трансформаторная площадка,ОРУ-150кВ | 1 |  |
| Трансформаторная площадка | 1 |  |

В подпультовом  помещении расположен коммутационный центр, от него проложены кабели к существующим видеокамерам.

На рабочем месте оперативного персонала установлен один монитор STM-323.

Для электропитания оборудования установлен инвертор «Штиль PS220/700-P-2» и электронный байпас «Штиль STS-300K»

В качестве сервера СТВ используется цифровой 16-канальный видеорегистратор NDR-DLX3616 PH с установленными в него тремя жёсткими дисками HDD 2 Tb.

Необходимо выполнить организацию дистанционного видеонаблюдения на следующих объектах :

| ГЭС-10 | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | План объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Турбинное помещение, шахты турбин | 25 | 10 | 6 | Приложение №14 |
| Насосная откачки | 5 | 7 | 3 | Приложение №13 |
| Машинный зал, пульт управления | 31 | 9 | 4,5 | Приложение №12 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  по    «Оснащение системой видеонаблюдения технологических помещений ГЭС-2, ГЭС-9, ГЭС-10 Каскад Нивских ГЭС филиала "Кольский"»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с объектами и необходимой документацией непосредственно на месте проведения работ. Итогом обследования что будет являться Акт обследования согласованный с заказчиком. | объект | 1 |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком ПИР по оснащению системой видеонаблюдения ГЭС-2, ГЭС-9, ГЭС-10 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Предоставление документации Заказчику. Проект второг ПИР должен быть предоставлен в трех экземплярах, а также в электронном виде (текстовые документы в форматах MS Word или MS Excel, чертежи в форматах Visio или AutoCAD с возможностью редактирования). | комплект | 3 |
| 3. | Поставка оборудования, выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по оснащению системой технологического видеонаблюдения ГЭС-2, ГЭС-9, ГЭС-10 КНГЭС в соответствии с разработанным проектом. | комплект | 3 |
| 4. | Предоставление паспортов, технической документации и сертификатов на оборудование на русском языке, актов выполненных работ. Оформление и предоставление исполнительной документации на бумажном и эл. носителе. | комплект | 3 |

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

3.2. Все работы должны выполняться согласно следующим нормативным документам:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-  Правила по охране труда при работе с  инструментом и приспособлениями;

-  РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

-  Правила устройств электроустановок (шестое издание);

- ГОСТ Р 51558-2000, «Системы охранные телевизионные. Общие требования и методы испытаний»;

- РД 153-34.2-35.520-99 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП гидроэлектростанций»;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

-   Правила по охране труда при работе на высоте.

3.3. Требования к оборудованию.

- оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренно-холодного климата по ГОСТ 15150 (УХЛ1);

- оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У3.1 - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий);

- оборудование цифрового видеонаблюдения и регистрации, предназначенное для визуального контроля и регистрации событий в зонах контроля должно обеспечивать распознавания лица человека, достаточного качества для его идентификации (зоны контроля обозначены на планах);

- пассивное оборудование, устанавливаемое в производственных помещениях должно быть промышленного назначения и обеспечивать:

- вплоть до IP67, гарантирующий уровень защиты отсутствие проникновения внутрь герметизируемого объема пыли, водяного пара, горячей воды и конденсата;

- рабочий температурный диапазон использования от -25 до +80°С (с возможностью кратковременного выхода за пределы указанного диапазона и функционирования при температурах от -50 до +100 °С);

- возможность длительного функционирования в атмосфере агрессивных газов;

- габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации;

- все активное и пассивное оборудование системы должно заземляться в соответствии с  требованиями ГОСТ 50571.21-2000, ГОСТ 50571.22-2000, РД 153-34.2-35.520-99, РД 34.20.116-93,:

-  должен быть реализован отдельный контур заземления, к которому подключаются корпуса конструктивов. Этот контур должен подключаться к общестанционному контуру защитного заземления в одной точке с помощью изолированной шины (медного кабеля);

-  в случае необходимости должна быть реализована отдельная шина заземления (спецконтур заземления) для заземления "операционного" нуля. Эта шина должна соединяться с общестанционным контуром заземления с помощью изолированной шины (медного кабеля);

-  должно выполняться присоединение экранов и оболочек кабелей к спецконтуру заземления в одной точке со стороны стоек (шкафов);

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.4. Требования к видеокамерам.

В системе видеонаблюдения должны быть применены цветные видеокамеры. Количество, тип (цилиндрическая, купольная, с климатической защитой, поворотная и т.п.) и характеристики видеокамер (цветность, разрешение, светочувствительность, с фиксированным фокусным расстоянием или вариофокальная и т.п.) определить проектом, после обследования.

В помещениях, где по местным условиям выключается рабочее освещение, применяемые видеокамеры должны обеспечивать наблюдение  за технологическим оборудованием при полном отсутствии освещения.

4. Требования к подрядной организации:

4.1. Общие требования:

4.1.1. Иметь подтвержденный опыт выполнения аналогичных работ (реализованные проекты) не менее 3  лет.

4.1.2.Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам:

- п. 4.4 «Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем»;

- п.13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)»    раздела II Перечня видов работ...» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

- п.23.33 «Монтаж оборудования сооружений связи»;

- п.24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»;

- п.33.11 «Объекты гидроэнергетики» раздела III «Перечня видов работ...» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

4.1.3.Иметь (желательно) Сертификат системы менеджмента качества выполнения работ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).

4.1.4.Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

4.1.4.Наличие у персонала Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом Подрядчика.

4.2.Специальные требования:

4.2.1.Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- работ на высоте (не менее 2 (Двух) сотрудников);

- электрогазосварочных (не менее 1(Одного) сотрудника) ;

- работ с электро- и пневмоинструментом (не менее 1(Одного) сотрудника);

4.2.2.Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

    - Персонала, выполняющий специальные  работы  должен иметь документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.);

- при выполнении работ с использованием сварки иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

    - Персонал должен досконально знать технологию работ.

    - Необходимо исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ.

    - Необходимо осуществить весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющие обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

4.2.7.Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КНГЭС и  подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

4.2.8.Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

4.2.9.Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение   работ - перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

    - Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

4.2.11.Организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации.

    - Режим работы  подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

4.2.13.Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

4.3.Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика на выполнение специальных, проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ.

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

4. Запасные части и материалы:

Материалы, оборудование поставляются подрядчиком в соответствии с разработанным проектом, в т.ч. ЗИП-оборудование.

Приложения:

1. Приложение № 1. ГЭС-2. Схема Верхний бьеф.

2. Приложение № 2. ГЭС-2. Схема Регуляторное помещение.

3. Приложение № 3. ГЭС-2. Схема РУ-10 кВ. Коридор выводов.

4. Приложение № 4. ГЭС-2. Схема РУ-10 кВ. Кабельный коридор.

5. Приложение № 5. ГЭС-2.  Схема насосная галерея.

6. Приложение № 6. ГЭС-2. Схема  помещения потерна.

7. Приложение № 7. ГЭС-2. Схема помещения пульт управления.

8. Приложение № 8. ГЭС-9. План машинного зала, пульта управления

9. Приложение № 9. ГЭС-9. План Трансформаторная площадка, ОРУ 150 кВ

10. Приложение№ 10. ГЭС-9. План дренажной насосной.

11. Приложение № 11. ГЭС-9. План турбинного помещения, шахты турбины.

12. Приложение № 12. ГЭС-10. План машинного зала, пульта управления.

13. Приложение № 13. ГЭС-10. План насосной откачки.

14. Приложение № 14.ГЭС-10. План турбинного помещения, шахты турбины.

| Директор ПСДТУиИТ |  |  |  | А.Ф. Малафеев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность куратора закупки) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |

| Начальник ССДТУ Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | А.Ю. Воробьев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность куратора закупки) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |

| Начальник ССДТУ КНГЭС Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | Ю.Н. Самчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность куратора закупки) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |

| Директор КНГЭС Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | А.Ю. Жарников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность куратора закупки) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |