Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-409 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Реконструкция электропитания ЛАЗ СДТУ ГЭС - 1,2,3,9 Каскада Нивских ГЭС

с поставкой инверторных систем "Штиль"»

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.24-3670

номер закупки по ИП: № 16-0305

| ОКВЭД | 43.21 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.21.10.120 |
| ОКТМО г.п. Кандалакша | 47608101 |
| ОКТМО г. Полярные Зори | 47719000 |

I. Общие требования

1.1. Требования к месту выполнения работ:

| Наименование Объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Нива ГЭС – 1 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | г. Полярные Зори, пос. Зашеек, |
| Нива ГЭС–2 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | г.п. Кандалакшский район, пос. Нивский |
| Нива ГЭС – 3 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | г.п. Кандалакша, ул. Объездная 16 |
| Кумская ГЭС-9 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». | Республика Карелия, Лоухский район, (50 км от н.п.Зареченск) |

1.2. Ответственные за составление технического задания:

Начальник ССДТУ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» - Воробьев Александр Юрьевич - +7(81553)963-90.

Начальник ССДТУ КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Самчик Юрий Николаевич,

Тел. +7921-152-11-12.

1.3. Период выполнения работ:

Начало:           май  2016 г

Окончание:    декабрь 2016 г.

1.4. Предельная цена закупки: 1 600,00 руб. без НДС в т.ч.:

СМР, ПНР –100,00 тыс. руб. без учёта НДС;

Оборудование и материалы – 1 500,00 тыс. руб. без учёта НДС;

Объемы, стоимость оборудования и материалов, стоимость СМР и ПНР уточняются по окончании выполнения разработки технического решения.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.5.  Объем работ: Смонтировать и подключить к существующим распределительным щитам   на четырех объектах Каскада Нивских ГЭС, в линейно-аппаратных залах, (далее ЛАЗ) ГЭС-1,2,3,9 инверторные системы "Штиль" для резервирования электропитания оборудования средств диспетчерского и технологического оборудования (4 системы).

2. Требования к выполнению работ.

#### 2.1. Цель работ: Замена выработавшего ресурс и физически устаревшего оборудования бесперебойного питания в линейно-аппаратных залах, (далее ЛАЗ) ГЭС-1,2,3,9 для обеспечения надежности   работы аппаратуры СДТУ.

2.2. Описание и основные технические характеристики:

Для обеспечения бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования в ЛАЗ   ГЭС-1,2,3,9 Каскада Нивских ГЭС необходима инверторная система (далее ИС) обеспечивающие преобразование напряжения 220 В постоянного тока в однофазное переменное напряжение 220 В. На входе ИС должны быть установлены двухполюсные автоматические выключатели для постоянного и переменного тока. Обязательно наличие электронного (автоматического) байпаса.   	Основной режим работы ИС: от инвертора

ИС должна обладать следующими свойствами:

- гальваническая развязка между входом и выходом;

- контроль входного и выходного напряжения;

- защитное отключение при выходе за пределы рабочего диапазона;

- защита от неправильной полярности подключения источника постоянного тока;

- электронная защита от перегрузок и короткого замыкания;

- круглосуточный режим работы;

- низкий уровень шума;

- возможность "горячей" замены инверторов;

  - взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

  - удобство технического обслуживания и эксплуатации;

  - ремонтопригодность;

  - защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

  - санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

ИС должна иметь возможность подключения к сети Ethernet для удалённого мониторинга.

Разместить инверторную систему электропитания в напольном шкафу 19”. Конструкция шкафа должна предусматривать наличие стеклянной передней двери, наличие задней двери и съёмных боковых панелей. Глубина 600 мм.

Шкаф ИС оснастить вентиляторным блоком, предназначенным для принудительного охлаждения активного оборудования, и панелью с терморегулятором, предназначенной для управления вентиляторным устройством и мониторинга температуры внутри шкафа.

Для контроля за состоянием системы электропитания предусмотреть возможность вывода «сухого контакта» на панель станционной сигнализации при возникновении сигнала «АВАРИЯ» и сигнала при переходе ИС на резервный источник питания. Учесть при этом, что в работе станционной сигнализации используется напряжение 220 В постоянного тока.

2.2.1. ГЭС-1.

Помещение ЛАЗ ГЭС-1 находится в здании проходной ГЭС-1.

Условия эксплуатации: в помещении   оборудованном кондиционером, диапазон температур 20+/- 5 С0.

Электропитание оборудования   ЛАЗ ГЭС-1 осуществляется от распределительного щита, установленного в помещении ЛАЗ.

Суммарная мощность (нагрузка) потребляемая оборудованием ЛАЗа не более 3000 Вт.

Необходимо изготовление кабелей для подключения шкафа ИС к распределительному щиту, длиной 10 метров.

2.2.2. ГЭС-2.

Помещение ЛАЗ ГЭС-2 находится в здании ГЭС-2.

Условия эксплуатации: в помещении   оборудованном кондиционером, диапазон температур 20+/- 5 С0.

Электропитание оборудования ЛАЗ ГЭС-2 осуществляется от распределительного щита, установленного в помещении ЛАЗ.

Суммарная мощность (нагрузка) потребляемая оборудованием ЛАЗа не более 3000 Вт. Необходимо изготовление кабелей для подключения шкафа ИС к распределительному щиту, длиной 10 метров.

2.2.3. ГЭС-3.

Помещение ЛАЗ ГЭС-3 находится в здании пристройки к щитовому ГЭС-3.

Условия эксплуатации: в помещении, оборудованном   кондиционером, диапазон температур 20+/- 5 С0.

Электропитание оборудования ЛАЗ ГЭС-3 осуществляется от распределительного щита, установленного в помещении ЛАЗ.

Суммарная мощность (нагрузка) потребляемая оборудованием ЛАЗа не более 4500 Вт

Необходимо изготовление кабелей для подключения шкафа ИС к распределительному щиту, длиной 10 метров.

2.2.4. ГЭС-9.

Помещение ЛАЗ ГЭС-9 находится в здании ГЭС-9.

Условия эксплуатации: в помещении   оборудованном кондиционером, диапазон температур 20+/- 5 С0.

Электропитание оборудования ЛАЗ ГЭС-9 осуществляется от распределительного щита, установленного в помещении ЛАЗ.

Суммарная мощность (нагрузка) потребляемая оборудованием ЛАЗа не более 3000 Вт

Необходимо изготовление кабелей для подключения шкафа ИС к распределительному щиту, длиной 13 метров.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Реконструкция электропитания ЛАЗ СДТУ ГЭС - 1,2,3,9 Каскада Нивских ГЭС

с поставкой инверторных систем "Штиль"»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование с Заказчиком Технического решения по конструктивному исполнению и составу оборудования инверторных систем, включающего структурные и электрические схемы, планы расположения оборудования, спецификации на материалы и оборудование, пояснительную записку. | Комплект | 4 |
| 2. | Предоставление Технического решения Заказчику. Техническое решение на бумажном носителе должно быть предоставлено в двух экземплярах по каждому объекту, а также в электронном виде (текстовые документы в форматах MS Word или MS Excel, чертежи в форматах Visio или AutoCAD с возможностью редактирования). | Комплект | 4 |
| 3. | Поставка оборудования, выполнение комплекса монтажных, пусконаладочных работ по реконструкции электропитания ЛАЗ СДТУ ГЭС - 1,2,3,9 каскада Нивских ГЭС с поставкой инверторных систем "Штиль" в соответствии с Техническим решением. | Комплект | 4 |
| 4. | Предоставление паспортов, инструкций по эксплуатации, технической документации и сертификатов на оборудование на русском языке, актов выполненных работ. | комплект | 4 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству.

Все работы должны выполняться согласно следующим нормативным документам:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

-  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями;

- РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

-  Правила устройств электроустановок (шестое издание);

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

3.2. Требования к составу и содержанию Технического решения:

3.2.1. Требования к гарантийным обязательствам.

Гарантийные требования к работам и оборудованию согласно условиям Договора к ОЗП.

В течении одного года с момента подписания акта приема сдачи работ, Подрядчик обязан предоставить специалистам заказчика бесплатные телефонные консультации по работе поставленного оборудования, устройству и функциональному назначении установленных компонентов.

В рамках обязательств на выполнение комплекса работ Подрядчик предоставляет гарантию на выполняемые работы, а также на используемые в работах материалы и оборудование сроком на 60 месяцев.

В течении гарантийного срока оборудования Подрядчик обязан устранить своими силами и за счет своих средств нарушения в работе установленного оборудования и организованной ЛВС в течение 24 часов.

3.2.2. Требования к документированию:

Окончательный пакет документации должен включать в себя, в том числе в электронном виде:

- Техническое решение;

- Рабочую документацию, которая дополняет и уточняет документацию технического решения, включая: пояснительную записку к техническому решению; структурные и электрические схемы; планы расположения оборудования; спецификации на материалы и оборудование.

- инструкция по эксплуатации. (рекомендации по поддержанию   работоспособного состояния, перечень и сроки гарантийного и сервисного обслуживания);

- копии паспортов, сертификаты или другие сопроводительные документы, прилагающиеся к оборудованию и материалам.

3.3. Требования к подрядной организации:

3.3.1. Общие требования:

      - . Наличие опыта проведения заявляемых работ не менее 3 лет.

      - Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства СРО о допуске к работам   на объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства:

по разделу II Перечня видов работ...» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624:

-  п. 4.3 «Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения»;

- п.13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юрилическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)»;

по разделу III Перечня видов работ...» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624:

- п. 20.12 «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»;

- п. 24.12 «Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении»;

- п. 33.11 «Объекты гидроэнергетики» (ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-9 (согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам).

      - Необходимо обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики   ОАО «ТГК-1».

      - Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

      - Обеспечить наличие у персонала Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом Подрядчика.

3.3.2. Специальные требования:

      - Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

3.3.2.2.Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- работ с электро- и пневмоинструментом.

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

      - Персонал, выполняющий специальные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

      - Досконально знать технологию работ.

      - Исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ.

3.3.2.7. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

3.3.2.8. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на КНГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение   работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

3.3.2.10. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

3.3.2.11. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

3.3.2.12. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.3.2.13. Режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на многосменный режим работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

3.3.2.14. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.3.2.15. Подрядчик должен оформить пропуска для осуществления доступа на объекты Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ.

3.3.2.16. Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0.

3.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

4. Запасные части и материалы:

Материалы и оборудование поставляются подрядчиком в соответствии с разработанным техническим решением.

Необходимо предусмотреть поставку группового ЗИП в составе не менее двух инверторов мощностью не менее 1500 Вт каждый.

5. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение пусконаладочных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

| Директор ПСДТУиИТ |  |  |  | А.В.Малафеев. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |

| Согласовано: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник ССДТУ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | А.Ю. Воробьев |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |

| Начальник ССДТУ КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  | Ю.Н. Самчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |