## Лист1
Приложение 1
к техническому заданию № 15-369 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 2600/4.1-4052
Номер по ИП: 15-1661
Наименование по ГКПЗ: Блок микропроцессорный
Плательщик: ОАО "ТГК-1", ИНН 7841312071, КПП 510543001, ОГРН 1057810153400, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861. Адрес места нахождения:198188, РФ, г.СПб, ул.Броневая, д.6, литера Б. Фактический адрес: 197198, г.СПб, пр.Добролюбова, д.16, к.2, лит.А, Бизнес-центр "Арена-Холл".
Грузополучатель: филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1" 184355, Мурманская обл., Кольский район, п. Мурмаши, ул. Советская, д. 2, ИНН: 7841312071, КПП: 510543001
Адрес доставки: 184375, Мурманская обл., Кольский район, п. Туманный
Срок поставки: до 31 декабря 2015 г. (включительно) в течение 40 (сорока) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Блок микропроцессорный БРЧН-100-Б-2 | шт | 1
ИТОГО |  | шт | 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ п/п | Наименование параметра | Величина | Ед. измерения
1 | АЧР-1 | 1 | шт
2 | АЧР-2 | 1 | шт
3 | АЧР-С(ДАР) | 1 | шт
4 | АОПЧ | 1 | шт
5 | ЧАПВ | 1 | шт
6 | АОСН | 1 | шт
7 | Входы аналоговых сигналов:
| а) количество входов по напряжению | 2 | шт
| б) диапазон контролируемых значений напряжения | 4-264 | В
| в) пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряжения в диапазоне контролируемых значений | плюс/минус 2,5 | %
| г) длительно допустимое входное напряжение, В | 400
| д) мощность, потребляемая входом напряжения: |  | В*А
| 1) при напряжении 100В | 0.125
| 2) при напряжении 220В | 0.25
| е) рабочий диапазон частоты переменного тока | 50+/-5 | Гц
| ж) пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения частоты | плюс/минус 0,01 | Гц
| и) рабочий диапазон скорости изменения частоты | минус 20 - плюс 20 | Гц/с
8 | Входы дискретных сигналов:
| а) количество входов | 10 | шт
| б) номинальное напряжение переменного (постоянного) тока | 100(110) 220(220) | В
| в) значение напряжения устойчивого срабатывания: |  | В
| для UНОМ 100 (110) В | 80
| для UНОМ 220 В | 170
| г) значение напряжения устойчивого несрабатывания: |  | В
| для UНОМ 100 (110) В | 63
| для UНОМ 220 В | 140
| д) предельное значение напряжения: |  | В
| для UНОМ 100 (110) В | 140
| для UНОМ 220 В | 308
| е) диапазон входного тока | 2,0-2,5 | мА
| ж) длительность входного сигнала не менее | 40 | мс
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во
1 | Блок БРЧН-100-Б-2 с установленным базовым функциональным ПО | шт | 1
2 | Руководство по эксплуатации | шт | 1
3 | Программа "Монитор" для обмена с ПЭВМ | шт | 1
4 | Программа "Конфигуратор" для настройки осциллографа и назначения функций светодиодов | шт | 1
5 | Программа "Fast View" для анализа осциллограмм | шт | 1
Особенность исполнения: Количество выходных реле (для исполнения БРЧН-100-Б) - 10 из них:
Бистабильные реле - 7
С замыкающим контактом - 2
С размыкающим контактом - 1