ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-445 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Реконструкция инфраструктуры ЦОД ТЭЦ-15, ТЭЦ-17 филиала «Невский»

(номер ГКПЗ: 1090/5.24-3257)

(номер Инвест. проекта ИП 16-0415)

| ОКВЭД | 63.11 |
| --- | --- |
| ОКПД | 62.09.20.190 |
| ОКТМО | 40338000; 40330000 |

I. Общие требования

1.1. Место выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6 |
| ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26 |

1.2. Ответственные лица Заказчика за подготовку технического задания:

Директор ПСДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1» - Малафеев Алексей Викторович,

тел. – (812) 901-36-48

1.3. Требования к срокам:

Начало:		май 2016 г.

Окончание:		декабрь 2016 г.

1.4. Предельная цена закупки:

СМР, ПНР, поставка оборудования и ПО: 36 000,00 тыс. руб. без НДС, в том числе:

1. Поставка оборудования и ПО: 30 500,00 тыс. руб. без НДС;

2. Работы по монтажу средств и пуско-наладке: 5 500,00 тыс. руб. без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.5. Объем работ: Модернизированная инфраструктура распределенного ЦОД ОАО «ТГК-1», 2 (шт.).

1.6. Требования по сроку действия оферты:

Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

II. Обобщенные характеристики и требования к выполнению работ

2.1. Цель выполнения работ:

Увеличение надежности функционирования и снижение себестоимости обслуживания распределенного центра обработки данных (РЦОД) ОАО «ТГК-1» за счет оптимизации его инфраструктуры и средств администрирования и сопровождения.

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта:

РЦОД состоит из двух площадок, расположенных на ТЭЦ-15 и ТЭЦ-17.

Инфраструктура ЦОД каждой из площадок построена на оборудовании APC by Shneider Electric и состоит из системы контейнеризации с изоляцией горячего коридора с использованием внутрирядных кондиционеров (HACS), а также системы бесперебойного питания на базе ИБП (не включенной в HACS).

Состав оборудования ТЭЦ-15:

- HACS включает 8 шкафов NetShelter SX 42U 19” и 4 кондиционера InRow RD ACRD101.

- Система бесперебойного питания включает 4 шкафа NetShelter SX 42U 19”, в которых расположены 4 ИБП Smart-UPS RT 20 кВА и 8 комплектов дополнительных батарей к ним.

- В каждому шкафу HACS расположены управляемые блоки распределения питания 32A/230B (в 2 шкафах – по 2, в 6 шкафах по 1).

Состав оборудования ТЭЦ-17:

- HACS включает 8 шкафов NetShelter SX 42U 19” и 2 кондиционера InRow RP DX ACRP102.

- Система бесперебойного питания включает ИБП Symmetra PX 60 кВт, 2 батарейных шкафа и шкаф распределения питания с автоматами защиты.

- В каждому шкафу HACS расположены по 2 управляемых блока распределения питания 16A/230B.

Площадки соединены магистральными линиями связи для передачи трафиков LAN и SAN, на базе которых все вычислительные ресурсы объединены в единую отказоустойчивую систему. Отказоустойчивость достигается за счет дублирования оборудования между площадками и кластеризации на базе системы виртуальных машин.

Администрирование и управление инфраструктурой осуществляется с помощью системы APC ISX, состоящей из специализированных аппаратных устройств и дополнительного программного обеспечения. Состав имеющихся лицензий и опций ISX:

- AP92200 – 2 шт, поставлено в 2007 и 2008

- AP9430 – 2 шт, поставлено в 2007 и 2008

- AP9465 – 2 шт, поставлены в 2008

- AP95100 – 1 шт, поставлено в 2008

- AP9225 – 4 шт, поставлено в 2009 и 2010

- AP9110 – 2 шт, поставлено в 2009 и 2010

- AP9135 – 2 шт, поставлено в 2009 и 2010

Для мониторинга РЦОД используется также система APC Netbotz, собирающая информацию о состоянии окружающей среды с датчиков Netbotz и видеоконтент с камер Netbotz. Полученными данными Netbotz обменивается с ISX Central.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ объёмов работ

по «Реконструкция инфраструктуры ЦОД ТЭЦ-15, ТЭЦ-17 филиала «Невский»»

Объем работ: Модернизированная инфраструктура распределенного ЦОД ОАО «ТГК-1», 2 (шт.)

2.3. Состав поставок, работ (услуг):

В рамках модернизации инфраструктуры распределенного ЦОД ОАО «ТГК-1» необходимо осуществить следующее:

2.3.1. Доукомплектовать систему бесперебойного питания ТЭЦ-15 двумя шкафами NetShelter SX 42U 19” с нагрузочной способностью по динамической нагрузке 1022.73 кг, нагрузочной способностью по статической нагрузке 1363.64 кг и классом защиты IP 20. Шкафы должны допускать установку до четырех блоков распределения питания. Доукомплектовать систему бесперебойного питания ТЭЦ-15 комплектами дополнительных батарей к ИБП таким образом, чтобы обеспечить работу ИБП не менее одного часа при 100% загрузке. Батареи должны устанавливаться в 19” отсек высотой 6U и иметь рабочий диапазон температур не хуже 0º…+40º.

2.3.2. Доукомплектовать шкафы HACS ТЭЦ-15 управляемыми блоками распределения питания так, чтобы на 4 шкафа приходилось по два блока 32A/230B, а на оставшиеся 4 шкафа – по четыре блока 32A/230B. Для обеспечения минимизации ущерба от выхода одного из ИБП из строя:

- Электроснабжение блоков распределения питания шкафа должно производиться от разных ИБП;

- Питание расположенного в шкафу оборудования с избыточными источниками питания должно выводиться на разные блоки распределения питания;

- Питание расположенного в шкафу оборудования должно выводиться на блоки распределения питания таким образом, чтобы сбалансировать нагрузку между ними.

Для подключения расположенного в шкафах оборудования к блокам распределения питания необходимо обеспечить следующее количество силовых кабелей с функцией «жесткой фиксации» (блоки распределения питания должны поддерживать эту функцию):

- Кабель C13-C14 60 см – 99 шт;

- Кабель C13-C14 120 см – 99 шт;

- Кабель C13-C14 180 см – 24 шт;

- Кабель C19-C20 120 см – 6 шт;

- Кабель C19-C20 180 см – 12 шт.

2.3.3. Доукомплектовать систему бесперебойного питания ТЭЦ-17 силовыми модулями до мощности 80 кВт таким образом, чтобы при этом обеспечивалась работа ИБП не менее 12 минут при 100% загрузке в режиме N+1. КПД силовых модулей должен быть не менее 95%, отклонение выходного напряжения от заданного номинала не более 2%. Силовые модули должны допускать перегрузку в 125% в течении 10 минут и 150% в течении 60 секунд. Рабочий диапазон температур силовых модулей не хуже 0º…+40º.

2.3.4. Перевести все управляемые блоки распределения питания в шкафах HACS ТЭЦ-17 на нагрузку 32A/230В так, чтобы на 4 шкафа приходилось по два блока 32A/230B, а на оставшиеся 4 шкафа – по четыре блока 32A/230B. Обеспечить при этом наличие у системы бесперебойного питания соответствующего числа автоматов защиты мощностью 32A/230B. Для обеспечения минимизации ущерба от выхода одного из блоков распределения питания из строя:

- Питание расположенного в шкафу оборудования с избыточными источниками питания должно выводиться на разные блоки распределения питания;

- Питание расположенного в шкафу оборудования должно выводиться на блоки распределения питания таким образом, чтобы сбалансировать нагрузку между ними.

Для подключения расположенного в шкафах оборудования к блокам распределения питания необходимо обеспечить следующее количество силовых кабелей с функцией «жесткой фиксации» (блоки распределения питания должны поддерживать эту функцию):

- Кабель C13-C14 60 см – 99 шт;

- Кабель C13-C14 120 см – 99 шт;

- Кабель C13-C14 180 см – 24 шт;

- Кабель C19-C20 120 см – 6 шт;

- Кабель C19-C20 180 см – 12 шт.

2.3.5. Заменить вышедший из строя на ТЭЦ-17 Netbotz Rack Access PX – HID. Устройство должно быть того же типа что и заменяемое, выполнять те же функции и позволять управлять доступом в шкаф, имеющий переднюю и заднюю двери. Электронные ключи, используемые системе: стандартные HID-карты. Устройство должно иметь порт для подключения к LAN и быть совместимо с системой управления инфраструктурой РЦОД StruxureWare Data Center Expert. Должен поддерживаться автономный режим работы и конфигурирования на основе веб-интерфейса.

2.3.6. Укомплектовать находящиеся в РЦОД системы хранения данных HP MSA2040 десятью дополнительными дисковыми шасси для расширения дискового пространства. Шасси должно обладать следующими характеристиками:

- Поддержка до 25 дисков SFF SAS и SATA, вращающихся и твердотельных;

- Два модуля ввода/вывода «горячей» замены (SAS);

- Два блока питания «горячей» замены (с избыточностью);

- Два блока вентиляторов «горячей» замены (с избыточностью);

- Поддержка управления через HP Systems Insight Manager;

- Монтаж в 19” шкаф.

2.3.7. Создать на ТЭЦ-15 систему автоматического ввода резервного электропитания, включая:

- Установка щита АВР;

- Прокладка двух линий электропитания для АВР от распределительного устройства 0,4 кВ ТЭЦ-15 с поставкой необходимых материалов и комплектующих;

- Подключение силовых кабелей электропитания;

- Прокладка и подключение кабелей сигнализации с поставкой необходимых материалов и комплектующих;

- Проведение электрических измерений и проверка всех режимов работы всего оборудования.

Категория надежности внешнего электроснабжения оборудования в результате произведенной модернизации должна быть не ниже второй.

2.3.8. Перенести имеющуюся систему управления инфраструктурой ISX Central на платформу StruxureWare Data Center Expert, использующую виртуальные машины работающие в среде VMware vSphere. ПО StruxureWare Data Center Expert должно обеспечивать мониторинг в реальном времени ресурсов РЦОД, отсылку извещений о событиях в системе. Доступ к системе управления должен обеспечиваться из любого места внутренней корпоративной сети. Интерфейс управления должен быть настраиваемым. Должны поддерживаться устройства различных производителей работающих по протоколу SNMP. Система должна иметь возможность передачи информации по протоколу SNMP в сторонние системы сетевого управления. Поставка StruxureWare Data Center Expert должна быть выполнена с миграцией всех имеющихся лицензий и опций из ISX Central.

2.3.9. Поставить и внедрить систему StruxureWare Data Center Operation. ПО StruxureWare Data Center Operation должно быть развернуто в виде виртуальной машины на платформе VMware vSphere. Должна обеспечиваться визуализация элементов РЦОД, в том числе в 3D-формате, а также визуализация активного оборудования, расположенного в шкафах РЦОД. Должен осуществляться множественный доступ к системе с разграничением прав пользователей. В составе StruxureWare Data Center Operation должны функционировать следующие модули:

- Модуль Capacity должен обеспечивать прогнозирование оптимального размещения оборудования с учетом свободного пространства, имеющихся ресурсов по электропитанию и возможности резервированного включения в сеть передачи данных. Должна поддерживаться функция анализа возможных изменений в расположении оборудования и влияния этих изменений на функционирование РЦОД. Количество лицензий должно соответствовать количеству шкафов в системах HACS.

- Модуль Change должен обеспечивать управление процессом перемещения, добавления и изменения элементов РЦОД. Должно обеспечиваться резервирование ресурсов для выполнения запланированных изменений, отслеживание их статуса, а также ведение истории изменений. Количество лицензий должно соответствовать количеству шкафов в системах HACS.

- Модуль IT Optimize должен обеспечивать поддержание профилей оборудования по электропитанию для оптимизации его распределения по шкафам. Должны быть выявлены ситуации перегрузки, недогрузки, а также несбалансированного размещения оборудования. Количество лицензий должно соответствовать количеству шкафов в системах HACS.

- Модуль IT Power Control должен обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением оборудования класса серверов для снижения риска аварийного отключения из-за перегрузок системы электропитания. Должна обеспечиваться работа с оборудованием различных производителей по стандартным протоколом IPMI и SSH. Количество лицензий должно соответствовать количеству шкафов в системах HACS.

- Модуль Server Access должен обеспечивать безопасный централизованный доступ к серверам на уровне операционных систем и встроенных консолей удаленного доступа (BMC). Управление оборудованием должно включать в себя возможность его удаленного включения/отключения, а также доступ к встроенному в сервер программному обеспечению, в том числе для устранения аварийных проблем. Количество лицензий – 50.

Поставка StruxureWare Data Center Operation должна осуществляться с сохранением всех имеющихся лицензий и опций ISX Central.

2.3.10. Поставить и внедрить систему записи видеоконференций Cisco TelePresence Content Server (TCS). Система TCS должна быть развернута в виртуальной среде на платформе VMware vSphere в соответствии с шаблонами, описанными производителем. Система TCS должна обеспечивать запись и передачу потокового вещания с любых устройств видеоконференций поддерживающих стандартные протоколы H.323 и SIP. Система TCS должна обеспечивать поддержку записи одновременно до пяти конференций, до двух из которых могут быть потоковым видео. Система TCS должна поддерживать стандартные форматы Windows Media, Flash и QuickTime. Система TCS должна поддерживать функционал Premium Resolution. Система TCS должна быть интегрирована в существующую у заказчика систему унифицированных коммуникаций на базе Cisco CUCM. Доступ к управлению системой записи должен осуществляться через веб-интерфейс. Запись должна вестись на внутренние ресурсы или на дополнительно подключаемые системы хранения данных. Передача потокового видео по запросу должна осуществляться на стандартные рабочие места пользователей (ПК), а, также, на мобильные устройства класса смартфон.

2.3.11. Поставить следующее годовое сопровождение систем видеоконференций Cisco:

- CON-ECMU-RCUWLSK9 – 1 шт.

- CON-ECMU-LICUWLT – 25 шт.

- CON-ECMU-TPPMPK9 – 1 шт.

- CON-ECMU-LICPVVTS – 45 шт.

Пункты 2.3.1-2.3.7 подразумевают поставку оборудования и производство работ / оказание услуг по вводу его в эксплуатацию. Оборудование пп. 2.3.1-2.3.5 должно быть производства APC by Shneider Electric.

Пункты 2.3.8-2.3.10 подразумевают поставку программного обеспечения и оказание услуг по его внедрению. Внедрение в обязательном порядке включает внесение в систему всех данных о конфигурации имеющихся у заказчика продуктов, необходимых для рабочего функционирования поставляемого ПО (например: схемы расстановки шкафов и кондиционеров, информация о распределения питания внутри шкафов и т.п.). Поставка ПО должна осуществляться с включением годового сопровождения производителя.

При перечислении предлагаемого к поставке оборудования или ПО необходимо указать его каталожный номер или представить полные технические характеристики товара.

3. Требования к подрядной организации

3.1.Общие требования:

3.1.1. Наличие положительного опыта работы по реализации аналогичных проектов.

3.1.2. Опыт работы с поставляемым типом оборудования не менее трех лет.

3.1.3. Наличие в штате сотрудников с не менее чем IV группой по электробезопасности.

3.1.4. Наличие партнерского статуса компании APC by Shneider Electric.

В своей заявке участник должен представить сертификат, подтверждающий партнерство с компанией APC by Shneider Electric.

3.1.5. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.1.6. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

3.1.7. Подрядчик обязан соблюдать требования ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

3.1.8. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и ОАО «ТГК-1»;

3.1.9. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2. Специальные требования:

3.2.1 Возможность поддержки поставляемого оборудования сервисом и снабжения расходными материалами.

3.2.2. Заявка участника должна содержать стоимость на работы и оборудование в рублях.

3.2.3. Договор должен быть заключен по форме Договора к ОЗП.

3.3. Требования к защите конфиденциальной информации:

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

Директор ПСДТУ и ИТ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»	                                    	Малафеев А.В.