ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на выполнение услуг

по техническому обслуживанию систем (установок) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и сигнализации кабельных сооружений) Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

(номер ГКПЗ 1107/6.42-1188)

Код ОКВЭД – 35.11.1

Код ОКПД - 84.25.11.120

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения услуг:

Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом 33, Василеостровская ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания:

Инженер ПТО Васильева Виктория Анатольевна, тел. 8(812) 688-47-06

Инженер по промышленной и пожарной безопасности Юридицкая Елена Анатольевна, тел. 8(812)688-47-53

1.2. Требования к срокам выполнения услуг:

Начало: с момента заключения договора, но не ранее 01 января 2017 г.

Окончание: декабрь 2017 г.

1.3 Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

Проведение технического обслуживания систем противопожарной защиты посредством выполнения регламентных работ для поддержания систем пожарной защиты в постоянной работоспособности и готовности к применению в течение всего срока эксплуатации.

Исполнитель в результате оказания услуг по техническому обслуживанию систем пожарной защиты обеспечивает соответствие (восстановление) нормативных и эксплуатационных характеристик (параметров) систем во исполнение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

1.4. Расчётная (максимальная) цена закупки – 389 тыс. руб., без учета НДС.

В том числе:

- 1-й квартал – 97,25 тыс. руб. без учета НДС;

- 2-й квартал – 97,25 тыс. руб. без учета НДС;

- 3-й квартал – 97,25 тыс. руб. без учета НДС;

- 4-й квартал – 97,25 тыс. руб. без учета НДС.

1.5. Порядок формирования стоимости услуг:

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться по «Прейскуранту оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1» (Приказ ОАО «ТГК-1» № 66 от 14 апреля 2016 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»).

В стоимость услуг входят: первичное обследование системы пожарной защиты с составлением Акта обследования, регламентированное техническое обслуживание, текущий и восстановительный ремонт, замена неисправных составных частей, а также транспортные и командировочные расходы.

При формировании стоимости услуг Исполнитель знакомится с количественными показателями элементов установок пожарной защиты и объемами услуг по техническому обслуживанию с фактическим выездом на место, а также может знакомится с проектной, технической и ранее веденной эксплуатационной документацией.

Смета на оказание услуг составляется на основании «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 с указанием позиций Прейскуранта по каждому типу оборудования.

В смету оказания услуг должны быть включены затраты Исполнителя на проведение первичного обследования систем противопожарной защиты в соответствии с разделом 1 Прейскуранта № 2661-001-92 с указанием позиций Прейскуранта по каждому типу оборудования.

При составлении сметы услуг учитывать периодичность выполнения ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» - ежемесячно (12 раз в год), Регламенту 2 «Профилактические работы» - ежеквартально (4 раза в год).

Приведение цен к текущему периоду осуществляется на основании предельно повышающегося коэффициента к прейскурантным ценам, публикуемым Санкт-Петербургским региональным центром по ценообразованию в строительстве «Региональные индексы пересчета сметной стоимости».

Приложение подробного сметного расчета к заявке участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель оказания услуг:

Обеспечение исправности и работоспособности системы пожаротушения (автоматических установок водяного пожаротушения и сигнализации) кабельных сооружений Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» путем проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта в соответствии с техническими регламентами по пожарной безопасности.

Выполнение обязательных требований ст. 61 и 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также п.61 и 63 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390).

2.2. Описание и основные технические характеристики:

Установка пожарной защиты предназначена для обнаружения пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, инженерным и технологическим оборудованием.

Установка пожарной защиты укрупненно состоит из автоматической установки пожарной сигнализации, выполненной на базе приемно-контрольного прибора ППК-2 и блока линейного БЛ40, автоматической установки водяного пожаротушения, выполненной на базе комплекта панели управления задвижками (ПУЗ) в количестве 2-х штук и панели пожаротушения 1А, а также двух пожарных насосов 200 Д-90.

Для тушения пожара в кабельных сооружениях предусмотрено орошение их площади водой от автоматического и ручного пуска.

Смонтирована система тушения пожара дренчерного типа, которая состоит из кольцевой сети магистральных трубопроводов, сухотрубной системы разводящих трубопроводов и оросителей.

Для обеспечения необходимого расхода воды и поддержания напора в пожарных магистралях во время обнаружения и тушения пожара предусмотрены пожарные насосы №№3, 4 мощностью 200 кВт и производительностью 720 м3/час. Насосы расположены в отдельно стоящей пожарной насосной противопожарного трубопровода и управляются с панели пожаротушения №1 А, установленной на ГЩУ и по месту в пожарной насосной.

Кольцевая сеть магистральных трубопроводов заполнена водой под давлением 5-7 Атм от насосов сырой воды ХВО или пожарных насосов №3(4).

Для получения распыленной воды в кабельных сооружениях применяются оросители типа ДВ-10.

В 20-ти кабельных сооружениях установлены дренчеры в количестве 512 штук:

- Кабельное сооружение №1 – 47 шт.

- Кабельное сооружение №2 – 47 шт.

- Кабельное сооружение №3 – 21 шт.

- Кабельное сооружение №4 – 31 шт.

- Кабельное сооружение №5 – 28 шт.

- Кабельное сооружение №6 – 27 шт.

- Кабельное сооружение №7 – 31 шт.

- Кабельное сооружение №8 – 27 шт.

- Кабельное сооружение №9 – 21 шт.

- Кабельное сооружение №10 – 21 шт.

- Кабельное сооружение №11 – 21 шт.

- Кабельное сооружение №12 – 19 шт.

- Кабельное сооружение №13 – 21 шт.

- Кабельное сооружение №14 – 21 шт.

- Кабельное сооружение №15 – 21 шт.

- Кабельное сооружение №16 – 39 шт.

- Кабельное сооружение №17 – 9 шт.

- Кабельное сооружение №18 – 39 шт.

- Кабельное сооружение №19 – 12 шт.

- Кабельное сооружение №20 – 9 шт.

Длина напорных трубопроводов составляет 1200 метров, распределительных – 650 метров.

Срабатывание дренчеров происходит после получения сигнала «Пожар» от автоматической установки пожарной сигнализации, выполненной на базе прибора приемно-контрольного ППК-2 производства завода «Сигнал» (Россия), установленного на ГЩУ.

В качестве узлов управления срабатывания дренчеров применены панель пожаротушения 1А, передающая сигнал на запуск пожарных насосов и панель управления задвижками (ПУЗ), передающая сигнал на запуск пожарных задвижек с электроприводом.

Для контроля подачи воды в кабельное сооружение на «сухотрубах» установлены электроконтактные манометры с выходом на табло сигнализации ГЩУ панели пожаротушения №1 А с надписью «Подача воды в кабельное сооружение» и лампу 1ЛМ «Подача воды в кабельное сооружение».

С целью обнаружения пожара применены пожарные дымовые оптико-электронные извещатели ИП 212-3СУ (в количестве 228 штук).

Водяное пожаротушение – 2001 год, пожарная сигнализация и оповещение – 2001 год.

Проект: ГКПИ «Спецавтоматика».

Монтажная организация: ЗАО «Группа ИКА».

Способ тушения – объемный.

Огнетушащее вещество – вода.

Режим работы – автоматический, (ручной), дистанционный.

График проведения ТО систем противопожарной защиты - приложение № 1 к данному техническому заданию.

Проектная, исполнительная и эксплуатационная документация, а также паспорта на составные элементы и оборудование хранятся: в ЭЦ отв. Ефремов А.В. тел. +7(812)688-47-738.

2.3 Перечень оборудования,

подлежащего техническому обслуживанию.

Таблица №1

| № п/п | Основное оборудование АУПТ | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическая установка пожарной сигнализации |  |  |  |
| 1.1. | Пульт приемно-контрольный | ППК-2 | шт. | 1 |
| 1.2. | Комплект блока линейного | БЛ-40 | шт. | 1 |
| 1.3. | Панель управления задвижками | ПУЗ | шт. | 2 |
| 1.4. | Панель пожаротушения | 1А | шт. | 1 |
| 1.5. | Кнопочный пост управления задвижкой | УКП | шт. | 20 |
| 1.6. | Кнопочный пост управления пожарными насосами | ПКЕ-212-2УЗ | шт. | 2 |
| 1.7. | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-3СУ | шт. | 228 |
| 1.8. | Блок резервного питания | БРП 24-5/26 | шт. | 1 |
| 1.9. | Аккумулятор | 12В 26Ач | шт. | 2 |
| 1.10. | Шлейфы сигнализации | РВШЭ-1 | м | 1680 |
| 1.11. | Шлейфы сигнализации | КПСЭ(A)нгFRLS | м | 580 |
| 2 | Автоматическая установка водяного пожаротушения |  |  |  |
| 2.1. | Пожарная задвижка с электроприводом Н-Б1-03, электродвигатель АИРС 80А4У2 | ПЗ-А-10-200 | шт. | 2 |
| 2.2. | Пожарная задвижка с электроприводом Н-Б1-03, электродвигатель АИРС 80А4У2 | ПЗ-А-10-250 | шт. | 1 |
| 2.3. | Пожарная задвижка с электроприводом 87БО20, электродвигатель АОЛС 2-21-4 | ПЗ-А-10-200 | шт. | 7 |
| 2.4. | Пожарная задвижка с электроприводом 87БО20, электродвигатель АОЛС 2-21-4 | ПЗ-А-10-250 | шт. | 2 |
| 2.5. | Пожарная задвижка «Минхиммаш», тип «А», электродвигатель АОЛ/12 А | ПЗ –А-10-150 | шт. | 6 |
| 2.6. | Пожарная задвижка «Минхиммаш», тип «А», элек-тродвигатель АОЛ/12 А | ПЗ-А-10-100 | шт. | 1 |
| 2.7. | Пожарная задвижка с электроприводом ГЗ-А 100 Н 24 У1 | ПЗ –А-10-150 | шт. | 1 |
| 2.8. | Пожарная регулировочная задвижка | ПЗ-Р-10-100 | шт. | 1 |
| 2.9. | Пожарная регулировочная задвижка | ПЗ-Р-10-150 | шт. | 7 |
| 2.10. | Пожарная регулировочная задвижка | ПЗ-Р-10-200 | шт. | 9 |
| 2.11. | Пожарная регулировочная задвижка | ПЗ-Р-10-250 | шт. | 3 |
| 2.12. | Пожарная байпасная задвижка | ПЗ-Б-10-100 | шт. | 1 |
| 2.13. | Пожарная байпасная задвижка | ПЗ-Б-10-150 | шт. | 7 |
| 2.14. | Пожарная байпасная задвижка | ПЗ-Б-10-200 | шт. | 9 |
| 2.15. | Пожарная байпасная задвижка | ПЗ-Б-10-250 | шт. | 3 |
| 2.16. | Пожарный насос | 200 Д-90 | шт. | 2 |
| 2.17. | Электроконтактный манометр | ЭКМ-1У | шт. | 22 |
| 2.18. | Манометр | МПЗ-У | шт. | 1 |
| 2.19. | Манометр | ОБМ1-160 | шт. | 1 |
| 2.20. | Ороситель дренчерный водяной | ДВ-10 | шт. | 512 |
| 2.21. | Трубопроводы стальные | 108х3 | м | 320 |
| 2.22. | Трубопроводы стальные | 89х3 | м | 880 |
| 2.23. | Трубопроводы стальные | 24х3 | м | 650 |

Перечень

кабельных сооружений системы пожаротушения распыленной водой с обозначением задвижек узлов подачи воды и сооружений, оборудованных сигнализацией

| № каб. сооруж. | Расположение кабельного сооружения | Пусковая задвижка, номер | Регулировочная задвижка, номер | Байпасная задвижка, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Каб. туннель гл. корпуса в осях 2-11 под КРУСН-0,5 кВ 3-4 сек. КРУСН-6кВ 1-4 сек. Щит автоматики №1 | ПЗ-1А | ПЗ-1Р | ПЗ-1Б |
| 2. | Каб. туннель гл. корпуса в осях 11-24 под КРУСН-0,5 кВ 5-6 сек. силовой щит 380 В, КРУСН-6кВ 5 сек. | ПЗ-2А | ПЗ-2Р | ПЗ-2Б |
| 3. | Каб. туннель гл. корпуса в осях 4-9 под ТГ-4 | ПЗ-3А | ПЗ-3Р | ПЗ-3Б |
| 4. | Каб. туннель гл. корпуса в осях 11-12 под ТГ-5 | ПЗ-4А | ПЗ-4Р | ПЗ-4Б |
| 5. | Каб. помещение в осях 3-7 на отм. 3,7 под Гр. щитом №1 каб. шахты котельной №1,2,3 | ПЗ-5А | ПЗ-5Р | ПЗ-5Б |
| 6. | Каб. помещение в осях 10-15 на отм. 3,7 под Гр. щитом №2 каб. шахты котельной №4,5 | ПЗ-6А | ПЗ-6Р | ПЗ-6Б |
| 7. | Каб. помещение в осях 17-22 на отм. 3,7 под Гр. щитом №3 каб. шахты котельной №6 | ПЗ-7А | ПЗ-7Р | ПЗ-7Б |
| 8. | Каб. туннель гл. корпуса в осях 24-28 под КРУСН-0,4 кВ, 5-6 сек. | ПЗ-8А | ПЗ-8Р | ПЗ-8Б |
| 9. | Каб. туннель гл. корпуса в осях 28-30 под КРУСН – 6кВ, 6 сек. | ПЗ-9А | ПЗ-9Р | ПЗ-9Б |
| 10. | Каб. помещение в осях 26-28 на отм. 4,7 под гр. щитом №4 | ПЗ-10А | ПЗ-10Р | ПЗ-10Б |
| 11. | Каб. помещение в осях 28-30 на отм. 4,7 гр. щит №4 | ПЗ-11А | ПЗ-11Р | ПЗ-11Б |
| 12. | Каб. помещение в осях 30-33 на отм. 4,7 гр. щит №4 | ПЗ-12А | ПЗ-12Р | ПЗ-12Б |
| 13. | Каб. туннель гл. корпуса в осях 30-33 под КРУСН-6кВ, 7 сек. | ПЗ-13А | ПЗ-13Р | ПЗ-13Б |
| 14. | Каб. туннель гл. корпуса в осях 33-36 под КРУСН-0,4 кВ, 7-8 сек. | ПЗ-14А | ПЗ-14Р | ПЗ-14Б |
| 15. | Каб. подвал РУ-6 кВ | ПЗ-15А | ПЗ-15Р | ПЗ-15Б |
| 16. | Каб. туннель 35 кВ, будка отпайки ТГ-5 | ПЗ-16А | ПЗ-16Р | ПЗ-16Б |
| 17. | Каб. подвал щитового блока на отм. 0,7 | ПЗ-17А | ПЗ-17Р | ПЗ-17Б |
| 18. | Каб. подвал ГРУ-6 кВ на отм. 0,7 | ПЗ-18А | ПЗ-18Р | ПЗ-18Б |
| 19. | Каб. коридор ГРУ 6 кВ на отм. 4,5 | ПЗ-19А | ПЗ-19Р | ПЗ-19Б |
| 20. | Каб. помещение подщитовое на отм. 8,3 под ГЩУ | ПЗ-20А | ПЗ-20Р | ПЗ-20Б |

2.4 При оказании услуг по ТО автоматических установок пожарной защиты следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, также ведомственными и прочими техническими документами, включая проектные решения, инструкции заводов - изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспорта на составные части и элементы системы пожарной защиты, в том числе:

- «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», РД 009-01-96;

- «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», РД 009-02-96;

- «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ», РД 25.964-90;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения», РД 34.49.501-95;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях», РД 34.49.504-96;

- «Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)» (утв. главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору Б.А. Борзовым 03.07.2014 года);

- Инструкция по эксплуатации автоматической установки водяного пожаротушения кабельных сооружений ТЭЦ-7;

- Пульт приемно-контрольный ППК-2, паспорт еУ2.407.003ПС1;

- Блок линейный БЛ 40, паспорт еУ2.390.009 ПС;

- Извещатель пожарный ИП 212-3СУ, паспорт НКСТ. 425232. 006 ПС.

- Блок резервного питания БРП-24-5/40, паспорт АТПН.436234.002 ПС.

- Локальные документы Заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.).

- И т.д.

2.5 Услуги по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком. График ТО является неотъемлемой частью договора. Сроки и периодичность услуг должны определяться на основании Варианта № 1 типового Регламента № 1 «ТО систем водяного пожаротушения» и Варианта №1 типового Регламента № 3 «ТО систем пожарной сигнализации» приложения 3 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», а также с учетом требований инструкций заводов - изготовителей, местных инструкций по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы установки пожарной защиты.

График проведения ТО установок пожарной автоматики должен соответствовать форме приложения №1 к техническому заданию.

2.6. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов оказания услуг по техническому обслуживанию установок пожарной защиты.

Таблица №2

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | Первичное обследование установок пожарной защиты |  |
| 1 | Перед проведением ТО провести первичное обследование установок пожарной защиты в соответствии с разделом № 2 РД 009-02-96 с составлением: - Акта первичного обследования систем пожарной автоматики (приложение №1 форма 0 РД 009-02-96); - Акта на выполненные работы по первичному обследовании систем пожарной автоматики (приложение №1 форма 1 РД 009-02-96). | Единожды, в соответствии с графиком проведения ТО |
| 2. | Проверка наличия документации, ознакомление с документацией, и проверка соответствия монтажа проекту с составлением Акта. | Единожды, в соответствии с графиком проведения ТО |
| 3. | Оформление Дефектной ведомости на технические средства и системы пожарной автоматики (приложение №1 форма 2 РД 009-02-96). | Единожды, при необходимости по результатам первичного обследования |
| 4. | Оформление Паспорта системы пожарной автоматики (приложение №1, форма 3 РД 009-02-96). | Единожды, в соответствии с графиком проведения ТО |
| 5. | Заполнение Технических параметров работоспособности установки пожарной автоматики (приложение №1, форма 6 РД 009-02-96). | Единожды, в соответствии с графиком проведения ТО |
| 6. | Заполнение Журнала регистрации работ на ТО и ППР (приложение №1, форма 4 РД 009-02-96) (в 2-х экземплярах). | Ежемесячно, после выполнения работ по ТО и ППР |
| Автоматическая установка водяного пожаротушения – общие требования Варианта № 1 типового Регламента № 1 приложения 3 РД 009-01-96 |  |  |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| 2. | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | ежемесячно |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания, и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно |
| 4. | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). | ежемесячно |
| 5. | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки. | В соответствии с ТД на элементы |
| 6. | Профилактические работы. | ежеквартально |
| 7. | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах (без пуска огнетушащего вещества). | ежеквартально |
| 8. | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах. | ежегодно |
| 9. | Метрологическая проверка КИП. | ежегодно |
| 10. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | ежегодно |
| 11. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (для которых ранее не проводилось измерение сопротивления в течении 3-х лет). | раз в 3 года |
| 12. | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность (для которых ранее не проводились испытания в течении 3,5-х лет). | раз в 3,5 года |
| 13. | Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением. | в соответствии с нормами РТН |
| 14. | Комплексное техническое освидетельствование установки пожаротушения | 1 раз в 5 лет |
| Автоматическая установка пожарной сигнализации – общие требования Варианта № 1 типового Регламента № 3 приложения 3 РД 009-01-96 |  |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания, и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы. | ежеквартально |
| 6 | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) системы. | В соответствии с ТД на элементы |
| 7 | Проверка работоспособности системы. | ежемесячно |
|  | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
| 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | ежегодно |
| 9 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (для которых ранее не проводилось измерение сопротивления в течение 3-х лет). | 1 раз в 3 года |
| 10. | Комплексное техническое освидетельствование установки пожарной сигнализации | 1 раз в 5 лет |
| ТО по элементам систем пожарной защиты – специальные требования инструкции заводов-изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание извещателей пожарных дымовых оптико-электронных ИП-212 3СУ (продувка извещателей воздухом) | Паспорт НКСТ. 425232. 006 ПС |

3.  Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1.  Требования к организации производства оказания услуг и их качеству:

3.1.1 Исполнитель обеспечивает выполнение п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, в части проведения не реже 1 раза в квартал проверки работоспособности систем противопожарной защиты в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах с оформлением соответствующего акта проверки.

3.1.2. Основными задачами технического обслуживания являются:

- контроль технического состояния установок пожарной автоматики;

- проверка соответствия установок пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики;

- определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок пожарной автоматики.

3.1.3. Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной защиты выполняется бригадой, состоящей, как минимум, из двух специалистов Исполнителя, имеющих соответствующие допуски и разрешения, а также обладающие достаточной квалификацией и компетентностью по техническому обслуживанию систем пожарной защиты.

3.1.4. В обязанности Исполнителя в рамках ТО установок пожарной защиты входит организация и обеспечение устранения неисправности некапитального характера по поступлению заявки от представителя Заказчика. Время прибытия на объект для устранения неисправности не должно превышать шести часов с момента поступления заявки. Исполнитель должен располагать круглосуточной Сервисной службой, обеспеченной автотранспортом. Сервисная служба обеспечивает круглосуточное консультирование Заказчика и организацию незамедлительного выезда аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.). Наличие круглосуточной сервисной службы Исполнитель подтверждает письменно в заявке с указанием контактных телефонов службы.

3.1.5. Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований:

- Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- «Правил противопожарного режима в РФ» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390).

- «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).

- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. РД 009-02-96».

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».

- МР от 28.12.1998 N 20/2.2/3144 «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля»

- «Временных методических рекомендаций по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)» утв. ГГИ РФ по пожарному надзору Б.А. Борзовым от 03.07.2014 г.;

- «Типовой инструкции по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения» РД 34.49.501-95.

- «Типовой инструкции по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях» РД 34.49.504-96.

- Локальных документов Заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.).

- Инструкций заводов - изготовителей, местных инструкций по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы системы пожарной защиты.

- Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

3.1.6. Организовать своевременное и качественное ведение, оформление и передачу Заказчику отчетной документации. Все оказываемые услуги по ТО должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ на ТО и ППР», один экземпляр которого хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя. Записи в обоих журналах об оказанных услугах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

3.1.7. При заполнении графы «Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии» табличной формы «Журнала регистрации работ на ТО и ППР» Исполнитель обеспечивает внесение сведений с описанием оказанных услуг, а также техническим заключение о работоспособности систем пожарной защиты с указанием режима работы (автоматический/дистанционный/ручной).

3.1.8. Оплата технического обслуживания систем пожарной защиты осуществляется по фактическому выполнению объемов оказанных услуг на основании записей в «Журнале регистрации работ на ТО и ППР» и на основании Акта выполненных работ, а также на условиях, указанных в договоре.

3.1.9. Исполнитель несет ответственность по ч. 4 ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» к системам пожарной защиты выразившееся в нарушении требований п. 61 и 63 «Правил противопожарного режима РФ» за некачественное выполнение ТО систем пожарной защиты. В случае если ПАО «ТГК-1» будет привлечено к ответственности за вышеуказанные нарушения, Исполнитель обязуется возместить ПАО «ТГК-1» все причиненные этим убытки.

3.1.10. Исполнитель несет ответственность, в том числе за нарушение договорных отношений и требований технического задания, выразившееся в некачественном проведении технического обслуживания систем пожарной защиты, в результате которого системы пожарной защиты не обеспечили свою функциональность, установленную Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и ПАО «ТГК-1» понесло материальный ущерб. Исполнитель обязуется возместить ПАО «ТГК-1» все причиненные убытки.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Иметь не менее 3 лет положительного опыта оказания услуг по характеру, сложности и объемам технического обслуживания основной элементной базы, указанной в перечне оборудовния данного ТЗ (табл. 1) систем пожарной защиты (установок водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации персонала и т.д.).

Сведения об оказании аналогичных услуг с указанием характера и объемов услуг по основной элементной базе ранее проведенного технического обслуживания указываются в столбце «Описание договора» «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров» (форма 8 к Документации по запросу предложений).

Документы (выкопировки из договоров либо технических заданий), подтверждающие наличие опыта оказания аналогичных услуг по характеру, сложности и объемам технического обслуживания основной элементной базы, указанной в перечне оборудования данного ТЗ (табл. 1) си-стем пожарной защиты, Исполнитель прикладывает к заявке.

3.2.1.2. Наличие у Исполнителя действующей на весь период оказания услуг Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом оказания услуг по:

• «Монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

• «Монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

• «Монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

• «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

• «Монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

3.2.1.3. Иметь в собственности оборудование, приспособления, оснастки, контрольно-измерительный парк приборов необходимый для оказания услуг по техническому обслуживанию систем пожарной защиты (установок водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации персонала и т.д.), которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других объектах.

Сведения об оборудовании, приспособлениях, оснастках, контрольно-измерительном парке приборов (с указанием количества, наименований и параметров), который будет использован при оказании услуг, указываются в примечании к «Справке о материально-техническом ресурсах» (форма 9 к Документации по запросу предложений).

Наличие оборудования, приспособлений, оснастки, контрольно-измерительного парка приборов, которым будет осуществляться техническое обслуживание, является обязательным условием подтверждения права оказания данных услуг (п. 4 «а» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.2.1.4. Располагать в штате кадрами (не менее 3-х специалистов), обладающими соответствующей квалификацией для осуществления услуг по техническому обслуживанию систем пожарной защиты (установок водяного пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации персонала и т.д.).

Для работников, которые непосредственно будут выполнять техническое обслуживание (не менее 3-х специалистов), Исполнитель к заявке прикладывает документы (копии удостоверений, сертификатов, протоколов), подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также повышение квалификации данных работников в области технического обслуживания систем пожарной защиты (не реже 1 раза в 5 лет).

Сведения об профессиональном образовании (профессиональной подготовки) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников дополнительно поименно указываются в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие в штате персонала (не менее 3-х специалистов), обладающего соответствующей квалификацией и подтверждающих документов (копии удостоверений, сертификатов, протоколов) об профессиональном образовании (профессиональной подготовкой) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников является обязательным условием подтверждения права оказания данных услуг. (п. 4 «б, г» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.2.1.5. Располагать в штате кадрами (не менее 3-х специалистов), прошедших проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме не ниже III группы по электробезопасности.

Для работников (не менее 3-х специалистов), которые непосредственно будут выполнять техническое обслуживание электрооборудования элементов систем противопожарной защиты, Исполнитель к заявке прикладывает удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках в объеме не ниже III группы по электробезопасности, дающие право проведения работ в электроустановках.

Сведения об наличии удостоверений дополнительно поименно указываются в «Справке о кадровых ресурсах». (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие персонала (не менее 3-х специалистов) имеющих III группу по электробезопасности и подтверждающих удостоверений проверки знаний правил работы в электроустановках является обязательным условием подтверждения права оказания услуг по ТО элементов систем противопожарной защиты напряжением до 1000 В. (п. 5.1. РД 34.49.504-96 и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. приказом Минтруда № 328н от 24.07.2013г.).

3.2.1.6. Исполнитель должен располагать круглосуточной Сервисной службой, обеспеченной автотранспортом. Сервисная служба обеспечивает круглосуточное консультирование Заказчика и организацию незамедлительного выезда аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.). Наличие круглосуточной сервисной службы Исполнитель подтверждает письменно в заявке с указанием контактных телефонов службы.

3.2.1.7. Исполнителю необходимо предоставить к заявке подробную смету на ТО, с указанием позиций «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 по каждому типу оборудования, указанному в табл. 1 данного технического задания.

3.2.1.8. До подачи заявки Исполнитель знакомится с элементами системы пожарной защиты и объемами услуг по ТО с фактическим выездом на место, а также может ознакомиться с проектной, технической и ранее веденной эксплуатационной документацией.

3.2.1.9. Исполнитель при подаче заявки на проведение конкурентных процедур указывает подробно в «техническом предложении на оказание услуг» (приложение № 1 (форма 2) к заявке) развернутую информацию о готовности выполнения требований ТЗ, в том числе с перечислением количества элементов и оборудования, подлежащего ТО, состава и периодичности регламентных работ, а также особых требований к качеству проведения ТО. Техническое предложение исполнителя должно содержать все требования настоящего технического задания. Указание в техническом предложении «готов оказывать ТО в соответствии с ТЗ» является некорректной формой технического предложения.

3.2.2.  Специальные требования:

3.2.2.1. Желательно наличие у Исполнителя свидетельства саморегулирующей организации (СРО) о допуске к работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности.

3.2.2.2. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия ОС «НИИ СОКБ –система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ».

3.2.2.3. Желательно наличие у Исполнителя положительных отзывов от энергообъектов группы компаний ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ о ранее оказанных аналогичных услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию систем пожарной защиты.

3.2.2.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.2.5. Иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за технологией проведения ТО систем пожарной защиты, ее периодичностью и оформлению документации.

3.2.2.6. Досконально знать технологию оказания услуг по техническому обслуживанию элементов системы пожарной защиты.

3.2.2.7. Оказывать консультационные услуги персоналу Заказчика по эксплуатации систем пожарной защиты.

3.2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг по ТО систем пожарной защиты и выполнение гарантийных обязательств.

3.2.2.9. Наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации Исполнителя при оказании услуг на объектах ПАО "ТГК-1".

3.2.2.10. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

IV.  Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

Приложение:

- График проведения ТО систем противопожарной защиты на 1л., в 1 экз.

Директор                                                                Е.Н. Комашко

Приложение № 1

к техническому заданию

График

проведения технического обслуживания систем (установок) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и сигнализации кабельных сооружений) Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

Начало оказания услуг: с момента заключения договора, но не ранее 01 января 2017 г.

Окончание оказания услуг: Декабрь 2017 года.

| Наименование систем противопожарной защиты | Наименование этапа | График проведения ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Автоматические установки пожаротушения и сигнализации кабельных сооружений | Первичное обследование системы противопожарной защиты в соответствии с разделом № 2 РД 009-02-96 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |

Регламенты 1 и 2 установлены в соответствии с п. 2 раздела 2 «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 и используются при расчете стоимости ТО систем.

Периодичность выполнения ТО:

Регламент 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» – ежемесячно (12 раз в год).

Регламент 2 «Профилактические работы» – ежеквартально (4 раза в год).