# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту общестанционного вспомогательного оборудования (номер закупки по ГКПЗ (№ 1115/2.18-496)
Автовской  ТЭЦ -15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 9432000 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом, 6 ТЭЦ-15, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Гл. специалист ОППР: Тумаров Р.Н., рабочий телефон (812) 901-41-27

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки – 120 000 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году -  24 000 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году -  24 000 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году -  24 000 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году -  24 000 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году -  24 000 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Текущая стоимость работ определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора и закрытие работ по договору происходит путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии согласования смет и подписания актов о приемке выполненных работ.

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

шум, стеснённые условия, работы на высоте, вблизи действующих электроустановок и действующего тепломеханического оборудования.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ.

Выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния общестанционного оборудования его элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения номинальной нагрузки.

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики общестанционного оборудования, подлежащих ремонту, определены в приложениях №№1-5 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

- насосные агрегаты, в том числе электродвигатели;

- арматура, в т.ч. привода;

- трубопроводы;

- паропроводы;

- тепловая изоляция;

- АКЗ оборудования;

- очистка оборудования от отложений.

- КИПиА оборудования

- теплообменные аппараты

- эжекторы

- деаэраторы

- компрессора

- водоподготовительная установка ДСВ

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта основного и его вспомогательного оборудования Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Все виды ремонта насосов, электродвигателей, арматуры, трубопроводов, паропроводов, обмуровки, тепловой изоляции, АКЗ, КИПиА, эжекторов, деаэраторов, воздушных компрессоров, водоподготовительной установки и другого вспомогательного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2014 году определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2015-2018 годы определяются в соответствии с ведомостями объёма работ направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. |  |
| 2. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

  - Сроки выполнения работ определяются на основании планов (графиков) ремонтов оборудования и уточняются на этапе месячного планирования в соответствии с ведомостями планируемых объёмов работ (Приложение №6)

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение ремонтов оборудования.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - Графики проведения ремонтов (Приложение №№7-9) оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

  - Номенклатура оборудования, объёмы и сроки выполнения работ также  определяются на ежедневных штабах по ремонту с обязательным присутствием ответственного руководителя ремонта от подрядной организации и оформляются заявками заказчика в виде ведомостей объёма работ, направляемых подрядчику в течении 2 дней.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

5.1.1 При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- СО 153- 34.03.253-93 Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций;

- СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- СО 153-34.03.213 (РД 34.03.213) Инструктивные материалы по технике безопасности при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов.

- СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций РФ.

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

5.1.2 При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

- СО 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций РФ р.4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- СО 153-34.39.601 Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2;

- СО 34.39504-00 Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000);

- СО 34-38-20197-94 Технические условия на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65;

- СО 34-38-20342-95 Технические условия на капитальный ремонт клапанов обратных типа КОС;

- ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

- СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»

- СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»

- СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99) Руководство по ремонту арматуры высоких параметров./Утв.Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 16.12.99; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»

- ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

- СО 34.20.608-2003 Методические указания «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

- РТМ – 1С-2001 – «Сварка термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электрических станций»;

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- СниП 41-02-2003 «Тепловая изоляция оборудования трубопроводов»;

- ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные»;

- ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ»;

- СниП III-1875 «Металлические конструкции. Правила изготовления, монтажа и приемки»;

- ТУ 34-38-20141-94 «Воздухоподогреватели регенеративные вращающиеся РАП-54, РВП-68 технические условия на ремонт»;

- РД 153-34.1-39.401-00 «Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации».

- СО 34-38-20366-87 (ТУ 34-38-20366-87) Насосы конденсатные КсВ 125-140, КсВ 125-55: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт;

- СО 34-38-20069-96 (ТУ 34-38-20069-96) Насосы 6К-8, 6К-12: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт

- СО 34-38-20291-95 (ТУ 34-38-20291-95) Насосы центробежные Д 200-95, Д 200-36, Д 320-50, Д 320-70: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт.

- ТУ 34-38-20197-94 «Вентили для пара Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм Чеховского завода энергетического машиностроения. Технические условия на капитальный ремонт».

- ТУ 34-38-20410-95 «Клапаны регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм. Технические условия на капитальный ремонт».

- ТУ 34-38-20411-95 «Клапаны регулирующие и дроссельные Ду 100-350 мм. Технические условия на капитальный ремонт».

- ТУ 34-38-20412-95 «Клапаны запорно-дроссельные Ду 100/150, 150/250 и 200/250 мм. Общие технические условия на капитальный ремонт».

- ТУ 34-38-20408-94 «Задвижки запорные для пара и горячей воды Ду 100-450 мм Чеховского завода энергетического машиностроения. Общие технические условия на капитальный ремонт».

- ТУ 34-38-20409-94 «Импульсно-предохранительные устройства Чеховского завода энергетического машиностроения. Общие технические условия на капитальный ремонт».

- ТУ 34-38-20413-95 «Клапаны (затворы) обратные Ду 100-400 мм. Общие технические условия на капитальный ремонт».

- РД 153-34.1-39.603-99 «Руководство по ремонту арматуры высоких параметров».

- ТУ 34-38-20365-94 (взамен ТУ 34-38-20365-87) «Арматура энергетическая. Общие технические условия на капитальный ремонт».

- «Инструкция по ремонту пароводяной арматуры высокого и среднего давления», СОЮЗГЛАВЭНЕРГО, ОРГРЭС.

- СО 34.17.310-96 (РД 34.17.310-96) Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации.

- СО 153-34.39.201 (РД 34.39.201)  Инструкция по монтажу трубопроводов пара и воды тепловых электростанций.

- СО 34.45.615  Электродвигатели реверсивные типа РД и синхронные типа СД. Руководство по капитальному ремонту.

- СО 153-34.45.617.  Руководство по капитальному ремонту электродвигателей АС 5000/6000.

- СО 34-38-20186-95.  Электродвигатели напряжением выше 1000 В мощностью от 100 кВт. Технические условия на капитальный ремонт.

- СО 34-38-20185-95 (ТУ34-38-20185-95) Электродвигатели напряжением до 100 В мощностью от 0,1 до 100 кВт. Технические условия на капитальный ремонт.

- СО 153-34.35.606 (РД 34.35.606) «Общее руководство по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений»;

- СО 153-34.35.612 «Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерения и автоматизации на тепловых электростанциях»;

- Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»;

- ПР 50.2.016-94. «ГСП. Требования к выполнению калибровочных работ»;

- Р РСК 001-95. «Типовое положение о калибровочной лаборатории»;

- Приказ РАО «ЕЭС России» от 09.08.93 №99 «Об обеспечении единства измерений в электроэнергетике»;

- РД 34.11.411-95 «Положение о калибровочных клеймах»;

- РД 43.11.112-96 «Методические указания. Порядок аттестации персонала метрологических служб (калибровочных лабораторий) предприятий электроэнергетики на право выполнения калибровочных работ»;

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО о допуске к работам (п. п. 2.4, 6.1, 10.5, 12.3, 23.3, 23.6, 24.9, 24.10 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624) оказывающим влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства.

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

- обязательное наличие у работников подрядной (субподрядной) организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

- ТЭЦ-15 является особо опасным и технически сложным объектом.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков при проведении работ по ремонту трубопроводов и паропроводов;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение А к ТЗ);

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- организовывать ежесменную уборку рабочих мест

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

# - В целях повышения устойчивости энерго, обеспечения надёжности работы гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика.

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком в 2014 г.

Таблица № 4

| № п/п |  | Номенклатурный номер |  | Наименование | Единица измерения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 441010108410 |  | Шаровый кран Ду20Ру40 | шт |  | 30,0 |  |
|  |  | 441010108510 |  | Шаровый кран Ду50Ру40 | шт |  | 30,0 |  |
|  |  | 441010108710 |  | Шаровый кран Ду80Ру40 | шт |  | 20,0 |  |
|  |  | 441010108610 |  | Шаровый кран Ду100Ру40 | шт |  | 20,0 |  |
|  |  | 453011002000 |  | Вентиль Ду10Ру140 | шт |  | 30,0 |  |
|  |  | 453011402000 |  | Вентиль Ду10Ру230 | шт |  | 30,0 |  |
|  |  | 453012204000 |  | Вентиль Ду20Ру140 | шт |  | 40,0 |  |
|  |  | 453011804000 |  | Вентиль Ду20Ру230 | шт |  | 40,0 |  |
|  |  | 453013408000 |  | Вентиль Ду50Ру140 | шт |  | 5,0 |  |
|  |  | 453012609000 |  | Вентиль Ду65Ру230 | шт |  | 5,0 |  |
|  |  | 426020429300 |  | Затвор дисковый поворотный класса А, ВА 99001-400-16-II-С-Е-2Б-РДП с редуктором DN400PN16 | шт |  | 2,0 |  |
| Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 311290303200 |  | Трубы ВГП ГОСТ-10705 108х5,0мм | тн |  | 1,5 |  |
|  |  | 312373182801 |  | Трубы ГОСТ- 8732 57х4,0мм ст20 | тн |  | 1,5 |  |
|  |  | 312373262800 |  | Трубы ГОСТ-8732 89х4,0мм ст20 | тн |  | 2,0 |  |
|  |  | 312373444000 |  | Трубы ГОСТ-8732 219х7,0мм ст20 | тн |  | 2,5 |  |
|  |  | 312413393400 |  | Трубы ГОСТ 10705-80 159х5,0мм ст20 | тн |  | 1,5 |  |
| Подшипники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 711120000000 | Подшипник 112(6012) |  | шт |  | 4 |  |
|  |  | 711300000100 | Подшипник 6-130 |  | шт |  | 4 |  |
|  |  | 711320000000 | Подшипник 1320 |  | шт |  | 5 |  |
|  |  | 711763170210 | Подшипник 176317 ЕШ2 |  | шт |  | 5 |  |
|  |  | 712314000000 | Подшипник 2314 |  | шт |  | 15 |  |
|  |  | 713060000000 | Подшипник 306 |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | 713070000000 | Подшипник 307(6307) |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | 713086313000 | Подшипник 3086313 |  | шт |  | 4 |  |
|  |  | 713090000110 | Подшипник 309 |  | шт |  | 20 |  |
|  |  | 713120000000 | Подшипник 312 |  | шт |  | 5 |  |
|  |  | 713131000010 | Подшипник 6-313 |  | шт |  | 6 |  |
|  |  | 713160000000 | Подшипник 316 (6316) |  | шт |  | 12 |  |
|  |  | 713180200000 | Подшипник 6-318 |  | шт |  | 15 |  |
|  |  | 713200300000 | Подшипник 6-320 |  | шт |  | 8 |  |
|  |  | 713620000000 | Подшипник 3620 |  | шт |  | 3 |  |
|  |  | 714150000000 | Подшипник 415 |  | шт |  | 5 |  |
|  |  | 714612200010 | Подшипник 6-46122 |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | 714641600030 | Подшипник 6-46416 |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | 717307000000 | Подшипник 7307 |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | 717506000000 | Подшипник 7506 |  | шт |  | 6 |  |
|  |  | 717509000000 | Подшипник 7509 |  | шт |  | 20 |  |
|  |  | 717515000000 | Подшипник 7515 |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | 718110000000 | Подшипник 8110 |  | шт |  | 5 |  |
|  |  | 718113000000 | Подшипник 8113 |  | шт |  | 5 |  |
|  |  | 718117000010 | Подшипник 8117 |  | шт |  | 20 |  |
|  |  | 718118000000 | Подшипник 8118 |  | шт |  | 5 |  |
|  |  | 718216000000 | Подшипник 8216 |  | шт |  | 10 |  |
|  |  | 718220000000 | Подшипник 8220 |  | шт |  | 5 |  |
|  |  | 718222000000 | Подшипник 8222 |  | шт |  | 5 |  |
|  |  | 718230000000 | Подшипник 8230 |  | шт |  | 5 |  |
|  |  | 718322000000 | Подшипник 8322 |  | шт |  | 4 |  |
| Сальниковая набивка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 152010203020 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С 3 мм |  | кг |  | 50 |  |
|  |  | 152010204020 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С 4 мм |  | кг |  | 200 |  |
|  |  | 171600101110 | Набивка Герморум С 101 16*16 |  | кг |  | 100 |  |
|  |  | 171600101210 | Набивка герморум С 101 10*10 |  | кг |  | 70 |  |
|  |  | 171600101321 | Набивка Герморум С 101 13*13 |  | кг |  | 100 |  |
|  |  | 171900001080 | Сальниковая набивка "Графлан" СН-ПЛ 8х8 мм |  | пм |  | 100 |  |
|  |  | 171900001100 | Сальниковая набивка "Графлан" СН-ПЛ 10х10 мм |  | пм |  | 100 |  |
|  |  | 171900001120 | Сальниковая набивка "Графлан" СН-ПЛ 12х12 мм |  | пм |  | 100 |  |
|  |  | 171900001130 | Сальниковая набивка "Графлан" СН-ПЛ 13х13 мм |  | пм |  | 70 |  |
|  |  | 171900001160 | Сальниковая набивка "Графлан" СН-ПЛ 16х16 мм |  | пм |  | 60 |  |
|  |  | 171910000200 | Уплотнительный лист ИЛЬМА Express 1500х2000х2,0 |  | лист |  | 4 |  |
|  |  | 171910000300 | Уплотнительный лист ИЛЬМА Express 1500х2000х3,0 |  | лист |  | 6 |  |
|  |  | 174000001040 | Кольцо КГФ-Г-104х72х16 |  | шт |  | 100 |  |
|  |  | 174000002410 | Кольцо КГФ-Г-24х14х7 |  | шт |  | 300 |  |
|  |  | 174000006430 | Кольцо КГФ-Г 64х44х10 |  | шт |  | 50 |  |
|  |  | 174000007010 | Кольцо КГФ-Г-78х52х13 |  | шт |  | 50 |  |
|  |  | 174000008600 | Кольцо КГФ-Г-86х60х13 |  | шт |  | 200 |  |
| Насос СЭ 2500-180-10 (18СД-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 472070101600 | Вал 819.07.12.01 |  | шт |  | 1 |  |
|  |  | 472070102000 | Втулка 819.07.12.03 |  | шт |  | 3 |  |
|  |  | 472070102100 | Втулка 819.07.12.10 |  | шт |  | 23 |  |
|  |  | 472070102500 | Кольцо уплотнительное 819.07.11.04 |  | шт |  | 1 |  |
|  |  | 472930201500 | Кольцо смазочное 819.07.14.05 |  | шт |  | 22 |  |
|  |  | 479900010050 | Колесо рабочее насоса ч. Н-2082 |  | шт |  | 4 |  |
|  |  | 479990000310 | Втулка Д-2032 насоса |  | шт |  | 2 |  |
|  |  | 472930201420 | Втулка 819.07.17.05 |  | шт |  | 9 |  |
|  |  | 473910100300 | Защитные втулки Н-2325, Н-2326 |  | шт |  | 4,0 |  |
|  |  | 474020100200 | Втулка Н-2051 |  | шт |  | 17,0 |  |
| Насос СЭ 1250-70 (14СД-9х1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 473290101000 | Колесо рабочее 819.05.141.01. |  | шт |  | 2 |  |
|  |  | 473290201110 | Вал 819.05.140.01 |  | шт |  | 3 |  |
| Насос Д5000-32 (24НДН) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 473930100200 | Колесо рабочее В-4319 |  | шт |  | 2 |  |
|  |  | 473930100300 | Втулка защитная Д-4333 |  | шт |  | 2 |  |
|  |  | 473930101000 | втулка защитная Д-4334 |  | шт |  | 4 |  |
|  |  | 479900040070 | Кольцо уплотнительное В-4339 |  | шт |  | 4 |  |
| Насос Д 6300-27 (32Д-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 472540101000 | Кольцо уплотнит. В-13495 |  | шт |  | 2 |  |
|  |  | 479900040010 | Шайба стопорная Н373-66 |  | шт |  | 2 |  |
|  |  | 479900100260 | Кольцо уплотнительное |  | шт |  | 2 |  |
|  |  | 479900200450 | Гайка Д-4363 |  | шт |  | 1 |  |
|  |  | 479900200460 | Гайка Д-4364 |  | шт |  | 1 |  |
| Насос Д3200-33 (20НДн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 473300101100 | Колесо рабочее В-6833 |  | шт |  | 2 |  |
| Насос Д3200-75 (20НДс) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 474040101600 | Колесо рабочее В-6804 |  | шт |  | 4 |  |
| Насос Д2500-62 (18НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 472160300300 | Вал Н06.009.50.03 Д2500-62 |  | шт |  | 3 |  |
|  |  | 472160401500 | Колесо рабочее Н06.009.50.08 |  | шт |  | 8 |  |
|  |  | 479900040040 | Кольцо уплотнительное Н06.14.20.03 |  | шт |  | 8 |  |
| Насос Д2000-100 (20Д-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 472870101100 | Колесо рабочее Н06.010.50.04. |  | шт |  | 2 |  |
| Насос ЦН 1000-180 (10НМКх2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 474030101800 | Кольцо уплотняющее Г-2929 |  | шт |  | 2 |  |
|  |  | 479900202000 | Маслоотражатель Д-3386 |  | шт |  | 3 |  |
| Насос КсД 120-125 (8КсД5х3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 472180101000 | Колесо рабочее В3132 |  | шт |  | 2 |  |
|  |  | 472180102000 | Колесо рабочее В14059 |  | шт |  | 1 |  |
|  |  | 473700100600 | Колесо рабочее 1 ступени В-3132 |  | шт |  | 4 |  |
|  |  | 473700100900 | Колесо рабочее Н-1802 |  | шт |  | 23 |  |
| Насос Д6300-80 (24НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 479500001300 | Колесо рабочее В-9864 |  | шт |  | 2 |  |
|  |  | 479500002000 | Кольцо уплотнительное Г-8653 |  | шт |  | 1 |  |

6.2.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком в 2014 г.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Изоляция |  |  |  |
| 1 | Изоляционные материалы | м3 | Согласно ведомостей объёма работ |
| Трубопроводы |  |  |  |
| 2 | Труба 1020х10 | пм | 80,0 |
| 3 | Труба 820х10 | пм | 30,0 |
| 4 | Труба 630х10 | пм | 30,0 |
| Арматура |  |  |  |
| 5 | Шток 713-225-8 | шт. | 10 |
| 6 | Шток 831-175-6 | шт. | 10 |
| 7 | Шток 811-175-4 | шт. | 5 |
| 8 | Шток 883-300-7 | шт. | 5 |
| 9 | Шток 713-100-4а | шт. | 10 |
| 10 | Шток вентиля Ду20Ру140 | шт | 20 |
| 11 | Шток вентиля Ду20Ру230 | шт | 20 |
| Насосы |  |  |  |
| 13 | Вал 2Г-3383 10НМКх2 | шт | 1 |
| 14 | Рабочее колесо правое Г-2923 (Н-1614) 10НМКх2 | шт | 2 |
| 15 | Рабочее колесо левое Н-1615 10НМКх2 | шт | 2 |
| 16 | Колесо рабочее В-0860 32Д-19 | шт | 2 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых на ОЗП  объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются подрядчиком.

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3.Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

-  энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Приложение к техническому заданию:

1. Приложение №1 - Технические характеристики насосов и электродвигателей

2. Приложение №2 - Технические характеристики трубопроводов

3. Приложение №3 - Технические характеристики арматуры

4. Приложение №4 - Технические характеристики подогревателей, деаэраторов и эжекторов

5. Приложение №5 – Технические характеристики компрессоров

6. Приложение №6 - Форма ведомости планируемых объёмов ремонтных работ

7. Приложение №7 - График ремонта насосов

8. Приложение №8 – График ремонта теплообменного оборудования и установок ДСВ

9. Приложение №9 – График ремонта компрессоров

10. Приложение А - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации

Директор ТЭЦ-15                                                                                    А.Ю. Сидоров

Главный инженер                                                                                   И.В. Ступаков

Начальник КТЦ                                                                                       И.Ю. Коньков

Начальник ЭЦ                                                                                         Д.С. Косарев

Начальник ЦТАИ                                                                                   В.М. Стекозов

Главный специалист ОППР                                                                   Р.Н. Тумаров

Приложение А

Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Приемку установок из капитального, среднего или текущего ремонта производит комиссия, возглавляемая главным инженером электростанции.

# Приемку оборудования, входящего в состав установок, а также другого вспомогательного (общестанционного) оборудования из ремонта производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»
(СО 34.04.181-2003):

- ведомости параметров технического состояния оборудования перед ремонтом;

- акт о выявленных дефектах оборудования;

- акт дефектации оборудования;

- протокол закрытия цилиндров (корпусов, камер и т.п.);

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

- заключения лаборатории по контролю металла;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- акт на приемку из ремонта оборудования, входящего в установку;

- акт на приемку из ремонта установки;

- акт на приемку из ремонта средств тепловой автоматики и измерений;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

Приложение №1

Технические характеристики насосов и электродвигателей

| № | Ст.№ | Тип насоса | Расход м3 | Напор м.в.ст. | Подшипники насоса | Тип эл. двигателя | Мощность | Частота вращения об/мин. | Напряжение | Подшипники эл. двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СН-1 | ЦН-1000 -180 | 1000 | 180 | 2№46416 2№316 | А4-400у -4У3 | 630 | 1480 | 6000 | 2322 322 |
| 2 | СН-2 | ЦН-1000 -180 | 1000 | 180 | 2№46416 2№316 | А4-400у -4У3 | 630 | 1480 | 6000 | 2322 322 |
| 3 | СН-3 | ЦН-1000 -180 | 1000 | 180 | 2№46416 2№316 | А4-400у -4У3 | 630 | 1480 | 6000 | 2322 322 |
| 4 | СН-4 | ЦН-1000 -180 | 1000 | 180 | 2№46416 2№316 | А4-400у -4У3 | 630 | 1480 | 6000 | 2322 322 |
| 5 | СН-5 | ЦН-1000 -180 | 1000 | 180 | 2№46416 2№316 | А4-400у -4У3 | 630 | 1480 | 6000 | 2322 322 |
| 6 | СН-6 | ЦН-1000 -180 | 1000 | 180 | 2№46416 2№316 | А4-400у -4У3 | 630 | 1480 | 6000 | 2322 322 |
| 7 | СН-7 | ЦН-1000 -180 | 1000 | 180 | 2№46416 2№316 | А4-400у -4У3 | 630 | 1480 | 6000 | 2322 322 |
| 8 | СН-8 | 10-НМК -2 | 1000 | 140 | 2№46416 2№316 | А312-52-4 | 630 | 1485 | 6000 | 2324 324 |
| 9 | СН-9 | 10-НМК -2 | 1000 | 140 | 2№46416 2№316 | А12-52-4 | 630 | 1485 | 6000 | 2324 324 |
| 10 | СН-10 | 10-НМК -2 | 1000 | 140 | 2№46416 2№316 | А312-52-4 | 630 | 1485 | 6000 | 2324 324 |
| 11 | СН-11 | 10-НМК -2 | 1000 | 140 | 2№46416 2№316 | А123-4 | 630 | 1485 | 6000 | 2324 324 |
| 12 | СН-12 | 18СД-13 | 2500 | 180 | 2№3086313 скольжения | 4АЗМ-1600 /6000-ухл4 | 1600 | 2975 | 6000 | скольжения скольжения |
| 13 | СН-13 | 18СД-13 | 2500 | 180 | 2№3086313 скольжения | 4АЗМ-1600 /6000-ухл4 | 1600 | 2975 | 6000 | скольжения скольжения |
| 14 | СН-14 | 18СД-13 | 2500 | 180 | 2№3086313 скольжения | 2АЗМ-1600 /6000-у4 | 1600 | 2975 | 6000 | скольжения скольжения |
| 15 | СН-15 | 18СД-13 | 2500 | 180 | 2№3086313 скольжения | 2АЗМ-1600 /6000-у4 | 1600 | 2975 | 6000 | скольжения скольжения |
| 16 | СН-22 | ЦН-1000 -180 | 1000 | 180 | 2№46416 2№316 | А4-400у -4У3 | 630 | 1480 | 6000 | 2322 322 |
| 17 | СН-23 | СЭ-2500 -180 | 2500 | 180 | 2№3086313 скольжения | 4АЗМ-1600 /6000-ухл4 | 1600 | 2975 | 6000 | скольжения скольжения |
| 2.Сетевые насосы 1-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СН-17/1 | 18НДС | 2700 | 58 | 1320 320 | А-13-76-6 | 500 | 985 | 6000 | 2326 326 |
| 19 | СН-18/1 | 18НДС | 2700 | 58 | 1320 320 | А-13-76-6 | 500 | 985 | 6000 | 2326 326 |
| 20 | СН-19/1 | 18НДС | 2700 | 58 | 1320 320 | А-13-76-6 | 500 | 985 | 6000 | 2326 326 |
| 21 | СН-20/1 | 18НДС | 2700 | 58 | 1320 320 | А-13-76-6 | 500 | 985 | 6000 | 2326 326 |
| 22 | СН-21/1 | 18НДС | 2700 | 58 | 1320 320 | А-13-76-6 | 500 | 985 | 6000 | 2326 326 |
| 3.Сетевые насосы 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СН-16/2 | СЭ-2500 -180 | 2500 | 180 | скольжения скольжения | 2АЗМ-1600 /6000-у4 | 1600 | 2975 | 6000 | скольжения скольжения |
| 24 | СН-17/2 | СЭ-2500 -180 | 2500 | 180 | скольжения скольжения | 2АЗМ-1600 /6000-у4 | 1600 | 2975 | 6000 | скольжения скольжения |
| 25 | СН-18/2 | СЭ-2500 -180 | 2500 | 180 | скольжения скольжения | 2АЗМ-1600 /6000-у4 | 1600 | 2975 | 6000 | скольжения скольжения |
| 26 | СН-19/2 | СЭ-2500 -180 | 2500 | 180 | скольжения скольжения | 2АЗМ-1600 /6000-у4 | 1600 | 2975 | 6000 | скольжения скольжения |
| 4.Подпиточные насосы теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ПНТ-1 | 14СД-9*1 | 1200 | 67 | 3086313 2314 | А-114-4М | 320 | 1480 | 6000 | 2324 324 |
| 28 | ПНТ-2 | 14СД-9*1 | 1200 | 67 | 3086313 2314 | А-114-4М | 320 | 1480 | 6000 | 2324 324 |
| 29 | ПНТ-3 | 14СД-9*1 | 1200 | 67 | 3086313 2314 | А-114-4М | 320 | 1480 | 6000 | 2324 324 |
| 30 | ПНТ-4 | 14СД-9*1 | 1200 | 67 | 3086313 2314 | А4-400ХК -4УЗ | 400 | 1500 | 6000 | 2324 324 |
| 31 | ПНТ-5 | 14СД-9*1 | 1200 | 67 | 3086313 2314 | А4-400ХК -4УЗ | 400 | 1500 | 6000 | 2324 324 |
| 32 | ПНТ-6 | 14СД-9*1 | 1200 | 67 | 3086313 2314 | А4-400ХК -4УЗ | 400 | 1500 | 6000 | 2324 324 |
| 5.Подпиточные сетевые насосы летние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ПСНЛ-1 | 20Д-6а | 1950 | 100 | 320 320 | А-13-59-6 | 800 | 970 | 6000 | 2326 326 |
| 34 | ПСНЛ-2 | 20Д-6а | 1950 | 100 | 320 320 | А-13-59-6 | 800 | 970 | 6000 | 2326 326 |
| 35 | ПСНЛ-3 | 20Д-6а | 1950 | 100 | 320 320 | А-13-59-6 | 800 | 970 | 6000 | 2326 326 |
| 36 | ПСНЛ-4 | 20Д-6а | 1950 | 100 | 320 320 | А-13-59-6 | 800 | 970 | 6000 | 2326 326 |
| 37 | ПСНЛ-5 | 20Д-6а | 1950 | 100 | 320 320 | А-13-59-6 | 800 | 970 | 6000 | 2326 326 |
| 6.Подпиточные сетевые насосы зимние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ПСНЗ-1 | 20Д-6а | 2160 | 93 | 320 320 | А-13-46-6 | 630 | 970 | 6000 | 2324 324 |
| 39 | ПСНЗ-2 | 20Д-6а | 2160 | 93 | 320 320 | А-13-46-6 | 630 | 970 | 6000 | 2324 324 |
| 40 | ПСНЗ-3 | 20Д-6а | 2160 | 93 | 320 320 | А-13-46-6 | 630 | 970 | 6000 | 2324 324 |
| 41 | ПСНЗ-4 | 20Д-6а | 2160 | 93 | 320 320 | А-13-46-6 | 630 | 970 | 6000 | 2324 324 |
| 42 | ПСНЗ-5 | 20Д-6а | 2160 | 93 | 320 320 | А-13-46-6 | 630 | 970 | 6000 | 2324 324 |
| 43 | ПСНЗ-6 | 20Д-6а | 2160 | 93 | 320 320 | А-13-46-6 | 630 | 970 | 6000 | 2324 324 |
| 7.Подпиточные сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ПСН-1 | 350Д-90А | 900 | 42 | 415 415 | А-103-6М | 160 | 985 | 380 | 2320 320 |
| 45 | ПСН-2 | 14НДС | 1250 | 32 | 415 415 | А-103-6М | 160 | 985 | 380 | 2320 320 |
| 8.Перекачивающие насосы ДСВ-800 , ТГ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ПНВД-1 | 350Д-90А | 1260 | 32 | 415 415 | А-108-6М | 160 | 985 | 6000 | 2320 320 |
| 47 | ПНВД-2 | 350Д-90А | 1260 | 32 | 415 415 | А-114-4М | 320 | 990 | 6000 | 2324 324 |
| 48 | НСВ-1/1 | 10Д-6 | 600 | 57 | 412 412 | ДАМ-6-115-4 | 135 | 1470 | 220/380 | 2320 320 |
| 49 | НСВ-2/1 | 10Д-6 | 600 | 57 | 412 412 | А-103-4М | 160 | 1475 | 380 | 2320 320 |
| 50 | НСВ-3/1 | 10Д-6 | 600 | 57 | 412 412 | А-101-4М | 125 | 1470 | 220/380 | 2320 320 |
| 10.Насосы рециркуляции ДСВ-800 , ТГ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | НРВД-4 | 14НДС | 1250 | 32 | 3086313 скольжения | ГАМ-126-6 | 155 | 980 | 220/380 | 2320 320 |
| 52 | НРВД-5 | 350Д-90А | 1260 | 32 | 415 415 | АО-114-6 | 160 | 985 | 6000 | 2322 322 |
| 53 | НРВД-6 | 350Д-90А | 1260 | 32 | 415 415 | АЛ-103-6 | 160 | 985 | 6000 | 2322 322 |
| 11.Перекачивающие насосы ДСВ-800 ТГ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ПНВД-1/2 | 12НДС | 800 | 28 | 312 11312 | А-101-6 | 100 | 985 | 220/380 | 2320 320 |
| 55 | ПНВД-2/2 | Д-2500-32 | 2000 | 34 | 1320 320 | А4-450Х-8У3 | 400 | 750 | 6000 | 2322 322 |
| 56 | ПНВД-3/2 | 12НДС | 800 | 28 | 312 11312 | А-101-6М | 100 | 985 | 220/380 | 2320 320 |
| 12.Насосы рециркуляции ДСВ-800 ТГ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | НРВД-1/2 | Д3200-75 | 2500 | 45 |  | А4-450Х-8У3 | 400 | 750 | 6000 | 2322 322 |
| 58 | НРВД-2/2 | 12НДС | 800 | 28 | 312 11312 | А-101-6 | 100 | 985 | 220/380 | 2320 320 |
| 59 | НРВД-3/2 | Д3200-75 | 2500 | 45 |  | А4-450Х-8У3 | 400 | 750 | 6000 | 2322 322 |
| 13.Насосы сырой воды ГВС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | НСВ-1/2 | 12НДС | 1260 | 57 | 312 11312 | А-113-4М | 250 | 1480 | 6000 | 2322 322 |
| 61 | НСВ-2/2 | 12НДС | 1260 | 57 | 312 11312 | А-113-4М | 250 | 1480 | 6000 | 2322 322 |
| 62 | НСВ-3/2 | KRHA400/50040A-01 | 2500 | 63 | 3230 320 | DKRAJ-4516-4М | 560 | 1490 | 6000 | 2324 324 |
| 14.Насосы сырой воды ГВС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | НСВ-1/3 | 18НДС | 1980 | 34 | 1320 320 | А-312-42-8 | 250 | 750 | 6000 | 2322 322 |
| 64 | НСВ-2/3 | 18НДС | 1980 | 34 | 1320 320 | А-322-8 | 250 | 750 | 6000 | 2322 322 |
| 65 | НСВ-3/3 | 18НДС | 1980 | 34 | 1320 320 | А-312-42-8 | 250 | 750 | 6000 | 2324 324 |
| 15.Насосы рециркуляции ДСВ-800 , 2оч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | НРВД-1/3 | 20НДС | 2700 | 39 | 416 416 | А-13-42-8 | 400 | 750 | 6000 | 2326 326 |
| 67 | НРВД-2/3 | 20НДС | 2700 | 39 | 416 416 | А-3-13-48-8У4 | 400 | 750 | 6000 | 2326 326 |
| 68 | НРВД-3/3 | 20НДС | 2700 | 39 | 416 416 | А-13-42-8 | 400 | 750 | 6000 | 2326 326 |
| Дренажные насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Др.Н-2 | 4К-6 | 90 | 87 | 308 308 | А-81-4 | 40 | 1460 | 220/380 | 320 318 |
| 76 | Др.Н-3 | 4К-6 | 90 | 87 | 308 308 | А-81-4 | 40 | 1460 |  | 320 318 |
| 77 | Др.НБН-1 | 4-К12 | 65-120 | 38-28 | 307 307 | АО-72-2 | 20 | 2900 | 220/380 | 320 318 |
| 78 | Др.НБН-2 | 4-К12 | 65-120 | 38-28 | 307 307 | АО-72-2 | 20 | 2900 | 220/380 | 320 318 |
| 79 | Др.НП-1 | 4-К12 | 120 | 28 | 307 307 | 4АМ112М2У | 7,5 | 2920 | 220 | - |
| 80 | Др.НП-2 | 4-К12 | 120 | 28 | 307 307 | 4АМ112М2У | 7,5 | 2920 | 220 | - |

Приложение №2

Технические характеристики трубопроводов

| Наименование трубопровода | Типоразмер | Рабочие параметры | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетевой трубопровод в пределах бойлерных установок ТГ 1-5 | 426х9 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
| «Север» Прямой сетевой трубопровод | 720х9 | Р=25кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 630х12 | Р=25кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 219х6 | Р=25кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
| «Север» Обратный сетевой трубопровод | 720х9 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 630х12 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 530х8 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 426х9 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 219х6 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
| «Юг-1» Прямой сетевой трубопровод | 720х9 | Р=25кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 630х12 | Р=25кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 530х8 | Р=25кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 426х9 | Р=25кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 219х6 | Р=25кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
| «Юг-1» Обратный сетевой трубопровод | 720х9 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 613х12 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 530х8 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 426х9 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 219х6 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
| «Юг-2» Прямой сетевой трубопровод | 1020х14 | Р=25кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 630х12 | Р=25кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 426х9 | Р=25кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
| «Юг-2» Обратный сетевой трубопровод | 1020х14 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 820х11 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 630х9 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 530х8 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
| «Приморская» Прямой сетевой трубопровод | 1020х14 | Р=25кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
| «Приморская» Обратный сетевой трубопровод | 1020х14 | Р=16кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
| Смеситель прямой сетевой воды | 1420х14 | Р=21,6кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 1220х14 | Р=21,6кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 1020х14 | Р=21,6кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 820х10 | Р=21,6кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
|  | 630х7 | Р=21,6кг/см2 Т=150єС | Сталь 20 |
| Трубопровод подпитки теплосети | 530х8 | Р=10кг/см2 Т=90єС | Сталь 20 |
|  | 630х9 | Р=10кг/см2 Т=90єС | Сталь 20 |
|  | 720х10 | Р=10кг/см2 Т=90єС | Сталь 20 |
|  | 820х10 | Р=10кг/см2 Т=90єС | Сталь 20 |
|  | 1020х14 | Р=10кг/см2 Т=90єС | Сталь 20 |
| Паропроводы 2 очереди | 273х36 | Р=140кг/см2 Т=560ºС | 15Х1М1Ф |
| Паропровод 2 очереди | 377х50 | Р=140кг/см2 Т=560ºС | 15Х1М1Ф |
| Паропровод очереди | 273х22 | Р=100кг/см2 Т=510ºС | 12Х1МФ |

Приложение №3

Технические характеристики арматуры

| Наименование схемы | Температура рабочей среды | Параметры установленной арматуры Ру; Ду | Тип (Ручная; Электрифицированная) | Способ установки (фланцевая; вварная) | Тип арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое водоснабжение | 30 | Ду800Ру10 | Э | Фланцевая | 30с927нж |
|  | 30 | Ду600Ру10 | Э | Фланцевая | S27113-525 |
|  | 30 | Ду500Ру10 | Э | Фланцевая | 30с927нж |
|  | 30 | Ду250Ру10 | Р | Фланцевая | 30ч6бр |
|  | 30 | Ду100Ру10 | Р | Фланцевая | 30ч6бр |
|  | 30 | Ду100Ру10 | Р | Вварная | ШК КШЦП |
|  | 30 | Ду50Ру10 | Р | Вварная | ШК КШЦП |
|  | 30 | Ду20Ру10 | Р | Вварная | 558-10-О |
|  | 30 | Ду20Ру10 | Р | Вварная | 998-20-О |
| Водоснабжение от горводопровода | 15 | Ду600Ру10 | Э | Фланцевая | 30ч915бр |
|  | 15 | Ду400Ру10 | Э | Фланцевая | 30ч906бр |
|  | 15 | Ду100Ру10 | Р | Фланцевая | 30ч6бр |
|  | 15 | Ду100Ру10 | Р | Вварная | ШК КШЦП |
|  | 15 | Ду50Ру10 | Р | Вварная | ШК КШЦП |
|  | 15 | Ду20Ру10 | Р | Вварная | 558-10-О |
|  | 15 | Ду20Ру10 | Р | Вварная | 998-20-О |
| Трубопроводы сетевой воды | 120 | Ду800Ру25 | Э | Фланцевая | 30с927нж |
|  | 120 | Ду600Ру25 | Э | Фланцевая | S27 113-525 |
|  | 120 | Ду500Ру25 | Э | Фланцевая | 30с927нж |
|  | 120 | Ду400Ру25 | Э | Фланцевая | 30с927нж |
|  | 120 | Ду600Ру25 | Э | Фланцевая | 30ч915бр |
|  | 120 | Ду400Ру25 | Э | Фланцевая | 30ч906бр |
|  | 120 | Ду300Ру25 | Р | Фланцевая | 30ч6бр |
|  | 120 | Ду250Ру25 | Р | Фланцевая | 30ч6бр |
|  | 120 | Ду100Ру25 | Р | Фланцевая | 30ч6бр |
|  | 120 | Ду100Ру25 | Р | Вварная | ШК КШЦП |
|  | 120 | Ду50Ру25 | Р | Вварная | ШК КШЦП |
|  | 120 | Ду50Ру25 | Р | Фланцевая | 30ч6бр |

Приложение №4

Технические характеристики подогревателей, деаэраторов и эжекторов

| Наименование | Тип | Год устан. | Тип. трубок | Кол-во трубок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПБ ГВС-2 | ПСВ-315-14-23 | 1987 | 19х1х4545 Л-68 (МНЖ-5-1) | 1210 |
| ОБ 1/1 ГВС-2 | ПСВ-315-3-23 | 1988 | 19х1х4545 Л-68 (МНЖ-5-1) | 1210 |
| ОБ 1/2 ГВС-2 | ПСВ-315-3-23 | 1988 | 19х1х4545 Л-68 (МНЖ-5-1) | 1210 |
| ОБ 2/1 ГВС-2 | ПСВ-315-3-23 | 1988 | 19х1х4545 Л-68 (МНЖ-5-1) | 1210 |
| ОБ 2/2 ГВС-2 | ПСВ-315-3-23 | 1988 | 19х1х4545 Л-68 (МНЖ-5-1) | 1210 |
| БХП ТГ-2 | ПСВ-315-3-23 | 1988 | 19х1х4545 Л-68 (МНЖ-5-1) | 1210 |
| БГП ТГ-2 | ПСВ-315-14-23 | 1978 | 19х1х4545 Л-68 (МНЖ-5-1) | 1212 |
| БХП ТГ-3 | ПСВ-315-3-23 | 1988 | 19х1х4545 Л-68 (МНЖ-5-1) | 1210 |
| БГП ТГ-3 | ПСВ-315-3-23 | 1988 | 19х1х4545 Л-68 (МНЖ-5-1) | 1210 |
| ВВО №1 | ПБ-300-2 | - | 19х1х4545 Л-68 (МНЖ-5-1) | 1220 |
| ВВО №2 | ПБ-300-2 | - | 19х1х4545 Л-68 (МНЖ-5-1) | 1220 |

| № п/п | Наименование сосуда | Тип сосуда | Год изготовления | Параметры |  | Среда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р | Т |  |
| 1 | Деаэратор ХВО 1оч. | ДСА-150 | 1956 | 0,2 | 108 | Пар, вода |
| 2 | Деаэратор сетевой вакуумный | ДСВ-800 | 1983 | -0,8 | 80 | Пар, вода |
| 3 | Деаэратор сетевой вакуумный | ДСВ-1200 | 1973 | -0,8 | 80 | Пар, вода |
| 4 | Деаэратор ХВО 1оч. | ДСА-300 | 1973 | -0,8 | 80 | Пар, вода |

Эжектора деаэраторов сетевой воды:

Тип – ЭПД-2-150

Вес – 905 кг.

Рабочий пар:

Давление – 2-4кг/см2

Температура максимальная - 420ºС

Расход – 1108 кг/час

Охлаждающая вода:

Перепад давления на соплах  - 0,12-0,2кг/см2

Расход – 40-50 т/ч.

Отсасываемая среда – паровоздушная смесь.

Номер чертежа – 05.000СБ.

Приложение №5

Технические характеристики компрессоров

Компрессор Марка  103ВП-20/8 УХЛ4

Завод-изготовитель – Краснодарский компрессорный завод

Год выпуска – 1980

Тип – крейцкопфный с прямоугольным расположением цилиндров, стационарный, общего назначения

Производительность при условиях всасывания – 20 м3/мин

рабочее давление, кгс/см2:  8

Частота вращения вала компрессора – 500 об/мин

Число ступеней сжатия – 2

Кол-во цилиндров -2

Сжимаемый газ-воздух

мощность на валу компрессора, не более, кВт:  132

синхронный электродвигатель:  ДСК-12-24-12 УХЛ4

напряжение, В:  132

мощность, кВт:  380

частота вращения вала электродвигателя, об/мин:  500

возбудительный агрегат В18-1 сб.

габаритные размеры компрессорной установки, мм:  2370х1620х2230

масса компрессорной установки, кг:  4700

климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:  УХЛ4

Компрессор Марка ВП3 – 20/9 УХЛ4

Завод-изготовитель – Краснодарский компрессорный завод

Год выпуска-1983

воздушный;  стационарный;  поршневой;  крейцкопфный угловой:  прямоугольное расположение цилиндров двухступенчатый

охлаждение:  водяное со смазкой цилиндров и сальников

сжимаемый газ:  атмосферный воздух

производительность, м3/мин:  22

рабочее давление, кгс/см2:  8

мощность на валу компрессора, не более, кВт:  132

асинхронный электродвигатель:  ДАСК-132-12 УХЛ4

напряжение, В:  380

мощность, кВт:  132

частота вращения вала электродвигателя, об/мин:  500

габаритные размеры компрессорной установки, мм:  2370х1620х2230

масса компрессорной установки, кг:  4700

климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:  УХЛ4

Компрессор Марка: 2ВМ4-27/9 УХЛ4

воздушный;  стационарный;  поршневой;  крейцкопфный

оппозитный:  горизонтальное расположение цилиндров

двухступенчатый

охлаждение:  водяное

со смазкой цилиндров и сальников

сжимаемый газ:  атмосферный воздух

производительность, м3/мин:  27/13,5

рабочее давление, кгс/см2:  9

мощность на валу компрессора, кВт:  144/72

масса компрессора, кг:  3920

асинхронный электродвигатель:  А2К 85/24-8/16 УХЛ4

двухскоростной

напряжение, В:  380

мощность, кВт:  160/75

частота вращения вала электродвигателя, об/мин:  750/375

габаритные размеры компрессорной установки, мм:  3000х1485х2100

масса компрессорной установки, кг:  5000

климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:  УХЛ4

Компрессор Марка: 305ВП-30/8

Стационарный 2х ступенчатый, поршневой, крейцкопфный, двухступенчатый, угловой, с водяным охлаждением.

Завод-изготовитель: Завод  «Борец» г.Москва

Год выпуска: 1972

Сжимаемый газ: воздух

Частота вращения вала электродвигателя, об/мин: 500

Объемная производительность приведенная к условиям всасывания, куб/м в мин.: 30

Мощность на валу компрессора, кВт.: 159

Расход охлаждающей воды при ее температуре на входе +15 град. С. (расч.) л./мин.:75

Расход масла на смазку цилиндров, г/час :50

Масса компрессора, кг :3770

Холодильники воздуха типа ХРК-9.: (2шт)

Электродвигатель – БСДК-16-21-12, 200 кВт, 380 В, 500 об/мин

Доп. информация: в 2001 г. модернизирован на схему без смазки цилиндров.

Компрессор Марка: ЭК-7-3,5

Завод-изготовитель: Завод  ПО «Компрессор»

Год выпуска: 1992

Сжимаемый газ: воздух

Частота вращения вала электродвигателя, об/мин: 975

Мощность на валу компрессора, кВт.: 65

Масса компрессора, кг :2 000

Электродвигатель – АН102-6-ОМ5. 65 кВт

Приложение №6

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измер | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                                 _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение №7

График ремонта насосов

| № | Наименование | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН-1 | ЦН-1000 -180 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
|  | СН-2 | ЦН-1000 -180 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-3 | ЦН-1000 -180 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-4 | ЦН-1000 -180 |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-5 | ЦН-1000 -180 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | СН-6 | ЦН-1000 -180 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-7 | ЦН-1000 -180 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-8 | 10-НМК -2 |  |  |  | ТР |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | СН-9 | 10-НМК -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |
|  | СН-10 | 10-НМК -2 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-11 | 10-НМК -2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | СН-12 | 18СД-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
|  | СН-13 | 18СД-13 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-14 | 18СД-13 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-15 | 18СД-13 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-22 | ЦН-1000 -180 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
|  | СН-23 | СЭ-2500 -180 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | СН-17/1 | 18НДС |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-18/1 | 18НДС |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | СН-19/1 | 18НДС |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-20/1 | 18НДС |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-21/1 | 18НДС |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН-16/2 | СЭ-2500 -180 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | СН-17/2 | СЭ-2500 -180 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | СН-18/2 | СЭ-2500 -180 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
|  | СН-19/2 | СЭ-2500 -180 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНТ-1 | 14СД-9*1 |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНТ-2 | 14СД-9*1 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНТ-3 | 14СД-9*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
|  | ПНТ-4 | 14СД-9*1 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | ПНТ-5 | 14СД-9*1 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | ПНТ-6 | 14СД-9*1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
|  | ПСНЛ-1 | 20Д-6а | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСНЛ-2 | 20Д-6а |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСНЛ-3 | 20Д-6а |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСНЛ-4 | 20Д-6а |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСНЛ-5 | 20Д-6а |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСНЗ-1 | 20Д-6а |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСНЗ-2 | 20Д-6а |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСНЗ-3 | 20Д-6а |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | ПСНЗ-4 | 20Д-6а |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
|  | ПСНЗ-5 | 20Д-6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
|  | ПСНЗ-6 | 20Д-6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |
|  | ПНВД-1 | 350Д-90А |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПНВД-2 | 350Д-90А |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-1/1 | 10Д-6 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-2/1 | 10Д-6 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-3/1 | 10Д-6 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | НРВД-4 | 14НДС |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НРВД-5 | 350Д-90А |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | НРВД-6 | 350Д-90А |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | ПНВД-1/2 | 12НДС |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | ПНВД-2/2 | Д-2500-32 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
|  | ПНВД-3/2 | 12НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
|  | НРВД-1/2 | Д3200-75 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НРВД-2/2 | 12НДС |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | НРВД-3/2 | Д3200-75 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-1/2 | 12НДС |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-2/2 | 12НДС |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-3/2 | KRHA400/50040A-01 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-1/3 | 18НДС |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-2/3 | 18НДС |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-3/3 | 18НДС |  |  |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |
|  | НРВД-1/3 | 20НДС |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НРВД-2/3 | 20НДС |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НРВД-3/3 | 20НДС |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНБ-1 | 8КсД-5*3 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | КНБ-2 | 8КсД-5*3 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | КНБ-3а | 8КсД-5*3 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | КНБ-4а | 8КсД-5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
|  | КНБ-4б | 8КсД-5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
|  | КНБ-5а | 8КсД-5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |
|  | КНБ-5б | 8КсД-5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |
|  | КНБ-1/2 | 8КсД-5*3 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | КНБ-2/2 | 8КсД-5*3 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | КНБ-1/1 | 8КсД-5*3 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | КНБ-2/1 | 8КсД-5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |
|  | ПН-1 | КСМ-70 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПН-2 | КСМ-70 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПН-3 | КсД-230-115 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПН-4 | КсД-230-115 |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
|  | ПН-5 | 12НД-8 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | ПН-6 | 12НД-8 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
|  | НХВО-1 | 4К-6а |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НХВО-2 | 4К-6а |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НХВО-3 | 4НДВ |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НХВО-4 | 4НДВ |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НХВО-5 | 4НДВ |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
|  | НХВО-6 | 10Д-6 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
|  | НДБ-1 | КСМ-70 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДБ-2 | КСМ-70 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НБЗК-1 | ЦСН-180-85 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НБЗК-2 | ЦСН-180-85 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НБЗК-3 | ЦСН-180-85 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник АРС				Ю.К. Курунов

Начальник КТЦ				И.Ю. Коньков

Приложение №8

График

ремонта теплообменного оборудования и установок ДСВ

| Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ОБ ГВС-1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |
| ОБ ГВС-2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |
| ОБ ГВС-1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |
| ОБ ГВС-2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
| ВВО№1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
| ВВО№2 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| БГП ДСВ-2 |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| БГП ДСВ-3 |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| ПБ-ГВС | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПХВО№1 |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПХВО№2 |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| ДСВ ТА-2 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСВ ТА-3 |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС-2 ТА-4 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСВ-800 ТА-6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |

Начальник АРС				Ю.К. Курунов

Начальник КТЦ				И.Ю. Коньков

Приложение №9

График компрессоров

| Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 103ВП-20/8 УХЛ4 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВП3 – 20/9 УХЛ4 |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ВМ4-27/9 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305ВП-30/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
| ЭК-7-3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |

Начальник АРС				Ю.К. Курунов

Начальник КТЦ				И.Ю. Коньков