# Приложение №1

К Поручению на проведение

закупочных процедур

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования (номер закупки по ГКПЗ (1100/2.18-494)
Центральной  ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4000000 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт- Петербург,  ул. Набережная Обводного канала, дом «76, электростанция №1,

г. Санкт- Петербург,  ул. Новгородская, дом №11, электростанция №2,

г. Санкт- Петербург,  ул. Набережная р. Фонтанки, дом №104, электростанция №3,

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР: Ким А.Н., рабочий телефон (812) 901-43-27

начальник КТЦ-1 Синицын К.Г., рабочий телефон (812) 901-40-80

начальник КТЦ-2 Колотушкин Ю.В. , рабочий телефон (812) 901-42-80

начальник ЭЦ -2  Новожилов А.В. , рабочий телефон (812) 901-42-73

начальник ЭЦ -1  Наставшев С.В. , рабочий телефон (812) 901-40-73

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки – 111 500 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году – 13 100 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году – 23 650 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году – 27 750 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 27 450 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году – 19 550 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением коэффициента к стоимости нормо-часа, при этом величина коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора. Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть пересмотрена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год. Величина коэффициента к стоимости нормо-часа не может повышаться в зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур.

Текущая стоимость работ по капитальным или средним ремонтам определяется на основании смет, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям и актов о приемке выполненных работ.

Текущая стоимость работ по текущим, неплановым или неотложным ремонтам определяется на основании смет и актов о приемке выполненных работ.

Общая стоимость выполненных по договору работ не может превышать предельную стоимость, и включает расходы подрядчика, связанные с качественным, досрочным и (или) своевременным выполнением работ.

Наполнение договора происходит путем подписания дополнительных соглашений к договору на выполнение каждого (капитального, среднего, расширенного) ремонта и смет и актов о приемке выполненных работ (по текущим, неплановым, неотложным ремонтам), а закрытие работ путем подписания актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии подписания дополнительного соглашения и/или акта о приемке выполненных работ.

Условия производства работ,определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

- шум, стеснённые условия,

работы на высоте, вблизи действующих электроустановок и действующего тепломехани-ческого оборудования (работы по ремонту котельного и турбинного оборудования).

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ, термины и определения.

Выполнение работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования.

3.2. Термины и определения.

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного, или близкого к полному, восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание: Для значительной части видов оборудования текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики основного оборудования и его вспомогательного оборудования, подлежащих  капитальному, среднему и текущему ремонту, определены в приложениях №№1-8 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

а) Капитальные ремонты (КР), средние ремонты (СР), текущие ремонты (ТР), неплановые, неотложные ремонты котельных установок, в том числе:

-	барабанов;

-	поверхностей нагрева;

-	газоходов;

-	воздухоподогревателей;

-	калориферов;

-	тягодутьевых механизмов (ТДМ), в том числе электродвигателей;

-	горелочных устройств;

-	арматуры, в т.ч. приводов;

-	трубопроводов и паропроводов;

-	теплообменных аппаратов;

-	подготовка металла оборудования для проведения технического диагностирования;

-	тепловой изоляции;

-	обмуровки;

-	освещения;

-	антикоррозийной защиты (АКЗ);

-	очистки оборудования от отложений.

б) КР, СР, ТР, неплановые, неотложные ремонты паротурбинных установок, в том числе генераторы и системы возбуждения, в том числе ремонт:

- цилиндров;

- роторов;

- подшипниковых узлов;

- трубопроводов и паропроводов;

- маслосистем;

- насосных агрегатов;

- конденсаторов;

- арматуры;

- системы регулирования;

- системы парораспределения

-	теплообменных аппаратов;

-	эжекторов;

-	деаэраторов;

-	тепловой изоляции;

-	очистки оборудования от отложений

-      ремонт релейной защиты и автоматики (РЗА);

в) КР, СР, ТР, неплановые, неотложные ремонты трансформаторов, в том числе ремонт:

- приводов и контакторов регулирования под нагрузкой (РПН)

- высоковольтных вводов;

- маслосистем;

- ошиновки;

- уплотнений по баку трансформатора и системе охлаждения;

- анализ и регенерация масла;

- испытаний и измерения;

- ремонт в заводских условиях.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта основного и его вспомогательного оборудования Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт паровых котельных установок: Типовой ремонт - номенклатура и регламентированный объём работ определяется в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003; Сверхтиповой ремонт - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 2. | Капитальный ремонт паротурбинных установок, в том числе турбогенераторов: Типовой ремонт - номенклатура и регламентированный объём работ определяется в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003; Сверхтиповой ремонт - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 3. | Капитальные ремонты насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, электродвигателей, деаэраторов (питательных и сетевых), КИПиА, электрооборудования - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 4. | Капитальный ремонт водогрейных котлов - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 5. | Капитальный ремонт трансформаторов: Типовой ремонт - номенклатура и регламентированный объём работ определяется в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. Сверхтиповой ремонт - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 6. | Средние ремонты, текущие ремонты основного и его вспомогательного оборудования - номенклатура и объём работ определяется в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 7. | Выполнение неплановых, неотложных ремонтных работ в соответствии с разделом 5.2.3. «Требование к подрядной организации при выполнении неплановых, неотложных ремонтных работ» технического задания. |
| Капитальные (средние) ремонты основного оборудования в 2014 году не планируются. Номенклатура и объём работ на капитальные (средние) ремонты основного оборудования на 2015-2018 годы определяется ведомостями объёма работ, направляемых подрядчику не позднее, чем за 2 месяца до начала планируемого года. В этот же период производится уточнение стоимости капитальных (средних) ремонтов. |  |

УКРУПНЕННЫЕ ВЕДОМОСТИ

планируемых работ на 2014 год

Укрупненная ведомость планируемых работ  по текущему ремонту в объеме технического диагностирования парового котла типа ГМ-50 ст. № 2  ЭС-1, планируемого с 17.02.2014 г. по 23.03.2014 г. (32 календарных дня), стоимость 678 315 руб.

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов). Номенклатура планируемых работ | Объём плани-руемых работ |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подготовительные работы | 1.1.Опрессовка газовоздушного тракта, проверка плотности топки, конвективной шахты и газовоздухопроводов. | котел | 1 |  |
|  | 1.2. Гидравлическое испытание котла перед ремонтом. | котел | 1 |  |
|  | 1.3. Устройство лесов в топке котла | т | 1,3 |  |
|  | 1.4. Устройство временных настилов для технического диагностирования элементов котла | м² | 12 |  |
|  | 1.5. Отключение и отглушение котла от всех источников (по программе вывода котла в ремонт). | котел | 1 | ТЭЦ |
| 2. Барабаны котла: барабан верхний- Ø1548*36, L=8190 мм, барабан нижний - Ø1032*20, L=7250 мм. | 2.1. Проверка состояния обмуровки и тепловой изоляции барабанов | бар. | 2 |  |
|  | 2.2. Ремонт верхнего барабана разборкой внутрибарабанных устройств, с зачисткой под контроль металла. | бар. | 1 |  |
|  | 2.3. Ремонт нижнего барабана с зачисткой металла. | бар. | 1 |  |
|  | 2.4. Контроль металла барабана согласно Программе ТД | бар. | 2 | ТЭЦ |
|  | 2.5. Осмотр опор и подвесок барабанов, указателей температурных расширений. | компл | 2 |  |
| 3. Экраны топки котла (ФЭ, ЗЭ, БЭ): | 3.1. Осмотр и дефектация труб экранов топки, деталей крепления и дистанционирования | т | 11,8 |  |
| Трубы 60х3 сталь 20 | 3.2. Вырезка контрольных образцов из труб экранов Ø60х3, L=0,4м для ТД. По 2 образца на ФЭ, ЗЭ, ПБЭ и ЛБЭ, №№ труб и места вырезок по результатам осмотра. | шт. | 8 |  |
|  | 3.3. Зачистка металла труб для УЗТ (40 площадок 50х50мм). | дм² | 10 |  |
|  | 3.4. Контроль металла экранных труб согласно Программе ТД | компл | 1 | ТЭЦ |
| 4. Кипятильный | 4.1.Ремонт (осмотр и дефектация) труб кипятильного пучка. | т | 3,0 |  |
| пучок, трубы Ø60х3 сталь 20 | 4.2. Зачистка металла кипятильных труб для УЗТ (10 площадок 50х50мм). | дм2 | 3,00 |  |
| 5. Пароперегрева-тель, трубы Ø32х3 сталь 20 | 5.1. Ремонт (осмотр и дефектация) змеевиков, деталей дистанционирования и крепления. | т | 4,3 |  |
|  | 5.2. Вырезка контрольных образцов из труб Ø32х3мм для технического диагностирования , L=0,4 м. Выбор змеевиков и №№ труб по результатам осмотра. | шт. | 2 |  |
|  | 5.3. Зачистка металла труб для УЗТ (10 площадок 50х50мм). | дм2 | 3,00 |  |
| 6. Коллекторы (камеры) и выносные циклоны | 6.1. Осмотр и дефектация коллекторов экранов Ø219х7, их опор и подвесок. | шт. | 10 |  |
|  | 6.2. Снятие и установка смотрового донышка нижнего коллектора фронт. экрана Ø219х7 для внутреннего осмотра при ТД | шт | 1 |  |
|  | 6.3. Осмотр и дефектация коллекторов (камер) пароперегревателя Ø273х11 –1шт и Ø219х7 –1шт, их опор и подвесок. | шт | 2 |  |
|  | 6.4. Снятие и установка смотрового донышка выходного коллектора п/перегревателя Ø273х11 для внутреннего осмотра | шт | 1 |  |
|  | 6.5. Осмотр и дефектация сепарационных устройств Ø426х14, опор и креплений | шт | 2 |  |
|  | 6.6. Зачистка металла сварных соединений донышек коллекторов для УЗК (3 сварных соединения). | дм² | 7 |  |
|  | 6.7. Зачистка металла коллекторов и выносных сепарационных устройств для УЗТ и ТВ (36 площадок 50х50мм). | дм² | 9 |  |
| 7. Необогреваемые трубопроводы в пределах котла | 7.1. Осмотр и дефектация трубопроводов в пределах котла, их опорно-подвесных систем. | к-кт | 1 |  |
|  | 7.2. Зачистка металла гибов необогреваемых трубопроводов в пределах котла для МПД и УЗК. (6 гибов Ø102). | дм² | 66 |  |
|  | 7.3. Зачистка металла гибов необогреваемых трубопроводов в пределах котла для УЗТ. (36 площадок 50х50). | дм² | 9 |  |
| 8. Главный паропровод | 8.1. Осмотр и дефектация, в т.ч. опорно-подвесной системы, состояния тепловой изоляции. | к-кт | 1 |  |
| 9. Питательный трубопровод | 9.1. Осмотр и дефектация питательного трубопровода, опорно-подвесной системы. | к-кт | 1 |  |
| 10. Топочные устройства | 10.1. Ремонт горелки вихревой комбинированной газомазутной, с тепловой производительностью до 25 т/ч | шт. | 4 |  |
| 11. Гарнитура котла | 11.1. Ремонт взрывных клапанов - 2 шт, лазов - 1 шт, гляделок - 4 шт. | компл | 1 |  |
|  | 11.2. Ремонт шиберов одноосных газовоздухопроводов | шт | 2 |  |
|  | 11.3. Гидравлические испытания охладителей отборов проб воды и пара. | шт | 5 |  |
| 12. Пароводяная арматура | 12.1. Ремонт 2 кат. сл.задвижек Ду80, Ру25 | шт. | 5 |  |
|  | 12.2. Ремонт 2 кат. сл. задвижек Ду50, Ру25 | шт. | 4 |  |
|  | 12.3. Ремонт 2 кат. сл. питательных клапанов Ду80, Ру64 | шт. | 2 |  |
|  | 12.4. Ремонт 2 кат. сл. вентилей Ду20, Ру25 | шт. | 12 |  |
|  | 12.4. Ремонт 2 кат. сл. коренных вентилей Ду10, Ру25 | шт. | 16 |  |
|  | 12.5. Ремонт 2 кат. сл. предохранительных клапанов Ду100, Ру25 | шт. | 2 |  |
|  | 12.6. Ремонт 2 кат. сл. вентилей Ду32, Ру25 | шт. | 1 |  |
| 13. Газовая арматура | 13.1. Ремонт ГОК Ду200 | шт. | 1 | ТЭЦ |
|  | 13.2. Ремонт задвижки Ду200 | шт. | 1 | ТЭЦ |
| 14. Водяной чугунный экономайзер | 14.1. Осмотр и дефектация водяного экономайзера и его опорной системы, проверка технического состояния оребренных чугунных труб. | к-кт | 1 |  |
|  | 14.2.Снятие и установка соединит. калачей ВЭК для внутреннего осмотра. | шт. | 4 |  |
| 15. Трубчатый воз-духоподогреватель | 15.1. Опрессовка, проверка технического состояния воздухоподогревателя, коробов его обвязки и компенсаторов. | к-кт | 1 |  |
| 16. Дымосос типа ДН-19 | 16.1. Ремонт дымососа Дк=1800мм. | агр. | 1 |  |
| 17. Дутьевой венти-лятор типа ВД-15,5 | 17.1. Ремонт дутьевого вентилятора Дк=2000мм. | агр. | 1 |  |
| 18. Газовоздухо-проводы | 18.1. Осмотр и дефектация газовоздухопроводов, шиберов, компенсаторов, взрывных клапанов, опор и подвесок. | к-кт | 1 | ТЭЦ |
| 19. Обмуровка | 19.1. Разборка и восстановление обмуровки топки из огнеупорного кирпича для вырезки контрольных образцов | м3 | 1,80 |  |
|  | 19.2. Разборка и восстановление обмуровки горелок | м3 | 1,2 |  |
| 20. Тепловая изоляция | 20.1. Осмотр и дефектация тепловой изоляции барабанов , , коллекторов, газовоздухопроводов, калориферной установки, дымососа и вентилятора. | котел | 1 |  |
|  | 20.2. Снятие и устройство тепловой изоляции трубопроводов в пределах котла, коллекторов для проведения технического диагностирования котла и контроля металла. | м3 | 1,00 |  |
| 21. Котлоочистительные работы | 21.1. Очистка пода топки для обеспечения технического диагностирования элементов котла. | м3 | 1,0 |  |
|  | 21.2. Наружная очистка труб поверхностей нагрева, трубных досок воздухоподогревателя, наружная очистка коллекторов и трубопроводов в пределах котла для обеспечения технического диагностирования элементов котла. . | 100 м2 | 0,7 |  |
| 22. Заключительные работы | 22.1. Гидравлическое испытание котла после ремонта. | котел | 1 |  |
|  | 22.2. Испытание на плотность топки и конвективной шахты, газовоздухопроводов, воздухоподогревателя после ремонта | котел | 1 |  |
|  | 22.3. Опрессовка газопровода и гидравлическое испытание мазутопровода | котел | 1 | ТЭЦ |
|  | 22.4. Снятие лесов и подмостей. | компл. | 1 |  |
|  | 22.5. Уборка рабочих мест и ремонтных площадок котла от мусора и отходов. | котел | 1 |  |
|  | 22.6. Разглушка котла | котел | 1 | ТЭЦ |
| 23. Непредвиденные работы | Ремонтные работы по техническому состоянию дефектации составных частей котла | чел/ час | 400 |  |

Укрупненная ведомость планируемых работ  по текущему ремонту в объеме технического диагностирования парового котла типа ГМ-50 ст. № 5  ЭС-1, планируемого с 24.03.2014 г. по24.04.2014 г. (32 календарных дня), стоимость 621 311 руб.

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов). Номенклатура планируемых работ | Объём плани-руемых работ |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подготовительные работы | 1.1.Опрессовка газовоздушного тракта, проверка плотности топки, конвективной шахты и газовоздухопроводов. | котел | 1 |  |
|  | 1.2. Гидравлическое испытание котла перед ремонтом. | котел | 1 |  |
|  | 1.3. Устройство лесов в топке котла | т | 1,3 |  |
|  | 1.4. Устройство временных настилов для технического диагностирования элементов котла | м² | 12 |  |
|  | 1.5. Отключение и отглушение котла от всех источников (по программе вывода котла в ремонт). | котел | 1 | ТЭЦ |
|  | 1.6. Наружный осмотр котла с проверкой состояния обшивки, каркаса, опор и подвесок, барабанов, коллекторов, трубопроводов, лестниц, площадок, фундаментов. | котел | 1 | ТЭЦ |
| 2. Барабан котла: барабан верхний- Ø1548*36, L=8190 | 2.1. Проверка состояния обмуровки и тепловой изоляции барабанов, наличия следов подтекания. | бар. | 2 |  |
|  | 2.2. Ремонт верхнего барабана с разборкой внутри барабанных устройств, с зачисткой под контроль металла. | бар. | 1 |  |
|  | 2.4. Контроль металла барабана согласно Программе ТД | бар. | 2 | ТЭЦ |
|  | 2.5. Осмотр опор и подвесок барабанов, указателей температурных расширений. | компл | 2 |  |
| 3. Экраны топки котла (ФЭ, ЗЭ, БЭ): | 3.1. Осмотр и дефектация труб экранов топки, деталей крепления и дистанционирования | т | 11,8 |  |
| Трубы 60х3 сталь 20 | 3.2. Вырезка контрольных образцов из труб экранов Ø60х3, L=0,4м для ТД. По 2 образца на ФЭ, ЗЭ, ПБЭ и ЛБЭ, №№ труб и места вырезок по результатам осмотра. | шт. | 8 |  |
|  | 3.3. Зачистка металла труб для УЗТ (40 площадок 50х50мм). | дм² | 10 |  |
|  | 3.4. Контроль металла экранных труб согласно Программе ТД | компл | 1 | ТЭЦ |
| 4. Кипятильный | 4.1. Осмотр и дефектация труб кипятильного пучка. | т | 3,0 |  |
| пучок, трубы Ø60х3 сталь 20 | 4.2. Зачистка металла кипятильных труб для УЗТ (10 площадок 50х50мм). | дм2 | 3,00 |  |
| 5. Пароперегрева-тель, трубы Ø32х3 сталь 20 | 5.1. Осмотр и дефектация змеевиков, деталей дистанционирования и крепления. | т | 4,3 |  |
|  | 5.2. Вырезка контрольных образцов из труб Ø32х3мм для технического диагностирования , L=0,4 м. Выбор змеевиков и №№ труб по результатам осмотра. | шт. | 2 |  |
|  | 5.3. Зачистка металла труб для УЗТ (10 площадок 50х50мм). | дм2 | 3,00 |  |
| 6. Коллекторы (камеры) и выносные циклоны | 6.1. Осмотр и дефектация коллекторов экранов Ø219х7, их опор и подвесок. | шт. | 10 |  |
|  | 6.2. Снятие и установка смотрового донышка нижнего коллектора фронтового экрана Ø219х7 для внутреннего осмотра при ТД | шт | 1 |  |
|  | 6.3. Осмотр и дефектация коллекторов (камер) пароперегревателя Ø273х11 –1шт и Ø219х7 –1шт, их опор и подвесок. | шт | 2 |  |
|  | 6.4. Снятие и установка смотрового донышка выходного коллектора пароперегревателя Ø273х11 для внутреннего осмотра при ТД | шт | 1 |  |
|  | 6.5. Осмотр и дефектация сепарационных устройств Ø 426х14мм, опор и креплений | шт | 2 |  |
|  | 6.6. Зачистка металла сварных соединений донышек коллекторов для УЗК (3 сварных соединения). | дм² | 7 |  |
|  | 6.7. Зачистка металла коллекторов и выносных сепарационных устройств для УЗТ и ТВ (36 площадок 50х50мм). | дм² | 9 |  |
| 7. Необогреваемые трубопроводы в пределах котла | 7.1. Осмотр и дефектация трубопроводов в пределах котла, их опорно-подвесных систем. | к-кт | 1 |  |
|  | 7.2. Зачистка металла гибов необогреваемых трубопроводов в пределах котла для МПД и УЗК. (6 гибов - Ø102). | дм² | 67 |  |
|  | 7.3. Зачистка металла гибов необогреваемых трубопроводов в пределах котла для УЗТ. (36 площадок 50х50). | дм² | 9 |  |
| 8. Главный паропровод | 8.1. Осмотр и дефектация главного паропровода, его опорно-подвесной системой, состояния тепловой изоляции. | к-кт | 1 |  |
| 9. Питательный трубопровод | 9.1. Осмотр и дефектация питательного трубопровода, опорно-подвесной системы. | к-кт | 1 |  |
| 10. Топочные устройства | 10.1. Ремонт горелочных устройств. | к-кт | 4 |  |
| 11. Гарнитура котла | 11.1. Ремонт взрывных клапанов - 2 шт, лазов - 3 шт, гляделок - 4 шт. | компл | 1 |  |
|  | 11.2. Ремонт шиберов одноосных газовоздухопроводов | шт | 2 |  |
|  | 11.3. Гидравлические испытания охладителей отборов проб воды и пара. | шт | 5 |  |
| 12. Пароводяная арматура | 12.1. Ремонт 2 кат. задвижек Ду80, Ру25 | шт. | 5 |  |
|  | 12.2. Ремонт 2 кат. задвижек Ду50, Ру25 | шт. | 4 |  |
|  | 12.3. Ремонт 2 кат. питательных клапанов Ду80, Ру64 | шт. | 2 |  |
|  | 12.4. Ремонт 2 кат. вентилей Ду20, Ру25 | шт. | 8 |  |
|  | 12.4. Ремонт 2 кат. коренных вентилей Ду10, Ру25 | шт. | 16 |  |
|  | 12.5. Ремонт 2 кат. сл. предохранительных клапанов Ду100, Ру25 | шт. | 2 |  |
| 13. Газовая арматура | 13.1. Ремонт 2 кат. ГОК Ду200 | шт. | 1 | ТЭЦ |
|  | 13.2. Ремонт 2 кат. задвижки Ду200 | шт. | 1 | ТЭЦ |
| 14. Водяной эко-номайзер чугунный | 14.1. Осмотр и дефектация водяного экономайзера и его опорной системы, проверка технического состояния оребренных чугунных труб. | к-кт | 1 |  |
|  | 14.2.Снятие и установка соединит.калачей ВЭК для внутреннего осмотра. | шт. | 8 |  |
|  | 14.3. Уплотнение коробов водяного экономайзера. | к-кт | 1 |  |
| 15. Трубчатый воз-духоподогреватель | 15.1. Опрессовка, проверка технического состояния и восстановление плотности воздухоподогревателя, коробов его обвязки и компенсаторов. | к-кт | 1 |  |
| 16. Дымосос типа ДН-19 | 16.1. Ремонт дымососа Дк=1800мм. | агр. | 1 |  |
| 17. Дутьевой венти-лятор типа ВД-15,5 | 17.1. Ремонт дутьевого вентилятора Дк=2000мм. | агр. | 1 |  |
| 18. Газовоздухо-проводы | 18.1. Осмотр и дефектация газовоздухопроводов, шиберов, компенсаторов, взрывных клапанов, опор и подвесок. | к-кт | 1 | ТЭЦ |
| 19. Обмуровка | 19.1. Разборка и восстановление обмуровки топки из огнеупорного кирпича для вырезки контрольных образцов | м3 | 1,80 |  |
|  | 19.2. Разборка и восстановление обмуровки горелок | м3 | 1,2 |  |
| 20. Тепловая изоляция | 20.1. Осмотр и дефектация тепловой изоляции барабанов котла, главного паропровода, питательного трубопровода, трубопроводов в пределах котла, коллекторов, газовоздухопроводов, горелочных устройств, калориферной установки, дымососа и вентилятора. Ремонт по результатам дефектации. | котел | 1 |  |
|  | 20.2. Снятие и устройство тепловой изоляции трубопроводов в пределах котла, коллекторов для проведения технического диагностирования котла и контроля металла. | м3 | 1,00 |  |
| 21. Котлоочистительные работы | 21.1. Очистка пода топки для обеспечения технического диагностирования элементов котла. | м3 | 1,0 |  |
|  | 21.2. Наружная очистка труб поверхностей нагрева, трубных досок воздухоподогревателя, наружная очистка коллекторов и трубопроводов в пределах котла для обеспечения технического диагностирования элементов котла. . | 100 м2 | 0,7 |  |
| 22. Заключительные работы | 22.1. Гидравлическое испытание котла после ремонта. | котел | 1 |  |
|  | 22.2. Испытание на плотность топки и конвективной шахты, газовоздухопроводов, воздухоподогревателя после ремонта | котел | 1 |  |
|  | 22.3. Опрессовка газопровода и гидравлическое испытание мазутопровода | котел | 1 | ТЭЦ |
|  | 22.4. Снятие лесов и подмостей. | компл. | 1 |  |
|  | 22.5. Уборка рабочих мест и ремонтных площадок котла от мусора и отходов. | котел | 1 |  |
|  | 22.6. Разглушка котла | котел | 1 | ТЭЦ |
| 23. Непредвиденные работы | Ремонтные работы по техническому состоянию дефектации составных частей котла4 | чел/ час | 400 |  |

Укрупненная ведомость планируемых работ  по текущему ремонту в объеме технического диагностирования водогрейного котла типа КВГМ-100 ст.№ 7 ЭС-1, планируемого с 09.06.2014 г. по 03.07.2014 г. (24 календарных дня), стоимость 450 277 руб.

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  | исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. |
| 1. Подготовительные работы | 1.1. Гидравлическое испытание котла | котел | 1 |  |
|  | 1.2. Наружный осмотр котла с проверкой тех. состояния обшивки, каркаса, опор и подвесок камер, трубопроводов, лестниц, площадок. | котел | 1 | ТЭЦ |
|  | 1.3. Установка заглушек по воде, газу и мазуту | шт | 4 | ТЭЦ |
|  | 1.4. Котлоочистительные работы для обеспечения технического диагностирования элементов котла | м2 | 200 |  |
|  | 1.5. Устройство и разборка лесов в топке котла | т | 1,1 |  |
|  | 1.6. Устройство и разборка временных настилов для технического диагностирования элементов котла | м2 | 8 |  |
|  | 1.7. Изготовление временных металлоконструкций под настилы | т | 0,05 |  |
| 2. Поверхности нагрева (экраны Д=60х3мм, конвективная часть ø28х3мм., Ст. 20) | 2.1. Контроль технического состояния труб и креплений поверхностей нагрева (осмотр, дефектация). | компл. | 1 |  |
|  | 2.2. Вырезка образцов экранных труб L=400 мм, места вырезок по результатам осмотра | шт | 8 |  |
|  | 2.3. Вырезка образцов труб ø28х3 змеевиков секций конвективной части для хим. цеха длиной 700 мм | шт | 4 |  |
| 3. Коллектора котла | 3.1. Ремонт коллекторов экранов (3шт.). | шт | 3 |  |
|  | 3.2. Наружный осмотр коллекторов ковективки и их опорной системы, устранение обнаруженных дефектов | компл. | 1 |  |
|  | 3.3. Контроль металла коллекторов согласно Программе технического диагностирования | компл. | 1 | ТЭЦ |
|  | 3.4. Ремонт входного и выходного коллекторов. | шт | 2 |  |
|  | 3.5. Вскрытие смотровых донышек для внутреннего осмотра нижних коллекторов фронтового и заднего экранов, Д=133х10мм | шт | 2 |  |
| 4. Трубопроводы в пределах котла | 4.1. Проверка технического состояния трубопроводов в пределах котла | компл. | 1 |  |
|  | 4.2. Контроль (ВК, УЗТ, УЗК, МПД, ИК (овальность) одного гиба каждого типоразмера и назначения | гиб | 4 | ТЭЦ |
| 5. Топочные устройства | 5.1. Проверка и ремонт горелок | шт | 4 |  |
|  | 5.2. Проверка и ремонт форсунок | шт | 4 | ТЭЦ |
| 6. Арматура (пароводяная, газовая, мазутная): | 6.1. Ремонт (2-я гр. сл.) задвижек на входном и выходном трубопроводах Ду400 Ру25 | шт | 2 |  |
|  | 6.2. Ремонт (2-я гр. сл.) дренажных задвижек Ду50 Ру25 | шт | 2 |  |
|  | 6.3. Ремонт (2-я гр. сл.) вентилей Ду20 Ру25 | шт | 8 |  |
|  | 6.4. Ремонт (2-я гр. сл.) вентилей Ду10 Ру25 | шт | 10 |  |
|  | 6.5. Ремонт газовой арматуры по ведомости дефектов | компл. | 1 | ТЭЦ |
| 7. Газовоздухопроводы | 7.1. Устранение неплотностей газовоздухопроводов | т | 0,1 |  |
| 8. Гарнитура котла | 8.1. Проверка и ремонт шиберов (2шт.), лазов (3шт.), гляделок (4 шт.), взрывных клапанов (2 шт.газовоздухопроводов и взрывных клапанов, заслонок и лючков. | шт. | 11 |  |
| 9. Обмуровка | 9.1. Осмотр технического состояния обмуровки топки, опускного газохода, потолка, мест прохода труб через обмуровку. | котел | 1 |  |
|  | 9.2. Снятие и восстановление обмуровки топки в местах вырезки образцов экранов (1х0,5м) | м3 | 2 |  |
|  | 9.3. Восстановление торкрета амбразур горелок, лазов и гляделок | м2 | 16 |  |
| 10. Тепловая изоляция | 10.1. Осмотр технического состояния изоляции котла, ремонт в соответствии с актом дефектации. | котел | 1 |  |
|  | 10.2. Снятие и восстановление изоляции коллекторов сетевой воды для МПД наружной поверхности зон вокруг приварки труб согласно Программе технического диагностирования (Т=150ᵒ.С, ø426 мм. - 1 п.м. на коллектор). | м3 | 2 |  |
|  | 10.3. Снятие и восстановление изоляции коллекторов (экранов -3 шт., конвективных пакетов -1шт., сетевой воды 1шт.) для УЗТ и ТВ (в 3-х сечениях по длине одного коллектора каждого сечения по 4 точки в сечении). (Т=150 град.С, Д=273 мм.,. 1,5 п.м./коллектор). | м3 | 1,2 |  |
|  | 10.4. Снятие и восстановление изоляции донышек коллекторов экранов для ВК и УЗТ согласно Программе технического диагностирования (Т=150 град.С, Д=273 мм.,. 0,7 п.м./гиб). | м3 | 0,4 |  |
|  | 10.5. Снятие и восстановление изоляции гибов трубопроводов в пределах котла для контроля металла согласно Программе технического диагностирования (Т=150 град.С, Д=273мм., 2 п.м./гиб). | м3 | 1,4 |  |
| 11. Каркас, | 11.1. Техническое диагностирование металлоконструкций каркаса котла согласно РД 10-210-98 | котел | 1 | ТЭЦ |
| 12. Механизмы вращения | 12.1. Проверка технического состояния дымососа Д 18х2. Ремонт по результатам дефектации | агрегат | 1 |  |
|  | 12.2. Проверка технического состояния дутьевых вентиляторов ВД-15,5. Ремонт по результатам дефектации. | агрегат | 2 |  |
| 13. Техническое диагностирование котла | 13.1. Техническое диагностирование котла в соответствии с Индивидуальной программой. | котел | 1 | ТЭЦ |
|  | 13.2. Контроль металла элементов котла в соответствии с Индивидуальной программой технического диагностирования | котел | 1 | ТЭЦ |
| 13.3. Зачистка поверхности металла под контроль | 13.3.1. Зачистка поверхности металла экранных труб под контроль (УЗТ - 70 точек). | дм2 | 14 |  |
|  | 13.3.2. Зачистка поверхности металла труб змеевиков конвективных пакетов под контроль (УЗТ - 10 точек). | дм2 | 7 |  |
|  | 13.3.3. Зачистка поверхности металла коллекторов (экранов -3 шт., конвективных пакетов -1шт., сетевой воды 1шт.) для УЗТ и ТВ (в 3-х сечениях по длине одного коллектора каждого сечения по 4 точки в сечении). | дм2 | 15 |  |
|  | 13.3.4. Зачистка коллекторов сетевой воды для МПД наружной поверхности зон вокруг приварки труб | дм2 | 27 |  |
|  | 13.3.5. Зачистка поверхности металла донышек коллекторов для ВК и УЗТ, 20 шт | дм2 | 52 |  |
|  | 13.3.6. Зачистка поверхности металла сварных соединений донышек коллекторов для УЗК, 4 шт. | дм2 | 20 |  |
|  | 13.3.7. Зачистка поверхности металла гибов трубопроводов в пределах котла для УЗК и МПД- 4шт. | дм2 | 36 |  |
| 14. Заключительные работы | 14.1. Уборка рабочих мест и ремонтных площадок котла от мусора и отходов. | котел | 1 |  |
|  | 14.2. Проверка на плотность топки, газоходов и воздуховодов, устранение дефектов. | котел | 1 | ТЭЦ |
|  | 14.3. Снятие заглушек по воде, газу и мазуту | шт | 4 | ТЭЦ |
|  | 14.4. Гидравлическое испытание котла Р=1,25раб после ремонта | котел | 1 | ТЭЦ |
| 15. Непредвиденные работы | Ремонтные работы по техническому состоянию дефектации составных частей котла4 | чел/ час | 400 |  |

Укрупненная ведомость планируемых работ  по текущему ремонту в объеме технического диагностирования водогрейного котла типа КВГМ-100 ст.№ 8 ЭС-1, планируемого с 07.07.2014 г. по 30.07.2014 г. (24 календарных дня). Стоимость 417 326

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  | исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. |
| 1. Подготовительные работы | 1.1. Гидравлическое испытание котла | котел | 2 |  |
|  | 1.2. Наружный осмотр котла с проверкой тех. состояния обшивки, каркаса, опор и подвесок камер, трубопроводов, лестниц, площадок. | котел | 1 | ТЭЦ |
|  | 1.3. Установка заглушек по воде, газу и мазуту | шт | 4 | ТЭЦ |
|  | 1.4. Котлоочистительные работы для обеспечения технического диагностирования элементов котла | м2 | 200 |  |
|  | 1.5. Устройство и разборка лесов в топке котла | т | 1,1 |  |
|  | 1.6. Устройство и разборка временных настилов для технического диагностирования элементов котла | м2 | 8 |  |
|  | 1.7. Изготовление временных металлоконструкций под настилы | т | 0,05 |  |
| 2. Поверхности нагрева (экраны Д=60х3мм, конвективная часть ø28х3мм., Ст. 20) | 2.1. Контроль технического состояния труб и креплений поверхностей нагрева (осмотр, дефектация). | компл. | 1 |  |
|  | 2.2. Вырезка образцов экранных труб L=400 мм, места вырезок по результатам осмотра | шт | 8 |  |
|  | 2.3. Вырезка образцов труб ø28х3 змеевиков секций конвективной части для хим. цеха длиной 700 мм | шт | 4 |  |
| 3. Коллектора котла | 3.1. Ремонт коллекторов экранов (3шт.). | шт | 3 |  |
|  | 3.2. Наружный осмотр коллекторов ковективки и их опорной системы, устранение обнаруженных дефектов | компл. | 1 |  |
|  | 3.3. Контроль металла коллекторов согласно Программе технического диагностирования | компл. | 1 | ТЭЦ |
|  | 3.4. Ремонт входного и выходного коллекторов. | шт | 2 |  |
|  | 3.5. Вскрытие смотровых донышек для внутреннего осмотра нижних коллекторов фронтового и заднего экранов, Д=133х10мм | шт | 2 |  |
| 4. Трубопроводы в пределах котла | 4.1. Проверка технического состояния трубопроводов в пределах котла | компл. | 1 |  |
|  | 4.2. Контроль (ВК, УЗТ, УЗК, МПД, ИК (овальность) одного гиба каждого типоразмера и назначения | гиб | 4 | ТЭЦ |
| 5. Топочные устройства | 5.1. Проверка и ремонт горелок | шт | 4 |  |
|  | 5.2. Проверка и ремонт форсунок | шт | 4 | ТЭЦ |
| 6. Арматура (пароводяная, газовая, мазутная): | 6.1. Ремонт (2-я гр. сл.) задвижек на входном и выходном трубопроводах Ду400 Ру25 | шт | 2 |  |
|  | 6.2. Ремонт (2-я гр. сл.) дренажных задвижек Ду50 Ру25 | шт | 2 |  |
|  | 6.3. Ремонт (2-я гр. сл.) вентилей Ду20 Ру25 | шт | 8 |  |
|  | 6.4. Ремонт (2-я гр. сл.) вентилей Ду10 Ру25 | шт | 10 |  |
|  | 6.5. Ремонт газовой арматуры по ведомости дефектов | компл. | 1 | ТЭЦ |
| 7. Газовоздухопроводы | 7.1. Устранение неплотностей газовоздухопроводов | т | 0,1 |  |
| 8. Гарнитура котла | 8.1. Проверка и ремонт шиберов (2шт.), лазов (3шт.), гляделок (4 шт.), взрывных клапанов (2 шт.газовоздухопроводов и взрывных клапанов, заслонок и лючков. | шт. | 11 |  |
| 9. Обмуровка | 9.1. Осмотр технического состояния обмуровки топки, опускного газохода, потолка, мест прохода труб через обмуровку. | котел | 1 |  |
|  | 9.2. Снятие и восстановление обмуровки топки в местах вырезки образцов экранов (1х0,5м) | м3 | 2 |  |
|  | 9.3. Восстановление торкрета амбразур горелок, лазов и гляделок | м2 | 16 |  |
| 10. Тепловая изоляция | 10.1. Осмотр технического состояния изоляции котла, ремонт в соответствии с актом дефектации. | котел | 1 |  |
|  | 10.2. Снятие и восстановление изоляции коллекторов сетевой воды для МПД наружной поверхности зон вокруг приварки труб согласно Программе технического диагностирования (Т=150ᵒ.С, ø426 мм. - 1 п.м. на коллектор). | м3 | 2 |  |
|  | 10.3. Снятие и восстановление изоляции коллекторов (экранов -3 шт., конвективных пакетов -1шт., сетевой воды 1шт.) для УЗТ и ТВ (в 3-х сечениях по длине одного коллектора каждого сечения по 4 точки в сечении). (Т=150 град.С, Д=273 мм.,. 1,5 п.м./коллектор). | м3 | 1,2 |  |
|  | 10.4. Снятие и восстановление изоляции донышек коллекторов экранов для ВК и УЗТ согласно Программе технического диагностирования (Т=150 град.С, Д=273 мм.,. 0,7 п.м./гиб). | м3 | 0,4 |  |
|  | 10.5. Снятие и восстановление изоляции гибов трубопроводов в пределах котла для контроля металла согласно Программе технического диагностирования (Т=150 град.С, Д=273мм., 2 п.м./гиб). | м3 | 1,4 |  |
| 11. Каркас, | 11.1. Техническое диагностирование металлоконструкций каркаса котла согласно РД 10-210-98 | котел | 1 | ТЭЦ |
| 12. Механизмы вращения | 12.1. Проверка технического состояния дымососа Д 18х2. Ремонт по результатам дефектации | агрегат | 1 |  |
|  | 12.2. Проверка технического состояния дутьевых вентиляторов ВД-15,5. Ремонт по результатам дефектации. | агрегат | 2 |  |
| 13. Техническое диагностирование котла | 13.1. Техническое диагностирование котла в соответствии с Индивидуальной программой. | котел | 1 | ТЭЦ |
|  | 13.2. Контроль металла элементов котла в соответствии с Индивидуальной программой технического диагностирования | котел | 1 | ТЭЦ |
| 13.3. Зачистка поверхности металла под контроль | 13.3.1. Зачистка поверхности металла экранных труб под контроль (УЗТ - 70 точек). | дм2 | 14 |  |
|  | 13.3.2. Зачистка поверхности металла труб змеевиков конвективных пакетов под контроль (УЗТ - 10 точек). | дм2 | 7 |  |
|  | 13.3.3. Зачистка поверхности металла коллекторов (экранов -3 шт., конвективных пакетов -1шт., сетевой воды 1шт.) для УЗТ и ТВ (в 3-х сечениях по длине одного коллектора каждого сечения по 4 точки в сечении). | дм2 | 15 |  |
|  | 13.3.4. Зачистка коллекторов сетевой воды для МПД наружной поверхности зон вокруг приварки труб | дм2 | 27 |  |
|  | 13.3.5. Зачистка поверхности металла донышек коллекторов для ВК и УЗТ, 20 шт | дм2 | 52 |  |
|  | 13.3.6. Зачистка поверхности металла сварных соединений донышек коллекторов для УЗК, 4 шт. | дм2 | 20 |  |
|  | 13.3.7. Зачистка поверхности металла гибов трубопроводов в пределах котла для УЗК и МПД- 4шт. | дм2 | 36 |  |
| 14. Заключительные работы | 14.1. Уборка рабочих мест и ремонтных площадок котла от мусора и отходов. | котел | 1 |  |
|  | 14.2. Проверка на плотность топки, газоходов и воздуховодов, устранение дефектов. | котел | 1 | ТЭЦ |
|  | 14.3. Снятие заглушек по воде, газу и мазуту | шт | 4 | ТЭЦ |
|  | 14.4. Гидравлическое испытание котла Р=1,25раб после ремонта | котел | 1 | ТЭЦ |
| 15. Непредвиденные работы | Ремонтные работы по техническому состоянию дефектации составных частей котла | чел/ час | 400 |  |

Укрупненная ведомость планируемых работ по текущему ремонту в объеме технического диагностирования котельной установки ЛМЗ ст. №5 электростанций №2 (сроки ремонта: с 28.04.14 по 23.05.14), стоимость 1 714 446 руб.

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов)/ номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Кол. |  |
| 1. Подготовительные работы | Гидравлическое испытание котла | Котел | 2 |  |
|  | Проверка на плотность топки, конвективной шахты и газовоздухопроводов котла перед ремонтом | Котел | 2 |  |
|  | Устройство лесов в топке котла | т | 2,5 |  |
|  | Установка заглушек по питательной воде Ду150 – 1 шт., по дренажам, линий консервации, ввода фосфатов и мазутопроводам Ду100 -1 шт., Ду50 – 2 шт., Ду32 – 2 шт. со снятием их после ремонта. | шт. | 6 | ТЭЦ |
|  | Устройство и разборка деревянных настилов для технического диагностирования элементов котла | м2 | 12 |  |
|  | Обмывка экранных поверхностей топки (250м2) и обмывка, обдувка конвективных поверхностей нагрева (310м2) | м2 | 560 |  |
| 2. Экраны котла | Ремонт в объеме устранения дефектов и проверке технического состояния | т | 20 |  |
|  | Вырезка образцов из экранных труб для хим. анализа (ф83х3,5 и ф60х3,5), сталь 20, длиной 1м на 1,5 м с последующим восстановлением. | шт. | 5 |  |
| 3. Кипятильные пучки I, II и III | Осмотр и дефектация труб кипятильных I пучка диам. 83х3,5 | Чел/ час | 8 |  |
|  | Осмотр и дефектация труб кипятильных I пучка диам. 60х3,5 | Чел/ час | 8 |  |
|  | Осмотр и дефектация труб кипятильных II пучка диам. 60х3,5 | Чел/ час | 8 |  |
|  | Осмотр и дефектация труб кипятильных пучков III диам. 60х3,5 | Чел/ час | 8 |  |
|  | Осмотр и дефектация газовых перегородок кипятильных пучков | Чел/ час | 8 |  |
|  | Вырезка образцов из труб I, II и III кипятильных пучков (ф60х3,5 ст. 20, 1м) для ХЦ с последующим восстановлением. | шт. | 3 |  |
| 4. Коллекторы и трубопроводы | Ремонт (в объеме устранения дефектов и проверке технического состояния) коллекторов экранов и водяного экономайзера со сварными донышками. Устранение дефектов опор, креплений и реперов теплового расширения. Зачистка под контроль металла. | шт. | 6 |  |
|  | Осмотр и дефектация главного паропровода, питательного трубопровода с ОПС | Чел/ час | 16 |  |
|  | Проверка технического состояния коллекторов экранов и водяного экономайзера со сварными донышками. | шт. | 7 |  |
|  | Осмотр и дефектация необогреваемых труб с ОПС в пределах котла | Чел/ час | 16 |  |
| 5. Пароперегреватель | Ремонт пароперегревателя с опорно-подвесной системой | т | 18 |  |
|  | Вырезка образцов из труб пароперегревателя I и II ступени ф38х3,5 ст. 20, L=1м для ХЦ. | шт. | 2 |  |
| 6. Барабаны | Ремонт заднего верхнего барабана с разборкой 50% внутри барабанных устройств, с зачисткой под контроль металла. | барабан | 1 |  |
|  | Вскрытие и закрытие верхнего переднего барабана и нижних барабанов с зачисткой под контроль металла. | барабан | 3 |  |
| 7. Воздухоподогреватель | Осмотр и дефектация | Чел/ час | 16 |  |
| 8. Водяной экономайзер | Осмотр и дефектация водяного экономайзера с опорной системой | Чел/ час | 8 |  |
| 9. Гарнитура котла | Ремонт лазов котла | шт. | 4 |  |
|  | Ремонт лючков топки | шт. | 3 |  |
|  | Ремонт откидных взрывных клапанов топки | шт. | 2 |  |
|  | Ремонт мембранных взрывных клапанов топки | шт. | 4 |  |
| 10. Арматура пароводяная | Ремонт 2 гр. сложности ГПЗ (главной паровой задвижки) Ду250 Ру160 с электроприводом | шт. | 1 |  |
|  | Ремонт 2 гр. сложности питательных задвижек Ду150 Ру235 с электроприводами | шт. | 1 |  |
|  | Ремонт 2 гр. сложности питательных задвижек Ду50 Ру373 с электроприводами | шт. | 1 |  |
|  | Ремонт 2 гр. сложности питательного клапана Ду150, Ру235 с электроприводом | шт. | 1 |  |
|  | Ремонт 2 гр. сложности байпасного питательного клапана - Ду50 Ру373 с электроприводом | шт. | 1 |  |
|  | Ремонт 2 гр. сложности дренажных, продувочных и др. вентилей Ду20 Ру373 | шт. | 24 |  |
|  | Ремонт 2 гр. сложности коренных вентилей Ду10 Ру373 | шт. | 20 |  |
|  | Ремонт 2 гр. сложности пружинных предохранительных клапанов Ду80 | шт. | 4 |  |
|  | Ремонт 2 гр. сложности дренажных вентилей Ду100 Ру64 | шт. | 2 |  |
|  | Ремонт 2 гр. сложности дренажных вентилей - Ду50 Ру373 | шт. | 3 |  |
| 11. Топочные устройства | Ремонт горелки вихревой комбинированной газомазутной, с тепловой производительностью до 20 т/ч | шт. | 4 |  |
| 12. Обмуровка | Разборка и восстановление обмуровки топки из огнеупорного кирпича для вырезки образцов экранных труб, 4 места | м³ | 2 |  |
|  | Разборка и восстановление обмуровки топки из термоизоляционного кирпича для вырезки образцов экранных труб, 4 места | м³ м³ | 1 8 |  |
|  | Ремонт обмуровки горелок из огнеупорного кирпича Ремонт обмуровки экранов топки | м³ | 1,2 |  |
| 13. Тепловая изоляция | Снятие и восстановление изоляции отдельными участками шести гибов пароотводящих труб Ø108 боковых экранов (R=600 мм, Т=240ºС, Lобщ =3 м для контроля металла) | м2 | 7,7 |  |
|  | Ремонт изоляции коллекторов экранов и водяного экономайзера Ø273, Lобщ=12 м отдельными участками для контроля металла и ремонта водяного экономайзера | м2 | 18,4 |  |
|  | Ремонт изоляции отдельными участками газовоздухопроводов, Т=200ºС | м2 | 3 |  |
| 14. Газоводухопроводы | Ремонт дефектных участков газовоздухопроводов наложением заплат | т | 0,15 |  |
| 15. Работы по техническому диагностированию котла | Зачистка гибов пароотводящих труб ф108*5, коллекторов, паропроводов для дефектоскопии металла | дм2 | 396 |  |
| 16. Заключительные работы | Уборка рабочих мест и площадок котла от мусора и отходов | м3 | 1,5 |  |
|  | Гидравлическое испытание котла после ремонта2 | Котел | 1 |  |
|  | Проверка на плотность топки, конвективной шахты и газовоздухопроводов котла после ремонта2 | Котел | 1 |  |
| 17. Непредвиденные работы | Ремонтные работы по техническому состоянию дефектации составных частей котла4 | чел/ час | 1400 |  |

Примечания:сроки ремонта могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования

Укрупненная ведомость планируемых работ по текущему ремонту в объеме технического диагностирования водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№4 электростанции №2 (сроки ремонта: с 19.05.14 по 11.06.14), стоимость 350 902 руб.

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов). Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. Подготовительные работы | 1.1. Устройство лесов в топке котла для замены боковых экранов, технического диагностирования и ремонта горелок | т | 1,2 |  |
|  | 1.2. Изготовление и установка временных металлоконструкций под настилы | т | 0,035 |  |
|  | 1.3. Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях, высота до 3 м | м2 | 10 |  |
|  | 1.4. 1.1. Гидравлическое испытание котла | Исп. | 2 |  |
| 2. Экраны котла | 2.1. Вырезка образцов экранных труб Ø60х3 для технического диагностирования длиной 400 мм, по 2 образца с каждого экрана места вырезок по результатам осмотра | шт | 8 |  |
|  | 2.2. Вырезка образцов экранных труб Ø60х3 для Химцеха длиной 1м на уровне 1,5м выше горелок по одному образцу с каждого экрана. | шт | 4 |  |
|  | 2.3. Зачистка экранных труб для контроля металла | дм2 | 2 |  |
|  | 2.4. Осмотр и дефектация экранов | К-кт | 1 |  |
| 3. Конвективная часть | 3.1. Вырезка образцов труб полусекций змеевиков конвективной части ф28х3мм для хим.цеха длиной 1м | шт | 2 |  |
|  | 3.2. Зачистка труб полусекций змеевиков конвективной части для контроля металла | дм2 | 2 |  |
|  | 3.3. Осмотр и дефектация труб змеевиков конвективной части | К-кт | 1 |  |
| 4. Коллекторы экранов, входной и выходной коллекторы сетевой воды | 4.1. Ремонт коллекторов экранов со вскрытием для внутреннего осмотра и с зачисткой под контроль металла | шт | 3 |  |
|  | 4.2. Ремонт входного и выходного коллекторов сетевой воды с зачисткой под контроль металла | шт | 2 |  |
| 5. Трубопроводы в пределах котла | 5.1. Зачистка поверхности металла гибов трубопроводов в пределах котла для УЗК и МПД- 4шт. | дм2 | 121 |  |
|  | 5.2. Осмотр и дефектация необогреваемых трубопроводов | К-кт | 1 |  |
| 6. Обмуровка | 6.1. Снятие и устройство обмуровки топки в местах вырезки контрольных образцов экранных труб. Шамотобетон по металлической сетке, б=25мм. (Проемы размерами 0,8х0,3м – 8 шт, 1,4х0,3 - 4шт) | м2 | 3 |  |
|  | 6.2. Ремонт обмуровки горелок 6.3. Ремонт торкрета горелок | м3 м2 | 1,1 8 |  |
| 7. Тепловая изоляция | 7.1. Ремонт тепловой изоляции отдельными участками топки котла для технического диагностирования. Минераловатные маты со штукатуркой по металлической сетке. | м2 | 6 |  |
|  | 7.2. Ремонт тепловой изоляции отдельными участками коллекторов котла и трубопроводов для технического диагностирования. Минераловатные маты со штукатуркой по металлической сетке. | м2 | 10 |  |
| 8. Гарнитура котла | 8.1. Проверка и ремонт шиберов (2шт.), лазов (2шт.), гляделок (8 шт.), взрывных клапанов (2 шт.). 8.2. Ремонт клапанов Ду400 на напоре вентиляторов | шт. шт | 14 2 |  |
| 9. Дутьевые вентиляторы | 9.1 Осмотр, дефектация дутьевых вентиляторов | шт. | 16 |  |
| 10. Топка котла | 10.1. Ремонт горелок газомазутных | Шт. | 8 | ТЭЦ |
| 11. Котлоочистительные работы | 11.1. Очистка топки, конвективной шахты, газовоздухопроводов перед началом ремонтных работ. | м2 | 200 |  |
| 12. Контроль металла | 12.1. Контроль металла элементов котла в соответствии с Программой технического диагностирования | котел | 1 | ТЭЦ |
| 13. Ремонт арматуры | 13.1. Ремонт 2-я гр. сл. задвижки байпасов Ду80, Ру25 | шт. | 2 |  |
|  | 13.2. Ремонт 2-я гр. сл. вентилей дренажных - Ду20, Ру25 | шт. | 6 |  |
|  | 13.3. Ремонт 2-я гр. сл. коренных вентилей Ду10, Ру25 | шт. | 6 |  |
|  | 13.4. Ремонт 2-я гр. сл. вентилей Ду80, Ру64 | шт. | 3 |  |
|  | 13.5. Ремонт 2-я гр. сл. вентилей Ду50, Ру64 | шт. | 2 |  |
| 14. Заключительные работы | 14.1. Уборка рабочих мест и площадок котла от мусора и отходов. | котел | 1 |  |
|  | 14.2. Гидравлическое испытание котла Р=1,25раб (инспекторское) | котел | 1 | ТЭЦ |
| 15. Непредвиденные работы | 15. Ремонтные работы по техническому состоянию дефектации составных частей котла | чел/ час | 300 |  |

Укрупненная ведомость планируемых работ по текущему ремонту в объеме технического диагностирования водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5 электростанций №2 (сроки ремонта: с 21.06.14 по 04.07.14), стоимость 359 611руб.

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов). Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. Подготовительные работы | 1.1. Устройство лесов в топке котла для замены боковых экранов, технического диагностирования и ремонта горелок | т | 1,2 |  |
|  | 1.2. Изготовление и установка временных металлоконструкций под настилы | т | 0,035 |  |
|  | 1.3. Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях, высота до 3 м | м2 | 10 |  |
|  | 1.4. 1.1. Гидравлическое испытание котла | Исп. | 2 |  |
| 2. Экраны котла | 2.1. Вырезка образцов экранных труб Ø60х3 для технического диагностирования длиной 400 мм, по 2 образца с каждого экрана места вырезок по результатам осмотра | шт | 8 |  |
|  | 2.2. Вырезка образцов экранных труб Ø60х3 для Химцеха длиной 1м на уровне 1,5м выше горелок по одному образцу с каждого экрана. | шт | 4 |  |
|  | 2.3. Зачистка экранных труб для контроля металла | дм2 | 2 |  |
|  | 2.4. Осмотр и дефектация экранов | К-кт | 1 |  |
| 3. Конвективная часть | 3.1. Вырезка образцов труб полусекций змеевиков конвективной части ф28х3мм для хим.цеха длиной 1м | шт | 2 |  |
|  | 3.2. Зачистка труб полусекций змеевиков конвективной части для контроля металла | дм2 | 2 |  |
|  | 3.3. Осмотр и дефектация труб змеевиков конвективной части | К-кт | 1 |  |
| 4. Коллекторы экранов, входной и выходной коллекторы сетевой воды | 4.1. Ремонт коллекторов экранов со вскрытием для внутреннего осмотра и с зачисткой под контроль металла | шт | 3 |  |
|  | 4.2. Ремонт входного и выходного коллекторов сетевой воды с зачисткой под контроль металла | шт | 2 |  |
| 5. Трубопроводы в пределах котла | 5.1. Зачистка поверхности металла гибов трубопроводов в пределах котла для УЗК и МПД- 4шт. | дм2 | 121 |  |
|  | 5.2. Осмотр и дефектация необогреваемых трубопроводов | К-кт | 1 |  |
| 6. Обмуровка | 6.1. Снятие и устройство обмуровки топки в местах вырезки контрольных образцов экранных труб. Шамотобетон по металлической сетке, б=25мм. (Проемы размерами 0,8х0,3м – 8 шт, 1,4х0,3 - 4шт) | м2 | 3 |  |
|  | 6.2. Ремонт обмуровки горелок 6.3. Ремонт торкрета горелок | м3 м2 | 1,1 8 |  |
| 7. Тепловая изоляция | 7.1. Ремонт тепловой изоляции отдельными участками топки котла для технического диагностирования. Минераловатные маты со штукатуркой по металлической сетке. | м2 | 6 |  |
|  | 7.2. Ремонт тепловой изоляции отдельными участками коллекторов котла и трубопроводов для технического диагностирования. Минераловатные маты со штукатуркой по металлической сетке. | м2 | 10 |  |
| 8. Гарнитура котла | 8.1. Проверка и ремонт шиберов (2шт.), лазов (2шт.), гляделок (8 шт.), взрывных клапанов (2 шт.). 8.2. Ремонт клапанов Ду400 на напоре вентиляторов | шт. шт | 14 2 |  |
| 9. Дутьевые вентиляторы | 9.1 Осмотр, дефектация дутьевых вентиляторов | шт. | 16 |  |
| 10. Горелочные устройства | 10.1. Ремонт горелок газомазутных | Шт. | 8 | ТЭЦ |
| 11. Котлоочистительные работы | 11.1. Очистка топки, конвективной шахты, газовоздухопроводов перед началом ремонтных работ. | м2 | 200 |  |
| 12. Контроль металла | 12.1. Контроль металла элементов котла в соответствии с Программой технического диагностирования | котел | 1 | ТЭЦ |
| 13. Ремонт арматуры | 13.1. Ремонт 2-я гр. сл. задвижки байпасов Ду80, Ру25 | шт. | 2 |  |
|  | 13.2. Ремонт 2-я гр. сл. вентилей дренажных - Ду20, Ру25 | шт. | 6 |  |
|  | 13.3. Ремонт 2-я гр. сл. коренных вентилей Ду10, Ру25 | шт. | 6 |  |
|  | 13.4. Ремонт 2-я гр. сл. вентилей Ду80, Ру64 | шт. | 3 |  |
|  | 13.5. Ремонт 2-я гр. сл. вентилей Ду50, Ру64 | шт. | 2 |  |
| 14. Заключительные работы | 14.1. Уборка рабочих мест и площадок котла от мусора и отходов. | котел | 1 |  |
|  | 14.2. Гидравлическое испытание котла Р=1,25раб (инспекторское) | котел | 1 | ТЭЦ |
| 15. Непредвиденные работы | 15. Ремонтные работы по техническому состоянию дефектации составных частей котла | чел/ час | 300 |  |

Укрупненная ведомость планируемых работ по текущему ремонту в объеме технического диагностирования котельной установки «Бабкок-Вилькокс» ст. №6 электростанции №3, (сроки ремонта: с 16.06.14 по 14.04.14)1, стоимость 800 612 руб.

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  | исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. |
| 1. Подготовительные работы | 1.1. Гидравлическое испытание котла | котел | 2 |  |
|  | 1.2. Проверка возможности свободных перемещений элементов котла при тепловых расширениях | котел | 1 | ТЭЦ |
|  | 1.3. Установка заглушек по газу, воде и пару | шт | 3 | ТЭЦ |
|  | 1.4. Котлоочистительные работы ( обмывка) для обеспечения технического диагностирования элементов котла | м2 | 220 |  |
|  | 1.8. Устройство и разборка лесов в топке котла | т | 0,8 |  |
|  | 1.9. Устройство и разборка временных настилов | м2 | 8 |  |
|  | 20. Проверка на плотность топки, конвективной части и газоходов однокорпусного котла, производительность до 50 т/ч до и после ремонта | Кот. | 2 |  |
| 2. Поверхности нагрева (экраны, кипятильный пучок) | 2.1. Контроль технического состояния труб поверхностей нагрева (осмотр, измерение толщины стенки и диаметра), устранение дефектов | компл. | 1 | ТЭЦ |
|  | 2.2. Ремонт (осмотр и дефектация) экранов | т | 14,5 |  |
|  | 2.3. Вырезка образцов экранных труб для технического диагностирования ф83х4 | шт | 4 |  |
|  | 2.4. Вырезка образцов труб кипятильного пучка для технического диагностирования ф83х3,5 | шт | 1 |  |
|  | 2.5. Контроль металла поверхностей нагрева по Индивидуальной программе | компл. | 1 | ТЭЦ |
| 3. Барабан котла | 3.1. Ремонт барабана с разборкой внутрибарабанных устройств, с зачисткой под контроль металла | шт. | 1 |  |
|  | 3.2. Контроль технического состояния трубных решеток и стенок отверстий опускных труб, вводов питательных линий, водоуказательных приборов, внутрибарабанных устройств. | компл. | 1 | ТЭЦ |
|  | 3.3. Контроль металла, сварных, вальцовочных и клепаных соединений барабана по Индивидуальной программе | барабан | 1 | ТЭЦ |
| 4. Коллектора экранов, пароперегревателя, секционные | 4.1. Ремонт коллекторов экрана (4шт.), п/перегревателя (2 шт.), дефектация и проверка тех состояния (4 шт.) | компл. | 1 |  |
| коробки, грязевик | 4.2. Вскрытие лючков волнистых камер для внутреннего осмотра | шт | 40 |  |
|  | 4.3. Вскрытие лючков коллекторов экранов для внутреннего осмотра | шт | 8 |  |
|  | 4.4. Вскрытие лючка коллектора пароперегревателя для внутреннего осмотра | шт | 4 |  |
|  | 4.5.Зачистка поверхности металла для УЗТ: коллекторов пароперегревателя – 9 точек, их донышек – 9 точек, 3-х коллекторов экранов – 18 точек, 10-ти секционных коробок – 30 точек. Всего 66 точек по 0,25 дм2. | дм2 | 16,5 |  |
|  | 4.6. Зачистка поверхности металла сварных соединений коллектора пароперегревателя Ø 273мм – 1шт и коллекторов экранов Ø 273мм – 2 шт. Ширина зачистки околошовной зоны не менее 20 мм. | дм2 | 12,9 |  |
| 5. Пароперегреватель | 5.1. Контроль технического состояния и металла пароперегревателя | компл | 1 | ТЭЦ |
|  | 5.2. Вырезка образца труб пароперегревателя для технического диагностирования | шт | 1 |  |
|  | 5.3. Ремонт (осмотр и дефектация) | т | 6,68 |  |
|  | 5.4. Вскрытие и восстановление смотрового донышка коллектора пароперегревателя | шт | 1 |  |
| 6. Водяной экономайзер | 6.1. Контроль технического состояния труб с устранением выявленных дефектов. | компл. | 1 |  |
|  | 6.2. Разборка и сборка фланцевых соединений ф76 для обеспечения внутреннего осмотра чугунных ребристых труб водяного экономайзера | шт. | 4 |  |
| 7. Трубопроводы в пределах котла | 7.1. Проверка технического состояния трубопроводов в пределах котла. Контроль (УЗТ, УЗК и МПД) двух гибов каждого типоразмера водоопускных и пар перепускных труб | компл. | 1 | ТЭЦ |
|  | 7.2. Контрольная вырезка гибов (Ø83 и Ø108) каждого назначения | гиб | 2 |  |
|  | 7.3. Зачистка металла для дефектоскопии (ВИК, МПД, УЗК и УЗТ): |  |  |  |
|  | 7.3.1. Гибов пароотводящих труб Ø83х3,5 – 2шт, R=450 мм | дм2 | 8 |  |
|  | 7.3.2. Гибов водоопускных труб Ø108х4 – 2шт, R=450 мм | дм2 | 15 |  |
|  | 7.3.3. Гибов пароперепускных труб Ø219х6 – 2шт, R=650 мм | дм2 | 46 |  |
|  | 7.3.4. Гибов пароперепускных труб Ø219х6 – 2шт, R=650 мм | дм2 | 45 |  |
|  | 7.3.5. Гибов труб кольцевого коллектора Ø273х8 – 2шт, R=1000 мм | дм2 | 69 |  |
|  | 7.3. Вырезка контрольных образцов для исследования металла: |  |  |  |
|  | 7.3.1. Гибов водоопускных труб Ø108х4 – 2 шт. Lразв=1,9х2=3,8м. | т | 0,04 |  |
|  | 7.3.2. Гибов пароотводящих труб Ø83х3,5 – 2шт R=450 мм Lразв=1,7х2=3,4м. | т | 0,023 |  |
| 8. Топочные | 8.1. Ремонт горелок. | шт | 2 |  |
| устройства | 8.2. Проверка и ремонт форсунок | шт | 2 | ТЭЦ |
| 9. Ремонт | 9.1.1. Ремонт (2 гр. сложности) Задвижки Ду100 | шт | 2 |  |
| пароводяной арматуры | 9.1.2. Ремонт (2 гр. сложности) Обратный клапан Ду100 | шт | 1 |  |
|  | 9.1.3. Ремонт (2 гр. сложности) Дренажных вентилей Ду20 (8 шт.) Ду32 (8 шт.) | шт | 16 |  |
|  | 9.1.4. Ремонт (2 гр. сложности) предохранительного клапана барабана Ду100 Ру25 | шт | 2 |  |
|  | 9.1.5. Ремонт (2 гр. сложности) предохранительного водяного экономайзера Ду50 Ру25 | шт | 2 |  |
|  | 9.1.6. Ремонт (2 гр. сложности) предохранительного клапан пароперегревателя Ду80 Ру40 | шт | 2 |  |
|  | 9.1.7. Ремонт (2 гр. сложности) главной паровой задвижки Ду250 Ру25 | шт | 1 |  |
|  | 9.1.8. Ремонт (2 гр. сложности) регулирующего питательного клапана Ду80 Ру40 | шт | 1 |  |
| 10. Трубчатый воздухоподогреватель | 10.1. Опрессовка с отглушением дефектных труб | комплект | 1 |  |
| 11. Газовоздухопроводы | 11.1. Устранение не плотностей газовоздухо проводов наложением заплат | т | 0,04 |  |
| 12. Гарнитура котла | 12.1. Проверка и ремонт шиберов (одноосные) 2 шт. газовоздухопроводов и взрывных клапанов -1 шт. | К-кт | 1 |  |
|  | 12.2. Ремонт лаза топки и конвективной шахты | шт | 3 |  |
|  | 12.3. Ремонт лючков топки | шт | 2 |  |
| 13. Обмуровка и тепловая изоляция | 13.1. Снятие и восстановление обмуровки топки в местах вырезки образцов и ремонта горелок, а также в местах проведения контроля металла по программе диагностики | м3 | 1,5 |  |
|  | 13.2. Ремонт обмуровки амбразур горелок, лазов и гляделок | м3 | 1 |  |
|  | 13.3. Ремонт тепловой изоляции топки, коллекторов экранов, горелок. Снятие и восстановление изоляции в местах проведения контроля металла по программе диагностики | м2 | 16 |  |
|  | 13.4. Ремонт торкрета из огнеупорного бетона амбразур горелок, лазов и гляделок, б=50мм. | м2 | 8 |  |
| 15. Механизмы вращения | 15.1. Ремонт дымососа типа ОРГРЭС, Дк=1800 мм, устранение дефектов | агрегат | 1 |  |
|  | 15.2. Ремонт дутьевого вентилятора типа ОРГРЭС, Дк=2000 мм, устранение дефектов | агрегат | 1 |  |
| 16. Контроль металла | 16.1. Зачистка поверхности металла под контроль | Дм2 | 183 |  |
| 17. Заключительные работы | 17.1. Проверка на плотность топки, газоходов и воздуховодов, устранение дефектов. | котел | 1 | ТЭЦ |
|  | 17.2. Снятие заглушек по воде, газу, пару | шт | 4 | ТЭЦ |
|  | 17.3. Гидравлическое испытание котла после ремонта | котел | 1 | ТЭЦ |
| 18. Непредвиденные работы | Ремонтные работы по техническому состоянию дефектации составных частей котла4 | чел/ час | 600 |  |

Примечания:

- сроки ремонта могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования

- работы планируются к выполнению персоналом ТЭЦ с участием персонала Подрядчика

- объем ремонта может быть уточнен согласно результатам дефектации

- средний разряд работ- 3,8

Укрупненная ведомость планируемых работ по текущему ремонту турбоагрегатов ЭС-2, стоимость 1500 тыс. руб.

| Наименование и обозначение оборудования | Вид ремонта/ номенклатура работ | Объем ремонта |  | Сроки ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| 1.Текущий ремонт паротурбиной | - 1.1. Текущий ремонт/ устранение дефектов. | чел/ час | 5050 | апрель/ сентябрь | Номенклатура работ по текущему ремонту определяется перед началом ремонта согласно ведомости дефектов, т.е. техническому состоянию составных частей турбинной установки, в том числе: - подшипниковых узлов; - трубопроводов и паропроводов; - маслосистемы; - насосных агрегатов; - конденсатора; - арматуры; - системы регулирования; - системы парораспределения; теплообменных аппаратов; - эжекторов (питательных |
| установки ЛМЗ типа Т-20,5-26 ст. №1 | - 1.2. Очистка внутренней поверхности труб ø24х1, 4825шт., L=5564 конденсатора типа МВ-ЛМЗ (2 раза) | Шт. | 2 | апрель/ сентябрь |  |
|  | - 1.3. Разборка и сборка мас-лоохладителей типа М-21,5 | Шт. | 3 | май |  |
|  | - 1.4. Очистка внутренней поверхности труб ø14х1 -359шт., L=1455 маслоохладителей | Шт. | 3 | май |  |
| 2.Текущий ремонт паротурбиной | - Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | Май, октябрь |  |
| установки ЛМЗ типа Т-23-90 ст. №2 | 2.2. Очистка внутренней поверхности труб ø24х1 L=5564, 3880шт., конденсатора типа 25КЦС-5 (2 раза) | Шт. | 2 | Май, октябрь |  |
|  | - 2.3. Разборка и сборка маслоохладителей типа МП-37 | Шт. | 2 | Июнь-июль |  |
|  | - 2.4. Очистка внутренней поверхности труб ø16х1 -510шт., L=1505 маслоохладителей | Шт. | 2 | Июнь-июль |  |
| 3.Текущий ремонт паротурбиной | - Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | Март/ октябрь |  |
| установки ЛМЗ типа Т-30-90 ст. №5 | 3.2. Очистка внутренней поверхности труб ø24х1 L=5564, 4420шт., конденсатора типа 25КЦС-5 (2 раза) | Шт. | 2 | Март/ октябрь |  |
|  | - 3.3. Разборка и сборка мас-лоохладителей типа МП-37 | Шт. | 2 | Июнь-июль |  |
|  | - 4.4. Очистка внутренней поверхности труб ø16х1 -510шт., L=1505 маслоохладителей маслоохладителей | Шт. | 2 | Июнь-июль |  |

Укрупненная ведомость планируемых работ по очистке тепломеханического оборудования от отложений электростанций №№1, 2, 3, стоимость 1200 тыс. руб.

| №№п/п | Наименование работ | Ед изм | Объем работ (на ед.) | Сроки выполнения работ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электростанция №1 |  |  |  |
|  | Обмывка экранных труб топки водогрейных котлов КВГМ-100 ст. № 6,7,8 (после работы на мазуте) | 100 м2 | 24 | май-июль |
|  | Электростанция №2 |  |  |  |
|  | Обмывка поверхностей нагрева водогрейных котлов ПТВМ-100 ст. №№1… 5 перед консервацией | 100 м2 | 31 | май-июнь |
|  | Наружная консервация поверхностей нагрева водогрейных котлов ПТВМ-100 ст. №№1… 5 отработанным маслом с присадкой «Экомарин» | 100 м2 | 28,5 | май-июнь |
|  | Очистка внутренней поверхности деаэраторов ДС-300 ст. №№1…7 | м2 | 200 | июль- июль |
|  | Очистка внутренней поверхности труб конденсатора турбоагрегата Т-20,5-26\1,2 ЛМЗ ст. №1 типа МВ-ЛМЗ (ф24х1 L=5564 n=4825) за 2 раза | Конденсатор | 2 | апрель октябрь |
|  | Очистка внутренней поверхности труб конденсатора турбоагрегата Т-23-90 ЛМЗ ст. №2 типа 25КЦС-5 | Конденсатор | 1 | февраль-ноябрь |
|  | Очистка внутренней поверхности труб конденсатора турбоагрегата Т-30-90 ЛМЗ ст. №5 типа 25КЦС-5 (Ф24х1, L=6050, n=4420) 2 шт. | Конденсатор | 1 | март-октябрь |
|  | Очистка внутренней поверхности труб маслоохладителей типа М-21,5 (ф14х1 L=1455 n=359) турбоагрегата ст. №1 -3 шт. | м/о | 3 | апрель октябрь |
|  | Очистка внутренней поверхности труб маслоохладителей типа МП-37 (ф16х0,75 L=1505 n=510) турбоагрегата ст. №2 | м/о | 2 | февраль-ноябрь |
|  | Очистка внутренней поверхности труб маслоохладителей типа МП-37 (ф16х0,75 L=1505 n=510) турбоагрегата ст. №5 – 2шт. | м/о | 2 | март-октябрь |

| 4.1.1.13. Укрупненная ведомость объемов работ по ремонту трансформаторов электростанции №1 в 2014г., стоимость: 1795 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. №№ |  | Наименование оборудования | Наименование работ | Объем работ2 |  | Сроки ремонта1 |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| Т-1 |  | Трансформатор Т-1 110/35/6кВ 80 МВА | Расшиновка и ошиновка трансформатора | цикл | 1 | Май |
|  |  |  | Очистка изоляции трансформаторных в/в вводов. | шт. | 9 |  |
|  |  |  | Физико-химический анализ масла из бака РПН трансформатора: до и после ремонта |  |  |  |
|  |  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | Проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение электрической прочности масла | Проб | 2 |  |
|  |  |  | Физико-химический анализ масла из бака трансформатора до и после ремонта |  |  |  |
|  |  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | Проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение количества растворенной воды в масле | Проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение содержания механических примесей | Проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение прозрачности масла | Проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение кислотного числа | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение температуры вспышки масла | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 4 |  |
|  |  |  | Ремонт с перезарядкой термосифонных фильтров. | шт./ кг | 2/320 |  |
|  |  |  | Окраска термосифонных фильтров. | Шт./ м2 | 2/ 4,2 |  |
|  |  |  | Ремонт контактора РПН. | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Ремонт привода РПН. | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Хроматографический анализ масла из бака трансформатора и из бака РПН до начала работ | анализ | 2 |  |
|  |  |  | Проверка и обтяжка уплотнений по баку трансформатора и системе охлаждения с устранением выявленных течей | комплект | 1 |  |
|  |  |  | Очистка контакторного бака. | комплект | 1 |  |
|  |  |  | Снятие круговой диаграммы до и после ремонта. | диаграмма | 2 |  |
|  |  |  | Испытания и измерения трансформатора (в том числе, снятие осциллограммы до и после ремонта контактора) | Осц. | 2 |  |
| Т-2 |  | Трансформатор Т-2 110/35/6кВ 80 МВА | Расшиновка и ошиновка трансформатора | цикл | 1 | Июнь |
|  |  |  | Очистка изоляции трансформаторных в/в вводов. | шт. | 9 |  |
|  |  |  | Физико-химический анализ масла из бака РПН трансформатора: до и после ремонта |  |  |  |
|  |  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение электрической прочности масла | Проб | 2 |  |
|  |  |  | Физико-химический анализ масла из бака трансформатора до и после ремонта |  |  |  |
|  |  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение количества растворенной воды в масле | Проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение содержания механических примесей | Проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение прозрачности масла | Проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение кислотного числа | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение температуры вспышки масла | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 4 |  |
|  |  |  | Ремонт с перезарядкой термосифонных фильтров. | шт./ кг | 2/320 |  |
|  |  |  | Окраска термосифонных фильтров. | Шт./ м2 | 2/ 4,2 |  |
|  |  |  | Ремонт контактора РПН. | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Ремонт привода РПН. | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Хроматографический анализ масла из бака трансформатора и из бака РПН до начала работ | анализ | 2 |  |
|  |  |  | Проверка и обтяжка уплотнений по баку трансформатора и системе охлаждения с устранением выявленных течей | комплект | 1 |  |
|  |  |  | Очистка контакторного бака. | комплект | 1 |  |
|  |  |  | Снятие круговой диаграммы до и после ремонта. | диаграмма | 2 |  |
|  |  |  | Испытания и измерения трансформатора (в том числе, снятие осциллограммы до и после ремонта контактора) | Осц. | 2 |  |
| Т-3 |  | Трансформатор Т-3 110/6/6кВ 80 МВА | Расшиновка и ошиновка трансформатора | цикл | 1 | Июль |
|  |  |  | Очистка изоляции трансформаторных в/в вводов. | шт. | 9 |  |
|  |  |  | Физико-химический анализ масла из бака РПН трансформатора: до и после ремонта |  |  |  |
|  |  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 2 |  |
|  |  |  | Физико-химический анализ масла из бака трансформатора до и после ремонта |  |  |  |
|  |  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение количества растворенной воды в масле | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение содержания механических примесей | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение прозрачности масла | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение кислотного числа | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение температуры вспышки масла | проб | 4 |  |
|  |  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 4 |  |
|  |  |  | Ремонт с перезарядкой термосифонных фильтров. | шт./ кг | 2/320 |  |
|  |  |  | Окраска термосифонных фильтров. | Шт./ м2 | 2/ 4,2 |  |
|  |  |  | Ремонт контактора РПН. | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Ремонт привода РПН. | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Хроматографический анализ масла из бака трансформатора и из бака РПН до начала работ | анализ | 2 |  |
|  |  |  | Проверка и обтяжка уплотнений по баку трансформатора и системе охлаждения с устранением выявленных течей | комплект | 1 |  |
|  |  |  | Очистка контакторного бака. | комплект | 1 |  |
|  |  |  | Снятие круговой диаграммы до и после ремонта. | диаграмма | 2 |  |
|  |  |  | Испытания и измерения трансформатора (в том числе, снятие осциллограммы до и после ремонта контактора) | комплект | 2 |  |
| АТ-1 |  | Трансформатор АТ-1 220/110/10кВ 200 МВА | Расшиновка и ошиновка трансформатора | цикл | 1 | Апрель |
|  |  |  | Очистка изоляции трансформаторных в/в вводов. | шт. | 6 |  |
|  |  |  | Ремонт маслонасосов (2 гр. сложности) | шт. | 2 |  |
|  |  |  | Осмотр и дефектация контакторов РПН | шт. | 2 |  |
|  |  |  | Ремонт контакторов РПН | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Осмотр и дефектация приводов РПН | шт. | 2 |  |
|  |  |  | Ремонт приводов РПН | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Физико-химический анализ масла из бака РПН до и после ремонта: до и после ремонта |  |  |  |
|  |  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проб | 6 |  |
|  |  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 6 |  |
|  |  |  | Физико-химический анализ масла из бака трансформатора до и после ремонта: до и после ремонта |  |  |  |
|  |  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение количества растворенной воды в масле | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение содержания механических примесей | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение прозрачности масла | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение кислотного числа | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение температуры вспышки масла | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 2 |  |
|  |  |  | Хроматографический анализ масла из вводов 220 кВ | анализ | 2 |  |
|  |  |  | Хроматографический анализ масла из бака трансформатора и из баков РПН после перезаливки масла | анализ | 4 |  |
|  |  |  | Проверка и обтяжка уплотнений по баку трансформатора и системе охлаждения с устранением выявленных течей | комплект | 1 |  |
|  |  |  | Снятие круговой диаграммы работы РПН до и после ремонта | диаграмма | 6 |  |
|  |  |  | Испытания и измерения автотрансформатора (в том числе, снятие осциллограммы) | Осц. | 2 |  |
|  |  |  | Установка полосы металлической 80х6 по присоединению нейтрали автотрансформатора | м | 20 |  |
| АТ-2 |  | Трансформатор АТ-2 220/110/10кВ 200 МВА | Расшиновка и ошиновка трансформатора | цикл | 1 | Апрель-май |
|  |  |  | Очистка изоляции трансформаторных в/в вводов. | шт. | 6 |  |
|  |  |  | Ремонт маслонасосов (2 гр. сложности) | шт. | 2 |  |
|  |  |  | Осмотр и дефектация контакторов РПН | шт. | 2 |  |
|  |  |  | Ремонт контакторов РПН | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Осмотр и дефектация приводов РПН | шт. | 2 |  |
|  |  |  | Ремонт приводов РПН | шт. | 1 |  |
|  |  |  | Физико-химический анализ масла из бака РПН до и после ремонта: |  |  |  |
|  |  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проб | 6 |  |
|  |  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 6 |  |
|  |  |  | Физико-химический анализ масла из бака трансформатора до и после ремонта: |  |  |  |
|  |  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение количества растворенной воды в масле | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение содержания механических примесей | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение прозрачности масла | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение кислотного числа | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение температуры вспышки масла | проб | 2 |  |
|  |  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 2 |  |
|  |  |  | Хроматографический анализ масла из бака трансформатора и из баков РПН после перезаливки масла | анализ | 4 |  |
|  |  |  | Хроматографический анализ масла из вводов 220 кВ | анализ | 2 |  |
|  |  |  | Проверка и обтяжка уплотнений по баку трансформатора и системе охлаждения с устранением выявленных течей | комплект | 1 |  |
|  |  |  | Снятие круговой диаграммы работы РПН до и после. ремонта | диаграмма | 6 |  |
|  |  |  | Заправка бака БД-5-025 №Д3089 дегазированным трансформаторным маслом. | кг | 55 |  |
|  |  |  | Испытания и измерения автотрансформатора (в том числе, снятие осциллограммы) | Осц. | 2 |  |
|  |  |  | Установка полосы металлической 80х6 по присоединению нейтрали автотрансформатора | м | 20 |  |

Укрупненная  ведомость  объемов  работ  по  ремонту  трансформаторов  электростанции №2 в 2014г., стоимость 759 096 руб.

| Ст. №№ | Наименование трансформаторов | Наименование работ | Объем работ2 |  | Сроки ремонта1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| Т-1 | Трансформатор ТДТНГ-75000/110 зав. № 75353 | Разгерметизация трансформатора для текущего ремонта | шт. | 1 | 16.06- 28.06 |
|  |  | Физико-химический анализ масла из бака РПН трансформатора до и после ремонта |  |  |  |
|  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проб | 2 |  |
|  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Физико-химический анализ масла из бака трансформатора до и после ремонта |  |  |  |
|  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проб | 2 |  |
|  |  | Определение количества растворенной воды в масле | проб | 2 |  |
|  |  | Определение содержания механических примесей | проб | 2 |  |
|  |  | Определение прозрачности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Определение кислотного числа | проб | 2 |  |
|  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей | проб | 2 |  |
|  |  | Определение температуры вспышки масла | проб | 2 |  |
|  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Ремонт контактора РПН РНТ-13 | шт. | 1 |  |
|  |  | Ремонт привода РПН типа ПДП-4У | шт. | 1 |  |
|  |  | Проверка и обтяжка уплотнений по баку трансформатора и системе охлаждения с устранением выявленных течей | комплект | 1 |  |
|  |  | Изготовление уплотнений по баку для замены дефектных | комплект | 1 |  |
|  |  | Чистка контакторного бака | комплект | 1 |  |
|  |  | Снятие круговой диаграммы до и после ремонта | диаграмма | 2 |  |
|  |  | Испытания и измерения трансформатора | К-кт | 1 |  |
| Т-2 | Трансформатор ТДТНГ-75000/110 зав. № 72456 | Разгерметизация трансформатора для текущего ремонта | шт. | 1 | 04.08-16.08 |
|  |  | Физико-химический анализ масла из бака РПН трансформатора до и после ремонта |  |  |  |
|  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проб | 2 |  |
|  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Физико-химический анализ масла из бака трансформатора до и после ремонта |  |  |  |
|  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проб | 2 |  |
|  |  | Определение количества растворенной воды в масле | проб | 2 |  |
|  |  | Определение содержания механических примесей | проб | 2 |  |
|  |  | Определение прозрачности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Определение кислотного числа | проб | 2 |  |
|  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей | проб | 2 |  |
|  |  | Определение температуры вспышки масла | проб | 2 |  |
|  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Ремонт контактора РПН РНТ-13 | шт. | 1 |  |
|  |  | Ремонт привода РПН типа ПДП-1У | шт. | 1 |  |
|  |  | Проверка и обтяжка уплотнений по баку трансформатора и системе охлаждения с устранением выявленных течей | комплект | 1 |  |
|  |  | Изготовление уплотнений по баку для замены дефектных | К-кт | 1 |  |
|  |  | Чистка контакторного бака | бак | 1 |  |
|  |  | Снятие круговой диаграммы до и после ремонта | диаграмма | 2 |  |
|  |  | Испытания и измерения трансформатора | К-кт | 1 |  |
| Т-3 | Трансформатор | Расшиновка и ошиновка трансформатора | шт. | 1 | 19.05- |
|  | ТДТН-63000/110 | Разгерметизация трансформатора для текущего ремонта | шт. | 1 | 31.05 |
|  | зав. № 11506 | Физико-химический анализ масла из бака РПН трансформатора до и после ремонта |  |  |  |
|  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проб | 2 |  |
|  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Физико-химический анализ масла из бака трансформатора до и после ремонта |  |  |  |
|  |  | измерение тангенса угла диэлектрических потерь | шт. | 2 |  |
|  |  | Определение количества растворенной воды в масле | проб | 2 |  |
|  |  | Определение содержания механических примесей | проб | 2 |  |
|  |  | Определение прозрачности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Определение кислотного числа | проб | 2 |  |
|  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей | проб | 2 |  |
|  |  | Определение температуры вспышки масла | проб | 2 |  |
|  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Сушка силикагеля для зарядки термосифонных фильтров | кг | 160 |  |
|  |  | Ремонт и перезарядка тс/фильтров | шт. | 1 |  |
|  |  | Ремонт контактора РПН типа РС-9 | шт. | 1 |  |
|  |  | Ремонт привода РПН типа МZ-4-4 | шт. | 1 |  |
|  |  | Хроматографический анализ масла из бака трансформатора | анализ | 1 |  |
|  |  | Проверка и обтяжка уплотнений по баку трансформатора и системе охлаждения с устранением выявленных течей | комплект | 1 |  |
|  |  | Изготовление уплотнений по баку для замены дефектных | К-кт | 1 |  |
|  |  | Чистка контакторного бака | бак | 1 |  |
|  |  | Снятие круговой диаграммы до и после ремонта | диаграмма | 2 |  |
|  |  | Испытания и измерения трансформатора (в том числе, снятие осциллограммы до и после ремонта контактора) | осциллограмма | 2 |  |
|  | Непредвиденные работы | Ремонтные работы согласно дополнительной дефектации составных частей (узлов) трансформаторов в процессе ремонта3 | чел/ час | 1000 |  |

Укрупненная  ведомость  объемов  работ  по  ремонту  трансформаторов  электростанции №3 в 2014г., стоимость 436 385 руб.

| Ст. №№ | Наименование трансформаторов | Наименование работ | Объем работ2 |  | Сроки ремонта1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| ТМН-5 | ТМН-5 ЗТМ-560/10 (560 кВА) | Расшиновка-ошиновка трансформатора | цикл | 1 | июнь |
|  |  | Такелажные работы по выкатке трансформатора из рабочей ячейки, погрузка на автомашину, разгрузка в цехе. | К-кт | 1 |  |
|  |  | Ремонт трансформатора по II гр. сложности. Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Сборка, заливка маслом, испытания. | шт | 1 |  |
|  |  | Сушка активной части | шт. | 1 |  |
|  |  | Ремонт переключающего устройства ПБВ | шт | 1 |  |
|  |  | Сушка силикагеля для зарядки термосифонного фильтра | 100 кг | 0,09 |  |
|  |  | Демонтаж и монтаж термосифонного фильтра | шт | 1 |  |
|  |  | Ремонт термосифонного фильтра | шт | 1 |  |
|  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проба масла | 2 |  |
|  |  | Определение количества растворенной воды в масле | проб | 2 |  |
|  |  | Определение содержания механических примесей | проб | 2 |  |
|  |  | Определение прозрачности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Определение кислотного числа | проб | 2 |  |
|  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей | проб | 2 |  |
|  |  | Определение температуры вспышки масла | проб | 2 |  |
|  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Сушка и очистка масла ГК | т | 0,0768 |  |
|  |  | Очистка и окраска трансформатора и комплектующих | 10м2 | 1,75 |  |
|  |  | Окраска трансформатора-2-ой слой | 10м2 | 1,75 |  |
|  |  | Восстановление отработанного трансформаторного масла слитого из трансформатора | т | 1 |  |
|  |  | Восстановление отработанного трансформаторного масла, необходимого для промывки трансформатора | т | 0,10776 |  |
|  |  | Удаление старой армировки,очистка пазов, заливка смеси, сушка, испытание на маслоплотность вводов ВН, НН. | к-т | 1 |  |
|  |  | Изготовление комплекта резиновых уплотнений для замены по баку и комплектующим | к-т | 1 |  |
|  |  | Ремонт бака с вварными радиаторами | шт | 1 |  |
|  |  | Погрузка трансформатора на автотранспорт на ТЭЦ, разгрузка на заводе | шт | 1 |  |
|  |  | Погрузка трансформатора на автотранспорт на заводе после ремонта | шт | 1 |  |
|  |  | Расшиновка-ошиновка трансформатора | цикл | 1 |  |
| ТМН-4 | ТМН-4 560/10 (560 кВА) | Ремонт трансформатора по II гр. сложности. Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Сборка, заливка маслом, испытания. | шт | 1 | июнь |
|  |  | Сушка активной части | шт. | 1 |  |
|  |  | Ремонт переключающего устройства ПБВ | шт | 1 |  |
|  |  | Сушка силикагеля для зарядки термосифонного фильтра | 100 кг | 0,09 |  |
|  |  | Демонтаж и монтаж термосифонного фильтра | шт | 1 |  |
|  |  | Ремонт термосифонного фильтра | шт | 1 |  |
|  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проба масла | 2 |  |
|  |  | Определение количества растворенной воды в масле | проб | 2 |  |
|  |  | Определение содержания механических примесей | проб | 2 |  |
|  |  | Определение прозрачности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Определение кислотного числа | проб | 2 |  |
|  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей | проб | 2 |  |
|  |  | Определение температуры вспышки масла | проб | 2 |  |
|  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Сушка и очистка масла ГК | т | 0,0768 |  |
|  |  | Очистка и окраска трансформатора и комплектующих | 10м2 | 1,75 |  |
|  |  | Окраска трансформатора-2-ой слой | 10м2 | 1,75 |  |
|  |  | Восстановление отработанного трансформаторного масла слитого из трансформатора | т | 1 |  |
|  |  | Восстановление отработанного трансформаторного масла, необходимого для промывки трансформатора | т | 0,10776 |  |
|  |  | Удаление старой армировки,очистка пазов, сушка, испытание на маслоплотность вводов ВН, НН. | к-т | 1 |  |
|  |  | Изготовление комплекта резиновых уплотнений для замены по баку и комплектующим | к-т | 1 |  |
|  |  | Ремонт бака с вварными радиаторами | шт | 1 |  |
|  |  | Такелажные работы по выкатке и вкатке трансформатора из рабочей ячейки | шт | 1 |  |
| ТМН-3 | ТМН-3 3КТV 38/56/3672 | Расшиновка-ошиновка трансформатора | цикл | 1 | май |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток | тр-р | 1 |  |
|  |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | тр-р | 1 |  |
|  |  | Ремонт трансформатора по II гр. ложности. Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Сборка, заливка маслом, испытания. | шт | 1 |  |
|  |  | Ремонт переключающего устройства ПБВ | шт | 1 |  |
|  |  | Сушка силикагеля для зарядки термосифонного фильтра | 100 кг | 0,09 |  |
|  |  | Демонтаж и монтаж термосифонного фильтра | шт | 1 |  |
|  |  | Ремонт термосифонного фильтра | шт | 1 |  |
|  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | проба масла | 2 |  |
|  |  | Определение количества растворенной воды в масле | проб | 2 |  |
|  |  | Определение содержания механических примесей | проб | 2 |  |
|  |  | Определение прозрачности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Определение кислотного числа | проб | 2 |  |
|  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей | проб | 2 |  |
|  |  | Определение температуры вспышки масла | проб | 2 |  |
|  |  | Определение электрической прочности масла | проб | 2 |  |
|  |  | Очистка маслоприёмной ёмкости. Промывка стенок и дна чистым сухим маслом) для перевозки масла ГК сухого на ТЭЦ. | 10 м.кв. | 0,6 |  |
|  |  | Сушка и очистка свежего сырого масла ГК для промывки технологической ёмкости ЭРК | т | 0,053 |  |
|  |  | Сушка и очистка транформаторного масла, необходимого для доливки трансформатора | т | 0,0292 |  |
|  |  | Очистка и окраска трансформатора и комплектующих | 10м2 | 4,25 |  |
|  |  | Окраска трансформатора-2-ой слой | 10м2 | 4,25 |  |
|  |  | Восстановление отработанного трансформаторного масла слитого из трансформатора | т | 0,38 |  |
|  |  | Восстановление отработанного трансформаторного масла, необходимого для промывки трансформатора | т | 0,0409 |  |
|  |  | Удаление старой армировки,очистка пазов, заливка смеси, сушка, испытание на маслоплотность вводов ВН и НН | к-т | 1 |  |
|  |  | Проверка и обтяжка уплотнений по баку транформатора и системы охлаждений | раз | 1 |  |
|  |  | Изготовление комплекта резиновых уплотнений для замены по баку и комплектующим | к-т | 1 |  |
|  |  | Ремонт бака с вварными радиаторами | шт | 1 |  |
|  |  | Погрузка на автотранспорт технологической емкости для перевозки свежего сухого масла, разгрузка на заводе после производства работ | раз | 1 |  |

Непредвиденные работы по ремонту трансформаторов            -209 736 руб.

Примечание: сроки ремонта могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования, объем ремонта может быть уточнен согласно результатам дефектации, средний разряд работ: 4,0

  - Сроки выполнения работ определяются плановыми сроками в соответствии с планами (графиками) капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования (приложения №10-13) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ по текущему ремонту основного оборудования и всем видам ремонта вспомогательного оборудования определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок) (приложение №9), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение капитальных и средних ремонтов.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - За 20 дней до начала проведения капитального и среднего ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

# График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

  - Ежегодные ведомости объемов работ и графики проведения текущих ремонтов оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 2 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются ежемесячными заявками заказчика на основании ведомостей объёмов работ, направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца, и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

5.1.2. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований к производству и качеству работ:

- Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов), в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику уточненные «Ведомости планируемых работ», в которые могут быть включены непредвиденные работы, выявленные при дополнительной дефектации котельных установок. Согласно п.2.7.7 СО 34.04.181-2003 в процессе ремонта при дефектации узлов (составных частей) оборудования могут быть выявлены непредвиденные (дополнительные) работы. Трудозатраты на выполнение непредвиденных работ ориентировочно могут составить Стоимость всех дополнительных соглашений к договору генподряда (включая дополнительные соглашения на выполнение непредвиденных работ) не должна превышать стоимость договора генподряда.

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

5.1.3. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

- Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов. Электромагнитные поля в производственных условиях (СО 153-34.03.104-2003);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Инструкции по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики (СО 153-34.03.151-2004);

- Типовой инструкции по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (СО 153- 34.03.256-2002);

- Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО153-34.03.224);

- Рекомендаций по применению средств индивидуальной защиты для рабочих и служащих Минэнерго СССР и по организации ухода за ними (СО 153-34.03.605);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

5.1.4. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03);

- Правил устройства электроустановок (СО 153-34.20.120-2003);

- Объемов и норм испытаний электрооборудования (СО 34.45.-51.300-97);

- Общих технических условий на капитальный ремонт турбогенераторов (СО 34-38-20246-95);

- Типовой инструкции по эксплуатации генераторов на электростанциях (СО 153-34.45.501);

- Инструкции по капитальному ремонту трансформаторов напряжением 35-220 кВ мощностью до 80000 кВА (СО 153- 34.46.604);

- Общих технических условий на капитальный ремонт трансформаторов силовых масляных общего назначения. (СО 34–38–20217–2005);

- Типовой технологической инструкции. Трансформаторы напряжением 35-220 кВ мощностью до 80 мВА и более. Капитальный ремонт (СО 34.46.604-2005);

- Типовой технологической инструкции. Ремонт переключающих устройств силовых трансформаторов (СО 34.46.610-2005);

- Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с);

- Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации (СО 34.17.310-96);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Методических указаний о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4 МПа (СО 34.17.435-95);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Рекомендаций по техническому обслуживанию калориферных установок (СО 34.26.735);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Методических указаний по организации технического обслуживания поверхностей нагрева котлов тепловых электростанций (СО 34.26.609-97);

- Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций (СО 34.20.221);

- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- Циркуляра Ц-01-2001(Т) Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования ТЭС в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений;

- Инструкции по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций (СО 153-  34.26.601);

- Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (СО 153- 34.17.421-2003);

- Типовых проектов лесов для ремонта внутри топочных поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.26.607);

- Методических указаний по применению средств наружной очистки поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.27.104-92);

- Общих технических условий на капитальный ремонт тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. (СО 34–38–20118–95 (ТУ 34–38–20118–95);

- Технических условий на капитальный ремонт барабанов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20132-94);

- Технических условий на капитальный ремонт внутри барабанных сепарационных устройств стационарных паровых котлов (СО 34-38-20135-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубчатых воздухоподогревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20184-94);

- Технических условий на капитальный ремонт каркасов, лестниц и площадок стационарных паровых котлов (СО 34-38-20188-94);

- Технических условий на капитальный ремонт горелок газомазутных стационарных паровых котлов (СО 34-38-20189-94);

- Технических условий на капитальный ремонт гарнитуры стационарных паровых котлов (СО 34-38-20191-94);

- Руководства по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс\см2 (СО 153-34.39.601);

- Общих технических требований к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000) (СО 34.39504-00).

- Технических условий на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65  (СО 34-38-20197-94);

- Технических условий на капитальный ремонт центробежных насосов Д200-95, Д200-36, Д320-50, Д320-70 (СО 34-38-20291-95);

- Технических условий на капитальный ремонт сетевых насосов СЭ 1250-140 (СО 34-38-20383-95);

- Технических условий на капитальный ремонт центробежных насосов Д500-65, Д800-57, Д1250-65 (СО 34-38-20116-95);

- Технических условий на капитальный ремонт насосов центробежных многоступенчатых секционных ЦНС (СО 34-38-20310-96);

- Технических условий на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65  (СО 34-38-20197-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубопроводов в пределах котла стационарных паровых котлов (СО 34-38-20201-94);

- Технических условий на капитальный ремонт коллекторов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20202-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экономайзеров гладкотрубных стационарных паровых котлов (СО 34-38-20219-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экранов гладкотрубных стационарных паровых котлов с естественной циркуляцией (СО 34-38-20220-94);

- Технических условий на капитальный ремонт пароперегревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20222-94);

- Технических условий на капитальный ремонт стационарных паровых котлов (СО 34-38-20230-94);

- Технических условий на капитальный ремонт дымососов (СО 34-38-20394-94);

- Технических условий на капитальный ремонт вентиляторов (СО 34-38-20402-94);

- Руководства по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов (СО 153-34.26.603).

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту паровых и водогрейных котлов, трансформаторов и генераторов, а также их вспомогательного оборудования не менее 3 лет;

  - Подрядчик должен иметь свидетельство СРО (действительное на весь срок действия договора) о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел 111 пп.12.10, 12.11, 24.20, 24.22 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (Центральная тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

# 5.2.2. Специальные требования.

- иметь в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту паровых и водогрейных котлов, трансформаторов и генераторов, а также их вспомогательного оборудования не менее 3 лет (дипломированными производители работ с опытом работы не менее трех последних лет по указанному профилю, газоэлектросварщиками 5-6 разряда, слесарями по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, стропальщиками);

- персонал по ремонту электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющий работы с применением электроинструмента, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору:

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ, знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы, приложение А;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в форматах сметных программ: A0, Гранд-XML, Estml;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Требование к подрядной организации при выполнении неплановых, неотложных ремонтных работ.

# - Для выполнения неплановых неотложных ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неплановых, неотложных работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

# С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неплановых, неотложных ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неплановых, неотложных ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных, аварийных ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- В целях повышения устойчивости энерго и теплоснабжения, обеспечения надёжности работы теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» для выполнения ремонтно-восстановительных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 2 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком в 2014г.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13060101000 | Масло трансформаторное ГК | т | 4,4 |
| 2. | 21010501031 | Кислород (в баллонах 40 л) | шт. | 50 |
| 3. | 21010701000 | Пропан (в баллонах 50 л) | баллон | 20 |
| 4. | 142010800340 | Маты теплоизол. базальт.в обкладке стеклотк. Т-13 с 6-ти сторон (2000х1000х60) пл. 30 | м3 | 6 |
| 5. | 122010101010 | Мертель МША-39 | т | 0,9 |
| 6. | 251010101810 | Сетка "Рабица" 20х20х1,6 | шт | 6 |
| 7. | 312373102501 | Трубы ГОСТ 8732-78 32х3.5мм ст20 | т | 0,15 |
| 8. | 312373302800 | Трубы ГОСТ 8732 108х4.0мм ст20 | т | 0,2 |
| 9. | 312373252900 | Трубы ГОСТ 8732 83х3.5мм ст20 | т | 0,15 |
| 10. | 123040101200 | Глина огнеупорная ПГА | т | 0,9 |
| 11. | 312373192501 | Трубы ГОСТ 8732 60х3.5мм ст20 | т | 0,15 |
| 12. | 121010304420 | Кирпич шамотный фасон простой №47 ША-1 | шт | 648 |
| 13. | 121010400310 | Кирпич фасонный ос/слож.К-713-3 ША-1 | шт | 181 |
| 14. | 121030101000 | Кирпич легковесный ШЛ-0,4 | т | 1,575 |
| 15. | 127020101000 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И в мешках big-bag | м3 | 0,857 |
| 16. | 128020106000 | Заполнитель шамотный (крошка) 3ША(Б) фр. 5-20 | т | 2,4 |
| 17. | 171900001160 | Сальниковая набивка "Графлан" СН-ПЛ 16х16 мм | м | 20 |
| 18. | 171900001160 | Сальниковая набивка "Графлан" СН-ПЛ 16х16 мм | м | 40 |
| 19. | 172300093000 | Прокладка ПАГФ Г-П1-12,5-01 43х28х3 | шт | 29 |
| 20. | 172300093010 | Прокладка ПАГФ Г-П1-12,5-01 49х35х3 | шт | 29 |
| 21. | 172300093020 | Прокладка ПАГФ Г-П1-12,5-01 54х35х3 | шт | 30 |
| 22. | 172300093030 | Прокладка ПАГФ Г-П1-12,5-01 59х30х3 | шт | 30 |
| 23. | 172300093040 | Прокладка ПАГФ Г-П1-12,5-01 59х35х3 | шт | 30 |
| 24. | 172300093050 | Прокладка ПАГФ Г-П1-12,5-01 94х74х3 | шт | 30 |
| 25. | 172300093060 | Прокладка ПАГФ Г-П1-12,5-01 100х50х3 | шт | 30 |
| 26. | 172300093070 | Прокладка ПАГФ Г-П1-12,5-01 115х85х3 | шт | 29 |
| 27. | 175000001040 | Комплект К-03Ш-2х4-56х36х60 КГФ-Г | комплект | 6 |
| 28. | 175000001060 | Комплект К-03Ш-2х4-78х52х78 КГФ-Г | комплект | 10 |
| 29. | 175000001070 | Комплект К-03Ш-2х4-104х72х96 КГФ-Г | комплект | 5 |
| 30. | 175000001080 | Комплект К-06П 300х270х15 КГФ-Г | комплект | 6 |
| 31. | 175000001090 | Комплект К-06П 250х210х20 КГФ-Г | комплект | 2 |
| 32. | 175000001090 | Комплект К-06П 250х210х20 КГФ-Г | комплект | 3 |
| 33. | 175000001100 | Комплект К-06П 360х305х25 КГФ-Г | комплект | 6 |
| 34. | 175000001100 | Комплект К-06П 360х305х25 КГФ-Г | комплект | 5 |
| 35. | 181010100300 | Текстолит лист ПТ 3 мм (1 лист=5 кг) | кг | 10 |
| 36. | 181010100300 | Текстолит лист ПТ 3 мм (1 лист=5 кг) | кг | 16,8 |
| 37. | 181010100600 | Текстолит лист ПТ 6 мм (1 лист=9 кг) | кг | 16,2 |
| 38. | 181010101000 | Текстолит лист ПТ 10 мм(1 лист=15 кг) | кг | 56,2 |
| 39. | 182030100100 | Лента ЛЭТСАР КФ-0.5 | кг | 5 |
| 40. | 183000010020 | Лента Силопласт PW 4180-FP 100х4570 | шт | 3 |
| 41. | 311090320001 | Трубы ГОСТ 3262-75 Ду 32х3,2мм | т | 0,293 |
| 42. | 311090400001 | Трубы ГОСТ 3262-75 Ду 40х3,5мм | т | 0,06 |
| 43. | 312373112300 | Трубы ГОСТ 8732-78 38х3.5мм ст20 | т | 0,11 |
| 44. | 312373112330 | Трубы ГОСТ 8732-78 38х4.0мм ст20 | т | 0,007 |
| 45. | 312373112330 | Трубы ГОСТ 8732-78 38х4.0мм ст20 | т | 0,034 |
| 46. | 312373182501 | Трубы ГОСТ 8732 57х3.5мм ст20 | т | 0,051 |
| 47. | 312373192501 | Трубы ГОСТ 8732 60х3.5мм ст20 | т | 0,084 |
| 48. | 312373192501 | Трубы ГОСТ 8732 60х3.5мм ст20 | т | 0,056 |
| 49. | 312373192501 | Трубы ГОСТ 8732 60х3.5мм ст20 | т | 0,03 |
| 50. | 312373242500 | Трубы ГОСТ 8732 76х3.5мм ст20 | т | 0,311 |
| 51. | 311090320001 | Трубы ГОСТ 3262-75 Ду 32х3,2мм | т | 0,293 |
| 52. | 539101009500 | Шток ч. ТБ3-125-02А ЛМЗ | шт | 1 |
| 53. | 539101009700 | Гайка разгрузочного клапана ч. Г-1030875 | шт | 1 |
| 54. | 539101009800 | Шток регулирующего клапана ч. Т211-529/А | шт | 1 |
| 55. | 472010000200 | Колесо рабочее 2-6ст.5М-01-02 ПЭ 270-150-2. | шт | 1 |
| 56. | 472010000200 | Колесо рабочее 2-6ст.5М-01-02 ПЭ 270-150-2. | шт | 4 |
| 57. | 472010000300 | Колесо рабочее 7-9ст.5М-01-03 ПЭ 270-150-2. | шт | 3 |
| 58. | 472010101100 | Рубашка передняя 5М-01-09В ПЭ270-150 | шт | 1 |
| 59. | 472010101300 | Втулка направляющая 5Ц10-20В ПЭ270-150 | шт | 4 |
| 60. | 472010111200 | Втулка пяты ч.5М-02-07 ПЭ270-150 | шт | 5 |
| 61. | 472010111300 | Гильза разгрузки ч.5М-02-02 ПЭ270-150 | шт | 5 |
| 62. | 472010201200 | Кольцо уплотнительное 5М-03-01В ПЭ 270-150 | шт | 9 |
| 63. | 472010201610 | Кольцо уплотнительное 5М-05-02В ПЭ 270-150 | шт | 1 |
| 64. | 472010301000 | Раб.колесо 1 ступени 5М-01-01 ПЭ 270-150-2 | шт | 4 |
| 65. | 472060201200 | Раб.колесо 819.01.141.01 СЭ 1250-140 | шт | 3 |
| 66. | 472060201300 | Раб.колесо 819.01.144.01 СЭ 1250-140 | шт | 1 |
| 67. | 472060301000 | Букса сальника 819.01.110.28 СЭ 1250-140 | шт | 1 |
| 68. | 472060301310 | Втулка 819.01.140.08 СЭ 1250-140-11 | шт | 2 |
| 69. | 472160101100 | Колесо рабочее 819.08.14.10 СЭ 2500-60 | шт | 4 |
| 70. | 472160201200 | Втулка защитн.819.08.13.05 СЭ 2500-60-11 | шт | 6 |
| 71. | 472160201500 | Кольцо уплотн.819.08.12.04 СЭ 2500-60-11 | шт | 3 |
| 72. | 472180200300 | Колесо рабочее 3ст. В-4943 КсД 125-55 | шт | 6 |
| 73. | 472190101200 | Кольцо уплотняющее 0603.403183.0001 Д200-95(4НДВ) | шт | 2 |
| 74. | 472210100900 | Колесо рабочее насоса 8К-12 | шт | 4 |
| 75. | 472320202400 | Втулка разгрузки МС 30-0109-1 | шт | 12 |
| 76. | 472390401100 | Втулка защитная насоса К 90/55 (К100-65-200) | шт | 1 |
| 77. | 472390501000 | Кольцо уплотнительное Н.13.00.005-01 К90/55 | шт | 2 |
| 78. | 472540101510 | Втулка защитная Д-4335 насоса Д 6300-27 (32Д19) | шт | 4 |
| 79. | 472540202110 | Вал 2Г-26602 Д 6300-27 (32Д-19) | шт | 1 |
| 80. | 472640101000 | Колесо рабочее 1ст. ч.818.05.02.02 насоса 5КС-5х4 | шт | 8 |
| 81. | 472680101100 | Колесо рабочее К 45/55(3К-6) | шт | 1 |
| 82. | 472680401000 | Вал Н01.32.01.102. К 80-50-200 | шт | 1 |
| 83. | 472690103010 | Втулка защитная Н03.3.302.01.01.004 1Д 200-90 | шт | 2 |
| 84. | 472730102200 | Втулка разгрузки 8МС-7.0114 | шт | 10 |
| 85. | 472730201000 | Диск разгрузки 8МС-7-0109 | шт | 3 |
| 86. | 472730301600 | Кольцо уплотняющее 8МС-7.0120 | шт | 22 |
| 87. | 472790101100 | Колесо рабочее 819.01.141.01 СЭ 1250-140-11 | шт | 1 |
| 88. | 472830301200 | Гильза защитная насоса 5Н-5х4. | шт | 1 |
| 89. | 472940101000 | Колесо рабочее В-0860. Д 6300-27 (32Д19) | шт | 1 |
| 90. | 473150301000 | Кольцо уплот. ч.15-0-6б3. 12НА-22х6. | шт | 2 |
| 91. | 473150801000 | Колесо рабочее насоса 12НА-22х6 (ч.ТЭЦ-14) | шт | 2 |
| 92. | 473160101010 | Колесо рабочее насоса 4Ц4-4Ц5 ч.4Ц-3-7 | шт | 2 |
| 93. | 473160101200 | Диск разгрузки 4Ц4,4Ц5. | шт | 5 |
| 94. | 473160101300 | Диск гидропяты 4Ц4,4Ц5. | шт | 3 |
| 95. | 473160101400 | Гильза разгрузки 4Ц3-28А 4Ц4,4Ц5. | шт | 7 |
| 96. | 473160301200 | Кольцо уплотнительное 4Ц3-17 4Ц4,4Ц5. | шт | 28 |
| 97. | 473160301300 | Кольцо уплотнительное 4Ц3-18 4Ц4,4Ц5. | шт | 35 |
| 98. | 473160301400 | Втулка 4Ц3-20 4Ц4,4Ц5. | шт | 11 |
| 99. | 473160301500 | Втулка 4Ц3-21 4Ц4,4Ц5. | шт | 10 |
| 100. | 473160301600 | Втулка крышки всасывания 4Ц3-22 4Ц4,4Ц5. | шт | 3 |
| 101. | 473290101100 | Колесо рабочее 819.05.141.00. СЭ 1250-70. | шт | 2 |
| 102. | 473290201000 | Ротор 819.05.140.00 СЭ 1250-70. | шт | 1 |
| 103. | 473290301000 | Кольцо защитное 819.05.141.02.СЭ 1250-70. | шт | 2 |
| 104. | 473450101000 | Колесо рабочее Н01.37.01.003 8К-18 | шт | 3 |
| 105. | 473700200100 | Колесо рабочее Н18.93.111.03-04 КсВ 125-55 (8КсД10х3) | шт | 1 |
| 106. | 473930100100 | Вал 2Г-4358 Д 5000-32 (24НДН) | шт | 1 |
| 107. | 473930100300 | Втулка защитная Д-4333 Д 5000-32 (24НДН) | шт | 2 |
| 108. | 474050100210 | Колесо рабочее насоса 5НДВ | шт | 2 |
| 109. | 476110000100 | Колесо рабочее насоса 4Н5х4 | шт | 4 |
| 110. | 479008000000 | Втулка защитная 257-01-00-08А 350Д90 | шт | 2 |
| 111. | 479008000200 | Колесо рабочее 257-01-00-03 насоса 350Д90 | шт | 1 |
| 112. | 479008000200 | Колесо рабочее 257-01-00-03 насоса 350Д90 | шт | 1 |
| 113. | 479010001010 | Обойма корпуса насоса КД-153 | шт | 6 |
| 114. | 479700000100 | Рабочее колесо насоса ПТ 29-200 | шт | 1 |
| 115. | 479700010000 | Пружины угольного уплотн. ПТ 29.200-01.904 | шт | 43 |
| 116. | 479800013010 | Кольцо 3Н 17-86/22 200Д60 | шт | 6 |
| 117. | 479900100000 | Втулка защиная Н1-172 насоса 24НДН | шт | 2 |
| 118. | 479900200000 | Диафрагма насоса ПЭ 270-150-3 ч. 19930 | шт | 1 |
| 119. | 479900200610 | Муфта чертежи ЦТЭЦ 19973, 19974, 19975 насоса КсВ 125-55 | шт | 1 |
| 120. | 479900200640 | Полумуфта 20124 насоса 4МСК-10-2х2 (ЦТЭЦ) | шт | 1 |
| 121. | 479900200650 | Полумуфта 20123 насоса 4МСК-10-2х2 (ЦТЭЦ) | шт | 1 |
| 122. | 479900200860 | Храповик 16056 насоса 12НА-22х6 (ЦТЭЦ) | шт | 2 |
| 123. | 479990000390 | Колесо рабочее Н05.011.101.03 насоса ЦНС 150-23 | шт | 7 |
| 124. | 479990000400 | Колесо рабочее Н05.011.101.02 насоса ЦНС 150-23 | шт | 6 |
| 125. | 479990000410 | Колесо рабочее Н05.011.101.04 насоса ЦНС 150-23 | шт | 2 |
| 126. | 479990000430 | Колесо рабочее насоса 6НДС | шт | 13 |
| 127. | 479990000450 | Кольцо уплотнительное Г-2715 насоса 12НДС | шт | 18 |
| 128. | 479990000470 | Кольцо уплотнительное насоса 6НДС | шт | 4 |
| 129. | 479990000480 | Кольцо защитное насоса 12НДС | шт | 26 |
| 130. | 479990000490 | Колесо рабочее насоса КД-53 | шт | 1 |
| 131. | 479990000500 | Кольцо уплотнительное насоса 14НДС | шт | 3 |
| 132. | 479990000510 | Кольцо уплотнительное Н01.01.00.005 насоса К 100-65-200 | шт | 2 |
| 133. | 479990000530 | Втулка защитная 10-1-06 насоса 12Д-9 | шт | 6 |
| 134. | 479990000540 | Втулка 4Ц3.20 насоса 10НМКх2 | шт | 20 |
| 135. | 479990000550 | Колесо рабочее ВК-752 насоса 350Д90 | шт | 1 |
| 136. | 479990000560 | Колесо рабочее 14651 насоса 300Д90 | шт | 1 |
| 137. | 479990000570 | Колесо рабочее 7268А насоса АЯП-300 | шт | 5 |
| 138. | 479990000590 | Втулка распорная 72567 насоса 4Ц 3.190 | шт | 9 |
| 139. | 479990000600 | Втулка 3НМГ-4 насоса 6НДС | шт | 3 |
| 140. | 479990000610 | Колесо рабочее насоса КСМ-100 | шт | 11 |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком в 2014 г.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смесь штукатурная теплоизоляционная энергетическая СШТЭ ТУ 5765-004-79784364-2012 | т | 5,1 |
| 2 | Сталь угловая 63*63 | т | 0,1 |
| 4 | Шлиф.шкурка б/о лист М 40 | пм | 10 |
| 6 | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-6х6 | пм | 90 |
| 7 | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-8х8 | пм | 50 |
| 8 | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-10х10 | пм | 30 |
| 9 | Электроды УОНИ 13/55 ф3 | кг | 100 |
| 10 | Электроды УОНИ 13/55 ф4 | кг | 65 |
| 11 | Электроды ЦУ-5 ф2,5 | кг | 45 |
| 12 | Электроды ЦН-12М ф5 | кг | 16 |
| 13 | Круг зачистной ф230*2,5*22 | шт. | 90 |
| 14 | Круг отрезной 125*6*22 | шт. | 130 |
| 15 | Портланд цемент м-400 | т | 1 |
| 16 | Маты теплоизол. базальт.в обкладке стеклотк. Т-13 с 6-ти сторон (2000х1000х60) пл. 30 | м3 | 12 |
| 17 | Мертель МША-39 | т | 1 |
| 18 | Гидрид кальция ТУ 6-09-5359 | кг | 0,1 |
| 19 | Силикагель технический ГОСТ 7568 | т | 0,74 |
| 20 | Масло вакуумное ГОСТ 19678 | кг | 1 |
| 21 | Резина рулонная маслобензостойкая толщиной 8 мм ТУ 38305-96-95 | кг | 150 |
| 22 | Спирт ГОСТ 18300 | л | 2 |
| 23 | Комплект колец уплотнительных для маслонасосов (из комплекта ЗИП) | шт. | 4 |
| 24 | Антиокислительная присадка «Ионол» ГОСТ 10894 | кг | 280 |
| 25 | Эмаль АК-11 серая ГОСТ 9.401 | кг | 5 |
| 26 | Клей 88 ГОСТ 3252 | кг | 2 |
| 27 | Картон фильтровальный ГОСТ 12290 | кг | 30 |
| 28 | Уайт-спирит ГОСТ 3134 | кг | 15 |
| 29 | Бензол ГОСТ 5955 | кг | 2 |
| 30 | Шарикоподшипник №307Е ГОСТ 3189 | шт. | 4 |
| 31 | Шарикоподшипник №3067Е ГОСТ 3189 | шт. | 4 |
| 32 | Полоса стальная 80*6 ГОСТ 103 | кг | 150 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 4 месяца до начала планируемого года.

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор Центральной ТЭЦ                                                                                  В.Ю. Лядков

Приложение А

к техническому заданию

Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Приемку установок из капитального, среднего или текущего ремонта производит комиссия, возглавляемая главным инженером электростанции.

# Приемку оборудования, входящего в состав установок, а также другого вспомогательного (общестанционного) оборудования из ремонта производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»
(СО 34.04.181-2003):

- ведомости параметров технического состояния оборудования перед ремонтом;

- акт о выявленных дефектах оборудования;

- акт дефектации оборудования;

- протокол закрытия цилиндров (корпусов, камер и т.п.);

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

- заключения лаборатории по контролю металла;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- акт на приемку из ремонта оборудования, входящего в установку;

- акт на приемку из ремонта установки;

- акт на приемку из ремонта средств тепловой автоматики и измерений;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

Приложение №1

Основные характеристики паротурбинных установок электростанции №2:

| Характеристики турбины и состав оборудования | ст. №1 | ст. №2 | ст. №5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение турбины до реконструкции 1967 г. | АК24-1 | Т-50-90 | ВТ-25-4 |
| Обозначение турбины после реконструкции | Т-20,5-26\1,2 | Т-23-90 | Т-30-90 |
| Завод- изготовитель | ЛМЗ | ЛМЗ | ЛМЗ |
| Год изготовления | 1929 | 1949 | 1949 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1931 | 1950 | 1950 |
| Год последнего капитального ремонта | 2006 | 2007 | 2009 |
| Реконструкции | 1945а |  |  |
| Мощность, МВт | 20,5 | 23 | 30 |
| Расход свежего пара, т/ч | 150 | 270 | 270 |
| Параметры свежего пара: |  |  |  |
| Давление, кг/см2 | 26 | 90 | 90 |
| Температура, °С | 390 | 490 | 490 |
| Теплофикационный регулируемый отбор пара: |  |  |  |
| Давление, кг/см^ | 1,2…2,5 | 1,2…2,5 | 1,2…2,5 |
| Количество отпускаемого пара, т/ч | 100 | 145 | 180 |
| Давление пара за турбиной, ата | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Количество ступеней ЦВД | 20 | 20 | 20 |
| Количество ступеней ЦНД | 8 | - | - |
| Стопорный клапан | Ду400 (ч. 102847), Клапан двухседельный разгруженный | Ду280 (односедельный, разгруженного типа) | Ду280 (односедельный, разгруженного типа) |
| Дроссельный клапан | Ду225 (ч. 103561), клапан двухседельный разгруженный) | - | - |
| Перегрузочные клапаны (2 шт.) | Ду175 (ч. 102004), клапаны двухседельные разгруженные) | - | - |
| Регулирующие клапаны | - | Ду100 (1-й клапан неразгруженного типа, ч. 2Т252-554а; 2-4-й клапаны разгруженного типа ч. 2Т252-551а) | Ду100 (1-й клапан неразгруженного типа, ч. 2Т252-554а; 2-4-й клапаны разгруженного типа ч. 2Т252-551а) |
| Поворотные заслонки | Установлены в перепускных патрубках из ЦВД в ЦНД | - | - |
| Муфта РВД-РНД | Кулачковая |  |  |
| Муфта РНД-РГ | полужесткая (полугибкая двухлинзовая) |  |  |
| Система автоматического регулирования: | Ч. 12161 |  |  |
| Регулятор скорости | Мембранно- ленточный Щегляева (черт. 106427-Г) | Тип РС-3000 ч. 2Т252-581 | Тип РС-3000 ч. 2Т252-581 |
| Регулятор безопасности | С двумя кольцевыми бойками (черт. Т215-522б) |  |  |
| Регулятор давления | Мембранно- ленточный (черт. 3Т215-1008; Т215-692; Т215-700) | ч. 2Т252-555 | ч. 2Т252-555 |
| Наработка на 1.01.13, час | 477494 | 390403 (ротор-314801 час, ЦВД-142582 час.) | 400855 (ротор, ЦВД-111742 час.) |
| Диаметры шеек роторов, мм: |  |  |  |
| Подшипник РВД (передний) | Ø180 (опорно- упорный, ч. Т52-062 (Зав. черт. 102317 (146155) | Ø300 (опорно- упорный, ч. Б-1021979) | Ø300 (опорно- упорный, ч. Б-1021079) |
| Подшипник РВД (задний) | Ø230 (опорный) | Ø325 (опорный, ч. Б-1028220) | Ø325 (опорный, ч. Б-1028220) |
| Подшипник РНД (передний) | Ø250 (опорно- упорный ч. 98450 (Черт. ЛЭР 2Т.1744.1265.01) | - | - |
| Подшипник РНД (задний) | Ø250 (опорный ч. 102323) | - | - |
| Подшипник РГ (передний) | Ø280 (опорный, ч. 346775) | Ø325 (опорный, ч. Б-346775) | Ø325 (опорный, ч. Б-346775) |
| Подшипник РГ (задний) | Ø280 (опорный, ч. 346775) | Ø280 (опорный, ч. Б-1029131) | Ø280 (опорный, ч. Б-1029131) |
| Подшипники РВ | Ø70 | Ø70 | Ø70 |
| Состав турбоагрегата: |  |  |  |
| Ротор высокого давления (РВД) | Черт. Б-127924г ЛМЗ Материал вала - сталь 34ХМ масса-3450 кг длинна-3718 мм Диаметр макс. по рабочим лопаткам-1221 мм | Черт. 2Т215-5776 ЛМЗ Материал вала - сталь 34Х1МА масса-16900 кг длинна-5350 мм Расстояние между подшипниками 4525 мм Число ступеней-20. Первая ступень– двухвенечная (регулирующая). Диски 1-11 ступеней – цельнокованые, 12-20 – насадные. Диски 2-18 ступеней имеют разгрузочные отверстия. Ротор с осевым каналом Ø100 На рабочих лопатках 18 ст (1 ряд) и 19,20 ст ( 2 ряда) имеется скрепляющая проволока Ротор изготовлен в 1956 г. на Брянском паровозостроительном заводе, зав. №5612 Диаметр макс. по рабочим лопаткам-2258 мм | Черт. 2Т215-5776 ЛМЗ Материал вала- сталь 34Х1МА масса-16900 кг длинна-5350 мм Расстояние между подшипниками 4525 мм Число ступеней-20 (рабочие лопатки ступени №20 удалены в 2013 г.). Первая ступень– двухвенечная (регулирующая). Диски 1-11 ступеней – цельнокованые, 12-20 – насадные. Диски 2-18 ступеней имеют разгрузочные отверстия. Ротор с осевым каналом Ø100 На рабочих лопатках 18 ст (1 ряд) и 19 ст ( 2 ряда) имеется скрепляющая проволока Диаметр макс. по рабочим лопаткам-2258 мм; |
| Проточная часть НД | Черт. В-146613 ЛМЗ | - | - |
| Проточная часть (ВД) |  | Черт. 2Т664 ЛМЗ | Черт. 2Т664 ЛМЗ |
| Ротор низкого давления (РНД) | Черт. Б-125935 Материал вала - сталь 34ХМ масса-9000 кг длина-3837 мм Диаметр макс. по рабочим лопаткам-1420 мм Диски насадные-8 ступеней Ступень 24-Баумановская (разделяющая поток) Скрепляющая проволока: 24 ст-2 ряда 25 ст-1 ряд 28 ст-1 ряд | - | - |
| Цилиндр |  | Б-1032612 | Б-1032612 |
| Валоповоротное устройство | ВПУ не установлен | Б-1032269 | Б-1032269 |
| Муфта соединительная РТ-РГ | Р17-30-00-002ВО ЗАО «Редуктор» | 2М2478 «Электросила» | 2М2478 «Электросила» |
| Муфта РВД-РНД | Черт. Б-102327 ЛМЗ | - | - |
| Муфта РНД-РГ | Черт. 102339 | - | - |
| Муфта РГ- РВ | Черт. 144005 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют |
| Эжектор основной | ЭП-2-400-3 | ЭП-2-400-2 | ЭП-3-750 |
| Эжектор пусковой | ЭП-1-600-2 | ЭП-1-600-2 | ЭП-1-600-2 |
| Эжектор отсоса пара от уплотнений |  | ХЭ-20-550 | ХЭ-20-550 |
| Маслоохладители | М21,5 (3 шт.) трубная система ф14х1 L=1455 n=359 (поверхность теплообмена-21,5 м2 Черт. Б-1003519 (В-134871-Г) ЛМЗ) | МП-37 (2 шт.) (трубная система ф16х0,75 L=1505 n=510) | МП-37 (2 шт.) (трубная система ф16х0,75 L=1505 n=510) |
| Маслобак | Вместимость: 12 м3 | Вместимость: 16 м3 | Вместимость: 16 м3 |
| Конденсатор | Тип МВ-ЛМЗ ф24х1 L=5564 n=5030 | Тип 25 КЦС ф24х1 L=6050 n=3880, масса-16,6 т | Тип 25 КЦС ф24х1 L=6050 n=4420, масса-16,6 т |
| Пусковой маслонасос | Д320-70 | ЦНС-150-23 | ЦНС-150-23 |
| Резервный маслонасос | к (КМ)-90\55 | Д200-95 | Д200-95 |
| Подогреватели низкого давления | ПН-65 ф16х0,75 L=5090 n=257 | ПН-65 ф16х0,75 L=5090 n=257 | ПН-65 ф16х0,75 L=5090 n=257 |
| Клапаны обратные сервомоторные типа КОС | 1-й отбор - Ду150; 2-й отбор- Ду150 3-й отбор-Ду200; 4-й отбор-Ду1000; 5-й отбор- Ду350 | 1-й отбор - Ду150; 2-й отбор- Ду150 3-й отбор-Ду200; 4-й отбор-Ду1000; 5-й отбор- Ду350 | 1-й отбор - Ду150; 2-й отбор- Ду150 3-й отбор-Ду200; 4-й отбор-Ду1000; 5-й отбор- Ду350 |
| Тепловая изоляция |  | Проект 319-01-20 СПКБ ПСМФ «Энергозащита» | Проект 319-01-20 СПКБ ПСМФ «Энергозащита» |
| Тип генератора | ТВ-25-2 | Т3В-63-2 | Т3В-63-2 |
| Завод - изготовитель | «Электросила» | «Электросила» | «Электросила» |
| Заводской номер | 13618 | 022857 |  |
| Год изготовления | 1950 | 1970 | 1970 |
| Гож модернизации | 1994 |  |  |
| Год последнего капитального ремонта | 2006 | 2013 | 2009 |
| Полная мощность, кВА | 27500 | 78750 | 78750 |
| Активная мощность, кВт | 22000 | 63000 | 63000 |
| Напряжение, В | 6300 ± 10% | 6300 ± 10% | 6300 ± 10% |
| Схема соединения обмоток | звезда | треугольник | треугольник |
| Номинальный ток статора, А | 3440 | 7230 | 7230 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
| Номинальный косинус | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| КПД | Сведения отсутствуют | 98,4 | 98,4 |
| Охлаждение | Воздушное (с 1994 г.) |  |  |
| Число выводов обмотки статора | Сведения отсутствуют | 6 | 6 |
| Номинальный ток ротора, А | Сведения отсутствуют | 1530 | 1530 |
| Омическое сопротивление обмотки статора, Ом | 0,00215 | 0,0035 | 0,0035 |
| Омическое сопротивление обмотки ротора, Ом | Сведения отсутствуют | 0,1005 | 0,1005 |
| Масса ротора генератора , кг | Сведения отсутствуют | 17000 | 17000 |
| Критическая частота вращения, об/мин | Сведения отсутствуют | 1900 | 1900 |
| Марка электрощеток | Сведения отсутствуют | ЭГ-4 | ЭГ-4 |
| Размер электрощеток, мм | Сведения отсутствуют | 30х30х40 | 30х30х40 |
| Кол-во щеток в комплекте, шт. | Сведения отсутствуют | 32 | 32 |
| Тип возбудителя | ВТ-120-3000 | ВТ-450-3000 | ВТ-450-3000 |
| Завод - изготовитель | «Электросила» | «Электросила» | «Электросила» |
| Заводской номер | 15197 | 212285 | 212285 |
| Год изготовления | 1950 | 1970 | 1970 |
| Напряжение, В | 250/ 350 | 280 | 280 |
| Сила тока, А | 520/ 790 | 1680 | 1680 |
| Способ возбуждения | шунтовая | Самовозбуждение | Самовозбуждение |
| Марка электрощеток | Сведения отсутствуют | ЭГ-74 | ЭГ-74 |
| Размер электрощеток, мм | Сведения отсутствуют | 15х30х40 | 15х30х40 |
| Кол-во щеток в комплекте, шт. | Сведения отсутствуют | 36 | 36 |

Примечание а) реконструкции ТГ-1.

- 1945 год — перевод регулирования на гидравлическое

- 1954 год — замена двух передних подшипников на один опорно- упорный;

- 1955 год — модернизация проточной части ЦВД 1...8 ст.

- 1956- 1958 г.г. — замена гидравлических уплотнений заднего ЦВД, переднего и заднего ЦНД на паровые

- 1961 год — реконструкция конденсатора

- 1967 год- реконструкция турбины ЛМЗ АК24-1 с целью организации регулируемого отбора пара за ЦВД давлением 1,2...2,0 в количестве 100 т/час. при сохранении мощности  турбины, близкой к номинальной.

- количество ступеней ЦВД уменьшается до 19; нумерация ступеней  ЦНД с 21 по 28.

- замена РВД с насаженными облопаченными дисками 1...19 ст. и всеми  остальными деталями (уплотнительные втулки, упорный гребень и полумуфта)

- диафрагмы 1...13 ст. сварной конструкции; диафрагмы 14...19 ст.- чугунные, литые с фрезерованными лопатками

- обоймы 1-го отсека переднего уплотнения с уплотнительными кольцами

- обоймы 2х отсеков заднего уплотнения с уплотнительными кольцами

Приложение №2

Основные характеристики котельных установок Центральной ТЭЦ:

| Ст. №№ | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность. т\ час (Гкал\ час) | Параметры свежего пара\ воды |  | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс\ см2 | Температура, 0 С |  |  |  |
|  | Электростанция №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паровой котел (2-х барабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | Белгород. «Энергомаш» | 1977 | 2004 |
| 2 | Паровой котел (2-х барабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | -«- | 1979 | 1998 |
| 3 | Паровой котел (2-х барабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | -«- | 1980 | 2008 |
| 4 | Паровой котел (2-х барабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | -«- | 1980 | 1996 |
| 5 | Паровой котел (однобарабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | -«- | 1982 | 2002 |
| 6 | Водогрейный котел | КВГМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1978 | 2010- реконструкция |
| 7 | Водогрейный котел | КВГМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1979 | 1995 |
| 8 | Водогрейный котел | КВГМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1981 | 1999 |
|  | Электростанция №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паровой котел (4-х барабанный) | ЛМЗ | 120 | 28 | 400 | ЛМЗ | 1931 | 2007 |
| 2 | Паровой котел (3-х барабанный) | ЛМЗ | 125 | 28 | 400 | ЛМЗ | 1931 | 2013 |
| 4 | Паровой котел (прямоточный) | «Бенсон-Борзиг» | 135 | 90 | 510 | Германия | 1949 | 2010 |
| 5 | Паровой котел (4-х барабанный) | ЛМЗ | 120 | 28 | 400 | ЛМЗ | 1931 | 2004 |
| 6 | Паровой котел (прямоточный) | «Бенсон- Дюрр» | 175 | 90 | 510 | Германия | 1950- 1951 | 2006 |
| 1 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1967 | 1996 |
| 2 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1969 | 2003 |
| 3 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | Белгород, «Энергомаш» | 1971 | 1992 |
| 4 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | Белгород, «Энергомаш» | 1979 | 2010 (реконструкция) |
| 5 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | Белгород, «Энергомаш» | 1980 | 2010 |
|  | Электростанция №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паровой котел | «Бабкок- Вилькокс» | 35 | 13 | 310 | «Англия | 1911-1912 | 1996 |
| 2 | Паровой котел | «Бабкок- Вилькокс» | 35 | 13 | 310 | Англия | 1911-1912 | 1996 |
| 3 | Паровой котел | «Бабкок- Вилькокс» | 35 | 13 | 310 | Англия | 1911-1912 | 1998 |
| 4 | Паровой котел | «Бабкок- Вилькокс» | 35 | 13 | 310 | Англия | 1911-1912 | 1998 |
| 5 | Паровой котел | «Бабкок- Вилькокс» | 35 | 13 | 310 | Англия | 1911-1912 | 1997 |
| 6 | Паровой котел | «Бабкок- Вилькокс» | 35 | 13 | 310 | «Англия | 1911-1912 | 1999 |

Технические характеристики основных узлов паровых котлов ГМ-50:

-Поверхности нагрева, пароперегреватель:

| Наименование | Типоразмеры труб, мм | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран | ф60*3 | 70 | 3,07 | Сталь 20 | БК-109856 |
| Боковой экран правый | ф60*3 | 48 | 2,3 | Сталь 20 | БК-109857 |
| Боковой экран левый | ф60*3 | 48 | 2,3 | Сталь 20 | БК-109858 |
| Задний экран | ф60*3 | 70 | 3,45 | Сталь 20 | БК-109855 |
| Котельный пучок, Н=344м2 | 60*3 133*5 219*9 | 778 14 16 | 9,3 0,66 1,86 | Сталь 20 Сталь 20 Сталь 20 | БК-109811 |
| Пароперегреватель, Н=165м2 | 32*3 | 133 | 4,3 | Сталь 20 | БК-136343 |

-Барабаны

| Наименование | Типоразмеры, мм | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан верхний | Дн=1548х36, L=8190 | 1 | 9,66 | Сталь 20К | БК-174258 |
| Барабан нижний | Дн=1032х22, L=7950 | 1 | 3,77 | Сталь 20К | БК-136087 |

-Камеры, коллекторы:

| Выносные циклоны | 426*14 | 2 | 1,6 | Сталь 20 | БК-136209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера перегретого пара | 273*11, L= 3,8 м | 1 | 0,3 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Камера насыщенного пара | 219*7, L= 3,8 м | 1 | 0,17 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Камеры фронтового и заднего экранов | 219*7, L= 2,53 м | 6 | 0,59 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Камеры боковых Экранов | 219*7, L= 1,78 м | 4 | 0,29 | Сталь 20 | БК-136209 |

-Трубопроводы в пределах котла:

| Соединительные трубы водяного экономайзера | 60*3 | 12 | 0,24 | Сталь 20 | БК-107595 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питательные трубы из водяного экономайзера | 60*3 | 4 | 0,21 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароперепускные трубы из выносных циклонов в барабан | 133*5 | 4 | 0,57 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароперепускные трубы из барабана в пароперегреватель | 102*3,5 | 4 | 0,09 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароотводящие трубы из верхних камер фронтового экрана в выносные циклоны | 133*5 | 6 | 0,38 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароотводящие трубы из верхних передних камер боковых экранов в барабан | 133*5 | 4 | 0,4 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароотводящие трубы из верхних задних камер боковых экранов в барабан | 133*5 | 4 | 0,4 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Водоопускные трубы боковых экранов | 102*3,5 | 8 | 0,85 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Водоопускные трубы заднего экрана | 133*5 | 6 | 0,95 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Водоопускные трубы фронтового экрана из выносных циклонов | 102*3,5 | 6 | 0,49 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Питательные трубы выносных циклонов | 76*3,5 | 2 | 0,1 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Трубопроводы рециркуляции фронтового экрана | 60*3 | 6 | 0,3 | Сталь 20 | БК-107595 |

-Водяной экономайзер, воздухоподогреватель, калориферы:

| Наименование | Тип | Масса, т | Поверхность нагева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной экономайзер чугунный верхние блоки – 2шт. Из 120 оребренных труб Двн=60мм | ВЭ-4-3х5 | 12,3 | 354 | БК-171011 |
| Водяной экономайзер чугунный верхние блоки – 2шт. Из 240 оребренных труб Двн=60мм | ВЭ-4-3х10 | 24,6 | 708 | БК-171011 |
| Воздухоподогреватель трубчатый (из трубок Д=40х1,6) | Рекуперативный ВП | 8,8 | 496 | БК-109863 |
| Калориферы – 2 шт | КП 412 СК-01 У3Б | 0,56 | 158 | 101086 |

-Тягодутьевые механизмы, горелки:

| Наименование | Тип | Кол. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос | ДН-19 | 1 | 100000 | 03.82.00.067 СБ |
| Вентилятор | ВД-15,5 | 1 | 70000 | 22630 |
| Горелки | БКЗ | 4 | 110 | БК-25850 |

Технические характеристики основных узлов паровых котлов ЛМЗ:

-Барабаны

| Наименование | Типоразмеры | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан верхний передний | Ф 1380х40 L= 11000 | 1 | 16 | Сталь 22К | 123998 |
| Барабан верхний задний | Ф 1380х40 L= 11000 | 1 | 16 | Сталь 22К | 121440 |
| Барабан нижний передний | Ф 958х29 L= 10800 | 1 | 8 | Сталь 22К | 105390 |
| Барабан нижний задний | Ф 958х29 L= 10800 | 1 | 8 | Сталь 22К | 105390 |

-Поверхности нагрева

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран | 83*3,5 | 194 | 14,8 | Сталь 20 | 102805-45 |
| Боковой экран правый | 83*3,5 | 61 | 4,2 | Сталь 20 | К-21-03-00 |
| Боковой экран левый | 83*3,5 | 61 | 4,2 | Сталь 20 | К-21-03-00 |
| Задний экран | 60*3,5 | 113 | 5,1 | Сталь 20 | К805.01.08.000 |
| Кипятильный пучок I | 83*3,5 60*3,5 | 85 293 | 15,8 | Сталь 20 | 12053 |
| Кипятильный пучок I I | 60*3,5 | 354 | 10,2 | Сталь 20 | 15594 |
| Кипятильный пучок I I I | 60*3,5 | 468 | 16,3 | Сталь 20 | 17193 |

-Водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной экономайзер змеевиковый | 38*3 | 50 | 11,3 | Сталь 20 | К-664.01. 40.000 |

-Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пароперепускные трубы между верхними барабанами | 60*3,5 | 188 | 3,2 | Сталь 20 | К-02-25 |
| Водоперепускные трубы между верхними барабанами | 60*3,5 | 354 | 5,7 | Сталь 20 | К-02-25 |
| Пароперегреватель змеевиковый вертикальный | 38*3,5 | 232 пакета | 33 | Сталь 20 | 183215, 183225, К-02-1 |
| Коллекторы фронтового экрана | 325х35 | 5 | 7,1 | Сталь 20 | 102743-57 |
| Коллекторы заднего экрана | 325х35 | 2 | 5,1 | Сталь 20 | 102743-57 |
| Коллекторы боковых экранов | 325х35 | 28 | 8,7 | Сталь 20 | 102743-57 |
| Коллекторы водяного экономайзера | 273х25 325х12 | 4 | 1,3 | Сталь 20 | 318664 |
| Коллекторы пароперегревателя | 273х28 | 11 | 8,01 | Сталь 20 | 183212 |
| Паросборная камера | 325х28 | 1 | 0,72 | Сталь 20 | К708.00.00.100 |
| Питательный коллектор под ПНБ | 273х12 | 1 | 0,93 | Сталь 20 | 19685-86 |
| Пароотводящие трубы от ВЗБ к I ступени п/п | 219х7 | 4 | 1,4 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароохладитель впрыскивающий | 133х6 | 8 | 0,184 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароперепускные трубы между I и II ступенями п/п | 133х6 | 8 | 0,94 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароперепускные трубы от II ступени п/п до паросборной камеры | 133х6 | 8 | 0,6 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароотводящие трубы верхних коллекторов I, II и I III панелей БЭ к барабанам | 108х4 | 16 | 0,7 | Сталь 20 | 102818-21 |
| Водоопускные трубы БЭ и ЗЭ | 108х4 108х10 159х5 |  | 2,3 | Сталь 20 | 19685-86 |
| Водоопускные трубы от ПНБ до питательного коллектора | 133х10 | 10 | 0,1 | Сталь 20 | 19685-86 |
| Водоопускные трубы от питательного коллектора до нижнего коллектора ФЭ | 273х12 | 2 | 2,3 | Сталь 20 | 19685-86 |

-Водухоподогреватели, калориферы, котлы – утилизаторы:

| Наименование | Тип | Типоразмеры труб | Масса, т | Поверхность нагева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухоподогреватель (Нижние кубы) | Рекуперативный | ф51х1,5 | 25,6 | - | К794.00.00.000 |
| Воздухоподогреватель (Верхние кубы) | Рекуперативный | ф51х1,5 | 12,8 | - | К794.00.00.000 |
| Котлы-утилизаторы – 2 шт | дымогарные |  | 30,2 | 876 | 151359 |
| Калориферы – 2шт | энергетические ТКЗ |  | 14,3 | 440 | К805.00.06.00 |

Тягодутьевые механизмы, горелки:

| Наименование | Тип | Кол., шт. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы (Дк=1810мм) | ОРГРЭС Ц-30 | 2 | 150000 | 03.82.00.223 |
| Вентиляторы (Дк=1610мм) | ОРГРЭС Ц-40 | 2 | 75000 | 02-1082-М |
| Горелки | газомазутные | 8 | 20 | К805.00.13.00 |

Технические характеристики основных узлов парового котла фирмы  «Бенсон- Борзиг» (Германия):

- Экраны:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран | 32*3,5 | 200 | 11,6 | Сталь 20 | ЛК 760.45 |
| Боковой экран правый | 32*3,5 | 136 | 6,5 | Сталь 20 | ЛК 760.44 |
| Боковой экран левый | 32*3,5 | 136 | 6,5 | Сталь 20 | ЛК 760.44 |
| Задний экран | 32*3,5 | 200 | 10,8 | Сталь 20 | ЛК 760.46 |
| Переходная зона: | 32*4 | 198 | 37,64 | Сталь 12Х1МФ | ЛК 760.48 |

- Перегреватели, экономайзер:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиационный пароперегреватель | 38*4 | 66 | 11,3 | Сталь 12Х1МФ | ЛК 760.41 |
| Конвективный пароперегреватель | 38*4 | 80 | 9,82 | Сталь 12Х1МФ | ЛК 760.47 |
| Водяной экономайзер | 32*3 | 112 | 8,68 | Сталь 20 | ЛК 760.49 |

- Воздухоподреватели, калориферы:

| Наименование | Тип | Масса, т | Поверхность нагева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухоподогреватель трубчатый | Рекуперативный ВП | 88 | 6400 | ЛК 760.36-38 |
| Воздухоподогреватель стеклянный | Рекуперативный ВП | 12,3 | 1860 | К 641.01.01.000 |
| Калориферы | СО-110-01 | 4,5 | 440 | К 641.01.02.100 |

- Тягодутьевые механизмы:

| Наименование | Тип | Кол. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы | ДН-21 МГМ | 2 | 100000 | 03.82.00.223 |
| Вентиляторы | ВДН-17 | 2 | 143000 | 419000 |
| ДРГ | ВГДН-17 | 1 | 20300 | К 641.01.14.000 |

Технические характеристики основных узлов парового котла фирмы  «Бенсон- Дюрр»  (Германия):

Экраны топки (13 панелей):

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран (4, 5, 6 и 7-я панели) | 38*4 | 37х4=148 | 7,8 | Сталь 20 | К 690.02.02.000 |
| Боковой экран правый (8, 9 и 10-я панели) | 38*4 | 43х3= 129 | 6,85 | Сталь 20 | К 690.02.03.000 |
| Боковой экран левый (1, 2 и 3-я панели) | 38*4 | 43х3= 129 | 6,85 | Сталь 20 | К 690.02.01.000 |
| Задний экран (11, 12 и 13-я панели) | 38*4 | 49х3= 147 | 10,6 | Сталь 20 | К 690.02.04.000 |

Пароперегреватели, переходные зоны, водяной экономайзер:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «0» - панель | 32*4 | 48 | 3,72 | Сталь 20 | К 690.06.00.000СБ |
| Радиационный пароперегреватель | 32*6 | 98 | 9,35 | Сталь 12Х1МФ | К 690.06.00.000СБ |
| Конвективный пароперегреватель | 38*6 | 88 | 34,6 | Сталь 12Х1МФ | К 690.05.00.000СБ |
| Переходная зона, нижняя часть: | 38*4 | 96 | 30,15 | Сталь 20 | 23822 |
| Переходная зона, средняя часть: | 38*4 | 96 | 30,55 | Сталь 20 | 23822 |
| Переходная зона, верхняя часть: | 38*4 | 96 | 9,38 | Сталь 20 | 23827 |
| Змеевики водяного экономайзера | 32*4,5 | 96 | 13,6 | Сталь 20 | ОКБ 23829 |

Система охлаждения опорных конструкций водяного экономайзера и переходных зон

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опорные трубы ПЗ и ВЭК | 216х32, 191х16, 191х18, 191х22 | 3 комплекта | 12,2 | Сталь 20 | 23851,23852, 23853, 2354 |
| Подвесные трубы ОПС (по 2 пакета из 48 труб в 3 яруса) | 32х5 | 288 шт. | 7,4 | Сталь 20 | К690.01.03.000, К690.01.03.150.СБ |

Коллекторы котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса общая, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллекторы экранов | 219х26 | 26 | 10,2 | Сталь 20 | К630.01.01.140 СБ - К630.01.01.760 СБ |
| Коллекторы ВЭК входные (квадратные) поз.13 | 207х207х36 | 2 | 2,0 | Сталь 20 | 23832 |
| Коллекторы ВЭК выходные (квадратные) поз. 15 | 214х214х36 | 2 | 2,0 | Сталь 20 | 23832 |
| Коллекторы опорно-подвесной системы поз. 17 | 219х25 | 2 | 1,7 | Сталь 15Х1МФ | 1144 |
| Сборный коллектор опорно-подвесной системы поз. 20 | 273х28 | 1 | 0,29 | Сталь 20 | 23962 |
| Коллекторы переходной зоны (поз.36, 38, 40) | 219х25 | 6 | 6,0 | Сталь 15Х1МФ | 23822 |
| Общий сборный коллектор переходных зон (поз. 42) | 273х28 | 1 | 0,27 | Сталь 20 | 23963 |
| Общий коллектор паропровода РПП (поз. 43А) (коллектор впрыска I ступени) | 273х28 | 1 | 1,1 | Сталь 20 | 23967 |
| Коллекторы РПП (нижние и верхние) | 219х26 | 4 | 2,2 | Сталь 12Х1МФ | К.690.06.00.010, К.690.06.00.040, К.690.06.00.050 |
| Коллекторы «0» панели | 219х26 | 2 | 0,91 | Сталь 20 | К.690.06.00.020, К.690.06.00.030 |
| Коллекторы КПП входные | 273х22 | 2 | 1,3 | Сталь 12Х1МФ | К959.06.01.000, К959.06.01.000 |
| Коллекторы КПП выходные | 273х35 | 2 | 1,5 | Сталь 12Х1МФ | 11051а, 11052а |
| Коллекторы впрыска II ступени | 273х28 | 2 | 1,25 | Сталь 12Х1МФ | К959.06.03.000, К959.06.04.000 |

Трубопроводы в пределах котла:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоопускные трубы экранов, (поз.28) | 133х13 | 48 | 30 | Сталь 20 | К690.02.01-04.500 |
| Водоопускные трубы экранов (поз.28) | 108х12 | 32 | 3 | Сталь 20 | К690.02.01-04.500 |
| Смесительные камеры (пауки) водоопускных труб экранов (поз.23) | 272*145*220 | 8 | 0,4 | Сталь 20 | Д-78, Д-89 |
| Соединительные коробки ОПС (поз. 1, 8) | 300х300х230 | 24 | 2,4 | Сталь 20 | 23851 |
| Раздающие коробки (пауки) на входе ВЭК (поз.10) | 72х120х230 | 2 | 0,14 | Сталь 20 | 28552 |
| Сборная коробка переходной зоны (поз.31) | 240х240х250 | 1 | 0,12 | Сталь 20 | 23854 |
| Распределительные коробки (пауки) на входе переходной зоны (поз.33) | 240х240х250 | 2 | 0,24 | Сталь 20 | 28553 |
| Трубопровод от опорных труб к смесительным паукам (камерам) ВЭ (поз.9) | 133х13 | 4 | 1,2 | Сталь 20 | К690.10.00.600СБ, 28544 |
| Трубы от смесительных пауков к коллекторам ВЭ (поз.11, 12) | 89х8 | 4 | 0,6 | Сталь 20 | К690.10.00.600СБ |
| Трубы от коллекторов подвесных труб к общим сборным коллекторам (поз. 18, 19, 21) | 108х12 | 6 | 0,8 | Сталь 20 | К690.10.00.600СБ 23949-23968 |
| Трубопровод от сборного коллектора ОПС к 1-й панели топки (поз.22) | 194х24 | 1 | 1,7 | Сталь 15ГС | 23884-23888 |
| Трубопроводы, соединяющие «0» панель с трубопроводом поз.22 (поз. 22А, 22Г) | 108х12 | 4 | 0,6 | Сталь 20 | 23 |
| Соединительные трубы между экранами топки (поз. 29) | 194х24 | 4 | 3,3 | Сталь 15ГС | К690.10.00.500 СБ |
| Трубопровод от 13 панели к сборной коробке переходной зоны (поз. 30) | 245х22 | 1 | 0,3 | Сталь 15ГС | 1243 |
| Трубопровод от сборной коробки ПЗ к смесительным паукам ПЗ (поз. 32) | 168х20 | 2 | 1,1 | Сталь 15ГС | 28550-28551 |
| Трубы от смесительных пауков ПЗ к коллекторам ПЗ (поз. 34, 35) | 108х12 | 6 | 0,8 | Сталь 20 | 23949-23968 |
| Трубы от верхних коллекторов ПЗ к общему сборному коллектору ПЗ (поз.40-40а) | 89х8 | 8 | 0,6 | Сталь 20 | 28532 |
| Трубы от верхних коллекторов ПЗ к общему сборному коллектору ПЗ поз. (40б-41) | 76х6 | 8 | 0,87 | Сталь 20 | 23919-23936 |
| Паропровод РПП, впрыск (поз. 43) | 245х22 | 1 | 1,9 | Сталь 15ГС | 23947-23952 |
| Соединительные трубы сборного коллектора паропровода РПП с входными коллекторами (поз. 44) | 108х14 | 8 | 5,1 | Сталь 12Х1МФ | ОКБ 23925 – 23932, 23934-28561 |
| Соединительные трубы выходных коллекторов РПП с общим коллектором паропровода (поз. 48) | 108х14 | 8 | 3,0 | Сталь 12Х1МФ | 23925-23964 |
| Паропровод КПП, впрыск (поз. 50) | 273х32 | 1 | 2,8 | Сталь 15Х1МФ | 23981 |
| Трубы между общим коллектором КПП и входными коллекторами КПП (поз. 52) | 108х14 | 12 | 2,6 | Сталь 12Х1МФ | 23914-23921 |
| Пароперепускные трубы от выходных коллекторов КПП | 133х10 | 12 | 1,28 | Сталь 12Х1МФ | 11170 |
| Паропроводы в пределах котла до ГПЗ и РЗЗ (поз. 58) | 273х28 168х13 | 1 1 | 2,6 0,19 | Сталь 12Х1МФ | 23959, 28555; 28550 |
| Трубопроводы к ГПК поз. 59 | 159х13 | 2 | 1,17 | Сталь 12Х1МФ | К690.10.300 СБ |

Трубопроводы котла:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный паропровод | 273*20 325х24 | 10,1 0,2 | Сталь 12Х1МФ | 14141, 215843а – 215846а |
| Питательный трубопровод | 245*25; 219*23 108*12 | 10,5 1,6 0,3 | Сталь 20 | 192313, 13106, 218160а |

Горелки, воздухоподогреватель, котлы-утилизаторы:

| Наименование | Кол., шт. | Тип | Масса, т | Поверхность нагева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горелки | 4 | Комбинированные прямоточные вихревые, N=31 МВт | 0,32 | - | 1Э-508.16.01-Э-508.16.04 |
| Воздухоподогреватель трубчатый, 24 куба в 2 яруса | 1 | Рекуперативный ВП, Øтр40х1,5 | 97,5 | 4875 | ОКБ 23859 |
| Котлы утилизаторы, Q=2,85 т/час, Рраб 0,7 кг/см2 | 2 | Испаритель газовый, Øтр38х3, птр=2547шт | 18,7 | 580 | 134531 |

Тягодутьевые механизмы:

| Наименование | Тип | Кол. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы, Дк=1630мм | Д-190-1 | 2 | 170000 | Д-306 |
| Вентиляторы, Дк=1730мм | ОРГРЭС ВД 105-300 | 2 | 105000 | 10732 |

Технические характеристики основных узлов водогрейных котлов ПТВМ-100:

Экраны, коллектора, трубопроводы в пределах котла:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, задний, боковые правый и левый в сборе, в т.ч.: | Ф 60х3 | 386 | 22,1 | Сталь 20 | ОМ-115359 (Fнагр= 165,7 м2) |
| Фронтовой экран | Ф 60х3 | 96 | 3,9 | Сталь 20 | ОМ-115415 |
| Задний экран | Ф 60х3 | 96 | 3,9 | Сталь 20 | ОМ-115415 |
| Боковой правый экран | Ф 60х3 | 98 | 5,01 | Сталь 20 | ОМ-115402 |
| Боковой левый экран | Ф 60х3 | 98 | 5,01 | Сталь 20 | ОМ-115402 |
| Коллектора экранов | Ф 273х10 | 8 | 2,9 | Сталь 20 | ОМ-115359 |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 192 | 67000 | Сталь 20 | ВК-86, 87, 88, 89 (Fнагр= 2950 м2) |
| Коллектора конвективной части | Ф 273х10 | 4 | 1,42 | Сталь 20 | ОМ-115359 |
| Трубопроводы в пределах котла | Ф 273х7 Ф 426х8 Ф630х8 | 1 комплект | 7,06 | Сталь 20 | БК-140635 |

- Горелки, тягодутьевые механизмы:

| Наименование | Тип | Кол. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляторы | 14-46 №4 (СТД-57 №5) | 16 | 10000 | БК-653302 |
| Горелки газомазутные | Вихревые | 16 | 6,5 | ОМ 115317 (17732) |

- Газоходы, воздуховоды

| Наименование | Тип | Масса, т | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздухопроводы | Ф 426х3 | 2,9 | БК 653302 |
| Газоход котла | фасонный | 4,0 | ОМ-115396 |
| Газоход горизонтальный | прямоугольный | 10 | 270103 |

Технические характеристики основных узлов водогрейных котлов КВГМ-100:

- Экраны, коллектора, трубопроводы в пределах котла:

| Наименование | Типоразмеры труб, мм | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, боковые правый и левый, промежуточный и задний | Ф 60х3,5 | 561 | 34 | Сталь 20 | А 20486 |
| Коллектора экранов | Ф 273х10 | 15 | 6 | Сталь 20 | А 20486 |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 144 | 54,2 | Сталь 20 | А 23336 |
| Коллектора конвективной части | Ф 273х10 | 4 | 0,7 | Сталь 20 | А 23336 |
| Трубопроводы в пределах котла | Ф273х10; ф219х10 | 1 1 | 1,6 0,7 | Сталь 20 | А 20486 |

- Горелки, тягодутьевые механизмы:

| Наименование | Тип | Кол. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горелки | Газомазутные | 3 | 30 | 651065 |
| Дымосос | Д 18х2 | 1 | 248000 | 5.67.ТМ 00.155 |
| Вентилятор дутьевой | ВД 15,5 | 2 | 69000 | 5.67.ТМ 00.18 |

Технические характеристики основных узлов паровых котлов фирмы «Бабкок-Вилькокс» (Англия):

-Барабан

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан | Дн=1370х16, L=6 м | 1 | 3,3 | ВСт3пс | Ф-565 |

-Экраны, камеры, коллекторы

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла Н=82м2: |  |  | 14,5 |  | 83384 |
| Фронтовой экран | Ф83*4 | 39 |  | Сталь 20 |  |
| Боковой экран правый | Ф83*4 | 24 |  | Сталь 20 |  |
| Боковой экран левый | Ф83*4 | 24 |  | Сталь 20 |  |
| Задний экран | Ф83*4 | 37 |  | Сталь 20 |  |
| Кипятильный пучок, Н=385м2 | 83*3,5 L=3,6м | 516 | 10,1 | Сталь 20 | 166071 |
| Пароперегреватель, Н=220м2 | 38*3,5 | 76 | 6,68 | Сталь 20 | Ф-1106 |
| Камеры, коллекторы: |  |  |  |  |  |
| Камеры кипятильного пучка волнистые | 140х140х12 L=2,9м | 86 |  | ВСт3пс | 166071 |
| Грязевик прямоугольного сечения | 160х160х14 L=7,11м |  | 0,496 | ВСт3пс | 166071 |
| Камера перегретого пара | 273*13, L= 3,2 м | 1 | 0,74 | Сталь 20 | 60997 |
| Камера насыщенного пара | 273*13, L= 3,3 м | 1 | 0,49 | Сталь 20 | 89657 |
| Камеры экранов | 273*13, | 10 | 2,4 | Сталь 20 | 83386 |

-Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы в пределах котла: |  |  |  |  | 111829 |
| Соединительные трубы водяного экономайзера | 76*3,5 | 4 | 0,17 | Сталь 20 | 126623 |
| Пароперепускные трубы из барабана в пароперегреватель | 219*7 | 4 | 0,9 | Сталь 20 | 126623 |
| Пароотводящие трубы из верхних камер экранов в барабан | 108*4 219*7 | 4 2 | 1,3 | Сталь 20 | 126623 |
| Водоопускные трубы Экранов | 108*4 | 20 | 1,8 | Сталь 20 | 50841 |
| Кольцевой водоопускной трубопровод | 273*8 | 1 | 0,3 | Сталь 20 | 83384 |

-Водяной экономайзер, воздухоподогреватель

| Наименование | Тип | Масса, т | Поверхность нагрева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной экономайзер из чугунных ребристых труб | ВЭ-4-3х5 | 13,2 | 990 | 175320 |
| Воздухоподогреватель из чугунных ребристых труб | Рекуперативный ВП | 22,7 | 518 | 183254 |
| Газовоздухопроводы | Металл лист б=3мм | 2,5 | 496 | 14165 |

-Тягодутьевые механизмы, горелки

| Наименование | Тип | Кол. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос Дк=1800мм | ОРГРЭС | 1 | 75000 | 161716 |
| Вентилятор Дк=2000мм | ОРГРЭС | 1 | 40000 | 161715 |
| Горелки | Газомазутные | 2 | 20 | 161570 |

Приложение №3

Технические характеристики насосов паротурбинных установок электростанции №2

| Тип и ст. № паротурбинных установок | Наименование насосов | Тип | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость Вращения об/мин | Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | Тип электродвигателя | Напряжение, В/ мощность электродвигателя, кВт | Масса электродвигателя, т | Масса насоса, т | Система смазки | Подшипники насоса | Наличие грузоподъемного механизма/, г/п, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Т-20,5-26 ЛМЗ ст. №1 | Пусковой маслонасос | 6НДс (Д320-70). | З-д «Ливгидромаш» | 320 | 70 | 2950 | 60 |  | /85 |  | 0,5 | Консистентная (солидол ГОСТ 4366) | №1608 | отсутствует |
|  | Резервный маслонасос | 4К/ 8 | Катайский нососно- компрессорный з-д | 90 | 55 | 2900 | 60 |  | 380/28 |  | Сведения отсутствуют | Консистентная | №309 | отсутствует |
|  | Конденсатные насосы (2 шт.) | КСВ 125-55 | Сумской насосный з-д (Украина) | 125 | 55 | 2900 | 125 | 4АМ180М2У3 | 380/30 | 0,19 | 0,47 | Консистентная (ЦИАТИМ-221) | №313 | отсутствует |
|  | Насосы охлаждающей воды генератора (2 шт.) | к-290\18 (8К-18) | Катайский нососно- компрессорный з-д | 290 | 18 | 1450 | 20 | А271-4 | 380/22 | 0,18 | Сведения отсутствуют | Консистентная (масло индустриальное 20 (30) ГОСТ 1707) | №309 | Мостовой кран/20 |
| Т-23-90 ЛМЗ ст. №2 | Пусковой маслонасос | ЦНС-150-23 | Ясногорский машиностроительный завод | 150 | 23 | 2950 | 60 | А-101-2 | 380/160 | 0,8 | Сведения отсутствуют | Консистентная (жировая смазка 1-13 ГОСТ 1631) | №1608 | отсутствует |
|  | Резервный маслонасос | 4НДВ(1 Д200-90) | МНЗ им. Калинина | 200 | 90 | 2900 | 60 | АО-72-4 | 380/28 | 0,18 | Сведения отсутствуют | Консистентная | Сведения отсутствуют | отсутствует |
|  | Конденсатные насосы (2 шт.) | КСВ 125-55 | Сумской насосный з-д (Украина) | 125 | 55 | 2900 | 125 |  | /85 |  | 0,5 | Консистентная (солидол ГОСТ 4366) |  | отсутствует |
|  | Насосы охлаждающей воды генератора (2 шт.) | 4МСК-10 | Ясногорский машиностроительный завод | 60 | 70 | 3000 | 25 |  | /85 |  | 0,5 | Консистентная (солидол ГОСТ 4366) |  | отсутствует |
| Т-30-90 ЛМЗ ст. №5 | Пусковой маслонасос | ЦНС-150-23 | Ясногорский машиностроительный завод | 150 | 23 | 2950 | 60 |  | 380/28 |  | Сведения отсутствуют | Консистентная |  | отсутствует |
|  | Резервный маслонасос | 4НДВ(1 Д200-90) | МНЗ им. Калинина | 200 | 90 | 2900 | 60 | 4АМ180М2У3 | 380/30 | 0,19 | 0,47 | Консистентная (ЦИАТИМ-221) | №313 | отсутствует |
|  | Конденсатные насосы (2 шт.) | 8КСД-10х3 (КсД1200-55\3) | Сумской насосный з-д (Украина) | 135 | 90 | 1475 | 120 | А271-4 | 380/22 | 0,18 | Сведения отсутствуют | Консистентная (масло индустриальное 20 (30) ГОСТ 1707) | №309 | Мостовой кран/20 |
|  | Насосы охлаждающей воды генератора (2 шт.) | 4МСК-10 | Ясногорский машиностроительный завод | 60 | 70 | 3000 | 25 | А-101-2 | 380/160 | 0,8 | Сведения отсутствуют | Консистентная (жировая смазка 1-13 ГОСТ 1631) | №1608 | отсутствует |

Приложение №4

Технические характеристики подогревателей

Подогреватель  сетевой воды (бойлер) тип БПР-550 ст. №1,4,12 электростанция №2:

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) (Брянский паровозостроительный завод) |  |  |  | ТВ-352 |
| Трубки трубной системы | Ф19х0,75 L=4545 мм | Л68 | 2092 | ТВ-333-2 |
| Корпус | Ф2032х12 L=5340 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-333-1 |
| Днище корпуса | Ф2032х16 L=514 мм | Ст.3К ГОСТ 399 | 1 | ТВ-333-13 |
| Фланец корпуса | Толщина- 40 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-333-01 |
| Днище водяной камеры | Ф1540х22 L=402 | Сталь 20К ГОСТ 5520 | 2 | ТВ-342-31 |
| Фланец водяной камеры | Толщина- 65 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 2 | ТВ-333-38 |
| Доска трубная верхняя | Ф2220х60 | Ст.5 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-333-25 |
| Доска трубная нижняя | Ф1780х60 | Ст.5 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-333-27 |
| Поверхность нагрева, м2 | 550 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 14 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 2 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 116 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 250 |  |  |  |
| Объем корпуса, м3 | 12 |  |  |  |
| Объем трубной системы, м3 | 6 |  |  |  |

Подогреватель сетевой воды (бойлер) ст. №2,5, тип БО-550-3. 12 электростанция №2:

| Наименование | Типоразмеры | Материал |  | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) (Барнаульский котельный завод) |  |  |  |  | 16629 |
| Трубки трубной системы | Ф19х0,75 L=4545 мм | Л68 | 2344 |  |  |
| Корпус | Ф2024х12 L=4050 мм |  | 1 |  | 16630 |
| Камера водяная верхняя | Ф2024 L=1010 мм |  | 1 |  | 16632 |
| Камера водяная нижняя | Ф2024 L=1200 мм |  | 1 |  | 16663 |
| Фланец верхней водяной камеры | Толщина- 65 мм |  | 1 |  |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 550 |  |  |  |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 550 |  |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 14 |  |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 2 |  |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 116 |  |  |  |  |

Подогреватель сетевой воды (бойлер) ст. №15,16  типа ПСВ-500-3-23 12 электростанция №2

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) (Саратов, завод энергомаш) |  |  |  | СТ-12310 |
| Трубки трубной системы | Ф19х1 L=4545 мм | Л68 | 1928 | СТ-14337а |
| Корпус | Ф1624х10 L=5340 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | СТ-18728а |
| Днище корпуса | Ф1624х12 | Ст.3К ГОСТ 399 | 1 |  |
| Фланец корпуса | Толщина- 40 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 |  |
| Камера водяная верхняя | Толщина стенки-24 мм |  | 1 |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 500 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 23 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 3 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 120 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 400 |  |  |  |
| Объем корпуса, м3 | 8,3 |  |  |  |
| Объем трубной системы, м3 | 3 |  |  |  |

Подогреватель сетевой воды (бойлер) ст. № 3,6,10, тип БП-500 12 электростанция №2:

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (пиковый бойлер) (Брянский паровозостроительный завод) |  |  |  | ТВ-352 |
| Трубки трубной системы | Ф19х0,75 L=4305 мм | Л68 | 1988 | ТВ-333-3 |
| Корпус | Ф1600х16 L=4620 мм | Ст.3 ГОСТ 380 Сталь 20К ГОСТ 5520 | 1 | ТВ-342-1 |
| Днище корпуса | Ф1610х22 L=432 мм | Ст.3К ГОСТ 399 | 1 | ТВ-333-13 |
| Фланец корпуса | Толщина- 71 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-342-03 |
| Днище водяной камеры | Ф1540х22 L=402 | Сталь 20К ГОСТ 5520 | 2 | ТВ-342-31 |
| Доска трубная верхняя | Ф1560х60 | Ст.5 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-342-79 |
| Доска трубная нижняя | Ф1520х50 | Ст.5 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-342-82 |
| Поверхность нагрева, м2 | 500 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 14 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 2 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 116 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 133 |  |  |  |

Подогреватель сетевой воды (бойлер) типа БПр-350 (БО-350) ст. №: 11,12 электростанция №2

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) (Барнаульский котельный завод) |  |  |  | 21225 |
| Трубки трубной системы | Ф19х0,75 L=4545 мм | Л68 | 1324 | 21227 |
| Корпус | Ф1600х12 L=4620 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | 21226 |
| Днище корпуса | Ф1610х22 L=500 мм | Сталь 20К ГОСТ 5520 | 1 |  |
| Фланец корпуса | Толщина- 61 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 |  |
| Верхняя водяная камера | Ф1220х24 L=402 | -«- | 2 |  |
| Нижняя водяная камера | Ф1220х24 L=402 | Сталь 20К ГОСТ 5520 | 1 |  |
| Доска трубная верхняя | Ф1410х60 | Сталь 25К ГОСТ 5520 | 1 |  |
| Доска трубная нижняя | Ф1410х50 | Ст.4 ГОСТ 380 | 1 |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 350 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 14 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 2 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 116 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 133 |  |  |  |

Подогреватель сетевой воды (бойлер) типа ПСВ-315-3 -23 ст. № 17, 18, 19, 20 электростанция №2:

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) (Саратов, завод энергетического машиностроения) |  |  |  | СТ-12309/8 |
| Трубки трубной системы | Ф19х1 L=4545 мм | Л68 | 1210 | СТ-13387/8 |
| Корпус | Ф1540х16 |  | 1 | СТ-13380/8 |
| Фланец корпуса | Толщина- 61 мм |  | 1 |  |
| Верхняя водяная камера | Толщина стенки 24 мм |  | 1 |  |
| Нижняя водяная камера | Толщина стенки 24 мм |  | 1 |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 316 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 23 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 14 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 150 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 400 |  |  |  |

Подогреватель сетевой воды (бойлер)  типа БП-200 ст. №13,14 электростанция №2 :

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) (завод «Комега» г. Москва) |  |  |  | 36080, |
| Трубки трубной системы | Ф19х0,75 L=3410 мм | Л68 | 1020 |  |
| Корпус | Ф1232х8 L=4410 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | 36081 |
| Верхняя водяная камера | Ф1232х16 L=1038 | -«- | 1 | 36083 |
| Нижняя водяная камера | Ф1020х10 L=369 | -«- | 1 | 35936 |
| Доска трубная верхняя | Ф1184х45 | -«- | 1 | 36320 |
| Доска трубная нижняя | Ф1410х50 | Ст.4 ГОСТ 380 | 1 | 35941 |
| Поверхность нагрева, м2 | 200 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 14 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 7 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 135 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 250 |  |  |  |

Подогреватель сетевой воды (бойлер) типа БО-200 ст. №8,9 : электростанция №2

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) завод «Комега» г. Москва) |  |  |  | 33625, |
| Трубки трубной системы | Ф19х0,75 L=3400 мм | Л68 | 1020 |  |
| Корпус | Ф1320х6 L=4410 мм | Ст.3 ГОСТ 380 Сталь 20К ГОСТ 5520 | 1 | 33626 |
| Верхняя водяная камера | Ф1320х16 L=1038 | Сталь 20К ГОСТ 5520 | 1 | 33035 |
| Доска трубная верхняя |  | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | 33058 |
| Доска трубная нижняя |  | -«- | 1 |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 200 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 14 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 1,5 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 120 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 150 |  |  |  |

Подогреватель сетевой воды (бойлер) типа ПСВ-200-7-15 электростанция №3:

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) (Саратовский завод энергетического машиностроения) |  |  |  | СТ-12307Ф |
| Трубки трубной системы | Ф19х1 L=3400 мм | Л68 | 1020 | СТ-14121А |
| Корпус | Ф1232х10 L =4410 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | СТ-14040А |
| Камера водяная (верхняя) | Ф1232х16 L=1038 | -«- | 1 | СТ-14135А |
| Нижняя водяная камера | Ф1020х16 =369 | -«- | 1 | СТ-14122А |
| Доска трубная верхняя | Ф1450х60 | Сталь 20К ТУ 14-1-3922 | 1 | ВК-1405 |
| Доска трубная нижняя | Ф1180х6 | -«- | 1 | ВК-1406 |
| Поверхность нагрева, м2 | 200 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 15 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 7 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 150 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 400 |  |  |  |

Подогреватель сетевой воды (бойлер) БП-115 электростанция №3:

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол.шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (Н.М.З. им. Ленина) |  |  |  | Б-157237 |
| Трубная система | Ф 19х1х2490 | Л68 ГОСТ 494 | 816 |  |
| Корпус | Ф1080х10 | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | В-118924 |
| Камера водяная верхняя | Ф1080х10 L=485 | -«- | 1 | В-157342 |
| Камера водяная нижняя | Ф1080х10 L=485 | -«- | 1 |  |
| Доска трубная нижняя |  | -«- | 1 | В-118941 |

Водо-водяные охладители типа ВП-300 ВВО-1,2 ГВС-2 электростанция №2

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоводяной охладитель |  |  |  | 12814 |
| Трубная система | Ф109х1х3350 | Л68 ГОСТ 494 | 109*20 | 12814 |
| Корпус |  |  | 20 | 12814 |
| Труба 325х8 | L=3300 | Сталь 10 | 20 | 12814 |
| Труба 159х4,5 , | L=200 | Сталь 10 | 40 | 12814 |
| Трубная доска | Ø460 | Ст3 | 40 | 12814 |
| Фланец Ду150 Ру10 |  | Ст3 | 40 | 12814 |

Приложение 5

Технические характеристики деаэраторов

| Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор смешивающего атмосферного типа с 2-мя колонками ДС-300 ст.№8 электростанция №2 |  |  |  |  |  |
| Год изготовления | 1973 |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель | Барнаульский котельный завод |  |  |  |  |
| Давление в баке, кгс/см2 | 0,2 |  |  |  |  |
| Температура, 0 С | 100 |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Пар, вода |  |  |  |  |
| Вместимость бака, м3 | 150 |  |  |  |  |
|  | Типоразмеры | Материал | Масса, кг | Кол. шт. | Черт. № |
| Бак деаэраторный |  |  |  | 1 | Л8-978.00.000 СБ |
| Обечайка |  |  |  |  | Л8-978.02.000 СБ |
| Лист | 1500Х6000 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-89 | 706,5 | 12 |  |
| Лист | 750х6000 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-89 | 353 | 2 |  |
| Днище |  |  | 1552 | 2 | Л8-978.03.000СБ |
| Лист |  |  |  | 10 |  |
| Лист |  |  |  | 1 |  |
| Опора |  |  | 798 | 2 | Л8-978.04.000СБ |
| Люк |  |  | 160 | 1 | Л8-978.01.000СБ |
| Деаэрационная колонка ДС-300 |  |  |  |  |  |
| Корпус (верхняя часть) : |  |  | 832 | 2 | Т4-511 |
| Лист Ø2092 | 6х1650х6553 | Ст3 ГОСТ380-94 | 503 | 1 |  |
| Конус №6 |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 160 | 1 |  |
| Фланец 2076х1830 |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 128 | 2 |  |
| Конус отбойный №6 |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 19 | 1 |  |
| Ребро №1 δ=6 мм |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 1 | 3 |  |
| Косынка №1 δ=10 мм |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 0,38 | 6 |  |
| Угольник | 60х60х6 L=80 | Ст3 ГОСТ380-94 | 0,5 | 6 |  |
| Труба | Ø 219х7 L=220 | Сталь 20 | 8,1 | 2 |  |
| Патрубок | Ø 83х4 L=70 | Сталь 20 | 0,6 | 1 |  |
| Наварыш | Ø 265 №4 | Ст3 ГОСТ380-94 | 7,5 | 2 |  |
| Крюк для подъема |  | Ст3 ГОСТ380-94 | 3,4 | 2 |  |
| Корпус(нижняя часть) : |  |  | 818 | 2 |  |
| лист Ø2092 | 6х1650х6553 | Ст0с ГОСТ 1050-60 | 495 | 1 | Т4-512 |
| Пояс ( полоса) | 6х80х6593 |  | 25 | 1 | Т4-512 |
| Цилиндр паровой Ø 1850 |  | СтОс ГОСТ380-94 | 133 | 1 | Т4-512 |
| Кольцо | Ø 2076х183 δ=10 мм | СтОс ГОСТ380-94 | 64 | 1 |  |
| фланец | Ø 2076х1830 | СтОс ГОСТ380-94 | 64 | 1 |  |
| Косынка №1, | δ=10 мм | СтОс ГОСТ380-94 | 0,38 | 6 |  |
| Косынка №2 | δ=10 мм | СтОс ГОСТ380-94 | 0,28 | 6 |  |
| Косынка №3 | δ=6 мм | СтОс ГОСТ380-94 | 0,2 | 2 |  |
| Угольник | 60х60х6 , L=80 | СтОс ГОСТ380-94 | 0,5 | 6 |  |
| Труба сборная | 631х6 L=80 | СтОс ГОСТ380-94 | 29,5 | 1 |  |
| Место установки | Площадка деаэраторов (открытая, отм.+15 м) |  |  |  |  |
| Наличие ГПМ | есть |  |  |  |  |

Приложение №6

Основные характеристики Трансформаторов Центральной ТЭЦ:

| №№ пп | Наименование и тип трансформаторов | Характеристики (состав технологической системы) |
| --- | --- | --- |
|  | Электростанция №1 |  |
| АТ-1 | Автотрансформатор АТДЦТН-200000/ 220/ 110/ 10- 68У1 | 1. Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный с регулированием напряжения под нагрузкой на стороне СН с принудительной циркуляцией масла, охлаждаемого воздухом U=230/121/10,5 кВ; I=503/995/5500 А Номинальная мощность: - в режиме ВН-СН – 200000 кВА - обмотки НН – 100000 кВА Схема соединений обмоток – Yн авто/Δ-0-11 Длительно допустимый ток общей части обмоток – 616 А. Напряжения короткого замыкания между обмотками: - Обмотки ВН и СН – 10,1% - Обмотки ВН и НН – 32,5% - Обмотки СН и НН – 20,4% Полная масса – 255,0т. Масса активной части – 126,0 т. Масса масла – 76,0 т. Масса съемной части бака – 17,0 т. Транспортная масса – 230,0 т. Вид переключений – РПН Устройство переключения ответвлений трансформатора под нагрузкой – РНОА-110/1000, привод ПДП-4УУ1. Число ступеней регулирования – 12. Регулирование напряжения – ±6 х 2%. Максимальное рабочее напряжение ступени – 1,65 кВ эфф. I ном переключений. – 1000А Год установки трансформатора – 1980 г. Зав. №100651, Завод- изготовитель: «Запорожтрансформатор» , 1980 г. выпуска 2. Вводы линейные 220 кВ: - ГБМТ -220-2000-У1 зав.№Д-56820 - ГБМА-45-220-2000-У1 зав.№Т-54225 - ГБМТ-220.2000-У1 зав.№Д-14638 3. Вводы линейные 110 кВ: - BRBT-550-110 зав.№411 - BRIT -90-110-550/ 2000 зав.№277 - BRIT 90-110-550/2000 зав.№279 4. Установка азотной защиты низкого давления для защиты масла автотрансформатора от увлажнения и окисления состоит: - Шкафа азотной защиты; - Оболочек азотной защиты трансформатора (АОЗТ); - Осушителя; - Газопровода; - Запорной арматуры. 5. Система охлаждения типа «ДЦ» состоит из следующих основных узлов: - Охлаждающих устройств; - Электронасосов; - Адсорбционных фильтров; - Шкафов автоматического управления (ШАОТ). 6. Приточная вентиляция Ц-20 – эл.двигатель 1М83-225М кВт 970 об/мин. 7. Вытяжная вентиляция Ц-20 – эл.двигатель 1М83-225М 30 кВт 970 об/мин. 8. Трансформатор тока встраиваемый: - ТВТ-220 1000/1; - ТВТ-110 1000/1; - ТВТ-10 600/5. 9. Трансформатор напряжения НТМИ-10 10. Трансформатор собственных нужд ТМ-630/10. Номинальная мощность – 630 кВА U=10,5/0,4 кВ |
| АТ-2 | Автотрансформатор АТДЦТН-200000/ 220/ 110/ 10- 68У1, Зав. №109847 | 1. Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный с регулированием напряжения под нагрузкой на стороне СН с принудительной циркуляцией масла, охлаждаемого воздухом U=230/121/10,5 кВ; I=503/995/5500 А Номинальная мощность: - в режиме ВН-СН – 200000 кВА - обмотки НН – 100000 кВА Схема соединений обмоток – Yн авто/Δ-0-11 Длительно допустимый ток общей части обмоток – 616 А. Напряжения короткого замыкания между обмотками: - Обмотки ВН и СН – 10,1% - Обмотки ВН и НН – 32,5% - Обмотки СН и НН – 20,4% Полная масса – 255,0т. Масса активной части – 126,0 т. Масса масла – 76,0 т. Масса съемной части бака – 17,0 т. Транспортная масса – 230,0 т. Вид переключений – РПН Устройство переключения ответвлений трансформатора под нагрузкой – РНОА-110/1000, привод ПДП-4УУ1. Число ступеней регулирования – 12. Регулирование напряжения – ±6 х 2%. Максимальное рабочее напряжение ступени – 1,65 кВ эфф. I ном переключений. – 1000А Год установки трансформатора – 1980 г. Завод- изготовитель: «Запорожтрансформатор» , 1980 г. 2. Вводы линейные 220 кВ: - ГКПТП-90-220/2000.01 зав.№П-06338 - ГБМТ-220.2000.У1 зав.№Д-57057 - ГБМТ-220.2000-У1 зав.№Д-56470 3. Вводы линейные 110 кВ: - BRBT-550 КН1.5.001 зав.№410 - BRIT -550 КН1.5.001 зав.№418 - BRIT 90-110-550/2000 КН1.5.001 зав.№300 4. Установка азотной защиты низкого давления для защиты масла автотрансформатора от увлажнения и окисления состоит: - Шкафа азотной защиты; - Оболочек азотной защиты трансформатора (АОЗТ); - Осушителя; - Газопровода; - Запорной арматуры. 5. Система охлаждения типа «ДЦ» состоит из следующих основных узлов: - Охлаждающих устройств; - Электронасосов; - Адсорбционных фильтров; - Шкафов автоматического управления (ШАОТ). 6. Приточная вентиляция Ц-20 – эл.двигатель АО2-91-6 55 кВт 980 об/мин. 7. Вытяжная вентиляция Ц-20 – эл.двигатель 1М83-225М 30 кВт 970 об/мин. 8. Трансформатор тока встраиваемый: - ТВТ-220 1000/1; - ТВТ-110 1000/1; - ТВТ-10 600/5. 9. Трансформатор напряжения НТМИ-10 10. Трансформатор собственных нужд ТМ-630/10. Номинальная мощность – 630 кВА U=10,5/0,4 кВ |
| Т-1 | Трансформатор ТДТН- 80000/110-83У1, Зав. №1125042 | Трансформатор силовой масляный трехфазный трехобмоточный с РПН с системой охлаждения типа Д, класса напряжения 110 кВ; U=115/38/6,6 кВ; I=401,6/1200/6997 А Номинальная мощность – 80000 кВА; Схема соединений обмоток – Y0/ Y0/Δ-11; Ток холостого хода – 0,5%; Потери холостого хода – 64 кВт; Потери короткого замыкания – 365 кВт; Напряжения короткого замыкания для пары обмоток: - Обмотки ВН и СН – 10,79% - Обмотки ВН и НН – 19,27% - Обмотки СН и НН – 7,21% Мощность обмоток при отключенном обдуве: 53600/53600/53600 кВА Полная масса – 120,95 т. Масса активной части – 71,0 т. Масса масла – 28,90 т. Масса съемной части бака – 6,36 т. Транспортная масса – 103,0 т. Вид переключений – РПН Устройство переключения ответвлений трансформатора под нагрузкой – РС-4-Iн-630-110кВ, привод МЗ-4 Число ступеней регулирования – 19. Регулирование напряжения – ±9 х 1,78%. Система охлаждения типа «Д» состоит из следующих основных узлов: - Двигатели вентиляторов 0,25 кВт; - Крыльчатки, защитные сетки; - Шкаф ШД. Год установки трансформатора – 1987 Завод- изготовитель: «Запорожтрансформатор» , 1986 г. выпуска 2. Ввод линейный 110 кВ ГТТБ-60-110/800-У1 3. Трансформаторы тока: ТВТ-100 1000/5 ТВТ-35 3000/5 |
| Т-2 | Трансформатор ТДТН- 80000/110-83У1 | Тоже (см. Т-1) Зав. №133099 |
| Т-3 | Трансформатор ТДТН- 80000/110-83У1 | Трансформатор силовой масляный трехфазный трехобмоточный с РПН с системой охлаждения типа Д, класса напряжения 110 кВ; U=115/6,3/6,3 кВ; I=401,7/3666/3666 А Номинальная мощность – 80000 кВА; Схема соединений обмоток – Y0/ Y0/Δ-11-11; Напряжения короткого замыкания – 10,5% Полная масса – 136,5 т Масса активной части – 73,8 т Масса масла – 41,1 т Масса съемной части бака – 9,84 т Транспортная масса – 122 т Вид переключений – РПН Устройство переключения ответвлений трансформатора под нагрузкой – РС-4-Iн-630-110кВ, привод МЗ-4 Число ступеней регулирования – 19. Регулирование напряжения – ±9 х 1,78%. Система охлаждения типа «Д» состоит из следующих основных узлов: - Двигатели вентиляторов 0,25 кВт; - Крыльчатки, защитные сетки; - Шкаф ШД. Год установки трансформатора – 1989 Зав. №1272435, Завод- изготовитель: «Московский электрозавод им. Куйбышева» , 1985 г. выпуска 2. Ввод линейный 110 кВ ГМТБ-45-110/630-У1 3. Трансформатор тока встраиваемый: ТВТ-100 1000/5 |
| Электростанция №2 |  |  |
| Т-1 | Трансформатор ТДТНГ-75000/110 | Трансформатор силовой масляный трехфазный трехобмоточный с РПН, с системой охлаждения типа Д, грозоупорный, класса напряжения 110 кВ; U=110/38,5/6,6 кВ; I=394/1125/6561 А Номинальная мощность – 75000 кВА; Схема соединений обмоток – Y0/ Y0/Δ-12-11; Ток холостого хода – 1,3%; Потери холостого хода – 105 кВт; Потери короткого замыкания: - Обмотки ВН и СН – 354 кВт; - Обмотки ВН и НН – 422 кВт; - Обмотки СН и НН – 319 кВт; Напряжения короткого замыкания для пары обмоток: - Обмотки ВН и СН – 11,6% - Обмотки ВН и НН – 20,3% - Обмотки СН и НН – 7,79% Мощность обмоток при отключенном обдуве: 50000/50000/50000 кВА Полная масса – 170,5 т. Масса активной части – 79,6 т. Масса масла – 51,7 т. Масса съемной части бака – 10,66 т. Транспортная масса без масла – 94,7 т. Вид переключений – РПН Устройство переключения ответвлений трансформатора под нагрузкой – РНТ-13, Iн-630А ,110кВ, привод ПДП-4У Число ступеней регулирования – 9. Регулирование напряжения – ±4 х 2,5%. Система охлаждения типа «Д» состоит из следующих основных узлов: - Двигатели вентиляторов 0,25 кВт; - Крыльчатки, защитные сетки; - Шкаф ШД. Год установки трансформатора – 1969, зав. № 75353, Завод - изготовитель: «Запорожтрансформатор», дата выпуска 07.05.1969 г. Ввод линейный 110 кВ типа BRBT-90-110-550/800 Трансформаторы тока: ТВТ-110 , 600/5 |
| Т-2 | Трансформатор ТДТНГ-75000/110 | Трансформатор силовой масляный трехфазный трехобмоточный с РПН, с системой охлаждения типа Д, грозоупорный, класса напряжения 110 кВ; U=110/38,5/6,6 кВ; I=394/1125/6561 А Номинальная мощность – 75000 кВА; Схема соединений обмоток – Y0/ Y0/Δ-12-11; Ток холостого хода – 1,8%; Потери холостого хода – 146 кВт; Потери короткого замыкания: - Обмотки ВН и СН – 350 кВт; - Обмотки ВН и НН – 412 кВт; - Обмотки СН и НН – 308 кВт; Напряжения короткого замыкания для пары обмоток: - Обмотки ВН и СН – 11,7% - Обмотки ВН и НН – 20,5% - Обмотки СН и НН – 7,9% Мощность обмоток при отключенном обдуве: 50000/50000/50000 кВА Полная масса – 170,5 т. Масса активной части – 79,6 т. Масса масла – 51,7 т. Масса съемной части бака – 10,66 т. Транспортная масса без масла – 94,7 т. Вид переключений – РПН Устройство переключения ответвлений трансформатора под нагрузкой – РНТ-13, Iн-630А ,110кВ, привод ПДП-1У Число ступеней регулирования – 9. Регулирование напряжения – ±4 х 2,5%. Система охлаждения типа «Д» состоит из следующих основных узлов: - Двигатели вентиляторов 0,25 кВт; - Крыльчатки, защитные сетки; - Шкаф ШД. Год установки трансформатора – 1968, зав. № 72456, Завод - изготовитель: «Запорожтрансформатор», дата выпуска 11.04.1968 г. Ввод линейный 110 кВ типа BRBT-90-110-550/800 Трансформаторы тока: ТВТ-110 , 600/5 |
| Т-3 | Трансформатор ТДТН-63000/110-76У1 | Трансформатор силовой масляный трехфазный трехобмоточный с РПН, с системой охлаждения типа Д, класса напряжения 110 кВ; U=115/38,5/6,6 кВ; I=317/945/5511 А Номинальная мощность – 63000 кВА; Схема соединений обмоток – Y0/ Y0/Δ-12-11; Ток холостого хода – 0,43%; Потери холостого хода – 73,5 кВт; Потери короткого замыкания: - Обмотки ВН и СН – 314,83 кВт; - Обмотки ВН и НН – 271,36 кВт; - Обмотки СН и НН – 245,30 кВт; Напряжения короткого замыкания для пары обмоток: - Обмотки ВН и СН – 18,13% - Обмотки ВН и НН – 10,33% - Обмотки СН и НН – 6,37% Полная масса – 135 т Масса активной части – 72,25 т Масса масла – 36 т Масса съемной части бака – 7,27 т Транспортная масса без масла – 109 т Вид переключений – РПН Устройство переключения ответвлений трансформатора под нагрузкой – тип РС-4, Iн-630А,110кВ, привод МЗ-4 Число ступеней регулирования – 19. Регулирование напряжения – ±9 х 1,78%. Система охлаждения типа «Д» состоит из следующих основных узлов: - Двигатели вентиляторов 0,25 кВт; - Крыльчатки, защитные сетки; - Шкаф ШД. Год установки трансформатора – 1985 Зав. №11506, Завод - изготовитель: «Московский электрозавод им. Куйбышева», 11.11.1980 г. выпуска Ввод линейный 110 кВ ГБМТ/0-45-110/630-У1 Трансформаторы тока встраиваемые: ТВТ-110, 600/5 Трансформаторы тока встраиваемые: ТВТ-35, 1500/5 |
|  | Электростанция №3 |  |
| ТМН-4, 5 | Трансформатор ЗТМ-560/10 | Трансформатор силовой масляный трехфазный двухобмоточный U=6,3/0,4 кВ; I=53,9/810 А Номинальная мощность – 560 кВА; Схема соединений обмоток – Y0/ Y0-12; Напряжения короткого замыкания – 5,27% Полная масса – 3,190 т Масса масла – 1,0 т Год установки трансформатора – 1950 Зав. №952, №562397, Завод- изготовитель: «МТЗ СССР МЭП» , 1950 г. Выпуска |
| ТМН-3 | Трансформатор KTV-38/56/ 3672 | Трансформатор силовой масляный трехфазный двухобмоточный U=6,3/0,4 кВ; I=38,5/577 А Номинальная мощность – 400 кВА; Схема соединений обмоток – Y0/ Y0-12; Напряжения короткого замыкания – 5,45% Полная масса – 2,710 т Масса масла – 0,92 т Год установки трансформатора – 1955 Зав. №403913, Завод- изготовитель: «Штромберг» , 1955 г. Выпуска. |

Приложение №7

Технические характеристики арматуры

| №№ пп | Наименование схемы | Параметры рабочей среды | Параметры установленной арматуры Ду Ру; | Тип (Ручная; электрифицированная) | Способ установки (фланцевая; вварная) | Наличие электропривода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Кол-во |  |  |
|  | ТГ-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГПЗ | Пар 30 ата, 400ᵒС | 250; 140 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | байпас ГПЗ | Пар 30 ата, 400ᵒС | 100; 140 | Ручная | вварная |  |  |
|  | регулируемый отбор | Пар 1,1 ата, 140 ᵒС | 1000;16 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Пар на 1 уплотнение | Пар 1 ата, 180 ᵒС | 150; 16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Пар на 2 уплотнение | Пар 1 ата, 180 ᵒС | 150; 16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Пар на 3 уплотнение | Пар 1 ата, 180 ᵒС | 150; 16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Пар на 4 уплотнение | Пар 1 ата, 180 ᵒС | 150; 16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Пар на ПНД-2 | Пар 1,2 ата, 140 ᵒС | 200;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Байпас 112/1 | Пар 1,2 ата, 140 ᵒС | 100;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Конденсат к Д-3,4 | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Конденсат к Д-1,2 | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Всас КН-1 | Конденсат 0,04 кг/см2,40ᵒС | 250;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Напор КН-1 | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Всас КН-2 | Конденсат 0,04 кг/см2,40ᵒС | 200;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Напор КН-2 | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Спускник между КН-1 и КН-2 | Конденсат 0,04 кг/см2,40ᵒС | 100;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПНД-1 вход | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПНД-1 выход | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПНД-1 помимо | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПНД-2 вход | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПНД-2 выход | Конденсат 5,5 кг/см2,90ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПНД-2 помимо | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Байпас ОЭ | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Помимо ОЭ | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Вход сальниковый охладитель | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Выход сальниковый охладитель | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Помимо СО | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Помимо регулятора уровня конденсатор | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Регулятор уровня в конденсаторе | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Регулятор уровня в конденсаторе | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Левая сливная | Цирк.вода 1,0 кг/см2,45ᵒС | 600;16 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | Правая сливная | Цирк.вода 1,0 кг/см2,45ᵒС | 600;10 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | Вход в конденсатор | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 500;25 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | Вход в конденсатор | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 500;25 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | ЦВ На охлаждение генератора | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 250;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ЦВ На охлаждение генератора | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 250;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ЦВ На охлаждение генератора | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Всас НОВ-1 | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 200;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Напор НОВ-1 | Цирк.вода 1,75кг/см2,25ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Всас НОВ-2 | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 200;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Напор НОВ-2 | Цирк.вода 1,75кг/см2,25ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | До фильтра на МО | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 150;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | После фильтра на МО | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 150;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Помимо фильтра на МО | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 150;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Отсос с конденсатора | Паровоздушная смесь 0,04 кг/см2,120ᵒС | 150;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Отсос с конденсатора | Паровоздушная смесь 0,04 кг/см2,120ᵒС | 150;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Отсос с ПЭ | Паровоздушная смесь 0,04 кг/см2,120ᵒС | 150;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Отсос с ОЭ | Паровоздушная смесь 0,04 кг/см2,120ᵒС | 250;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Всас ПМН | Масло 0,5 кг/см2,70ᵒС | 150;40 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Напор ПМН | Масло 7,0 кг/см2,70ᵒС | 150;40 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Всас РМН | Масло 0,5 кг/см2,70ᵒС | 100;40 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Напор РМН | Масло5,5 кг/см2,70ᵒС | 100;40 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Аварийный слив масла | Масло 0,5 кг/см2,70ᵒС | 100;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Аварийный слив масла | Масло 0,5 кг/см2,70ᵒС | 100;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Аварийный слив масла | Масло 0,5 кг/см2,70ᵒС | 100;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | КОС регулируемый отбор | Пар 1,1 ата, 140 ᵒС | 1000;16 | электрифициров | фланцев | Эл.привод |  |
|  | ТГ-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГПЗ | Пар 90 ата, 500ᵒС | 250; 140 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | байпас ГПЗ | Пар 90 ата, 500ᵒС | 100; 140 | Ручная | вварная |  |  |
|  | байпас ГПЗ | Пар 90 ата, 500ᵒС | 100; 140 | Ручная | вварная |  |  |
|  | регулируемый отбор | Пар 1,2 ата, 140 ᵒС | 1000; 16 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Байпас 112/2 | Пар 1,2 ата, 140 ᵒС | 100;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | обеспаривание | Пар 90 ата, 500ᵒС | 50;140 | Ручная | вварная |  |  |
|  | обеспаривание | Пар 90 ата, 500ᵒС | 50;140 | Ручная | вварная |  |  |
|  | 1 отбор | Пар 30 ата, 340ᵒС | 150;64 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | 2 отбор | Пар 16 ата, 272ᵒС | 150;25 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | 3 отбор | Пар 6 ата, 180ᵒС | 200;16 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | 2 дополнительный отбор | Пар 15,0 ата, 272ᵒС | 150;25 | Ручная | вварная |  |  |
|  | Конденсат к Д-3,4 | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Конденсат к Д-1,2 | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Всас КН-1 | Конденсат 0,05 кг/см2,40ᵒС | 250;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Напор КН-1 | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Всас КН-2 | Конденсат 0,05 кг/см2,40ᵒС | 250;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Напор КН-2 | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Спускник между КН-1 и КН-2 | Конденсат 0,05 кг/см2,40ᵒС | 100;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПНД вход | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПНД выход | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПНД помимо | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Помимо ОЭ | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Помимо СО | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Помимо регулятора уровня конденсатор | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Левая сливная | Цирк.вода 1,0 кг/см2,45ᵒС | 500;25 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | Правая сливная | Цирк.вода 1,0 кг/см2,45ᵒС | 500;25 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | Вход в конденсатор | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 600;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Вход в конденсатор | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 600;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Слив с маслоохладителей | Цирк.вода 1,0 кг/см2,35ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Спускник на входе в конденсатор | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 250;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Спускник на входе в конденсатор | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 250;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПХВ на маслоохладители | ПХВ 6,0 кг/см2,25ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | вход МО ТГ-2 | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Вход в МО-1 | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Вход в МО-2 | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Выход с МО-1 | Цирк.вода 1,0 кг/см2,35ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Выход с МО-2 | Цирк.вода 1,0 кг/см2,35ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Отсос с конденсатора | Паровоздушная смесь 0,05 кг/см2,120ᵒС | 200;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Отсос с конденсатора | Паровоздушная смесь 0,05 кг/см2,120ᵒС | 200;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Отсос с ПЭ | Паровоздушная смесь 0,05 кг/см2,120ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Отсос с ОЭ | Паровоздушная смесь 0,05 кг/см2,120ᵒС | 200;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Всас ПМН | Масло 0,5 кг/см2,70ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Напор ПМН | Масло 24,0 кг/см2,70ᵒС | 150;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Аварийный слив масла | Масло 0,5 кг/см2,70ᵒС | 150;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Аварийный слив масла | Масло 0,5 кг/см2,70ᵒС | 150;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Аварийный слив масла | Масло 0,5 кг/см2,70ᵒС | 150;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Перед ПВД | Питательная вода 180,0 кг/см2,104ᵒС | 200;240 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | После ПВД | Питательная вода 180,0 кг/см2,238ᵒС | 200;240 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Дренаж ПВД на Д-3,4 | Конденсат 6,0 кг/см2,180ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | КОС-1 | Пар 30 ата, 340ᵒС | 150;64 | Ручная с сол. принудительной посадки | фланцев |  |  |
|  | КОС-2 | Пар 16 ата, 272ᵒС | 150;25 | Ручная с сол. принудительной посадки | фланцев |  |  |
|  | КОС-3 | Пар 6 ата, 180ᵒС | 200;16 | Ручная с сол. принудительной посадки | фланцев |  |  |
|  | КОС-4 | Пар 1,2 ата, 140 ᵒС | 1000; 16 | электрифицированный | фланцев | Эл.привод |  |
|  | Обратный клапан на напоре ПМН | Масло 24,0 кг/см2,70ᵒС | 150;40 | ---- | фланцев |  |  |
|  | ТГ-5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГПЗ | Пар 90 ата, 500ᵒС | 250; 140 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | байпас ГПЗ | Пар 90 ата, 500ᵒС | 100; 140 | Ручная | вварная |  |  |
|  | байпас ГПЗ | Пар 90 ата, 500ᵒС | 100; 140 | Ручная | вварная |  |  |
|  | регулируемый отбор | Пар 1,2 ата, 140 ᵒС | 1000; 16 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Байпас 112/2 | Пар 1,2 ата, 140 ᵒС | 100;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | обеспаривание | Пар 90 ата, 500ᵒС | 50;140 | Ручная | вварная |  |  |
|  | обеспаривание | Пар 90 ата, 500ᵒС | 50;140 | Ручная | вварная |  |  |
|  | 2 дополнительный отбор | Пар 15,0 ата, 272ᵒС | 150;25 | Ручная | вварная |  |  |
|  | Конденсат к Д-3,4 | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Конденсат к Д-1,2 | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Всас КН-1 | Конденсат 0,05 кг/см2,40ᵒС | 250;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Напор КН-1 | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Всас КН-2 | Конденсат 0,05 кг/см2,40ᵒС | 250;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Напор КН-2 | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Спускник между КН-1 и КН-2 | Конденсат 0,05 кг/см2,40ᵒС | 100;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПНД вход | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПНД выход | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПНД помимо | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Помимо ОЭ | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Помимо СО | Конденсат 5,5 кг/см2,40ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Помимо регулятора уровня конденсатор | Конденсат 5,5 кг/см2,60ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Левая сливная | Цирк.вода 1,0 кг/см2,45ᵒС | 600;25 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | Правая сливная | Цирк.вода 1,0 кг/см2,45ᵒС | 600;25 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | Вход в конденсатор | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 700;25 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | Вход в конденсатор | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 700;25 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | Слив с маслоохладителей | Цирк.вода 1,0 кг/см2,35ᵒС | 150;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Спускник на входе в конденсатор | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 150;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Спускник на входе в конденсатор | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 150;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | ПХВ на маслоохладители | ПХВ 6,0 кг/см2,25ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | вход МО ТГ-5 | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 150;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Входная фильтра перед МО | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 400;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Входная фильтра | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 400;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Выходная фильтра перед МО | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Спускная фильтра | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 150;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | 1470 | Цирк.вода 1,0 кг/см2,25ᵒС | 400;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Отсос с конденсатора | Паровоздушная смесь 0,05 кг/см2,120ᵒС | 200;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Отсос с конденсатора | Паровоздушная смесь 0,05 кг/см2,120ᵒС | 200;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Отсос с ПЭ | Паровоздушная смесь 0,05 кг/см2,120ᵒС | 150;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Отсос с ОЭ | Паровоздушная смесь 0,05 кг/см2,120ᵒС | 200;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Всас ПМН | Масло 0,5 кг/см2,70ᵒС | 150;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Напор ПМН | Масло 24,0 кг/см2,70ᵒС | 150;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Аварийный слив масла | Масло 0,5 кг/см2,70ᵒС | 150;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Аварийный слив масла | Масло 0,5 кг/см2,70ᵒС | 150;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Аварийный слив масла | Масло 0,5 кг/см2,70ᵒС | 150;25 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Обратный клапан на напоре ПМН | Масло 24,0 кг/см2,70ᵒС | 150;40 | ---- | фланцев |  |  |
|  | КОС-4 | Пар 1,2 ата, 140 ᵒС | 1000; 16 | электрифицированный | фланцев | Эл.привод |  |
|  | Котёл 1 (С/Д) |  |  |  |  |  |  |
|  | ГПЗ №4 | Пар 30 ата, 400ᵒС | 250; 160 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Питательная задвижка №№7,8. | Вода 50 ата, 104ᵒС | 150; 235 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Газовый отсечной клапан №290 | Газ | 300;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Газовая задвижка №280 | Газ | 300;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Котёл 2 (С/Д) |  |  |  |  |  |  |
|  | ГПЗ №4 | Пар 30 ата, 400ᵒС | 250; 64 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Питательная задвижка №№7,8. | Вода 50 ата, 104ᵒС | 150; 235 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Газовый отсечной клапан №290 | Газ | 300;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Газовая задвижка №280 | Газ | 300;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Котёл 5 (С/Д) |  |  |  |  |  |  |
|  | ГПЗ №4 | Пар 30 ата, 400ᵒС | 225; 64 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Питательная задвижка №№7,8. | Вода 50 ата, 104ᵒС | 150; 235 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Газовый отсечной клапан №290 | Газ | 300;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Газовая задвижка №280 | Газ | 400;10 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Котёл 4 (В/Д) |  |  |  |  |  |  |
|  | ГПЗ №4 | Пар 100 ата, 500ᵒС | 250; 98 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Питательная задвижка №№253, 254, 255. | Вода 180 ата, 104ᵒС | 175; 235 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Газовый отсечной клапан №290 | Газ | 400;25/16 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | Газовая задвижка №270 | Газ | 400;25/16 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | Котёл 6(В/Д) |  |  |  |  |  |  |
|  | ГПЗ №4 | Пар 100 ата, 500ᵒС | 200; 255 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Питательная задвижка №233. | Вода 180 ата, 104-215ᵒС | 175; 373 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Питательные задвижки №№234,235. | Вода 180 ата, 104-215ᵒС | 175; 225 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Газовый отсечной клапан №290 | Газ | 400;25/16 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | Газовые задвижки №270,280. | Газ | 400;25/16 | электрифицированная | фланцевая | Эл.привод |  |
|  | Котёл 1 (С/Д) |  |  |  |  |  |  |
|  | ГПЗ №4 | Пар 30 ата, 400ᵒС | 250; 160 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Питательная задвижка №№7,8. | Вода 50 ата, 104ᵒС | 150; 235 | электрифицированная | вварная | Эл.привод |  |
|  | Газовый отсечной клапан №290 | Газ | 300;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Газовая задвижка №280 | Газ | 300;16 | Ручная | фланцевая |  |  |
|  | Котёл 2 (С/Д) |  |  |  |  |  |  |
|  | Электростанция 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГПЗ-1 | Пар Р-1,4 Т - 250 | 2,5 - 250 | электрифицированная 5 шт | Фланцевая -5 шт | есть |  |
|  | ГПЗ-2 | Пар Р-1,4 Т - 250 | 2,5 - 250 | Ручная 5 шт | Фланцевая -5 шт | нет |  |
|  | Главный п/п | Пар Р-1,4 Т - 250 | 2,5 - 300 | Ручная -2 шт | Фланцевая – 2 шт | нет |  |
|  | Главный п/п вход к РОУ | Пар Р-1,4 Т - 250 | 2,5 - 250 | Ручная-5 шт | Фланцевая – 5 шт |  |  |
|  | Выход с РОУ | Пар Р-0,6 Т - 250 | 1,6 - 500 | электрифицированная 5 шт | Фланцевая – 5 шт | есть |  |
|  | Пар на бойлерную | Пар Р-0,6 Т - 250 | 1,6 - 500 | электрифицированная 5 шт | Фланцевая – 2 шт | есть |  |
|  | Пар перед ПСВ | Пар Р-0,6 Т - 250 | 1,6 - 250 | Ручная -2 шт | Фланцевая – 3 шт | нет |  |
|  | Пожарная линия | Вода Р-1,0 Т-25 | 1,6 - 100 | Шаровая ручная -10 шт | Фланцевая – 10 шт | нет |  |
|  | Перед и после ПСВ | ВодаР-1,0 Т-100 | 1,6 - 250 | Шаровая ручная -10 шт | Фланцевая – 10 шт | нет |  |
|  | Ввод городской воды | Вода Р-0,4 Т- 25 | 1,6 - 400 | Шаровая ручная -4 шт | Фланцевая – 4 шт | нет |  |
|  | Вода к эжекторам | Вода Р-0,4 Т- 25 | 1,6 - 150 | Шаровая ручная -1 шт | Фланцевая – 1 шт | нет |  |
|  | Сетевая вода к СЭН | Вода Р-0,4 Т-100 | 1,6 -500 | электрифицированная 5 шт | Фланцевая -5 шт | есть |  |
|  | Сетевая вода напор СЭН | Вода Р-1,9 Т-100 | 2,5 -400 | электрифицированная 5 шт | Фланцевая -5 шт | есть |  |
|  | Сетевая вода к ПВК | Вода Р-1,9 Т-100 | 2,5 -400 | Шаровая электрифицированная 3 шт | Вварная -3 шт | есть |  |

Начальник ОППР									Ким А.Н.

Приложение №8

Технические характеристики трубопроводов

| №№ пп | Наименование схемы трубопроводов | Место расположения, отметки | Типоразмеры трубопроводов | Параметры среды |  |  | Изоляция Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура, 0С |  | Давление, кгс/см2 |  |
| Электростанция №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паропровод острого пара к/а №№ 1÷5 | Котельная | 273х8, 325 х10 | 250 |  | 13 | Мин. плита |
| 2 | Паропровод острого пара к/а №9 | Котельная, отм 10м | 273х8 | 250 |  | 13 | Мин. плита |
| 3 | Редуцированный пар 1-ая нитка | Котельная, отм 6м. | 530х9 | 250 |  | 6,0 | Мин. плита |
| 4 | Редуцированный пар 2-ая нитка | Котельная, отм 6м. | 530х9 | 250 |  | 6,0 | Мин. плита |
| 5 | Паропровод редуцированного пара к ПСВ и ПНГ | Котельная, отм 10м. | 273х8 | 20 |  | 6,0 | Мин. плита |
| 6 | Паропровод редуцированного пара к ДСА | Котельная (отм. +10… +15 м) | 219х8 | 250 |  | 6,0 | Мин. плита |
| 7 | Паропровод острого пара к мазутному хозяйству | Котельная ЭС-1, 6м | 159х6 | 250 |  | 13 | Мин. плита |
| 8 | Паропровод острого пара на МЖК. | Котельная,, 6м | 273х8 | 250 |  | 13 | Мин. плита |
| 9 | Паропровод 6 ата пар на НМЗ | Котельная, 6м | 530х9, 377х8 | 250 |  | 6,0 | Мин. плита |
| 10 | Паропровод 6 ата пар на Холодильник (Компазит) | Котельная, 6м | 159х6 | 250 |  | 6,0 | Мин. плита |
| 11 | Паропровод 6 ата пар на Инструментальный завод | Котельная, 6м | 530х9, 273х8 | 250 |  | 6,0 | Мин. плита |
| 12 | Паропровод 6 ата пар на Карпова | Котельная, 6м | 530х9, 377х8 | 250 |  | 6,0 | Мин. плита |
| 13 | Коллектор обратной сетевой воды | Котельная, 2м | 1020х10 | 115 |  | 10 | Мин. плита |
| 14 | Коллектор прямой сетевой воды | Котельная, 6м | 1020х10 | 115 |  | 15 | Мин. плита |
| 15 | Трубопровод обратной сетевой воды Куйбышевская магистраль | Котельная, 2м | 1020х10 | 115 |  | 10 | Мин. плита |
| 16 | Трубопровод прямой сетевой воды Куйбышевская магистраль | Котельная, 6м | 1020х10 | 115 |  | 15 | Мин. плита |
| 17 | Трубопровод обратной сетевой воды Верейская магистраль. | Котельная, 6м | 530х8 | 115 |  | 10 | Мин. плита |
| 18 | Трубопровод прямой сетевой воды Верейская магистраль. | Котельная | 530х8 |  |  | 15 | Мин. плита |
| 19 | Паропровод 6 ата пар на Редуктор | Котельная, 6м | 159х6 | 250 |  | 6,0 | Мин. плита |
| 20 | Трубопровод питательной воды от ПЭНов до котлов от ДСА до ПЭНов | Котельная, отм.0.0 -6м | 108х5 | 104 |  | 25 | Мин. плита |
| 21 | Трубопроводы подпиточной воды от ДСВ до ППН | Котельная, отм.14 -2м | 630х9 | 70 |  | 5 | Мин. плита |
| 22 | Трубопроводы подпиточной воды от ППН до обратного коллектора | Котельная, отм.4м | 530х8, 325х8 | 75 |  | 5 | Мин. плита |
| 23 | Трубопроводы подпиточной воды от аккумуляторных баков до РГН и до обратного коллектора. | Котельная, отм. 6м | 820х10, 630х9 425х8, 325х7 | 75 |  | 5 | Мин. плита |
| 24 | Трубопровод хим.очищенной воды к деаэраторам ДСА | Котельная (отм. +7 м ) (стационарные грузоподъемные механизмы отсутствуют) | Ø219х6 | 30 |  | 5 | Мин. плита |
| 25 | Дренажный трубопровод питательных электронасосов | Котельная (ряд А), проходной анал (отм. +0,0 м) | Ø108х4 | 70 |  | атмосферное | - |
| 26 | Паропровод к ПСВ | Котельная (отм. +10 м) | Ø426х10 | 250 |  | 7 | Мин. плита |
| 27 | Пожарный трубопровод | Котельная (отм. +5,0м ) | Ø76х3,5 | 20 |  | 6 | - |
|  |  | Электростанция №2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Питательный трубопровод к/а ст. № 4 | Котельная –НВД, отм.17м | 245x25, 194x21 | 160 |  | 215 | Мин. плита |
| 29 | Питательный трубопровод к/а ст. № 6 | Котельная –НВД, отм.17м | 245x25, 219х23, 108х12 | 160 |  | 215 | Мин. плита |
| 30 | Паропровод с/д котлов №№ 1, 2,5 | Котельная – маш. зал., отм. 12.0-. 18.0м | 290x9, 325x12, 325х26, 292x10, 273х8 | 400 |  | 30 | Маты БСТВ |
| 31 | Паропровод мазутного хозяйства РОУ 30/10 | Маш.зал, 10м | 108х4 | 400 |  | 30 | Маты БСТВ |
| 32 | Трубопровод аварийного слива воды с котлов №№1,2,5 | Котельная, отм -12м. | 108х4 | 230 |  | 30 | Маты БСТВ |
| 33 | Коллектор непрерывной и периодической продувки котлов №№1,2,5 | Котельная, отм -12м. | 108х4, 57х3 | 232 |  | 30 | Маты БСТВ |
| 34 | Питательный трубопровод к/а ст.№№1,2,5 | Маш. зал- котельная отм. 2-12м | 219х13, 159х9, 108x4, 57x3,5 | 105 |  | 56 | Мин. плита |
| 35 | Паропровод к форсункам котла № 4 от задвижки № 108 | Маш. зал- котельная отм. 6-12м | 83х4,5 60х3,5 | 250 |  | 10 | Мин. плита |
| 36 | Трубопровод паротушения воздухоподогревателей и пара на калориферы котлов | Котельная, 12м | 325х8, 273х6, 219х6, 159х4,5, 108х4,5, 89х3,5, 57х3,5, 25х3 | 250 |  | 6 | Мин. плита |
| 37 | Трубопровод подачи сырой воды от задвижки № 749 до корпуса механического фильтра ГВС № 7 | Вне помещения ХВО-2, отм.+0.5 … +1,0 м (стационарные грузоподъемные механизмы отсутствуют) | Ø377х9 Ø325х8 Ø273х7 (вода) | 30 |  | 8 | Мин. плита |
| 38 | Трубопровод сетевой воды в районе ПВК 1,2,3 | Вне помещения водогрейной котельной,отм.+0,5…+6,0 | Ø630х8 (вода) | 150 |  | 16 | Мин. плита |
| 39 | Трубопровод 3-го дополнительного отбора пара ТГст.№5 турбинное отделение | Маш. зал, отм. +4,0 м ( +1,8 от площадки обслуживания) | Ø159х4,5 | 250 |  | 6 | Маты БСТВ |
| 40 | Трубопроводы обвязки дренажных баков №1,2 турбинного отделения | Маш.зал ,+2,5 от конденсационного пола | Ø159х4,5 (вода) Ø 133х4(вода) Ø 108х4(вода) Ø 38х4(вода) | 95 |  | 6 | Мин. плита |
| 41 | Трубопровод подвода сетевой воды к бойлерам основным ст.№1,2 и пиковому бойлеру №3 | Насосная высокого давления, отм. +4,6м; 1,4м от площадки обслуживания | Ø530х9(вода) | 116 |  | 14 | Мин. плита |
| 42 | Трубопровод сетевой воды Синопской прямой магистрали | Вне помещения , эстакада вдоль ряда Б водогрейной котельной, отм.+6,0 | Ø820х9(вода) | 150 |  | 16 | Мин. плита |
| 43 | Гидрозатворы деаэраторов ст.№1,2 | Мастерская АРС в турбинном отделении, отм.+5,0 м | Ø219х8 | 105 |  | 3 | - |
| 44 | Коллекторы продувок высокого и низкого давления ТГ-5 | Маш. зал (отм. + 1,5м от конденсационного пола) | Ø108х4 (пар) Ø159х4,5 (пар) | 500 300 |  | 90 30 | Маты БСТВ |
| 45 | 1 прямая ЛТС | От бойлерной №1 и бойлерной №3, отм 8м | 820х8 530х8 | 100 |  | 12 | Мин. плита |
| 46 | 2 прямая ЛТС | От бойлерной №1 отм. 0-6м | 530х8,426х7 273х6 | 100 |  | 12 | Мин. плита |
| 47 | Синопская прямая ЛТС | От коллектора ПВК | 720х9, 630х8 | 100 |  | 12 | Мин. плита |
| 48 | Рылеевская прямая ЛТС | От бойлерной №1 и бойлерной №3, отм 8м | 720х9, 530х8 217х7 | 100 |  | 12 | Мин. плита |
| 49 | Трубопровод подпиточной воды ГВС | В бойлерной №3 и №1 отм. 5м | 426х7, 530х8 720х8, 325х6 | 100 |  | 7 | Мин. плита |
| 50 | Трубопровод рециркуляции сетевой воды | ПВК, отм.5м | 530х8, 820х10 436х7 | 100 |  | 12 | Мин. плита |
| 52 | Трубопровод ГВС 1 очереди | В бойлерной №1, отм 10м. | 377х7, 426х7 530х8, 273х6 159х6 | 100 |  | 9 | Мин. плита |
| 52 | Трубопровод 2 подъема СН | В бойлерной №3, отм. 6м | 1020х10, 820х9 630х8 | 100 |  | 12 | Мин. плита |
| 53 | Трубопровод всаса СН 1 подъема и напора СН №№8, 9, 10 | В бойлерной №3, отм. 5м | 1020х10,820х9 630х8, 530х8 426х7 | 100 |  | 12 | Мин. плита |
| Электростанция №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Главный паропровод к/а ст. №№ 1÷6 Коллектор острго пара перед ТГ | Котельная (отм. +7 м ) | Ø273х8, 350х8 |  | 320 | 13 | Мин. плита |
| 55 | Питательный трубопровод котлов Б-В ст.№№1-6 | Котельная (ряд А), проходной анал (отм. +0,0 м) | Ø159х5 |  | 100 | 25 | Мин. плита |
| 56 | Паропровод к ПСВ | Котельная (отм. +10 м) | Ø426х10 |  | 250 | 7 | Мин. плита |
| 57 | Пожарный трубопровод | Котельная (отм. +5,0м ) | Ø76х3,5 |  | 20 | 6 | Мин. плита |
| 58 | паропровод к ДСА | Котельная (отм. +10… +15 м) (стационарные грузоподъемные механизмы отсутствуют) | Ø219х4,5 |  | 250 | 7 | Мин. плита |

Начальник ОППР										Ким А.Н.

Приложение №9

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                             (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                                 _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

# Приложение 10

# Директор Центральной ТЭЦ

# филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"

В.Ю.Лядков

____________2013г.

# ГРАФИК

# ремонта основного оборудования  Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО «ТГК-1» на  2014- 2018 гг.

| Год, месяц вывода в ремонт | Тип, марка и ст. № энергоустановки | Мощность МВт; паропроизводи- тельность, т/час (Гкал/час) | Вид ремонта (КР, СР) | Продолжительность ремонта, сутки |  | Перечень сверхтиповых работ | Нормативный межремонтный ресурс до КР (СР), час., лет | Планируемый межремонтный ресурс до КР (СР), час., лет | Планируемая стоимость ремонта, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма-тивная | Плани-руемая |  |  |  | Всего по энергоустановке | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовой объем | Сверхтиповые работы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014-02 | КА ст.№2 | 50 | ТР | 10 | 32 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. | 40 800 | 27 500 | 0,68 | 0,48 |  | 0,2 |
| 2014-03 | КА ст.№5 | 50 | ТР | 10 | 32 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. | 40 800 | 27 500 | 0,62 | 0,42 |  | 0,2 |
| 2014-06 | ПВК ст.№7 | 100 | ТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,45 | 0,45 |  | 0 |
| 2014-07 | ПВК ст.№8 | 100 | ТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,42 | 0,42 |  | 0 |
| ЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014-04 | КА ст.№5 | 120 | ТР | 10 | 31 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 1,71 | 1,46 |  | 0,25 |
| 2014-05 | ПВК ст.№4 | 100 | ТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,35 | 0,35 |  | 0 |
| 2014-06 | ПВК ст.№5 | 100 | ТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,36 | 0,36 |  | 0 |
| ЭС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014-06 | КА ст.№6 | 35 | ТР |  | 29 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,7 | 0,6 |  | 0,1 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015-05 | КА ст.№2 | 125 | СР | 8 | 15 |  | 40 800 | 12 000 | 2,0 | 1,9 |  | 0,1 |
| 2015-07 | КА ст.№6 | 175 | КР | 28 | 40 | Контроль металла котлоагрегата согласно СО 153-34.17.421-2003 | 40800 | 36000 | 4,0 | 3,8 |  | 0,2 |
| 2015-06 | ТА ст.№1 | 20,5 | КР | 18 | 35 | Контроль металла турбоагрегата согласно СО 153-34.17.421-2003 | 34000 | 32500 | 4,7 | 4,5 |  | 0,2 |
| 2015-05 | ПВК ст.№1 | 100 | ТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,8 | 0,7 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | ЭС-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015-04 | КА ст.№1 | 35 | ТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,7 | 0,6 |  | 0,1 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-04 | КА ст.№3 | 50 | КР | 16 | 28 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. | 40 800 | 40 000 | 1,7 | 1,6 |  | 0,1 |
| 2016-03 | КА ст. №4 | 50 | КР | 16 | 28 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. | 40 800 | 40 000 | 1,7 | 1,6 |  | 0,1 |
| ЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-06 | КА ст.№5 | 120 | КР | 18 | 35 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. | 40800 | 26500 | 3,6 | 3,5 |  | 0,1 |
| 2016-07 | ТА ст. № 5 | 30 | КР | 26 | 50 |  | 34 000 | 28 000 | 5,2 | 5,0 |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  | ЭС-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-03 | КА ст.№3 | 35 | ТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,7 | 0,6 |  | 0,1 |
| 2016-05 | КА ст.№4 | 35 | ТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,7 | 0,6 |  | 0,1 |
| 2016-06 | КА ст.№5 | 35 | ТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,7 | 0,6 |  | 0,1 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017-04 | КА ст.№1 | 50 | СР | 7 | 25 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. | 40 800 | 18 000 | 1,1 | 1,0 |  | 0,1 |
| ЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017-04 | КА ст.№1 | 50 | КР | 16 | 28 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. | 40 800 | 28 500 | 3,6 | 3,5 |  | 0,1 |
| 2017-06 | КА ст.№2 | 125 | КР | 18 | 30 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. | 40 800 | 27 500 | 3,6 | 3,5 |  | 0,1 |
| 2017-08 | ТА ст.№2 | 23 | КР | 25 | 50 |  | 34 000 | 30 000 | 5,2 | 5,0 |  | 0,2 |
| 2017-06 | ПВК ст.№2 | 100 | ТР |  | 21 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,8 | 0,7 |  | 0,1 |
| 2017 -07 | ПВК ст.№3 | 100 | ТР |  | 21 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,8 | 0,7 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  | ЭС-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017-05 | КА ст.№2 | 35 | ТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,7 | 0,6 |  | 0,1 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-03 | КА ст.№2 | 50 | КР | 16 | 32 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. | 40 800 | 38 000 | 1,8 | 1,6 |  | 0,2 |
| 2018-04 | КА ст.№5 | 50 | КР | 16 | 32 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. | 40 800 | 27 000 | 1,8 | 1,6 |  | 0,2 |
| 2018-06 | ПВК ст.№7 | 100 | РТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,7 | 0,6 |  | 0,1 |
| 2018-07 | ПВК ст.№8 | 100 | РТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,7 | 0,6 |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | ЭС-2 |  |  |  |  |  |  |
| 2018-07 | КА ст.№4 | 135 | КР | 22 | 37 | Контроль металла котлоагрегата согласно СО 153-34.17.421-2003 | 40 800 | 27 000 | 3,7 | 3,6 |  | 0,1 |
| 2018-05 | ПВК ст.№4 | 100 | ТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,8 | 0,7 |  | 0,1 |
| 2018-06 | ПВК ст.№5 | 100 | ТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,8 | 0,7 |  | 0,1 |
| ЭС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018-04 | КА ст.№6 | 35 | ТР |  | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации. |  |  | 0,7 | 0,6 |  | 0,1 |

| Главный инженер |  |  | Е.Л.Сонин |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Директор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  | В.Ю. Лядков |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "____"___________________20___г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План -график |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонта основного оборудования |  |  |  | Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование энергоустановки (энергоблока) | Ст. № | Мощность, МВт(Гкал/час); паропроизводительность, т/час | Вид ремонта (КР, СР, ТР) | Планируемое время ремонта |  |  | Перечень сверхтиповых работ | Нормативный межремонтный ресурс до КР (СР), час | Планируемый межремонтный ресурс до КР (СР), час | Планируемая стоимость ремонта, млн. руб. |  |  |
|  |  |  |  | Начало, дата | Оконча- ние, дата | Продолжительность, сутки |  |  |  | Всего по энергоустановке (энергоблоку) | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовой объем | Сверхтиповой объем |
| Центральная ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электростанция № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,82 | 3,07 | 0,75 |
| СТАН |  |  | Останов | 03.06.2014 | 16.06.2014 | 13 | Ремонт запорной арматуры- 19шт. С выводом в ВПр КА-1, 2, 3, 4, 5, останов ТЭЦ |  |  | 0,75 | 0,40 | 0,35 |
| Котлоагрегат | 1 | 50 | ТР | 09.06.2014 | 14.06.2014 | 5 |  |  |  | 0,11 | 0,11 |  |
| Котлоагрегат | 1 | 50 | ТР | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 5 |  |  |  | 0,11 | 0,11 |  |
| Котлоагрегат | 2 | 50 | ТР | 17.02.2014 | 22.03.2014 | 32 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации котлоагрегата |  |  | 0,68 | 0,48 | 0,20 |
| Котлоагрегат | 2 | 50 | ТР | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 5 |  |  |  | 0,11 | 0,11 |  |
| Котлоагрегат | 3 | 50 | ТР | 10.02.2014 | 14.02.2014 | 5 |  |  |  | 0,11 | 0,11 |  |
| Котлоагрегат | 3 | 50 | ТР | 15.09.2014 | 19.09.2014 | 5 |  |  |  | 0,11 | 0,11 |  |
| Котлоагрегат | 4 | 50 | ТР | 20.01.2014 | 24.01.2014 | 5 |  |  |  | 0,11 | 0,11 |  |
| Котлоагрегат | 4 | 50 | ТР | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 5 |  |  |  | 0,11 | 0,11 |  |
| Котлоагрегат | 5 | 50 | ТР | 24.03.2014 | 24.04.2014 | 32 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации котлоагрегата |  |  | 0,62 | 0,42 | 0,20 |
| Котлоагрегат | 5 | 50 | ТР | 17.11.2014 | 21.11.2014 | 5 |  |  |  | 0,13 | 0,13 |  |
| ПВК | 7 | 100 | ТР | 09.06.2014 | 03.07.2014 | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации котлоагрегата |  |  | 0,45 | 0,45 | 0 |
| ПВК | 8 | 100 | ТР | 07.07.2014 | 30.07.2014 | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации котлоагрегата |  |  | 0,42 | 0,42 | 0 |
| Электростанция № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 | 4,22 | 0,25 |
| Котлоагрегат | 1 | 120 | ТР | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 5 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |
| Котлоагрегат | 1 | 120 | ТР | 22.09.2014 | 26.09.2014 | 5 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |
| Котлоагрегат | 2 | 125 | ТР | 10.03.2014 | 14.03.2014 | 5 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |
| Котлоагрегат | 2 | 125 | ТР | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 5 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |
| Котлоагрегат | 4 | 135 | ТР | 30.06.2014 | 04.07.2014 | 5 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |
| Котлоагрегат | 4 | 135 | ТР | 17.11.2014 | 21.11.2014 | 5 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |
| Котлоагрегат | 5 | 120 | ТР | 28.04.2014 | 30.05.2014 | 31 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации котлоагрегата |  |  | 1,71 | 1,46 | 0,25 |
| Котлоагрегат | 5 | 120 | ТР | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 5 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |
| Котлоагрегат | 6 | 175 | ТР | 10.02.2014 | 17.02.2014 | 8 |  |  |  | 0,065 | 0,065 |  |
| Котлоагрегат | 6 | 175 | ТР | 20.10.2014 | 27.10.2014 | 8 |  |  |  | 0,065 | 0,065 |  |
| Турбоагрегат | 1 | 20.5 | ТР | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 5 |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
| Турбоагрегат | 1 | 20.5 | ТР | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 5 |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
| Турбоагрегат | 2 | 23 | ТР | 10.02.2014 | 14.02.2014 | 5 |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
| Турбоагрегат | 2 | 23 | ТР | 17.11.2014 | 21.11.2014 | 5 |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
| Турбоагрегат | 5 | 30 | ТР | 17.03.2014 | 21.03.2014 | 5 |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
| Турбоагрегат | 5 | 30 | ТР | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 5 |  |  |  | 0,25 | 0,25 |  |
| ПВК | 4 | 100 | ТР | 19.05.2014 | 11.06.2014 | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации котлоагрегата |  |  | 0,35 | 0,35 | 0 |
| ПВК | 5 | 100 | ТР | 09.06.2014 | 03.07.2014 | 24 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации котлоагрегата |  |  | 0,36 | 0,36 | 0 |
| Электростанция № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 | 1,16 | 0 |
| Котлоагрегат | 1 | 35 | ТР | 13.01.2014 | 17.01.2014 | 5 |  |  |  | 0,032 | 0,032 |  |
| Котлоагрегат | 1 | 35 | ТР | 08.09.2014 | 12.09.2014 | 5 |  |  |  | 0,032 | 0,032 |  |
| Котлоагрегат | 2 | 35 | ТР | 12.05.2014 | 16.05.2014 | 5 |  |  |  | 0,032 | 0,032 |  |
| Котлоагрегат | 2 | 35 | ТР | 06.10.2014 | 10.10.2014 | 5 |  |  |  | 0,032 | 0,032 |  |
| Котлоагрегат | 3 | 35 | ТР | 17.02.2014 | 21.02.2014 | 5 |  |  |  | 0,032 | 0,032 |  |
| Котлоагрегат | 3 | 35 | ТР | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 5 |  |  |  | 0,032 | 0,032 |  |
| Котлоагрегат | 4 | 35 | ТР | 17.03.2014 | 21.03.2014 | 5 |  |  |  | 0,032 | 0,032 |  |
| Котлоагрегат | 4 | 35 | ТР | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 5 |  |  |  | 0,032 | 0,032 |  |
| Котлоагрегат | 5 | 35 | ТР | 19.05.2014 | 23.05.2014 | 5 |  |  |  | 0,032 | 0,032 |  |
| Котлоагрегат | 5 | 35 | ТР | 17.11.2014 | 21.11.2014 | 5 |  |  |  | 0,032 | 0,032 |  |
| Котлоагрегат | 6 | 35 | ТР | 16.06.2014 | 14.07.2014 | 29 | Техническое диагностирование для продления срока эксплуатации котлоагрегата |  |  | 0,80 | 0,60 | 0 |
| Котлоагрегат | 6 | 35 | ТР | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 5 |  |  |  | 0,032 | 0,032 |  |
| Турбоагрегат | 1 | 2 | ТР | 17.02.2014 | 21.02.2014 | 5 |  |  |  | 0,005 | 0,005 |  |
| Турбоагрегат | 1 | 2 | ТР | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 5 |  |  |  | 0,005 | 0,005 |  |
| Всего по Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,45 | 7,45 | 2,00 |
|  |  |  |  |  | Главный инженер Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" |  |  |  |  |  | Е.Л. Сонин |  |

Приложение 11

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Центральной ТЭЦ

Сонин Е.Л.

“	 2013   г.

График

ремонта насосов

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Электростанция №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питательный турбонасос с/д № 4 ПТН-29-200 |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Питательный насос ст. №7 типа ПЭ 270-150 |  |  |  |  | К | К | К | К |  |  |  |  |
|  | Конденсатный насос бойлеров № 2 типа 5НДВ |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Циркуляционный насос № 1 типа 24НДН |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смывной насос №1 типа АЯП-3-300 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос сырой воды №4 200Д-60 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Подпиточный насос №3 типа СЭ-1250-70-11 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Сетевой насос №5 типа СЭ1250-140 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Сетевой насос №9 тип КRН-А 400/70 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Сетевой насос №11 тип 24СД-15 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Насос баков акку-муляторов №4 типа 300Д-90А |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
|  | Насос бака запаса конденсата №2 типа К-100-65-200 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
|  | Электростанция №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мазутный насос №1 типа 4Н-5х4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сетевой насос СН-1 СЭ1250-140-11 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратно-подпор-ный ОПСН-1 типа РСМ-1250-70 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Конденсатный насос типа 3 6НДВ |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Питательный насос № 4 типа ЦСН150-230 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Перекачивающий насос №2 2 3К-6 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |

К – Капитальный ремонт в заводских условиях, Х - Текущий ремонт

Начальник ОППР									Ким А.Н.

Приложение №12

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Центральной ТЭЦ

Сонин Е.Л.

“	 “			 2013   г.

График

ремонта теплообменного оборудования и деаэраторов

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Электростанция №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бойлер осн. № 1 |  |  |  |  |  | ТД |  |  |  |  |  |  |
|  | Бойлер осн. № 2 |  |  |  |  |  |  | ТД |  |  |  |  |  |
|  | Бойлер осн. № 4 |  |  |  |  |  |  |  | ТД |  |  |  |  |
|  | Бойлер осн. № 7 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Бойлер осн.№ 11 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Бойлер осн. № 12 |  |  |  |  | ТД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бойлер пик. № 14 |  |  |  |  |  |  |  | ТД |  |  |  |  |
|  | Бойлер осн. № 15 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бойлер осн. № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
|  | Бойлер пик. № 19 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Бойлер осн. № 20 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Деаэраторы №№ 1,2,3,4, |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Деаэраторы №№ 5,6,7 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |
|  | Деаэратор №8 (замена по ИП) |  |  |  |  |  | К | К | К | К | К |  |  |
|  | Охладители выпаров Д 1-4 |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Охладители выпаров Д 5-7 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |
|  | ВВО №1 ГВС-2 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВО №2 ГВС-2 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Электростанция №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бойлер осн. №2 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бойлер осн. №3 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Бойлер пик. №7 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |

ТД –  Текущий ремонт с тех. диагностированием для продления срока эксплуатации, Х - Текущий ремонт с очисткой, К -  Замена по инвест. программе

Начальник ОППР									Ким А.Н.