# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования (номер закупки по ГКПЗ 1105/2.18-412)

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 94.32.000 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург  Октябрьская набережная, дом, 108,

Правобережная ТЭЦ-5, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР: Герасимов А.В., рабочий телефон (812) 901-44-27

начальник КТЦ-2 Мишин А.А., рабочий телефон (812) 901-44-80

начальник ЭЦ Дюков В.П., рабочий телефон (812) 901-44-73

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки - ___131344___ тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году -  6664  тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году - 19520 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году - 86720 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 9220  тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году - 9220 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур.

Текущая стоимость работ по капитальным или средним ремонтам определяется на основании смет, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям и актов о приемке выполненных работ.

Текущая стоимость работ по текущим, неплановым или неотложным (аварийным) ремонтам оборудования определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора происходит путем подписания дополнительных соглашений к договору на выполнение каждого (капитального, среднего, расширенного) ремонта и смет и актов о приемке выполненных работ (по текущим, неплановым, неотложным ремонтам), а закрытие работ путем подписания актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии подписания дополнительного соглашения и/или акта о приемке выполненных работ.

Условия производства работ. По результатам аттестации рабочих мест существуют следующие факторы производственной среды и трудового процесса. Химический. Акустический (шум), вибрация общая, микроклимат (температура, влажность).

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ, термины и определения.

Выполнение работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования.

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики основного оборудования и его вспомогательного оборудования, подлежащих  капитальному, среднему и текущему ремонту, определены в приложениях №№1-6 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

•	Капитальные ремонты (КР), средние ремонты (СР), текущие ремонты (ТР), неплановые, неотложные ремонты паровых и водогрейных котлов, паровой турбины и их вспомогательного оборудования, в том числе:

, в том числе:

•	КР, СР, ТР, неплановые, неотложные ремонты турбогенераторов, в том числе системы возбуждения;

подготовка металла оборудования для проведения технического диагностирования.

•	ремонт вспомогательного оборудования турбинных и котельных установок, включающий в себя все виды ремонта:

-	насосных агрегатов;

-	тягодутьевых механизмов (ТДМ);

-	арматуры, в т.ч. приводов;

-	теплообменных аппаратов;

-	тепловой изоляции;

-	обмуровки;

-	очистки оборудования от отложений;

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта основного и его вспомогательного оборудования Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | 2014г. Текущие ремонты: энергетического котлоагрегата ТГМЕ-206П ст.№1 и котельного вспомогательного оборудования; турбоагрегата Т-180/210-130 и вспомогательного турбинного оборудования.; текущие ремонты водогрейных котлов КВГМ-100ст. №10, 11,,13,14,15 и их вспомогательного оборудования. |
| 2. | 2015г. Текущие ремонты: энергетического котлоагрегата ТГМЕ-206П ст.№1 и котельного вспомогательного оборудования; турбоагрегата Т-180/210-130 и вспомогательного турбинного оборудования.; текущие ремонты водогрейных котлов КВГМ-100ст. №10, 11,,13,14,15 и их вспомогательного оборудования. Капитальный ремонт котла КВГМ-100 ст. №12. Текущие ремонты котлов Е-50-1,4-250ГМ ст. №7,8 и их вспомогательного оборудования. |
| 3. | 2016г. Капитальные и текущие ремонты: энергетического котлоагрегата ТГМЕ-206П ст.№1 и котельного вспомогательного оборудования; турбоагрегата Т-180/210-130 и вспомогательного турбинного оборудования.; текущие ремонты водогрейных котлов КВГМ-100ст. №10, 11,12,13,14 и их вспомогательного оборудования. Капитальный ремонт котла КВГМ-100 ст. №15. Капитальные ремонты котлов Е-50-1,4-250ГМ ст. №7,8 и их вспомогательного оборудования. |
| 4. | 2017г. Текущие ремонты: энергетического котлоагрегата ТГМЕ-206П ст.№1 и котельного вспомогательного оборудования; турбоагрегата Т-180/210-130 и вспомогательного турбинного оборудования.; текущие ремонты водогрейных котлов КВГМ-100ст. №10, 11,12,13,14,15 и их вспомогательного оборудования. Текущие ремонты котлов Е-50-1,4-250ГМ ст. №7,8 и их вспомогательного оборудования. |
| 5. | 2018г. Текущие ремонты: энергетического котлоагрегата ТГМЕ-206П ст.№1 и котельного вспомогательного оборудования; турбоагрегата Т-180/210-130 и вспомогательного турбинного оборудования.; текущие ремонты водогрейных котлов КВГМ-100ст. №10, 11,12,13,14,15 и их вспомогательного оборудования. Текущие ремонты котлов Е-50-1,4-250ГМ ст. №7,8 и их вспомогательного оборудования. |
| Номенклатура и объём работ по капитальным (средним) ремонтам основного оборудования на 2015-2018 годы определяются ведомостями объёма работ, направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. В этот же период производится уточнение стоимости капитальных (средних) ремонтов. |  |
| 6. | Текущий ремонт основного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 7. | Все виды ремонта насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, электродвигателей, деаэраторов (питательных и сетевых), и другого вспомогательного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 8. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

Укрупненная ведомость объемов работ

по ремонту основного и его вспомогательного оборудования в 2014г с января по декабрь стоимостью 6 664  тыс. руб.

| №п/п | Наименование оборудования | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Турбоагрегат Т-180/210-130 и его вспомогательное оборудование |  |  |  |
| 1.1 | ПСГ-ст.№1, 2 тип ПСГ-5000-3.5-8 | Открытие люков и крышек. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер, трубной системы и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. | шт | 2 |
|  |  | Чистка трубок 2-х ходов (по результатам осмотра) | шт | 3550 |
| 1.2 | Конденсатор тип 180 КЦС-1 |  |  |  |
|  |  | Вскрытие и закрытие лазов. Очистка, устранение дефектов трубной системы и водяных камер. Гидравлическое испытание, устранение дефектов трубной системы. | шт | 1 |
|  |  | Чистка трубок Ø28х1-9000мм (МНЖ). | шт | 11500 |
| 1.3 | Вакуумная система | Проверка плотности (турбина, конденсатор, отборы, ПНД, ПВД, ПСГ, трубопроводы, запорная и регулирующая арматура, расширители) | шт | 1 |
|  |  | Ремонт вакуумной системы по результатам опрессовки с устранением неплотностей и заменой прокладок. | шт | 1 |
| 1.4 | Маслоохладители турбины тип МП-165-150-1 | Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка, очистка,осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, водяной камеры, крепежа. Замена пркладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание. | шт | 2 |
|  |  | Чистка трубок Ø19х1- 1830мм | шт | 356 |
| 2. | Котлоагрегат ТГМЕ-206П |  |  |  |
|  |  | Наружный осмотр действующих котла. Воздухоподогревателей и тягодутьевых механизмов до ремонта и их дефектации | шт | 1 |
|  |  | Вырезка образцов поверхностей нагрева. Замена участков газоплотных панелей длиной до 1м (труба Ø 60х6 Сталь 20 ТУ 14-3-460-75) | шт | 4 |
|  |  | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов в топке | тн | 8 |
|  |  | Замена участков газоплотных панелей длиной до 5м (труба Ø 60х6 Сталь 20 ТУ 14-3-460-75) | шт | 10 |
|  |  | Визуальный и измерительный контроль сварных швов | шов | 28 |
|  |  | Ультрозвуковой контроль выполненных сварных стыков | шов | 28 |
| 2.1. | Газовоздухопроводы | Ремонт дефектных участков газовоздухопровода наложением заплат | тн | 0,2 |
|  |  | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | тн | 4.5 |
|  |  | Изготовление и замена компенсаторов теплового расширения прямоугольного сечения | тн | 0,4 |
|  |  | Ремонт клапанов (шиберов) типа ПК2475 | шт | 2 |
| 2.2. | Тягодутьевые механизмы (согласно приложения №2,3 ) | Ремонт дымососа без выемки ротора с наплавкой лопаток рабочего колеса до 30%, проваркой дефектных сварных швов улитки, регулировкой направляющих аппаратов, устранением дефектов подшипниковых узлов. | шт | 4 |
|  |  | Замена опорного подшипника дымососа (тип 3640) | шт | 4 |
|  |  | Замена опорно-упорного подшипника дымососа (тип 9039352; 3003156) | шт | 4 |
|  |  | Статическая балансировка рабочего колеса | шт | 4 |
|  |  | Ремонт вентилятора без выемки ротора с устранением дефектов крепления лопаток рабочего колеса, муфты, устранением дефектов подшипниковых узлов | шт | 2 |
|  |  | Ремонт направляющего аппарата с заменой дефектных деталей. | шт | 2 |
|  |  | Замена опорного подшипника вентилятора (тип 30-3636ну) | шт | 2 |
|  |  | Замена опорно-упорного подшипника вентилятора. (тип 30-3636ну) | шт. | 2 |
|  |  | Статическая балансировка рабочего колеса | шт. | 2 |
| 2.3. | Регенеративные воздухоподогреватели | Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация набивки, замена дефектных полос радиальных уплотнений (до 50%), устранение биения фланцев и цевочного обода. Ремонт радиальных и аксиальных уплотнений. Ремонт периферийных уплотнений (до 50%). Устранение неплотностей корпуса. Дефектация подшипников | шт | 2 |
|  |  | Ремонт привода | шт | 2 |
|  |  | Ремонт маслостанции (Ш-1-24) | шт | 2 |
|  |  | Ремонт уплотнений вала | шт | 2 |
|  |  | Регулировка уплотнений воздухоподогревателя при холодном роторе | К-т | 2 |
|  |  | Регулировка уплотнений воздухоподогревателя в горячем состоянии | К-т | 2 |
| 4 | Насосное оборудование ПЭН-1А,1Б тип ПЭ-380/185-200-3 | Ремонт двухкорпусного питательного насоса по 1 группе сложности с заменой корпуса внутреннего | шт | 2 |
|  |  | Ремонт корпуса внутреннего с полной разборкой, заменой дефектных деталей, динамической балансировкой ротора. | шт | 2 |
| 5 | Насосное оборудование в соответствии с приложением № 4 | Ремонт насосов по 2 группе сложности (насосы типов: КсВ 320-160 – 4шт; КсВ 125-55 – 1шт; ЦНСМ 300-540 – 1 шт; Д 200-36 – 1шт; Д200-28 – 1шт; Д 2000-16 -1 шт; Д 2500-62- 2 шт; ЦНСК 60-66 – 3 шт; Х 200-150 – 2 шт; ХП 160-49 – 1 шт; Кс 80-155-2 – 1 шт. | шт | 18 |
| 6 | Запорная и регулирующая арматура в соответствии с приложением №6 | Ремонт арматуры по первой группе сложности по пунктам приложения 6: №6,7,10,11,22,24,26,29,30,31,33,34,36,37,39,40,42,43,44,45,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,68,76,77,78,82,83,125,126,127,129,130,131. | шт | 44 |
| 7 | Водогрейные котлы ст.№9,10,11,13,14,15 | Текущий ремонт водогрейных котлов представляет собой объем работ по устранению дефектов выявленных в процессе эксплуатации, а также после проведения кислотных промывок и включает в себя все виды работ, в том числе: |  |  |
|  |  | Сборка и разборка инвентарных металлических лесов. | тн | 2 |
|  |  | Замена дефектных участков труб экранов (длина труб до 8 метров) | тн | 1 |
|  |  | Изготовление и замена деталей дистанционирования. | шт | 40 |
|  |  | Ремонт пакетов змеевиков конвективной части: Дефектация труб. Правка деформированных труб и восстановление дистанционирующих полос. Отглушка дефектных пакетов змеевиков | тн | 5 |
|  |  | Ремонт коллекторов и камер со сварными донышками. Обрезка (приварка) донышек. Дефектация. Устранение дефектов креплений и реперов теплового расширения. Зачистка под контроль металла. | шт | 12 |
|  |  | Гидравлическое испытание | шт | 6 |
| 7.1 | Обмуровка и тепловая изоляция | Ремонт обмуровки и тепловой изоляции, в том числе: |  |  |
|  |  | Разборка и восстановление штукатурного слоя | м2 | 80 |
|  |  | Снятие и установка каркаса изготовленного из металлической сетки | м2 | 80 |
|  |  | Ремонт тепловой изоляции матами минералватными | м3 | 8 |
|  |  | Торкретирование шамотобетоном ручным способом. Толщина слоя 50 мм | м2 | 40 |
|  |  | Ремонт обмуровки шамотным кирпичом | м3 | 6 |
|  |  | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном | м3 | 4 |
| 7.2 | Тягодутьевые механизмы водогрейных котлов | Ремонт дымососов типа ДН 22х2. Ремонт без выемки ротора с устранением дефектов проточной части, удалением отложений золы. | шт | 3 |
|  |  | Замена опорно-упорного подшипника дымососа. | шт | 3 |
|  |  | Замена опорного подшипника дымососа | шт | 3 |
|  |  | Ремонт вентилятора типа ДВ 15,5. Ремонт без выемки ротора с восстановлением зазоров между рабочим колесом и диффузором, регулировкой направляющего аппарата. | шт | 2 |
|  |  | Замена подшипника качения вала вентилятора | шт | 4 |

  - Сроки выполнения работ определяются плановыми сроками в соответствии с планами (графиками) капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования (приложения №8-10) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ по текущему ремонту основного оборудования и всем видам ремонта вспомогательного оборудования определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок) (приложение №7), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение капитальных и средних ремонтов.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - За 20 дней до начала проведения капитального и среднего ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

# График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

  - Ежегодные ведомости объемов работ и графики проведения текущих ремонтов оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются ежемесячными заявками заказчика на основании ведомостей объёмов работ, направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца, и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

# -Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. (СО 34.03.201-97);

# -Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. (СО 34.04.181-2003);

# -Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

-ПБ 03-576-03 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением. (ПБ 03-576-03);

-Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

-Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г) (ПБ 10-382-0);

-Правил безопасности при работе  инструментом и приспособлениями (СО153-34.03.204);

-Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических   предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

-Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163 СО153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00);

# -Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

# -Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

# -Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

-СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13;

-РД 153-341.-003-001 РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

# -РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»;

# -РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»;

# -РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта и в период между ремонтами: Разраб. ПО «Союзтехэнерго». Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г.»;

# -СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»;

# -Общих технических требований к арматуре ТЭС (СО 34.39.504-00);

# -Общих требований по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС ( СО 34.39.605-2002);

# -Руководства по ремонту арматуры высоких параметров (СО 34.39.603-99);

# -Руководства по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2

# (СО 153-34.39.601);

# -Технических условий на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65

# (СО 34-38-20197-94);

-РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

-РД 34.30.310 «Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин. /Разраб. Южтехэнерго, ВТИ. Срок действ. с 01.06.84 СПО ОРГРЭС, 1991г»;

-РД 34.30.604 «Методические указания по балансировке многоопорных валопроводов турбоагрегатов на электростанциях. /Разраб. ВТИ. Срок действ. с 01.01.88. –СПО Союзтехэнерго, 1988г»;

-ТУ 34-38-20092-94 «Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.95г»;

-ТУ 34-38-20130-94 «Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.95г»;

-Турбина Т-180/210-130. Формуляр №1570001 ФО;

-Турбина Т-180/210-130. Комплект заводских чертежей и техдокументации;

-РД 153-34.1-17.458-98 «Методика определения возможности эксплуатации с трещинами и выборками литых корпусных деталей турбины с давлением пара более 9 МПа»;

-РД 153-34.1-17.462-00 «Методические указания о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта»;

-СО153- 34.30.506-90 «Методические указания по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых турбин тепловых электростанций: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 30.11.90; Разраб. ВТИ; Срок действ. установлен с 01.07.91.– М.: Рот. ВТИ, 1991.– 40 с;

Изменение № 1 к РД 34.30.506-90: /Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 29.06.01.– М.: Рот. ВТИ, 2001»;

-СО153-34.30.507-92 «Методические указания по предотвращению коррозионных повреждений дисков и лопаточного аппарата паровых турбин в зоне фазового перехода: /Утв. Росэнерго 30.11.90; Разраб. ВТИ; Срок действ. установлен с 01.01.93.– М.: Рот. ВТИ, 1991.– 40 с»;

-СО153- 34.30.602 «Методические указания по динамической балансировке роторов на станке маятникового типа: /Утв. Главэнергоремонтом 28.05.74 (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»).– М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975.– 45 c»;

-СО153- 34.30.603 «Руководящие указания по балансировке роторов турбогенераторов в собственных подшипниках: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР, Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: Энергия, 1967.– 128 c»;

-СО 34.30.605 «Технологическая инструкция по замене лопаток паровых турбин: /Утв. ВПО Союзэнергоремонт 22.08.85 (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); Срок действ. установлен с 01.01.86.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.– 64 c;

-Инструкция по замене лопаток паровых турбин: /Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1972.– 92 с»;

-СО 34.30.606-95 «Методические указания по центровке опор валопроводов турбоагрегатов по измеренным опорным нагрузкам: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 28.09.95; Разраб. АО ВТИ, НПО ЦКТИ, ПО «Турбоатом», УНПО «Энергопрогресс»; Срок действ. установлен с 01.01.97.– М.: Рот. ВТИ, 1996.– 37 с»;

-СО 34.30.608-00 «Методические указания по использованию экспертной системы оценки эксплуатационно-ремонтного обслуживания турбогенераторов: /Утв. РАО «ЕЭС России» 29.12.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО «ЕЭС России»; Ввод в действ. с 01.01 01.– М.: РАО «ЕЭС России», 2000.– 24 с»;

-СО 34–38–935–94 «Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования. (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.05.94»;

-СО 153-34.17.206 «Инструкция по технологии ремонтной заварки корпусных деталей паровых турбин и арматуры перлитными электродами без термической обработки: И 34-70-020-85: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 12.02.85; Разраб. ВТИ.– М.: Рот. ВТИ, 1985.– 20 с.Изменение № 1 к РД 34.17.206.– М.: Рот. ВТИ, 1993.– 2 с»;

-СО 34.17.458-98 «Методика определения возможности эксплуатации с трещинами и выборками литых корпусных деталей турбин с давлением пара 9 МПа: /Утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 28.12.98; Разраб. АО ВТИ; Срок действ. установлен с 01.01.99.– М.: Рот. ВТИ, 1999.– 9 с»;

-ТУ 34-38-20141-94 «Воздухоподогреватели регенеративные вращающиеся типов РВП-54 и РВП-68./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»;

-ТУ 34-38-20191-94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»;

-ТУ 34-38-20197-94 «Вентили для пара Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм ЧЗЭМ /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»;

-ТУ 34-38-20322-95 «Тягодутьевые машины. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.96г.»;

-ТУ 34-38-20408-94 «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»;

-ТУ 34-38-20411-95 «Клапаны регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.96г.»;

-СО 153- 34.26.202 «Инструкция по монтажу поверхностей нагрева паровых котлов производительностью от 75т и выше: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 20.04.64; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1964.– 88 с»;

-СО 34.26.303-98 «Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта: /Утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 01.10.98; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Ввод в действ. с 03.04.00.– М.: СПО ОРГРЭС, 2000.– 36 с»;

-СО 153-34.26.601 «Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 05.06.65; Разраб. ОРГРЭС.– М.: Энергия, 1966.– 167 c»;

-СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов: /Утв. Главэнергоремонтом 24.08.72; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1974.– 31 c»;

-СО 153- 34.26.608-2003 «Инструкция по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления: /Утв. Приказом Минэнерго РФ 30.06.2003 №268»;

-СО 34.26.617-97 «Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 20.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 01.04.98.– М.: СПО ОРГРЭС, 1998.– 12 с.»;

-СО 34–38–453–79 «Котлы паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт»;

-СО 34–38–20132–94 «Барабаны стационарных паровых котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»;

-(ТУ 34–38–20184–94) «Котлы паровые стационарные. Внутрибарабанные сепарационные устройства. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»;

- СО 34-38–20188–94 «Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия c 01.01.95»;

- СО 34–38–20189–94 «Горелки газомазутные паровых стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»;

- СО 34–38–20191–94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»;

- СО 34–38–20201–94 «Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»:

- СО 34-38–20202–94 «Котлы паровые стационарные. Коллекторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия с 01.01.95»;

- СО 34–38–20219–94 «Экономайзеры гладкотрубные стационарных паровых котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия с 01.01.95»;

- СО 34–38–20220–94 «Экраны гладкотрубные паровых стационарных котлов с естественной циркуляцией. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия с 01.01.95»;

- СО 34–38–20222–94 «Пароперегреватели паровых стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»;

- СО 34–38–20230–94 «Котлы паровые стационарные. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»;

- СО 34–38–20394–95 «Дымососы ДН–26, ДН–26ГМ, ДН–24, ДН–24ГМ, ДН–22, ДН–22ГМ, ДН–21М, ДН–21МГМ, ДН–19М, ДН–19МГМ. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96»;

- СО 34–38–20395–95 «Вентиляторы ВДН–32Б, ВДН–28, ВДН–26, ВДН–24, ВДН–22, ВДН–20, ВДН–18. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.96»;

- СО 34–38–20409–94 «Импульсно–предохранительные устройства котлов, РОУ, РУ, ГП и ХП. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. c 01.01.95»;

- СО 34.26.717 «Методические указания по испытаниям высокотемпературных поверхностей нагрева котлов для выявления причин коррозионных повреждений: /Утв. ПО «Союзтехэнерго» 30.12.87; Разраб. ПО «Южтехэнерго»; Срок действ. с 01.01.89 до 01.01.94.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 32 с»;

- СО 34.26.720 «Методические указания по испытаниям котлов по выявлению причин наружных коррозионных повреждений низкотемпературных поверхностей нагрева (воздухоподогреватели и экономайзеры): /Утв. ПО «Союзтехэнерго» 12.10.87; Разраб. ПО «Южтехэнерго»; Срок действ. с 01.01.88 до 01.01.94.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46»;

- СО 34 38.966–90 «Машины тягодутьевые. Ремонтопригодность. Общие требования. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт»;

- СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»;

- ТУ 34-38-20118-95 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт. (Разраб. «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.96г.»;

- СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»;

- СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.».

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# -обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

# -обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

# -иметь свидетельство о членстве в СРО с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624; которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.п.2.4; 10.5; 12.10; 18.3; 23.3; 33.1.11 раздела 3 перечня).

# -подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

# -подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление

# нормативных эксплуатационных характеристик запорной и регулирующей арматуры  в соответствии с требованиями НТД.

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, - составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- В целях повышения устойчивости энерго и теплоснабжения, обеспечения надёжности работы теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

Таблица № 4

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 453022609100 | Клапан 1052-65-Э Ду65, Ру 240 | шт. | 1 |
| 2 | 453012609000 | Клапан 1052-65-0 Ду65, Ру 240 | шт. | 1 |
| 3 | 223010100700 | Сталь круг Д 8 ГОСТ 2590-88 | т | 0,090 |
| 4 | 252050101600 | Проволока ОН ГОСТ 3282-74 Д1.6 | кг | 15,000 |
| 5 | 310000002060 | Труба ТУ 14-3р-55-2001 60х6,0 ст.20 | т | 0,4700 |
| 6 | 312373192201 | Трубы ГОСТ 8732 60х3.0мм ст20 | т | 0,200 |
| 7 | 473700200110 | Втулка Н18.93.111.06 КсВ 125-55 (8КсД10х3) | шт | 2,000 |
| 8 | 473700200200 | Колесо предвключенное Н18.93.111.04 КсВ 125-55 | шт | 1,000 |
| 9 | 713003156000 | Подшипник 3003156 | шт | 1,000 |
| 10 | 472080101000 | Колесо рабочее ч.Н18.77.31.00 (Н18.38.30.02) 1ступени КСВ 320-160 | шт | 1,0000 |
| 11 | 472080101100 | Колесо рабочее ч.Н18.38.30.03. КСВ 320-160. | шт | 1,0000 |
| 12 | 472080101200 | Колесо предвключенное ч.Н18.38.30.04. КСВ 320-160 | шт | 1,0000 |
| 13 | 472080101300 | Вал Н18.38.30.01 КСВ 320-160 | шт | 1,0000 |
| 14 | 472080101900 | Втулка Н18.38.40.07 КСВ 320-160-2 | шт | 1,0000 |
| 15 | 472080103300 | Аппарат направляющий Н18.38.40.05 КСВ 320-160-2 | шт | 1,0000 |
| 16 | 472080103400 | Кольцо Н18.38.40.09 КСВ 320-160-2 | шт | 1,0000 |
| 17 | 472080103500 | Втулка Н18.36.30.06 КСВ 320-160-2 | шт | 1,0000 |
| 18 | 472080103800 | Кольцо 807.01.60.08А КСВ 320-160-2 | шт | 1,0000 |
| 19 | 472090101000 | Колесо рабочее 4МС-10.2.01.114-2 ЦНС(Г) 60-66...330. | шт | 4,0000 |
| 20 | 472090101710 | Вал 7-ми ст ЦНС 60-165.1.01.012-1-05 ЦНС(Г) 60 | шт | 2,0000 |
| 21 | 472090102200 | Колесо рабочее при выдаче 4МС-10.2.01.114-2.01 | шт | 2,0000 |
| 22 | 472350001000 | Колесо рабочее Н18.111.20.01 КС 50-55-2 | шт | 1,0000 |
| 23 | 472680101000 | Колесо рабочее насоса К80-50-200 | шт | 1,0000 |
| 24 | 472680401000 | Вал Н01.32.01.102. К 80-50-200 | шт | 1,0000 |
| 25 | 472770201100 | Колесо рабочее Н18.93.111.03. КСВ 125-140. | шт | 1,0000 |
| 26 | 472770201200 | Вал Н18.93.111.01 КСВ 125-140 | шт | 1,0000 |
| 27 | 472090102700 | Диск гидравлической пяты ЦНС 60-165.01.107 ЦНС(г) 60 | шт | 1,0000 |
| 28 | 713640000000 | Подшипник 3640 | шт | 2,000 |
| 29 | 719039352000 | Подшипник 9039352 | шт | 1,000 |
| 30 | 111010204000 | Фторопласт круглый 40 мм | кг | 18,800 |
| 31 | 151080300460 | Пластина 2Н-1 МБС-С 3 мм | кг | 5,000 |
| 32 | 152010101110 | Техпластина МБС-С 10,0 мм | кг | 9,600 |
| 33 | 152010102110 | Техпластина МБС-С 20,0 мм | кг | 14,600 |
| 34 | 152010104010 | Техпластина МБС-С 40,0 мм | кг | 20,400 |
| 35 | 221010101500 | Сталь лист. 3.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,2 |
| 36 | 221010102400 | Сталь лист. 5.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,10 |
| 37 | 221010103300 | Сталь лист. 10мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,110 |
| 38 | 222010102500 | Сталь угл. 25х25х4 ГОСТ 8509-93 | т | 0,05 |
| 39 | 222010105000 | Сталь угл. 50х50х4 ГОСТ 8509-93 | т | 0,10 |
| 40 | 222010106300 | Сталь угл. 63х63х5 ГОСТ 8509-93 | т | 0,77 |
| 41 | 222020100200 | Швеллер N8 ГОСТ 8240-89 | т | 0,200 |
| 42 | 222020100300 | Швеллер N10 ГОСТ 8240-89 | т | 0,140 |
| 43 | 222020100400 | Швеллер N12 ГОСТ 8240-89 | т | 0,230 |
| 44 | 223010201300 | Сталь круг Д14 ст.20 ГОСТ 2590-88 | т | 0,030 |
| 45 | 226010600400 | Сталь полосовая 20х4 ГОСТ 103-76 | т | 0,17 |
| 46 | 226012000400 | Сталь полосовая 4х40 6.0м ГОСТ 103-76 | т | 0,1 |
| 47 | 241020103000 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | т | 0,060 |
| 48 | 241020202500 | Электроды ЦУ-5 Д2.5 | т | 0,07 |
| 49 | 241040202500 | Электроды ЦЛ-39 Д2.5 | т | 0,080 |
| 50 | 242020103000 | Электроды ЭА-395/9 Д3 | т | 0,010 |
| 51 | 242040102500 | Электроды ЦТ-15 Д2.5 | т | 0,010 |
| 52 | 272010112700 | Болты 20х100 | кг | 25,000 |
| 53 | 310000002060 | Труба ТУ 14-3р-55-2001 60х6,0 ст.20 | т | 0,200 |
| 54 | 361010108100 | Цемент ПЦ-400 Д20 (в мешках) 50 кг. | шт | 3,000 |
| 55 | 712000000020 | Подшипник ШС П-40 | шт | 2,000 |
| 56 | 712312000000 | Подшипник 2312 | шт. | 1,000 |
| 57 | 710000022010 | Подшипник 3536 | шт. | 6 |
| 58 | 713620000000 | Подшипник 3620 | шт. | 3 |
| 59 | 712226000010 | Подшипник 2226 | шт. | 3 |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круг отрезной 150х3х22 | шт. | 20 |
| 2 | Круг отрезной 230х2,5х22 А30 | шт. | 10 |
| 3 | Круг шлифовальный 150х6х22,2 | шт. | 35 |
| 4 | Круг шлифовальный 230х22,2х6 | шт. | 10 |
| 5 | Круги отрезные 115х3х20 | шт. | 15 |
| 6 | Саморез 2,2х16 полусфера пресшайба со сверлом | шт. | 110 |
| 7 | Грунт ГФ-0119 | тн | 0,4 |
| 8 | Краска масляная МА-15 коричневая | тн | 0,4 |
| 9 | Доска обрезная 50 мм.хв.породы. 1 сорт | тн | 0,30 |
| 10 | Герметик Chemlux 9012 высокотемпературный | шт | 1 |
| 11 | Жидкий ключ WD-40 | шт | 4 |
| 12 | Ветошь | кг | 10 |
| 13 | Смазка графитовая | кг | 2 |
| 14 | Шнур ШАОН 27х27 | кг | 50 |
| 15 | Кирпич нормальный №8 ША-1 | т | 6,300 |
| 16 | Мертель МША-39 | т | 0,700 |
| 17 | Порошок (глина огнеупорная)ПГА(Б) | т | 0,051 |
| 18 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И в мешках big-bag | м3 | 1,000 |
| 19 | Заполнитель шамотный(крошка) 3ША(Б) фр.0-5 | т | 1,300 |
| 20 | Заполнитель шамотный (крошка) 3ША(Б) фр. 5-20 | т | 1,300 |
| 21 | Хромито-глинистая смесь СХГ-3 | т | 2,500 |
| 22 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 в мешках (50кг.) | шт | 4,000 |
| 23 | Герметик силик. высокотемпер. 5399 | шт | 12,000 |
| 24 | Набивка ХБП 6х6 | кг | 50,000 |
| 25 | Набивка ХБП 8х8 | кг | 50,000 |
| 26 | Набивка ХБП 10х10 | кг | 50,000 |
| 27 | Набивка ХБП 25х25 | кг | 50,000 |
| 28 | Набивка ХБП 28х28 | кг | 60,000 |
| 29 | Набивка Графлекс Н 1200 30х30 | кг | 50,000 |
| 30 | Клингерсил С 4400 1500х2000х1,0 | лист | 5,000 |
| 31 | Клингерсил С 4400 1500х2000х2,0 | лист | 4,000 |
| 32 | Клингерсил С 4400 1500х2000х3,0 | лист | 4,000 |
| 33 | Клингерсил С 4400 1500х2000х4,0 | лист | 4,000 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.),

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор                                                                                                 В.Н. Яскевич

Главный инженер                                                                                    А.А Слуцкий

Начальник КТЦ-2                                                                                    А.А. Мишин

Начальник ОППР                                                                                     А.В. Герасимов

Приложение №1

Технические характеристики турбинных агрегатов

| Обозначение турбины | Т-180/210-130-1 |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель: | ЛМЗ |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1973 |
| Год последнего КР | 2008 |
| Мощность, МВт | 180 |
| Расход свежего пара, т/ч | 656 |
| Параметры свежего пара: Давление, кгс/см² Температура, °С | 130 540 |
| Количество ступеней: | 40 |
| Обозначение генератора | Т3В-220-2У3 |
| Завод-изготовитель | Электросила |
| Наименование составных частей паровой турбины и вспомогательного оборудования турбоагрегата | Перечень чертежей и основные технические характеристики |
| Турбина паровая Т-180/210-130. Сборочный чертеж. | Черт. 1302334 СБ масса-4371949 кг длинна-20737 мм Число ступеней-20 |
| Цилиндр высокого давления (ЦВД) | Черт. 1235163 |
| Проточная часть цилиндра высокого давления | Черт. 1301593ТЧ |
| Ротор высокого давления | Черт. 1294469 Материал- хромомолибденовая сталь масса-7162 кг длинна-4640 мм Число ступеней-12 Диаметр шейки №1-300 мм Диаметр шейки №2-330 мм Диаметр макс. по рабочим лопаткам-1146 мм |
| Цилиндр среднего давления (ЦСД) | Черт. 1282169 |
| Ротор среднего давления | Черт. 1294024 Материал- хромомолибденовая сталь масса-14940 кг длинна-6079 мм Число ступеней-11 Диаметр шейки №2-330 мм Диаметр шейки №3-360 мм Диаметр макс. по рабочим лопаткам-2073 мм |
| Цилиндр низкого давления (ЦНД) | Черт. 1300032СБ Черт. 1332200СБ |
| Ротор низкого давления | Черт. 1294642 Материал- хромомолибденовая сталь масса-36013 кг длинна-7560 мм Число ступеней-8 Диаметр шейки №3-360 мм Диаметр шейки №4-435 мм Диаметр макс. по рабочим лопаткам-2730 мм |
| Валоповоротное устройство | 1298121 |
| Муфта соединительная РТ-РГ | Черт. 1305654 МЧ |
| Подшипник №1 Опорный | Черт. 1297311 СБ, 1294701 СБ |
| Подшипник №2 Опорно-упорный Ø330 | Черт. 1299333 СБ |
| Подшипник №3 опорный Ø360 | Черт. 1299616 СБ |
| Подшипники №4,5 опорные Ø435 | Черт. 1299618 СБ |
| Подшипник №6 опорный Ø400 | Черт. 1356097 СБ |
| Система регулирования | 157001-Т0100 (черт. 3Т252-943, 1348674 СЗ) |
| Стопорный клапан ВД Ø225 мм (2 шт.) | Односедельный, черт. 1353767 СБ, 1157614 |
| Регулирующие клапаны ВД | 2-й клапан – разгруженного типа; 1, 3 ,4-й клапаны – неразгруженного типа. Черт. 1350328 СБ, 1343150 СБ, 1341597 СБ |
| Стопорный клапан СД (2 шт.) | Односедельный, черт. 1356735 СБ |
| Регулирующие клапаны СД | Неразгруженного типа. Черт. 1284130 СБ, 1284138 СБ |
| Клапан предохранительный Ду600/800 | Черт. 1131000 СБ |
| Регулятор скорости | РС-3000-5 |
| Регулятор давления теплофикационного отбора | Черт. 1358218 СБ |
| Эжектор основной (2 шт.) ОЭ-1А, ОЭ-1Б | ЭВ-7-1000, черт. Б-1285612 СБ |
| Эжектор подогревателя ПС-50 | ЭВ-1-230, черт. Б-1285441 СБ |
| Маслоохладители (2 шт.) МО-1А, МО-1Б | МП-165-150-1, черт. 1349557 СБ |
| Главный маслобак ГМБ | Объем- 28 м3 |
| Конденсатор (1 шт.) | Тип 180КЦС-1 Черт. 1294525-1СБ Масса 236500 кг Трубка охлаждающая Ø 28х1 L=9000+15 мм n=11460 |
| Пусковой маслонасос | ЦНСМ 300- 540 Насос центробежный горизонтальный секционный Технические характеристики: - Подача, м3/час- 200 - Напор, м- 200 - Частота вращения, об/мин- 980 - Мощность, кВт- 185 Предприятие- изготовитель: Ясногорский машиностроительный завод |
| Резервный маслонасос | Д 200-36 Насос центробежный горизонтальный одноступенчатый Технические характеристики: - Подача, м3/час- 200 - Напор, м- 36 Предприятие- изготовитель: «Ливгидромаш» |
| Теплоакустическая изоляция турбины Т-180/210-130 | Проект № Л 21Комбинат «Центроэнерготеплоизиляция» главэнергострой промминэнерго. |

Приложение №2

Технические характеристики котельных агрегатов

| Ст. №№ | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность. т\ час (Гкал\ час) | Параметры свежего пара\ воды |  | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс\ см2 | Температура, 0 С |  |  |  |
|  | Котел паровой | Еп-670-13.8-545 ТГМЕ-206/П | 670 | 140 | 545 | ОА «Красный котельщик» | 2006 | 2011 |

Технические характеристики основных узлов:

- Барабаны

| Наименование | Типоразмеры | Кол-во, шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан | Ø 1600 мм., толщина стенки 112мм., длина барабана 17700мм | 1 |  | 16ГНМА | ВИФР 622614.014СБ |

- Поверхности нагрева

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран | Труба Ø60х6 ТУ-14-3-460-75 | 224 | 50,2 | сталь 20 | ВИФР.622111.017СБ |
| Боковой экран правый | Труба Ø60х6 сталь 20 ТУ-14-3-460-75 | 96 | 28,1 | сталь 20 | ВИФР.622211.025 СБ |
| Боковой экран левый | Труба Ø60х6 сталь 20 ТУ-14-3-460-75 | 96 | 28,1 | сталь 20 | ВИФР.622211.025 СБ |
| Задний экран | Труба Ø60х6 сталь 20 ТУ-14-3-460-75 | 224 | 43,5 | сталь 20 | ВИФР.622111.018 СБ |
| Подовый экран | Труба Ø60х6 сталь 20 ТУ-14-3-460-75 | 224 | 44,8 | сталь 20 | ВИФР.622221.006СБ |
| Радиационный пароперегреватель | Ø42х5 ТУ-14-3-460-75. | 76 U змеевиков | 8 | сталь 12Х1МФ | ВИФР.622412.007СБ |
| Потолочный пароперегреватель | Трубы Ø32х5 сталь 20 ТУ-14-3-460-75 |  | 2,1 | сталь 20 |  |
| Ширмовый пароперегреватель | Ø32х5 ТУ-14-3-460-75 с | 384 U змеевиков | 25,4 | сталь 12Х1МФ | ВИФР.622416.007СБ |
| Конвективный пароперегреватель первой ступени ВД. | Трубы Ø32х5 ТУ-14-3-460-75 | 108 U змеевиков | 32,2 | сталь 12Х1МФ | 08.9005.437СБ |
| Конвективный пароперегреватель второй ступени ВД | Трубы Ø36х6 ТУ-14-3-460-75 и Ø32х4 ТУ-14-3-460-75 | 152 U змеевиков |  | сталь 12Х1МФ сталь 12Х18Н12Т | 08.9005.450СБ |
| Конвективный пароперегреватель первой ступени НД | Трубы Ø42х4 сталь 12Х1МФ ТУ-14-3-460-75 | 152W змеевиков | 118,4 | сталь 12Х1МФ | 08.9005.257 СБ |
| Конвективный пароперегреватель второй ступени НД | Трубы Ø42х4 ТУ-14-3-460-75 | 152W зме-евиков | 96,4 | сталь 12Х1МФ | 622414.016СБ |
| Фронтовой экран опускного газохода | Ø32х5 ТУ-14-3-460-75 |  | 16,9 | сталь 20 | 08.9020.087 СБ |
| Задний экран опускного газохода | Ø32х5 ТУ-14-3-460-75 |  | 21 | сталь 20 | 08.9020.089СБ |
| Боковые экраны опускного газохода | Ø32х5 ТУ-14-3-460-75 |  | 9,3 | сталь 20 | 08.9020.088СБ |
| Горизонтальный газоход | Трубы Ø32х5 ТУ-14-3-460-75 |  | 24,6 | сталь 20 | 08.9024.075СБ |

- Водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной экономайзер мембранный | труба Ø28х4 ТУ-14-3-460-75 |  | 162,5 | сталь20 | 08.9021.054СБ |

- Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллекторы фронтового экрана | Ø219х40 ТУ-14-3-460-75 | 8 |  | Сталь 20 | ВИФР.622111.017СБ |
| Коллекторы заднего экрана | Ø219х40 ТУ-14-3-460-75 | 8 |  | Сталь 20 | ВИФР.622111.018 СБ |
| Коллекторы боковых экранов | Ø219х40 ТУ-14-3-460-75 | 16 |  | Сталь 20 | ВИФР.622211.025 СБ |
| Коллекторы ширмового пароперегревателя | Ø 159х18 ТУ-14-3-460-75 | 48 |  | 12Х1МФ | ВИФР.622416.007СБ |
| Коллекторы радиационного пароперегревателя | Ø 159х18 | 8 |  | 12Х1МФ | ВИФР.622412.007СБ |
| Коллекторы подового экрана | Ø219х40 ТУ-14-3-460-75 | 16 |  | Сталь 20 | ВИФР.622221.006СБ |
| Коллекторы потолочного пароперегревателя | Ø219х36 ТУ-14-3-460-75 | 8 |  | Сталь 20 | ВИФР.08.9011.112СБ |
| Коллекторы горизонтального газохода | Ø219х36 ТУ-14-3-460-75 | 12 |  | Сталь 20 | ВИФР.08.9024.075СБ |
| Коллекторы фронтовой стены опускного газохода | Ø219х36 Ø219х30 ТУ-14-3-460-75 | 8 8 |  | Сталь 20 | ВИФР.08.9020.087СБ |
| Коллекторы задней стены опускного газохода | Ø219х36 ТУ-14-3-460-75 | 8 |  | Сталь 20 | ВИФР.08.9020.089СБ |
| Коллекторы боковой стены опускного газохода | Ø219х36 ТУ-14-3-460-75 | 8 |  | Сталь 20 | ВИФР.08.9020.088СБ |
| Коллекторы мембранного водяного экономайзера | Ø219х36 Ø219х26 ТУ-14-3-460-75 | 16 16 |  | Сталь 20 | ВИФР.08.9021.045СБ |
| Коллекторы КПП II ступени ВД | Ø273х26 Ø325х50 Ø325х45 ТУ-14-3-460-75 | 8 4 4 |  | 12Х1МФ | ВИФР.08.9005.450СБ |
| Коллекторы КПП II ступени НД | Ø630х30 ТУ 3-923-75 | 8 |  | 15Х1М1Ф | ВИФР.622414.016СБ |
|  | Ø426х20 ТУ-14-3-460-75 | 8 |  | Сталь 20 |  |
| Коллекторы КПП I ступени ВД | Ø325х25 Ø325х32 ТУ-14-3-460-75 | 8 8 |  | 12Х1МФ | ВИФР.08.9005.437СБ |
| Коллекторы КПП I ступени НД | Ø426х20 | 8 8 |  | 12Х1МФ Сталь 20 | ВИФР.08.9005.257СБ |
| Коллектор питательной воды от узла питания | 219х26 | 2 |  | Сталь 20 | ВИФР.302.382.035СБ |
| Пароохладитель впрыскивающий | Ø325х25 Ø325х45 Ø465х19 ТУ-14-3-460-75 | 6 2 2 |  | 12Х1МФ 12Х1МФ Сталь 20 | ВИФР.622653.063СБ÷622653 069СБ4; 622653.058СБ |
| Соединительные трубы пароперегревателя ВД | Ø325х25 Ø325х50 Ø325х26 | 2 2 2 |  | 12Х1МФ | ВИФР.302.382.030СБ |
| Соединительные трубы ширмового пароперегревателя | Ø325х26 Ø325х25 | 3 4 |  | 12Х1МФ | ВИФР.302.382.030СБ |
| Соединительные трубы пароперегревателя НД | Ø426х20 | 6 |  | Сталь 20 | ВИФР.302.382.030СБ |
| Стояки водоподводящих труб экранов | Ø426х36 | 6 |  | Сталь 20 |  |
| Водоподводящие трубы от стояков к входным коллекторам фронтового экрана | Ø159х15 Ø159х16 | 22 |  | 20 |  |
| Водоподводящие трубы от стояков к входным коллекторам заднего экрана | Ø159х15 Ø159х16 | 22 |  | 12Х1МФ |  |
| Водоподводящие трубы от стояков к входным коллекторам боковых экранов топки (правая сторона) | Ø159х15 Ø159х16 | 10 |  | 20 |  |

- Воздухоподогреватели, калориферы:

| Наименование | Тип | Типоразмеры труб | Масса, т | Поверхность нагрева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регенеративный воздухоподогреватель | РВП-68. |  |  | 13550/4450 |  |
| Калориферы – 2шт | СО-ПО | 32 мм. |  | 561 |  |

- Тягодутьевые механизмы, горелки:

| Наименование | Тип | Кол., шт. | Производительность, х103 м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы (Дк=2870мм) | ДОД-28,5 ГМ | 2 | 585 |  |
| Дымососы (Дк=2000мм) | ГД-20 | 2 | 200 |  |
| Вентиляторы (Дк=2500 мм) | ВДН-25х2х1 | 2 | 420/530 |  |
| Горелки | Полуподовые | 8 | 65 МВт |  |

Приложение №3

Технические характеристики основных узлов водогрейных котлов типа КВГМ-100:

Экраны, коллектора, трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб, мм | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, боковые правый и левый, промежуточный и задний | Ф 60х3,5 | 561 | 34 | Сталь 20 | А 20486 |
| Коллектора экранов | Ф 273х10 | 15 | 6 | Сталь 20 | А 20486 |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 144 | 54,2 | Сталь 20 | А 23336 |
| Коллектора конвективной части | Ф 273х10 | 4 | 0,7 | Сталь 20 | А 23336 |
| Трубопроводы в пределах котла | Ф273х10; ф219х10 | по 1 | 1,6 и 0,7 | Сталь 20 | А 20486 |

Горелки, тягодутьевые механизмы:

| Наименование | Тип | Кол-во | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горелки | Газомазутные | 3 | 30 | 651065 |
| Дымосос | ДН 22х2 (Дк=2200) | 1 | 285000 |  |
| Вентилятор дутьевой | ВД 15,5 (Дк=1500 мм) | 2 | 69000 | 5.67.ТМ 00.18 |

Приложение №4

Технические характеристики насосов

| № п/п | Наименование насосов | Тип, ст.№ | Завод-изготовитель | Производительность, м³/ч | Напор м. вод. ст. | Скорость Вращения об/мин | Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | Тип электродвигателя | Напряжение V Мощность Двигателя кВт | Кол-во, шт | Вес электродвигателя тон | Вес насоса, тонн | Система смазки | Подшипники | Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конденсатные насосы | КсВ- 320-160-2 КЭН ст. №№1А,1Б,1В КНБ ст. №№1А,1Б,1В,1Г | «Насосэнергомаш» г.Сумы, Украина, г.в. 2004 | 320 | 160 | 1480 | 140 | А03-400М-4У2 | 250 кВт 6000 В 29 А | 7 | 1,5 | 3,04 |  |  | Мостовой кран 50 |
| 2 |  | КсВ-200-130 КНОУ ст. №№1А,1Б,1В | «Насосэнергомаш» г.Сумы, Украина, г.в. 2004 | 200 | 130 | 2970 | 140 | 4А280S2УЗ | 110 кВт 380 В 197/113,5 А | 3 | 0,61 | 1,22 |  |  | Мосто-вой кран 50 |
| 3 |  | КсВ- 125- 140 КЭН ст. №1Г | «Насосэнергомаш» г.Сумы, Украина, г.в. 2004 | 125 | 140 | 2950 | 140 | 4А2250М2 | 75 кВт 380 В 132/76,0 А | 1 | 0,48 | 0,96 |  |  | Мосто-вой кран 50 |
| 4 |  | КсВ- 125- 55 КНОУ ст. №1Г | «Насосэнергомаш» г.Сумы, Украина, г.в. 2003 | 125 | 55 | 2950 | 140 | 4А180М2УЗ | 23,4 кВт 380 В 94,0/54,5А | 1 | 0,223 | 0,4447 |  |  | Мосто-вой кран 50 |
| 5 | Насосы авар. подпитки цикла | КсВ- 125- 55 НБЗК ст. №№1В,1Г | «Насосэнергомаш» г.Сумы, Украина, г.в. 2003 | 125 | 55 | 2950 | 140 | 4А180М2УЗ | 23,4 кВт 380 В 94,0/54,5А | 2 | 0,223 | 0,447 |  |  | Мосто-вой кран 50 |
| 6 | Питательные насосы | ПЭ-380-200-3 ПЭН ст. №№1А,1Б | «Насосэнергомаш» г.Сумы, Украина, г.в. 1992 | 380 | 200 | 2976 | 165 | 4АЗМ-3150/6000 | 3150 кВт 6000 В 350 А | 2 | 4,5 | 13,610 | Маслостанции |  | Мосто-вой кран 50 |
| 7 | Насос масляный пусковой | ЦНСМ 300- 540 ПМН-1 | Ясногорский машиностроительный завод. г.в. 1992 | 200 | 200 | 980 | 55 | ВАО 2 450 200-6У2 | 185 кВт 248 А 6000 Вт | 1 | 1,8 | 2,31 |  |  |  |
| 8 | Насос масляный резервный | Д 200-36 РМН-1 | «Уралгидромаш» , г.в. 2003 | 200 | 36 |  |  |  |  | 1 | 0,3 | 0,760 |  |  |  |
| 9 | Насос масля-ный аварийный | Д 200-28 АМН-1 | «Ливгидромаш», г.в. 2003 | 200 | 28 |  |  |  |  | 1 | 0,2 | 0,65 |  |  |  |
| 10 | Насосы охл. воды | Д 2000-1б НОВ ст.№№1А,1Б | «Уралгидромаш» , г.в. 2003 | 2000 | 10 | 735 | 50 | 4АМ280S8У3 | 55 кВт 10,8 А 380 В | 2 | 1,9 | 3,47 |  |  |  |
| 11 | Насосы эжекторов подъемные | Д 2500-62 НПЭ ст. №№1А,1Б | «Уралгидромаш» , г.в. 1993 | 2500 | 62 | 1000 | 50 | А4-400У-6У3 | 500 кВт 6000 В | 2 | 2,1 | 5,93 |  |  |  |
| 12 | Насосы охл-я ротора генератора | ЦНСК- 60- 66 НОР ст. №№1А,1Б | Ясногорский машиностроительный завод. г.в. 1992 | 60 | 66 | 2910 | 60 | АИР160 | 18,5 кВт 380 В | 2 | 0,15 | 0,215 |  |  |  |
| 13 | Насосы охл-я статора генератора | Х 200-150 НОС ст. №№1А,1Б | Катайский насосный завод, г.в. 2003 | 100 | 80 | 2940 | 60 | 4АМ250М | 75 кВт 380 В | 2 | 0,25 | 0,91 |  |  |  |
| 14 | Насосы бака перелива эжекторов | ХП 160-49-Щ-Е НБПЭ ст. №№1А,1Б,1В | Катайский насосный завод, г.в. 2003 | 160 | 25 |  | 50 |  |  | 3 | 0,2 | 0,7 |  |  |  |
| 15 | Насос солевых отсеков ПСГ | Кс- 80-155-2 НСО ст. №1 | «Насосэнергомаш» г.Сумы, Украина, г.в. 2004 | 80 | 155 | 3000 | 140 | 4АМ225М2У3 | 55 кВт 380 В | 1 | 0,42 | 0,545 |  |  |  |

Приложение №5

Технические характеристики подогревателей

| Подогреватель сетевой воды ПСГ-1 |  |
| --- | --- |
| тип | ПСГ-5000-3,5-8-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1994 |
| исполнение | Горизонтальный поверхностный пароводяной теплообменный аппарат с трубчатой трубной системой |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| Длина корпуса | 10610 мм |
| диаметр трубок в трубной части | 25×1мм. |
| Количество трубок | 7100 шт. |
| длина трубок | 9000 мм. |
| Материал трубок | 12Х18Н10Т |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр трубной доски | 3624 мм. |
| Подогреватель сетевой воды ПСГ-2 |  |
| тип | ПСГ-5000-3,5-8-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1994 |
| исполнение | Горизонтальный поверхностный пароводяной теплообменный аппарат с трубчатой трубной системой |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| Длина корпуса | 10610 мм |
| диаметр трубок в трубной части | 25×1мм. |
| Количество трубок | 7100 шт. |
| длина трубок | 9000 мм. |
| Материал трубок | 12Х18Н10Т |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр трубной доски | 3624 мм. |
| Подогреватель высокого давления ПВД-5 |  |
| тип | ПВ-775-265-13 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1994 |
| исполнение | Сварной вертикальный теплообменник коллекторно-спирального типа. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 9300мм |
| диаметр трубок в трубной части | 32×4 мм |
| количество трубок | 296 шт. |
| длина трубок | 26665мм |
| материал трубок | Сталь 20 |
| метод установки трубок | Св. шов |
| Подогреватель высокого давления ПВД-6 |  |
| тип | ПВ-775-265-31 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1994 |
| исполнение | Сварной вертикальный теплообменник коллекторно-спирального типа. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 8410мм |
| диаметр трубок в трубной части | 32×4 мм |
| количество трубок | 272 шт. |
| длина трубок | 26665мм |
| материал трубок | Сталь 20 |
| метод установки трубок | Св. шов |
| Подогреватель высокого давления ПВД-7 |  |
| тип | ПВ-775-265-45-1 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1994 |
| исполнение | Сварной вертикальный теплообменник коллекторно-спирального типа. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 9300мм |
| диаметр трубок в трубной части | 32×4 мм |
| количество трубок | 296 шт. |
| длина трубок | 26665мм |
| материал трубок | Сталь 20 |
| метод установки трубок | Св. шов |
| Подогреватели низкого давления 2 шт. ПНД-1,2 |  |
| тип | ПН-350-16-7-III |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 2002 |
| исполнение | Кожухо-трубные теплообменники вертикального типа, основными узлами которых явля-ются: корпус, трубная система с U-образными трубками и съемная водяная камера. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 5865 мм |
| диаметр трубок в трубной части | 18×1 мм |
| количество трубок | 1061 шт. |
| длина трубок | 7000мм |
| материал трубок | МНЖ-5-1 |
| метод установки трубок | Вальцовка |
| Подогреватели низкого давления ПНД-3 |  |
| тип | ПН-350-16-7-II |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 2002 |
| исполнение | Кожухо-трубный теплообменник вертикального типа, основными узлами которого явля-ются: корпус, трубная система с U-образными трубками и съемная водяная камера. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 5865 мм |
| диаметр трубок в трубной части | 18×1 мм |
| количество трубок | 958 шт. |
| длина трубок | 7000мм |
| материал трубок | МНЖ-5-1 |
| метод установки трубок | Вальцовка |
| Охладитель пара уплотнений ПСВ-90 |  |
| тип | ПСВ-90-7-5 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1993 |
| исполнение | Кожухо-трубный теплообменник вертикаль-ного типа, основными узлами которого явля-ются: корпус, трубная система, верхняя и нижняя (плавающая) водяные камеры. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 5470мм |
| диаметр трубок в трубной части | 21×1,0 мм |
| количество трубок | 456шт. |
| длина трубок | 3400мм. |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| Охладители конденсата ПСГ 2 шт. ОКБ-1А,1Б |  |
| тип | 800 ТНВ-2,5-М1-С/20Г-6-1-У Игр.4 |
| место установки | Турбинное отделение |
| год изготовления | 2004 г. |
| исполнение | Подогреватель пароводяной вертикальный поверхностного типа с трубчатой трубной системой |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 7376мм |
| диаметр трубок в трубной части | 20×2,0 мм |
| количество трубок | 742шт. |
| длина трубок | 6000мм. |
| материал трубок | Сталь 20 |
| метод установки трубок | обварка |
| Теплообменник непрерывной продувки ст. №1 ТОРНП-1 |  |
| тип | 273 ТКГ-2,5-М23/20-3-1 |
| место установки | Турбинное отделение |
| год изготовления | 2005 |
| исполнение | Подогреватель водо-водяной горизонтальный поверхностного типа с трубчатой трубной си-стемой |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| длина корпуса | 3500 |
| диаметр трубок в трубной части | 20×2,0 мм |
| количество трубок | 68 |
| длина трубок | 3000 |
| материал трубок | 12Х18Н10Т |
| метод установки трубок | Вальцовка |

Приложение №6

Технические характеристики арматуры

| № п/п | Наименование схемы | Наименование арматуры | Параметры рабочей среды | ККС | Параметры установленной арматуры |  | Тип | Наличие электропривода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ду мм, | Ру МПа |  |  |  |
| Главный паропровод, ГПП, ХПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сх. 020 | Главная паровая задвижка(ГПЗ) А | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10LBA01AA001 | 250 | 14,0 | 883-250-Э-01 | Есть |  |
|  | Сх. 020 | Главная паровая задвижка(ГПЗ) Б | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10LBA02AA001 | 250 | 14,0 | 883-250-Э-01 | Есть |  |
|  | Сх. 020 | Задвижка на байпасе ГПЗ | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10LBA03AA001 | 175 | 14,0 | 1013-175-Э | Есть |  |
|  | Сх. 020 | РК на байпасе ГПЗ | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10LBA03AA801 | 175 | 14,0 | 977-175-Э | Есть |  |
|  | Сх. 020 | РК БРОУ | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10MAN11AA801 | 150/250 | 25,0 | 950-150/250-Э | Есть |  |
|  | Сх. 020 | ГПК-1 | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10HAH60AA255 | 175/95 | 14,0 | 392-175/95 ОГ | Нет | Главный предохранительный клапан |
|  | Сх. 020 | ГПК-2 | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10HAH60AA256 | 175/95 | 14,0 | 392-175/95 ОГ | Нет | Главный предохранительный клапан |
|  | Сх. 020 | ГПК-3 | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10HAH60AA257 | 175/95 | 14,0 | 392-175/95 ОГ | Нет | Главный предохранительный клапан |
|  | Сх. 020 | ГПК-4 | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10HAH60AA258 | 175/95 | 14,0 | 392-175/95 ОГ | Нет | Главный предохранительный клапан |
|  | Сх. 020 | ИПК-1 | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10HAH60AA251 | 20 | 14,0 | 586-20-ЭМ-02 | Нет | Импульсный предохранительный клапан |
|  | Сх. 020 | ИПК-2 | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10HAH60AA252 | 20 | 14,0 | 586-20-ЭМ-02 | Нет | Импульсный предохранительный клапан |
|  | Сх. 020 | ИПК-3 | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10HAH60AA253 | 20 | 14,0 | 586-20-ЭМ-02 | Нет | Импульсный предохранительный клапан |
|  | Сх. 020 | ИПК-4 | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10HAH60AA254 | 20 | 14,0 | 586-20-ЭМ-02 | Нет | Импульсный предохранительный клапан |
|  | Сх. 022 | Клапан предохран. ХПП №1 | Пар Т=340оС Р=29 кгс/см2 | 10HAJ50AA257 | 250/400 | 1,3-4,3 | 111-250/400-0б-01 | Нет |  |
|  | Сх. 022 | Клапан предохран. ХПП №2 | Пар Т=340оС Р=29 кгс/см2 | 10HAJ50AA258 | 250/400 | 1,3-4,3 | 111-250/400-0б-01 | Нет |  |
|  | Сх. 022 | Клапан предохран. ХПП №3 | Пар Т=340оС Р=29 кгс/см2 | 10HAJ50AA261 | 250/400 | 1,3-4,3 | 111-250/400-0б-01 | Нет |  |
|  | Сх. 022 | Клапан предохран. ХПП №4 | Пар Т=340оС Р=29 кгс/см2 | 10HAJ50AA262 | 250/400 | 1,3-4,3 | 111-250/400-0б-01 | Нет |  |
|  | Сх. 022 | ИПК ХПП № 1 | Пар Т=340оС Р=29 кгс/см2 | 10HAJ50AA251 | 20 | 9,8 | 586-20-ЭМ-03 | Нет |  |
|  | Сх. 022 | ИПК ХПП № 2 | Пар Т=340оС Р=29 кгс/см2 | 10HAJ50AA252 | 20 | 9,8 | 586-20-ЭМ-03 | Нет |  |
|  | Сх. 022 | ИПК ХПП № 3 | Пар Т=340оС Р=29 кгс/см2 | 10HAJ50AA253 | 20 | 9,8 | 586-20-ЭМ-03 | Нет |  |
|  | Сх. 022 | ИПК ХПП № 4 | Пар Т=340оС Р=29 кгс/см2 | 10HAJ50AA254 | 20 | 9,8 | 586-20-ЭМ-03 | Нет |  |
|  | Сх. 020 | Задвижка перед РРОУ | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10MAN12AA001 | 175 | 13,7 | 1013-175-ЭМ | Есть |  |
|  | Сх. 020 | Задвижка после РРОУ | Пар Т=340оС Р=29 кгс/см2 | 10MAN12AA021 | 250 | 4 | 1017-250-Э | Есть |  |
|  | Сх. 021 | Задвижка №1 на сбросе пара из ГПП, нитка "А" в конденсатор | Пар Т=545оС Р=2,45 кгс/см2 | 10MAP02AA001 | 250 | 4,0 | 1017-250-Э | Есть |  |
|  | Сх. 021 | Задвижка №2 на сбросе пара из ГПП, нитка "А" в конденсатор | Пар Т=545оС Р=2,45 кгс/см2 | 10MAP02AA002 | 250 | 4,0 | 1017-250-ЭК | Есть |  |
|  | Сх. 021 | Задвижка №1 на сбросе пара из ГПП, нитка "Б" в конденсатор | Пар Т=545оС Р=2,45 кгс/см2 | 10MAP01AA001 | 250 | 4,0 | 1017-250-Э | Есть |  |
|  | Сх. 021 | Задвижка №2 на сбросе пара из ГПП, нитка "Б" в конденсатор | Пар Т=545оС Р=2,45 кгс/см2 | 10MAP01AA002 | 250 | 4,0 | 1017-250-ЭК | Есть |  |
|  | Сх. 022 | Задвижка перед служебной РОУ | Пар Т=340оС Р=29 кгс/см2 | 10LBF10AA001 | 200 | 10,0 | 2с-28-2 | Есть |  |
| Питательная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сх. 73 | Задвижка на входе в ПВД | Вода Т=163оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB40AA001 | 250 | 24,0 | 882-250-Э | Есть |  |
|  | Сх. 73 | Задвижка на выходе из ПВД | Вода Т=249оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB40AA002 | 250 | 24,0 | 882-250-Э | Есть |  |
|  | Сх. 73 | Задвижка на обводе ПВД | Вода Т=163оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB40AA003 | 250 | 24,0 | 882-250-КЗ | Есть |  |
|  | Сх. 73 | Впускной клапан ПВД | Вода Т=163оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB40AA031 | 275 | 24,0 | Т-366бс | Нет |  |
|  | Сх. 73 | РПК -250 СУП котла | Вода Т=249оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB43AA801 | 250 | 24,0 | РК 101.250.00-Э | Есть |  |
|  | Сх. 73 | РПК -100 СУП котла | Вода Т=249оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB42AA801 | 100 | 24,0 | РК 101.100.00-Э-01 | Есть |  |
|  | Сх. 73 | РПК -65 СУП котла | Вода Т=249оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB41AA801 | 65 | 38,0 | РК 102.65.00-01 | Есть |  |
|  | Сх. 73 | Задвижка перед РПК-250 СУП | Вода Т=249оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB43AA001 | 250 | 24,0 | 882-250-Э | Есть |  |
|  | Сх. 73 | Задвижка перед РПК-100 СУП | Вода Т=249оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB42AA001 | 100 | 24,0 | 1020-100-Э-01 | Есть |  |
|  | Сх. 73 | Задвижка перед РПК-65 СУП | Вода Т=249оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB41AA001 | 65 | 24,0 | 1052-65-ЭА | Есть |  |
|  | Сх. 73 | Задвижка за РПК-250 СУП | Вода Т=249оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB43AA002 | 250 | 24,0 | 882-250-Э | Есть |  |
|  | Сх. 73 | Задвижка за РПК-100 СУП | Вода Т=249оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB42AA002 | 100 | 24,0 | 1020-100-Э-01 | Есть |  |
|  | Сх. 73 | Задвижка за РПК-65 СУП | Вода Т=249оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB41AA101 | 65 | 24,0 | 1052-65-ЭА | Нет |  |
|  | Сх. 72 | Задвижка на напоре ПЭН-1А | Вода Т=163оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB31AA003 | 225 | 24,0 | 1012-225-Э | Есть |  |
|  | Сх. 72 | Задвижка на напоре ПЭН-1Б | Вода Т=163оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB32AA003 | 225 | 24,0 | 1012-225-Э | Есть |  |
|  | Сх. 72 | Задвижка на всасе ПЭН-1А | Вода Т=163оС Р=7,5 кгс/см2 | 10LAB31AA001 | 300 | 2,5 | 30С964НЖ | Есть |  |
|  | Сх. 72 | Задвижка на всасе ПЭН-1Б | Вода Т=163оС Р=7,5 кгс/см2 | 10LAB32AA001 | 300 | 2,5 | 30С964НЖ | Есть |  |
|  | Сх. 72 | Задвижка на входе в фильтр №1на всасе ПЭН-1А | Вода Т=163оС Р=7,5 кгс/см2 | 10LAB31AA102 | 300 | 1,0 | 30С42НЖ | Нет |  |
|  | Сх. 72 | Задвижка на входе в фильтр №2 на всасе ПЭН-1А | Вода Т=163оС Р=7,5 кгс/см2 | 10LAB31AA103 | 300 | 1,0 | 30С42НЖ | Нет |  |
|  | Сх. 72 | Задвижка на выходе из фильтра №1на всасе ПЭН-1А | Вода Т=163оС Р=7,5 кгс/см2 | 10LAB31AA104 | 300 | 1,0 | 30С42НЖ | Нет |  |
|  | Сх. 72 | Задвижка на выходе из фильтра №2 на всасе ПЭН-1А | Вода Т=163оС Р=7,5 кгс/см2 | 10LAB31AA105 | 300 | 1,0 | 30С42НЖ | Нет |  |
|  | Сх. 72 | Задвижка на входе в фильтр №1на всасе ПЭН-1Б | Вода Т=163оС Р=7,5 кгс/см2 | 10LAB32AA102 | 300 | 1,0 | 30С42НЖ | Нет |  |
|  | Сх. 72 | Задвижка на входе в фильтр №2 на всасе ПЭН-1Б | Вода Т=163оС Р=7,5 кгс/см2 | 10LAB32AA103 | 300 | 1,0 | 30С42НЖ | Нет |  |
|  | Сх. 72 | Задвижка на выходе из фильтра №1на всасе ПЭН-1Б | Вода Т=163оС Р=7,5 кгс/см2 | 10LAB32AA104 | 300 | 1,0 | 30С42НЖ | Нет |  |
|  | Сх. 72 | Задвижка на выходе из фильтра №2 на всасе ПЭН-1Б | Вода Т=163оС Р=7,5 кгс/см2 | 10LAB32AA105 | 300 | 1,0 | 30С42НЖ | Нет |  |
|  | Сх. 72 | Вентиль рециркуляции ПЭН-1А | Вода Т=163оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB31AA002 | 65 | 24,0 | 1052-65-Э | Есть |  |
|  | Сх. 72 | Вентиль рециркуляции ПЭН-1А | Вода Т=163оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB31AA107 | 65 | 24,0 | 1052-65-0 | Нет |  |
|  | Сх. 72 | Вентиль рециркуляции ПЭН-1Б | Вода Т=163оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB32AA002 | 65 | 24,0 | 1052-65-Э | Есть |  |
|  | Сх. 72 | Вентиль рециркуляции ПЭН-1Б | Вода Т=163оС Р=230 кгс/см2 | 10LAB32AA107 | 65 | 24,0 | 1052-65-0 | Нет |  |
|  | Сх. 72 | Вентиль промступени ПЭН-1А | Вода Т=163оС Р=55 кгс/см2 | 10LAF31AA001 | 65 | 24,0 | 1052-65-Э | Есть |  |
|  | Сх. 72 | Вентиль промступени ПЭН-1А | Вода Т=163оС Р=55 кгс/см2 | 10LAF31AA101 | 65 | 24,0 | 1052-65-0 | Нет |  |
|  | Сх. 72 | Вентиль промступени ПЭН-1Б | Вода Т=163оС Р=55 кгс/см2 | 10LAF32AA001 | 65 | 24,0 | 1052-65-Э | Есть |  |
|  | Сх. 72 | Вентиль промступени ПЭН-1Б | Вода Т=163оС Р=55 кгс/см2 | 10LAF32AA101 | 65 | 24,0 | 1052-65-0 | Нет |  |
|  |  | Вентиля на дренажах питательных трубопроводов | Вода Т=163оС Р=230 кгс/см2 |  | 20 | 24,0 | 998-20-0 | Нет |  |
|  | Сх. 001 | Задвижка на аварийном сливе из барабана котла | Вода Т=347оС Р=162 кгс/см2 | 10HAD53AA001 | 100 | 24,0 | 1020-100-Э-01 | Есть |  |
|  | Сх. 001 | Задвижка на аварийном сливе из барабана котла | Вода Т=347оС Р=162 кгс/см2 | 10HAD53AA002 | 100 | 24,0 | 1020-100-Э-01 | Есть |  |
|  | Сх. 82 | Задвижка на аварийном переливе деаэратора | Вода Т=164оС Р=6 кгс/см2 | 10LAA30AA201 | 200 | 2,5 | 30С998НЖ | Есть |  |
| Системы регенерации, основной конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сх. 77 | Задвижка на отборе пара к ПВД-5 | Пар Т=452оС Р=13,3 кгс/см2 | 10LBQ15AA001 | 250 | 4,0 | 1017-250-Э | Есть |  |
|  | Сх. 77 | Задвижка на отборе пара к ПВД-6 | Пар Т=335оС Р=28,4 кгс/см2 | 10LBQ16AA001 | 250 | 4,0 | 1017-250-Э | Есть |  |
|  | Сх. 77 | Задвижка на отборе пара к ПВД-7 | Пар Т=388оС Р=42 кгс/см2 | 10LBQ17AA001 | 150 | 4,0 | 887-150-Э | Есть |  |
|  | Сх. 70 | РУК в конденсаторе | Вода Т=158оС Р=16 кгс/см2 | 10LCA30AA801 | 300 | 2,5 | Б-1232675 | Есть |  |
|  | Сх. 70 | Задвижка перед РУК в конденсаторе | Вода Т=158оС Р=16 кгс/см2 | 10LCA30AA002 | 250 | 2,5 | 34000TR | Есть |  |
|  | Сх. 70 | Задвижка за РУК в конденсаторе | Вода Т=158оС Р=16 кгс/см2 | 10LCA30AA107 | 250 | 2,5 | 34000TR | Нет |  |
|  | Сх. 77 | КОС на отборе к ПВД-5 | Пар Т=452оС Р=13,3 кгс/см2 | 10LBS15CG051 | 250 | 2,5 | КОС-250-IIм-25 | Нет |  |
|  | Сх. 77 | КОС на отборе к ПВД-7 | Пар Т=388оС Р=42 кгс/см2 | 10LBS17CG051 | 150 | 6,4 | КОС-150-Iм-64 | Нет |  |
|  | Сх. 62 | КОС 4-го отбора на Д-7 | Пар Т=364оС Р=7,2 кгс/см2 | 10LBQ14CG051 | 400 | 2,5 | КОС-400-Iм-25 | Нет |  |
|  | Сх. 82 | Задвижка на отборе пара к Д-7 | Пар Т=364оС Р=7,2 кгс/см2 | 10LBC14AA001 | 400 | 2,5 | 30с907нж3 | Есть |  |
|  | Сх. 77 | РК уровня в ПВД-5 | Пар Т=452оС Р=13,3 кгс/см2 | 10LCH15AA801 | 200 | 10,0 | Т141бм | Есть |  |
|  | Сх. 77 | РК уровня в ПВД-6 | Пар Т=335оС Р=28,4 кгс/см2 | 10LCH16AA801 | 150 | 10,0 | Т136бм | Есть |  |
|  | Сх. 77 | РК уровня в ПВД-7 | Пар Т=388оС Р=42 кгс/см2 | 10LCH17AA801 | 150 | 10,0 | Т136бм | Есть |  |
|  | Сх. 77 | Задвижка конденсат ПВД-5 на Д-7 | Пар Т=452оС Р=13,3 кгс/см2 | 10LCH15AA001 | 250 | 2,5 | 30с999нж | Есть |  |
|  | Сх. 77 | Задвижка конденсат ПВД-6 на Д-7 | Пар Т=335оС Р=28,4 кгс/см2 | 10LCH16AA002 | 150 | 4,0 | ЗКЛПЭ-40 | Есть |  |
|  | Сх. 77 | Задвижка из ПВД-5 на конденсатор | Пар Т=452оС Р=13,3 кгс/см2 | 10LCH15AA002 | 200 | 2,5 | 30с999нж | Есть |  |
|  | Сх. 60 | РК уровня в ПНД-3 | Вода Т=126оС Р=2,4 кгс/см2 | 10LCJ13AA801 | 100 | 2,5 | РК-34313СБ | Есть |  |
|  | Сх. 60 | РК уровня в ПНД-2 | Вода Т=126оС Р=2,4 кгс/см2 | 10LCJ12AA802 | 150 | 6,4 | Т-36б | Есть |  |
|  | Сх. 60 | Задвижка на отборе к ПНД-3 | Пар Т=270оС Р=3,3 кгс/см2 | 10LBS13AA001 | 400 | 0,6 | 30с946нж | Есть |  |
|  | Сх. 60 | Задвижка на отборе к ПНД-2 | Пар Т=216оС Р=2 кгс/см2 | 10LBS12AA001 | 500 | 0,6 | 30с946нж | Есть |  |
|  | Сх. 70 | Зад-ка сброс конденсата в цирк-д | Вода Т=130оС Р=18 кгс/см2 | 10LCA32AA001 | 150 | 2,5 | 30с998нж | Есть |  |
|  | Сх. 77,71 | Вентиль №1 на защиту ПВД | Вода Т=40оС Р=20 кгс/см2 | 10LCA34AA001 | 65 | 23,5 | 1052-65-Э | Есть |  |
|  | Сх. 77,71 | Вентиль №2 на защиту ПВД | Вода Т=40оС Р=20 кгс/см2 | 10LCA34AA002 | 65 | 23,5 | 1052-65-Э | Есть |  |
| Система маслоснабжения турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задвижка на напоре ПМН | Масло Т=55оС Р=20 кгс/см2 | 10MAV11AA001 | 200 | 10,0 | 2с-28-2 | Есть |  |
| Вакуумная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сх. 76 | Задвижка на отсосе к эжектору 1А | Пар-воздух Т=50оС Р=0 кгс/см2 | 10MAJ11AA001 | 300 | 2,5 | 31с964нж | Есть |  |
|  | Сх. 76 | Задвижка на отсосе к эжектору 1Б | Пар-воздух Т=50оС Р=0 кгс/см2 | 10MAJ12AA001 | 300 | 2,5 | 31с964нж | Есть |  |
|  | Сх. 76 | Задвижка на подводе воды к эжектору 1А | Вода Т=30оС Р=6,8 кгс/см2 | 10MAJ31AA001 | 400 | 0,6 | 30c946нж | Есть |  |
|  | Сх. 76 | Задвижка на подводе воды к эжектору 1А | Вода Т=30оС Р=6,8 кгс/см2 | 10MAJ32AA001 | 400 | 0,6 | 30c946нж | Есть |  |
|  | Сх. 62 | Зад-ка пар на уплотнения от КСН | Пар Т=250оС Р=13 кгс/см2 | 10MAW02AA002 | 150 | 2,5 | 30с999нж | Есть |  |
|  | Сх. 62 | Зад-ка пар на уплотнения от Д-7 | Пар Т=250оС Р=13 кгс/см2 | 10MAW01AA001 | 150 | 2,5 | 30с999нж | Есть |  |
|  | Сх. 62 | Зад-ка перед РК на уплотнения | Пар Т=250оС Р=13 кгс/см2 | 10MAW10AA001 | 150 | 1,6 | 30с941нж | Есть |  |
|  | Сх. 62 | Зад-ка за РК пар на уплотнения | Пар Т=420оС Р=0,2 кгс/см2 | 10MAW10AA101 | 200 | 2,5 | 30с65нж | Нет |  |
|  | Сх. 62 | РК подачи пара на уплотнения | Пар Т=250оС Р=13 кгс/см2 | 10MAW10AA801 | 150 | 6,4 | 6c-8-1 | Есть |  |
|  | Сх. 62 | РК отсоса пара из уплотнений | Пар Т=420оС Р=0,2 кгс/см2 | 10MAM10AA801 | 300 | 6,4 | 6с-8-4 | Есть |  |
|  | Сх. 62 | Задвижка перед РК отсоса пара из уплотнений | Пар Т=420оС Р=0,2 кгс/см2 | 10MAM10AA101 | 300 | 1,6 | 30с41нж | Нет |  |
|  | Сх. 62 | Задвижка после РК отсоса пара из уплотнений | Пар Т=420оС Р=0,2 кгс/см2 | 10MAM10AA102 | 300 | 1,6 | 30с41нж | Нет |  |
|  | Сх. 105 | Задвижка на отсосе воздуха из ПСГ-2 | Пар-воздух Т=300оС Р=2 кгс/см2 | 10NDD12AA001 | 100 | 2,5 | 30с986нж | Есть |  |
| Система дренажей, РДВД, РДНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сх.025 | Задвижка перед РДВД(б) на ВД | Пар Т=540оС Р=140 кгс/см2 | 10LCM50AA101 | 100 | 14,0 | 1123-100-М | Нет |  |
|  | Сх.025 | Задвижка перед РДВД(б) на СД | Пар Т=540оС Р=26 кгс/см2 | 10LCM60AA101 | 100 | 10,0 | 1123-100-М-01 | Нет |  |
|  | Сх.074 | Задвижка на коллекторе продувок от РКВД перед РДВД турбины | Пар Т=540оС Р=140 кгс/см2 | 10LCM10AA003 | 100 | 10,0 | 1123-100-Э-01 | Есть |  |
|  | Сх.074 | Задвижка на коллекторе продувок от РКСД перед РДВД турбины | Пар Т=540оС Р=26 кгс/см2 | 10LCM10AA002 | 150 | 4,0 | 887-150-Э | Есть |  |
|  | Сх.074;020 | Вентиль дренажа перепускной трубы №1 ЦВД | Пар Т=540оС Р=140 кгс/см2 | 10MAA01AA201 | 20 | 25,0 | 999-20-Э | Есть |  |
|  | Сх.074;020 | Вентиль дренажа перепускной трубы №2 ЦВД | Пар Т=540оС Р=140 кгс/см2 | 10MAA02AA201 | 20 | 25,0 | 999-20-Э | Есть |  |
|  | Сх.074;020 | Вентиль дренажа перепускной трубы №3 ЦВД | Пар Т=540оС Р=140 кгс/см2 | 10MAA01AA202 | 20 | 25,0 | 999-20-Э | Есть |  |
|  | Сх.074;020 | Вентиль дренажа перепускной трубы №4 ЦВД | Пар Т=540оС Р=140 кгс/см2 | 10MAA02AA202 | 20 | 25,0 | 999-20-Э | Есть |  |
|  | Сх.074; 021 | Вентиль дренажа перепускной трубы №1 ЦСД | Пар Т=540оС Р=26 кгс/см2 | 10MAB01AA201 | 20 | 25,0 | 999-20-Э | Есть |  |
|  | Сх.074; 021 | Вентиль дренажа перепускной трубы №2 ЦСД | Пар Т=540оС Р=26 кгс/см2 | 10MAB01AA202 | 20 | 25,0 | 999-20-Э | Есть |  |
|  | Сх.074; 021 | Вентиль дренажа перепускной трубы №3 ЦСД | Пар Т=540оС Р=26 кгс/см2 | 10MAB02AA201 | 20 | 25,0 | 999-20-Э | Есть |  |
|  | Сх.074; 021 | Вентиль дренажа перепускной трубы №4 ЦСД | Пар Т=540оС Р=26 кгс/см2 | 10MAB02AA202 | 20 | 25,0 | 999-20-Э | Есть |  |
|  | Сх.074 | Вентиль №1 дренажа цилиндра ЦВД | Пар Т=540оС Р=130 кгс/см2 | 10MAA10AA201 | 20 | 25,0 | 999-20-Э | Есть |  |
|  | Сх.074 | Вентиль №2 дренажа цилиндра ЦВД | Пар Т=540оС Р=130 кгс/см2 | 10MAA10AA202 | 20 | 25,0 | 999-20-Э | Есть |  |
|  | Сх.074 | Вентиль дренажа цилиндра ЦСД | Пар Т=540оС Р=26 кгс/см2 | 10LCM10AA004 | 20 | 25,0 | 999-20-Э | Есть |  |
|  | Сх.074(020) | Вентиль продувки РКВД-1 | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10MAA01AA203 | 50 | 13,7 | 1053-50-Э | Есть |  |
|  | Сх.074(020) | Вентиль продувки РКВД-2 | Пар Т=545оС Р=140 кгс/см2 | 10MAA02AA203 | 50 | 13,7 | 1053-50-Э | Есть |  |
|  | Сх.074(021) | Вентиль продувки РКСД-1 | Пар Т=540оС Р=26 кгс/см2 | 10MAB01AA203 | 50 | 13,7 | 1053-50-ЭА | Есть |  |
|  | Сх.074(021) | Вентиль продувки РКСД-2 | Пар Т=540оС Р=26 кгс/см2 | 10MAB02AA203 | 50 | 13,7 | 1053-50-ЭА | Есть |  |
|  | Сх.075 | Задвижка на коллекторе РДНД дренажей уплотнений | Пар-вода Т=420оС Р=14 кгс/см2 | 10LCM50AA001 | 100 | 2,5 | 30с986нж | Есть |  |
|  | Сх.075 | Задвижка на коллекторе РДНД дренажей до КОС | Пар-вода Т=420оС Р=14 кгс/см2 | 10LCM50AA002 | 150 | 2,5 | 30с999нж | Есть |  |
|  | Сх.075 | Задвижка на коллекторе РДНД дренажей после КОС | Пар-вода Т=420оС Р=14 кгс/см2 | 10LCM50AA003 | 150 | 2,5 | 30с999нж | Есть |  |
| Система теплофикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сх.103 | Задвижка на входе сетевой воды в ПСГ-2 | Вода Т=115оС Р=8 кгс/см2 | 10NDA10AA002 | 1000 | 2,5 | 30с964нж2 | Есть |  |
|  | Сх.103 | Задвижка на выходе сетевой воды из ПСГ-2 | Вода Т=115оС Р=8 кгс/см2 | 10NDA10AA003 | 1000 | 2,5 | 30с964нж2 | Есть |  |
| Газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сх. 011 | ГОК котла | Газ Т=30оС Р=1,2 кгс/см2 | 10HHG10AA003 | 600 | 1,2 | 6730.00 | Есть |  |
|  | Сх. 011 | РК давления газа перед котлом малого расхода | Газ Т=30оС Р=1,2 кгс/см2 | 10HHG10AA801 | 150 | 1,2 | 3Д 150-2.00 (АМАКС) | Есть |  |
|  | Сх. 011 | РК давления газа перед котлом основного расхода | Газ Т=30оС Р=1,2 кгс/см2 | 10HHG10AA802 | 250 | 1,2 | 3Д 250-2.00 (АМАКС) | Есть |  |
|  | Сх. 011 | Задвижка №1на газопроводе перед котлом | Газ Т=30оС Р=1,2 кгс/см2 | 10HHG10AA001 | 600 | 2,5 | 30с964нжБ | Есть |  |
|  | Сх. 011 | Задвижка №2 на газопроводе перед котлом | Газ Т=30оС Р=1,2 кгс/см2 | 10HHG10AA002 | 600 | 2,5 | 30с964нжБ | Есть |  |

Приложение №7

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                             (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                                 _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение 8

|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Правобережной ТЭЦ ______________ А.А. Слуцкий "___" ____________ 2013г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта основного оборудования Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Ст.№ | Мощность, МВт, паропроиз-водитель-ность, т/ч, Гкал/ч | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  |  | Перечень сверхтиповых работ | Норматив- ный межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируе-мый межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируемая стоимость ремонта, млн.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по энерго-установке | в том числе |  |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Продол-житель-ность, сутки |  |  |  |  | Типовой объём | Сверхтиповые работы |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок ст. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбина | 1 | 180 | ТР | 21.04 | 28.04 | 8 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |
| Турбина | 1 | 180 | ТР | 01.09 | 13.09 | 13 |  |  |  | 1864 | 1864 |  |
| Котел | 1 | 670 | ТР | 21.04 | 28.04 | 8 |  |  |  | 1300 | 1300 |  |
| Котел | 1 | 670 | ТР | 01.09 | 13.09 | 13 |  |  |  | 1700 | 1700 |  |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейный котел | 9,10,11,13,14,15 | 100 | ТР | 01.04 | 20.07 | 14 |  |  |  | 300 | 300 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейный ко-тел | 15 | 100 | КР | 13.04 | 10.08 | 120 | Полная замена поверхностей нагрева коллек-торов и перепускных труб |  | 34029 | 39000 | 3000 | 36000 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок ст. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбина | 1 | 180 | КР | 01.08 | 21.09 | 44 |  | 34000 | 34000 | 25000 |  |  |
| Котел | 1 | 670 | КР | 01.08 | 21.09 | 44 |  | 34000 | 34000 | 10500 |  |  |
| Генератор | 1 | 180 | КР | 01.04 | 21.09 | 44 |  |  |  | 7000 |  |  |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водогрейный котел | 15 | 100 | КР | 01.05 | 30.08 | 120 | Полная замена поверхностей нагрева коллекторов и перепускных труб |  | 34029 | 39000 | 3000 | 36000 |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паровой котел | 7 | 50 | КР | 18.04 | 19.05 | 16 |  | 40800 | 40800 | 8000 |  |  |
| Паровой котел | 8 | 50 | КР | 01.08 | 24.09 | 16 |  | 40800 | 40800 | 8000 |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР				                                                                                                                                       А.В. Герасимов

Примечание:

На 2014 год в план график включаются капитальные, средние, текущие ремонты основного оборудования.

На 2015-2018 год - капитальные, средние  ремонты основного оборудования.

Приложение 9

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Правобережной ТЭЦ-5

__________ А.А. Слуцкий

“	“			 201   г.

График

ремонта насосов

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Насос питательный-1А |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Насос питательный-1Б |  |  |  |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |
| 3 | Насос аварийной подпитки цикла-1В |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Насос аварийной подпитки цикла-1Г |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
| 5 | Насос конденсатный 1 ступени-1А |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Насос конденсатный 1 ступени-1Б |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Насос конденсатный 1 ступени-1В |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 8 | Насос конденсатный 1 ступени-1Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Насос конденсатный 2 ступени-1А |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Насос конденсатный 2 ступени-1Б |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Насос конденсатный 2 ступени-1В |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 12 | Насос конденсатный 2 ступени-1Г |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 13 | Насос конденсатный ПСГ-1-1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Насос конденсатный ПСГ-1-1Б |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Насос конденсатный ПСГ-2-1В |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Насос конденсатный ПСГ-2-1Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
| 17 | Насос системы охлаждения статора генератора-1А |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Насос системы охлаждения статора генератора-1Б |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
| 19 | Насос системы охлаждения ротора генератора-1А |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Насос системы охлаждения ротора генератора-1Б |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
| 21 | Насос масляный пусковой |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
| 22 | Насос масляный резервный |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Насос масляный аварийный |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Носос охлаждающей воды – 1А |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Носос охлаждающей воды-1Б |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Насос эжекторов подъемный -1А |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Насос эжекторов подъемный -1Б |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |
| 28 | Насос солевых отсеков ПСГ |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |
| 29 | Насос бака перелива эжекторов 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |
| 30 | Насос бака перелива эжекторов 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |
| 31 | Насос бака перелива эжекторов 1В |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР				А.В. Герасимов

Начальник КТЦ2				А.А. Мишин

Приложение №10

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Правобережной ТЭЦ-5

__________ А.А. Слуцкий

“	“			 201   г.

График

ремонта теплообменного оборудования

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подогреватель сетевой воды ПСГ-1 |  |  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подогреватель сетевой воды ПСГ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТР |  |  |  |
| 3 | Подогреватель высокого давления ПВД-5 |  |  |  | РТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подогреватель высокого давления ПВД-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | РТС |  |  |  |
| 5 | Подогреватель высокого давления ПВД-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | РТС |  |  |  |
| 6 | Подогреватель низкого давления ПНД-1 |  |  |  | РТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подогреватель низкого давления ПНД-2 |  |  |  | РТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подогреватель низкого давления ПНД-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | РТС |  |  |  |
| 9 | Охладитель конденсата ПСГ 2 ОКБ-1А |  |  |  |  |  |  |  |  | РТС |  |  |  |
| 10 | Охладитель конденсата ПСГ 2 ОКБ-1Б |  |  |  |  |  |  |  |  | РТС |  |  |  |
| 11 | Охладитель пара уплотнений ПСВ-90 |  |  |  |  |  |  |  |  | РТС |  |  |  |
| 12 | Теплообменник непрерывной продувки |  |  |  | РТС |  |  |  |  |  |  |  |  |

РТС- ремонт по техническому состоянию

Начальник ОППР				А.В. Герасимов

Начальник КТЦ2				А.А. Мишин