# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту общестанционного вспомогательного оборудования ТЭЦ (номер закупки по ГКПЗ (2110/2.18-486)
Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 9432000 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР: Н. Н. Жуков, рабочий телефон (81555) 49-395;

начальник котельного цеха: Беззубов Валерий Юрьевич, рабочий телефон (81555) 49-377;

начальник турбинного цеха: Харченко Владимир Николаевич, рабочий телефон (81555) 49-383;

начальник топливно-транспортного цеха: Виктор Андреевич Белоглазов, рабочий телефон (81555) 49-391;

начальник химического цеха: Иван Николаевич Завьялов, рабочий телефон (81555) 49-388.

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки – 28 500,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году – 5 550,00 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году – 5 550,00 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году – 5 750,00 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 5 750,00 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году – 5 900,00 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Текущая стоимость работ определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора и закрытие работ по договору происходит путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии согласования смет и подписания актов о приемке выполненных работ.

Условия производства работ,определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

- шум, стеснённые условия, работы на высоте, вблизи действующих электроустановок и действующего тепломеханического оборудования (для работ по ремонту котельно-вспомогательного оборудования и работ по  капитальному ремонту оборудования подпитки тепловых сетей, трубопроводов I-IV категории;

- работы по антикоррозионной защите выполняются как на наружных поверхностях оборудования, так и внутри закрытых емкостей. Работы по АКЗ оборудования установленного вне  помещений химического цеха (на открытых площадках) выполняются при температуре наружного воздуха не ниже + 5 градусов.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ.

Выполнение работ по ремонту общестанционного оборудования

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики общестанционного оборудования, подлежащего ремонту, определены в приложениях №№1-4 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

- ремонт АКЗ емкостного оборудования водоподготовительной установки (фильтры, баки);

- ремонт топливоподачи: узлов пересыпки, бункеров;

- ремонт котельно-вспомогательного оборудования

- ремонт трубопроводов.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта общестанционного оборудования Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт АКЗ оборудования химического цеха |
| 2 | Ремонт оборудования топливоподачи ТТЦ |
| 3 | Ремонт котельно-вспомогательного оборудования |
| 4 | Капитальный ремонт оборудования подпитки тепловых сетей, трубопроводов I-IV категории |
| Номенклатура и объём работ на ремонты вспомогательного оборудования в 2014 году определяется в соответствии с ведомостью планируемых работ по ремонту. Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2015-2018 годы определяются в соответствии с ведомостями объёма работ направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. |  |
| 5 | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ

по ремонту общестанционного вспомогательного оборудования ТЭЦ

на 2014 г.

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт АКЗ оборудования химического цеха |  |  |
| 1.1 | Механический фильтр ст.№4(двухкамерный) |  |  |
|  | Дробеструйная очистка внутренней поверхности от старого антикоррозионного покрытия. | м2 | 73,2 |
|  | Повторная дробеструйная очистка мест заварки язв | м2 | 3 |
|  | Обеспыливание и обезжиривание поверхности. | м2 | 73,2 |
|  | Шпатлевание мелких язв и раковин, сварочных швов. | м2 | 3 |
|  | Нанесение нового антикоррозионного покрытия в 3 слоя (общая толщина покрытия всех слоев не менее 500 мкм). Материал –Эмаль «Темагам-Эповин» ТУ2312-005-98605321-2007 , бывшая Эмаль «Эповин» БЭП-5297 | м2 | 73,2 |
|  | Наружная покраска фильтра и трубопроводов обвязки в два слоя эмалью ПФ-115. | м2 | 55,4 |
| 1.2 | Н-катионитовый фильтр 1 ступени ст.№3 |  |  |
|  | Устройство и разборка инвентарных лесов внутри фильтра высотой до 4м (леса подрядчика). | т | 0,25 |
|  | Дробеструйная очистка внутренней поверхности от старого антикоррозионного покрытия. | м2 | 37,4 |
|  | Повторная дробеструйная очистка мест заварки язв | м2 | 3 |
|  | Обеспыливание и обезжиривание поверхности. | м2 | 37,4 |
|  | Шпатлевание мелких язв и раковин, сварочных швов. | м2 | 3 |
|  | Нанесение нового антикоррозионного покрытия в 3 слоя (общая толщина покрытия всех слоев не менее 500 мкм). Материал –Эмаль «Темагам-Эповин» ТУ2312-005-98605321-2007 , бывшая Эмаль «Эповин» БЭП-5297 | м2 | 37,4 |
|  | Наружная покраска фильтра и трубопроводов обвязки в два слоя эмалью ПФ-115. | м2 | 46 |
| 1.3 | Бак обессоленной воды ст. №2 |  |  |
|  | Устройство и разборка лесов внутри бака высотой до 4м (леса подрядчика). | т | 1 |
|  | Дробеструйная очистка внутренней поверхности от старого антикоррозионного покрытия. | м2 | 201,1 |
|  | Повторная дробеструйная очистка мест заварки язв | м2 | 3 |
|  | Обеспыливание и обезжиривание поверхности. | м2 | 201,1 |
|  | Шпатлевание мелких язв и раковин, сварочных швов. | м2 | 3 |
|  | Нанесение нового антикоррозионного покрытия в 3 слоя (общая толщина покрытия всех слоев не менее 500 мкм). Материал –Эмаль «Темагам-Эповин» ТУ2312-005-98605321-2007 , бывшая Эмаль «Эповин» БЭП-5297 | м2 | 201,1 |
|  | Наружная покраска грунтом - эмалью «УНИПОЛ» СБЭ-111 марки АМ кровли бака с предварительным обезжириванием и подготовкой поверхности в два слоя. | м2 | 40 |
| 1.4 | Бак-нейтрализатор ст. №2 |  |  |
|  | Устройство настила из доски S=40мм в конусной части бака Д-6,6м с последующей разборкой. | м2 | 34,5 |
|  | Устройство лесов внутри бака высотой до 5 метров (леса подрядчика) с последующей разборкой. | т | 1,5 |
|  | Снятие гуммировочного покрытия бака-нейтрализатора | м2 | 10 |
|  | Дробеструйная очистка внутренней поверхности от старого антикоррозионного покрытия | м2 | 198,6 |
|  | Повторная дробеструйная очистка мест заварки язв | м2 | 5,0 |
|  | Шпатлевание мелких язв и раковин, сварочных швов. | м2 | 5,0 |
|  | Обеспыливание и обезжиривание поверхности | м2 | 198,6 |
|  | Нанесение нового антикоррозионного покрытия в 3 слоя (общая толщина покрытия всех слоев не менее 500 мкм). Материал – –« ЭПОВИН» (БЭП-5297) | м2 | 198,6 |
|  | Наружная покраска конусной части бака и трубопроводов обвязки в два слоя эмалью ПФ-115 | м2 | 50 |
|  | Наружная покраска грунтом – эмалью «УНИПОЛ» СБЭ-111 марки АМ цилиндрической части и кровли бака с предварительным обезжириванием и подготовкой поверхности в два слоя. | м2 | 150 |
| Итого планируемая стоимость: 2 050,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |  |
| 2 | Ремонт оборудования топливоподачи ТТЦ |  |  |
| 2.1 | Работы по ремонту бункера разгрузочного устройства |  |  |
|  | Разработка графика выполнения работ и согласование его с Заказчиком | график | 1 |
|  | Ремонт металлоконструкций подвесок бункера разгрузочного устройства | т | 2,5 |
| 2.2 | Работы по ремонту узлов пересыпки |  |  |
|  | Разработка графика выполнения работ и согласование его с Заказчиком | график | 1 |
| 2.1.1 | узел пересыпки ст.№2 инв.№ 16015: |  |  |
|  | Замена брони течки, загрузочного и пересыпного рукавов, толщина брони до 10 мм. (сталь лист 6мм, 10 мм) | т | 1,32 |
| 2.1.2 | узел пересыпки ст.№3 инв.№ 16017: |  |  |
|  | Замена брони течки, загрузочного и пересыпного рукавов, толщина брони до 10 мм. (сталь лист 6мм, 10 мм) | т | 1,39 |
| 2.1.3 | узел пересыпки ст.№4 инв.№ 16034: |  |  |
|  | Замена брони течки, загрузочного и пересыпного рукавов, толщина брони до 10 мм. (сталь лист 6мм, 10 мм) | т | 1,08 |
| 2.1.4 | узел пересыпки ст.№7инв.№ 16021: |  |  |
|  | Замена брони течки, загрузочного и пересыпного рукавов, толщина брони до 10 мм. (сталь лист 6мм, 10 мм) | т | 1,21 |
| 2.3 | Работы по ремонту бункера питателя крана-перегружателя № 1 |  |  |
|  | Изготовление и замена м/к весом до 0,02 тн (сталь лист 10 мм) | т | 0,5 |
|  | Изготовление и замена м/к весом до 0,05 тн (сталь лист 10 мм) | т | 2,0 |
|  | Изготовление и замена м/к весом до 0,1 тн (сталь лист 10 мм) | т | 1.5 |
|  | Изготовление и замена м/к весом до 0,2 тн (сталь лист 10 мм) | т | 2.0 |
|  | Изготовление и замена м/к весом до 0,6 тн (сталь лист 10 мм) | т | 2.0 |
|  | Изготовление и замена м/к весом до 0,05 тн (сталь лист 1,5мм) | т | 0,5 |
| 2.4 | Работы по ремонту обшивки ремонтной площадки крана-перегружателя № 1 |  |  |
|  | Обшивка профнастилом стенок ремонтной площадки | м² | 205 |
| 2.5 | Работы по ремонту бункера вагоноопрокидывателя №3 |  |  |
|  | Изготовление и замена м/к весом до 0,1 тн (сталь лист 10 мм) | т | 1 |
|  | Изготовление и замена м/к весом до 0,2 тн (сталь лист 10 мм) | т | 3 |
| Итого планируемая стоимость: 1 000,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |  |
| 3 | Ремонт котельно-вспомогательного оборудования |  |  |
| 3.1 | Замена металлических ливнестоков I и II котельных на ПХВ трубу |  |  |
|  | Снятие трубопровода d 108х4 мм | м | 540 |
|  | Снятие трубопровода d 89х4 мм | м | 260 |
|  | Снятие трубопровода d 76х4 мм | м | 40 |
|  | Установка трубопроводов d 125 мм из полипропиленовых труб | м | 260 |
|  | Установка трубопроводов d 100 мм из полипропиленовых труб | м | 40 |
|  | Установка трубопроводов d 150 мм из полипропиленовых труб | м | 540 |
|  | Установка отводов полипропиленовых НТЕА d125/125мм 45град. длина 266мм | шт. | 18 |
|  | Установка отводов полипропиленовых НТВ d150мм 45град. длина 136мм | шт | 40 |
|  | Установка отводов полипропиленовых НТВ d150/150мм 45град. длина 380 мм | шт | 24 |
|  | Установка металлоконструкций при изготовлении площадок, временных опор, лесов из угловой стали 63*63*6 | тн | 0,75 |
| 3.2 | Перетрассировка золопровода на северной стороне дамбы, монтаж дополнительных выпусков в I секцию золошлакоотвала |  |  |
|  | Установка трубопровода d 377 мм | м | 450 |
|  | Изготовление опор трубопровода массой детали до 20 кг | шт | 10 |
|  | Установка выпусков d 273 мм длиной 50 м | шт | 2 |
|  | Установка поворотных проглушек из листовой стали 10 мм | шт | 2 |
|  | Установка сальникового компенсатора | шт | 1 |
|  | Врезка трубопровода в трубопровод | шт | 1 |
| 3.3 | Усиление стенки мазутного резервуара № 3 из разъемных стальных колец |  |  |
|  | Разработка проекта усиления стенки мазутного резервуара бандажными кольцами | шт | 1 |
|  | Изготовление опор бандажных колец длиной 8 м | тн | 1,2 |
|  | Установка опор бандажных колец | тн | 1,2 |
|  | Изготовление бандажных колец из стали толщ. 10,0 мм | тн | 0,75 |
|  | Установка бандажных колец на высоте 2,0-10,0 м | тн | 0,75 |
| 3.4 | Замена участка мазутопровода d108х4 ÷8 мм на высоте 5 м от растопочной мазутонасосной до главного корпуса |  |  |
|  | Замена прямого и обратного трубопровода d 108х4 ÷8 мм на высоте 5м | м | 300 |
|  | Замена опор трубопровода массой до 50 кг | шт. | 12 |
| Итого планируемая стоимость: 1 250,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт оборудования подпитки тепловых сетей, трубопроводов I-IV категории |  |  |
| 4.1 | Трубопровод перегретой воды на ДСВ |  |  |
|  | Замена прямых участков Ø 219х8 мм | т | 1,46 |
|  | Снятие трубопровода Ø 325х8 мм | т | 1,57 |
|  | Установка трубопровода Ø 219х8 мм | т | 1,05 |
|  | Изготовление, установка и снятие временных металлоконструкций | т | 0,12 |
|  | Переварка фланцев Ду=200 ГОСТ 12815-80 | шт | 2 |
|  | Переварка фланцев Ду=250 ГОСТ 12815-80 | шт | 2 |
|  | Изготовление и установка тройников Ø 273х273х8 | шт | 2 |
|  | Ремонт скользящих опор трубопровода Ø 273 мм. | шт | 6 |
|  | Изготовление подкладных колец | шт. | 23 |
|  | Зачистка металла для проведения контроля. | дм2 | 200 |
|  | Установка отводов Ø 219х8 мм | шт | 6 |
| 4.2 | Коллектор основного конденсата 5 секция |  |  |
|  | Замена прямых участков Ø 219х6 мм | м | 100 |
|  | Замена прямых участков Ø159х4,5мм | м | 20 |
|  | Замена секторных отводов 219х6мм | шт | 25 |
|  | Замена отводовØ159х4,5мм | шт | 4 |
|  | Ремонт скользящих опор трубопровода Ø 219 мм. | шт | 6 |
|  | Зачистка металла для проведения контроля. | дм2 | 200 |
| Итого планируемая стоимость: 1 250,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |  |

Примечание:

Ремонт тепловой изоляции производит персонал Апатитской ТЭЦ.

  - Сроки выполнения работ определяются сроками в соответствии с ведомостями планируемых объёмов работ ремонтов общестанционного оборудования (Приложение №9) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение ремонтов оборудования.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - Графики проведения ремонтов оборудования на 2014 год приведены в приложениях №№5-8,   на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

а) для обеспечения безопасного производства работ должны выполнятся требования нормативных документов:

- СО 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей";

- СО 34.20.501-2003 «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.8 ПТЭ р. 4.;

- СО 34.03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий";

- СО 153-34.03.204 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями";

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

-  ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Меры безопасности.

- СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве

- СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы и правила техники безопасности при проведении теплоизоляционных    обмуровочных и антикоррозионных работ Минэнерго;

- СО 153-34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах;

- «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»

- «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации».

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- СО 153-34.21.543-88 (РД 34.21.543-88). Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений систем технического водоснабжения тепловых электростанций;

-  ПБ 03-438-02.  Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких отходов;

-  Проекты производства работ, согласованные с Заказчиком.

б)  технология выполнения работ должна отвечать:

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- «Технологическая инструкция по антикоррозионной защите энергетического оборудования и строительных  конструкций электростанций»;

ГОСТ 9.402-2004  «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к     окрашиванию»;

- металлические поверхности после дробеструйной обработки должны быть серо-матового цвета;

-поверхность металла перед нанесением эмали эповин БЭП-5297 должна быть обезжирена до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004;

- нанесение эмали эповин БЭП-5297 производить в соответствии с требованиями ТУ 2312-005-27524984-99;

- каждый последующий наносимый слой эмали должны отличаться по цвету от предыдущего слоя

-используемый для очистки сжатый воздух должен быть сухим, чистым и     соответствовать  ГОСТ 9.010-80. «Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля».

в) качество выполняемых работ должно соответствовать:

- ГОСТ 9.407-84 «Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида»

- ИСО 2808-1991 «лаки и краски. Определение толщины пленки».

- РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. РТМ-1с

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства, в т. ч. допуска на виды работ в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

# а)  п.п. 2.4; 12.3 раздела III Перечня (для работ по ремонту АКЗ оборудования химического цеха);

# б) п.п. 2.4; п.п. 10.1; 10.2; 10.5; 23.3; 33.1.11 раздела III Перечня (для работ по ремонту оборудования топливоподачи ТТЦ);

# в) п.п. 10.5; 12.3; 23.3; 33.1.11 раздела III Перечня (для работ по ремонту котельно-вспомогательного оборудования)

# г) п.п. 10.5; 18.2; 23.3; 33.1.11 раздела III Перечня (для работ по капитальному ремонту оборудования подпитки тепловых сетей, трубопроводов I-IV категории).

# - объект является особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1".

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» (приложение №10) по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предподчительно иметь в регионе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия Заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, дипломированные сварщики 4-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь заверенную Участником или нотариально копию действующего свидетельства о готовности организации к использованию необходимой технологии сварки;

- иметь обученный и аттестованный персонал для выполнения термообработки сварных швов.

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с Заказчиком;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, в том числе для термообработки сварных швов, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, - составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение А);

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ: A0, Гранд-XML, Estml;

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неплановых, неотложных ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) и сметно-договорную документацию.

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- В целях повышения устойчивости энерго и теплоснабжения, обеспечения надёжности работы теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

    - Ремонт оборудования топливоподачи ТТЦ (2014 г.)

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункер разгрузочного устройства |  |  |  |  |
| 1 | 241010204000 | Электроды МР-3 Д4 | кг | 40 |
| 2 | 222020100500 | Швеллер № 14 | т | 2,5 |
| Узлы пересыпки |  |  |  |  |
| 2 | 241010204000 | Электроды МР-3 Д4 | кг | 80 |
| 2 | 221010103300 | Сталь лист. 10мм г/к ГОСТ-19903 | т | 2,5 |
| 3 | 221010102800 | Сталь лист. 6.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,5 |
| Бункер питателя крана-перегружателя № 1 |  |  |  |  |
| 4 | 241010204000 | Электроды МР-3 Д4 | кг | 140 |
|  | 221010103300 | Сталь лист. 10мм г/к ГОСТ-19903 | т | 6 |
| 5 | 221010100600 | Сталь лист. 1.5мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,5 |
| Бункер вагоноопрокидывателя |  |  |  |  |
| 6 | 241010204000 | Электроды МР-3 Д4 | кг | 140 |
|  | 221010103300 | Сталь лист. 10мм г/к ГОСТ-19903 | т | 2,0 |

    - Ремонт котельно-вспомогательного оборудования (2014г.)

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена металлических ливнестоков I и II котельных на ПХВ трубу: |  |  |  |  |
| 1 | 353051107680 | Труба полипропиленовая с раструбом d 125мм длина 2000мм | шт | 130 |
| 2 | 353051107690 | Труба полипропиленовая с раструбом d 100мм длина 2000мм | шт | 20 |
| 3 | 353051107700 | Отвод полипропиленовый НТЕА d125/125мм 45град. длина 266мм | шт | 18 |
| 4 | 353051107710 | Отвод полипропиленовый НТВ d150мм 45град. длина 136мм | шт | 40 |
| 5 | 353051107750 | Отвод полипропиленовый НТВ d150/150мм 45град. длина 380мм | шт | 24 |
| 6 | 353051105900 | Труба полипропиленовая с раструбом d 150мм длина 2000мм | шт | 270 |
| 7 | 222010106331 | Сталь угловая 63х63х6 | т | 0,75 |
| Перетрассировка золопровода на северной стороне дамбы, монтаж дополнительных выпусков в I секцию ЗШО: |  |  |  |  |
| 8 | 312373504911 | Труба d 377х9 | т | 26 |
| 9 | 312373504600 | Трубы ГОСТ 8732 377х8.0 ст20 | т | 5,20 |
| 10 | 312373504900 | Трубы ГОСТ 8732 377х9.0 ст20 | т | 5,33 |
| 11 | 222020100500 | Швеллер № 14 | т | 1 |
| 12 | 222010106331 | Сталь угловая 63х63х6 | т | 2 |
| 13 | 312373465200 | Труба 273х10 | т | 6,5 |
| 14 | 221010103300 | Сталь толщ. 10,0 мм | т | 0,1 |
| 15 |  | Сальниковый компенсатор | шт | 1 |
| Усиление стенки мазутного резервуара № 3 из разъемных стальных колец: |  |  |  |  |
| 16 | 222020100600 | Швеллер № 16 | т | 1,2 |
| 17 | 221010103300 | Сталь толщ. 10,0 мм | т | 0,75 |
| 18 | 222010106331 | Сталь угловая 63х63х6 | т | 0,2 |
| Замена участка мазутопровода d108х4 ÷8 мм на высоте 5 м от растопочной мазутонасосной до главного корпуса |  |  |  |  |
| 19 | 312373302800 | Трубы ГОСТ 8732 108х4,0 мм ст. 20 | т | 2,000 |
| 20 | 312373303700 | Трубы ГОСТ 8732 108х6,0 мм ст. 20 | т | 0,167 |
| 21 | 222010104531 | Сталь угловая 45*45*4 | т | 1,000 |
| 22 | 222010106331 | Сталь угловая 63*63*6 | т | 10,000 |
| 23 | 222010107521 | Сталь угловая 75*75*8 | т | 0,433 |
| 24 | 222020100300 | Швеллер № 10 | т | 2,000 |
| 25 | 222020100400 | Швеллер № 12 | т | 2,368 |
| 26 | 222020100500 | Швеллер № 14 | т | 3,386 |
| 27 | 222020100600 | Швеллер № 16 | т | 12,546 |
| 28 | 241030103011 | Электроды УОНИ 13/45 Д 3мм | кг | 50,000 |

6.1.3 Капитальный ремонт оборудования подпитки тепловых сетей, трубопроводов I-IV категории (2014г.)

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод перегретой воды на ДСВ |  |  |  |  |
| 1 | 312373444600 | Трубы ГОСТ8732 219х8.0 мм ст.20 | т | 2,51 |
| 2 | 312373465200 | Труба ГОСТ 8732 273х10.0 мм ст.20 | т | 0,4 |
| 3 | 581010108200 | Отводы 90 град. 219х8 ГОСТ 17375-2001 ст.20 | шт | 6 |
| 4 | 241020103000 | Электроды УОНИ 13/55 Ø3 | кг | 50 |
| 5 | 241020104021 | Электроды УОНИ 13/55 Ø4 | кг | 20 |
| 6 | 222020100300 | Швеллер №10 | т | 0,2 |
| 7 | 221010101500 | Сталь листовая S=3 мм. 1500х2500 | т | 0,4 |
| 8 | квота | Круги абразивные Ø63х22х22 | шт | 20 |
| 9 | квота | Круги абразивные Ø125х2,5х22 обрезные | шт | 15 |
| 10 | квота | Круги абразивные Ø125х6х22 зачистные | шт | 15 |
| 11 | 221010102800 | Сталь лист. 6,0 мм г/к ГОСТ 19903 | т | 0,1 |
| Коллектор основного конденсата 5 секция |  |  |  |  |
| 12 | 312373444600 | Трубы ГОСТ8732 219х8.0 мм ст.20 | т | 4,161 |
| 13 | 312373393400 | Трубы ГОСТ 8732 159х5.0 мм.ст.20 | т | 0,3796 |
| 14 | 583200001630 | Отводы 90 - 159х5-20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 |
| 15 | 581010108200 | Отводы 90 град. 219х8 ГОСТ 17375-2001 ст.20 | шт | 25 |
| 16 | 241020103000 | Электроды УОНИ 13/55 Ø3 | кг | 50 |
| 17 | 241020104021 | Электроды УОНИ 13/55 Ø4 | кг | 20 |
| 18 | 222020100300 | Швеллер №10 | т | 0,1 |
| 19 | Квота | Круги абразивные Ø63х22х22 | шт | 15 |
| 20 | Квота | Круги абразивные Ø125х2,5х22 обрезные | шт | 15 |
| 21 | квота | Круги абразивные Ø125х6х22 зачистные | шт | 15 |
| 22 | 221010102800 | Сталь лист. 6,0 мм г/к ГОСТ 19903 | т | 0,1 |

  - Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

    - Ремонт АКЗ оборудования химического цеха (2014 г.)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмаль «ТЕМАГАМ-ЭПОВИН», ТУ 2312-005-98605321-2007, бывшая «ЭмальЭповин» БЭП-5297 | кг | 630 |
| 2 | Эмаль «УНИПОЛ» СБЭ-111 марки АМ | кг | 93 |
| 3 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7824-74 | л | 280 |
| 4 | Дробь колотая чугунная ДЧК №1,4 | т | 5,7 |
| 5 | Эмаль ПФ-115 | кг | 57 |
| 6 | Растворитель уайт-спирит | л | 66 |
| 7 | Доска обрезная S-40мм | м3 | 3 |

    - Ремонт оборудования топливоподачи ТТЦ (2014 г.)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Бункер разгрузочного устройства |  |  |  |
| Узлы пересыпки |  |  |  |
| 2 | Сталь лист. 10мм г/к ГОСТ-19903 | т | 2,0 |
| Бункер питателя крана-перегружателя № 1 |  |  |  |
| 3 | Сталь лист. 10мм г/к ГОСТ-19903 | т | 2,0 |
| Ремонтная площадка крана-перегружателя № 1 |  |  |  |
| 4 | Профнастил С-8, Zn, 0.7х1200х7000 | м² | 205 |
| Бункер вагоноопрокидыватель |  |  |  |
| 5 | Сталь лист. 10мм г/к ГОСТ-19903 | т | 2,0 |

    - Ремонт котельно-вспомогательного оборудования (2014г.)

| 1 | 312373304600 | Трубы ГОСТ 8732 108х5,0 мм ст. 20 | т | 2,477 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.2.3. Капитальный ремонт оборудования подпитки тепловых сетей, трубопроводов I-IV категории (2014г.)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод перегретой воды на ДСВ |  |  |  |
| 1 | Фланцы Ду=200 | шт. | 2 |
| 2 | Фланцы Ду=250 | шт. | 2 |
| 3 | Болты М20х110 | кг. | 100 |
| Коллектор основного конденсата 5 секция |  |  |  |
| 4 | Болты М20х110 | кг. | 100 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

-  энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Приложения:

- Технические характеристики водоподготовительной установки химического цеха Приложение №1)

- Технические характеристики оборудования топливоподачи (Приложение №2)

- Технические характеристики котельно-вспомогательного оборудования (Приложение №3).

- Технические характеристики оборудования подпитки тепловых сетей, трубопроводов I-IV категории (Приложение №4).

- График ремонта АКЗ оборудования химического цеха (Приложение №5).

- График ремонта оборудования топливоподачи (Приложение №6).

- График ремонта котельно-вспомогательного оборудования (Приложение №7).

- График ремонта оборудования по подпитки тепловых сетей, трубопроводов I-IV категории (Приложение №8).

- Форма «Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ» (Приложение №9).

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента (Приложение №10).

Заместитель генерального директора –

директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» _________________	А.Г. Антипов				          				           (подпись)	                  (ФИО)

Визы:

Главный инженер

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»		___________________	  А.А. Новиков

(подпись)		       (ФИО)

Начальник ПТО

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»		___________________	  Л.С. Жариков

(подпись)		       (ФИО)

Начальник ООР

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»		___________________	  М.А. Страз

(подпись)		       (ФИО)

Начальник ТТС

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»		___________________	  О.А. Казбанов

(подпись)		       (ФИО)

Главный инженер Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»		___________________	А.П. Собакин 			         		 			            (подпись)	                  (ФИО)

Начальник СЛиОП Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»		___________________	 И.А.Коробов 			         		 		        	            (подпись)	                   (ФИО)

Начальник ОППР Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»		___________________	   Н. Н. Жуков 			         		 			           (подпись)	                   (ФИО)

Начальник КЦ Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»		___________________	   В. Ю. Беззубов 			         		 			           (подпись)	                   (ФИО)

Начальник ТЦ Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»		___________________	   В.Н. Харченко 			         		 		                      (подпись)	                   (ФИО)

Начальник ТТЦ Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»		___________________	_В. А. Белоглазов_	         		 			        	                      (подпись)	          	        (ФИО)

Начальник ХЦ Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»		___________________	_И. Н. Завьялов_	         		 			        	                       (подпись)	          	        (ФИО)

Приложение №1

Основные технические характеристики

оборудования водоподготовительной установки ХЦ:

| Механический фильтр №1 (двухкамерный) | Механический фильтр в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания взвешенных частиц в воде, поступающей с озера Имандра, предварительно подогретой до температуры не более 40 град.С. Фильтр двухкамерный. Обе камеры работают одновременно и параллельно. Фильтр загружен фильтрующим материалом гидроантрацит. Нормируемая высота загрузки 0,9м для каждой камеры. |
| --- | --- |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,4 |
| Производительность, м3/час | 90 |
| Давление рабочее, атм | 6 |
| Среда | нейтральная |
| Высота, м | 5,5 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 1,54 х2 (леса не требуются) |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2013г |
| Механический фильтр №2 (двухкамерный) | Механический фильтр в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания взвешенных частиц в воде, поступающей с озера Имандра, предварительно подогретой до температуры не более 40 град.С. Фильтр двухкамерный. Обе камеры работают одновременно и параллельно. Фильтр загружен фильтрующим материалом гидроантрацит. Нормируемая высота загрузки 0,9м для каждой камеры. |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,4 |
| Производительность, м3/час | 90 |
| Давление рабочее, атм | 6 |
| Среда | нейтральная |
| Высота, м | 5,5 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 1,54 х2 (леса не требуются) |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2012г |
| Механический фильтр №3 (двухкамерный) | Механический фильтр №3в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания взвешенных частиц в воде, поступающей с озера Имандра, предварительно подогретой до температуры не более 40 град.С. Фильтр двухкамерный. Обе камеры работают одновременно и параллельно. Фильтр загружен фильтрующим материалом гидроантрацит. Нормируемая высота загрузки 0,9м для каждой камеры. |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,4 |
| Производительность, м3/час | 90 |
| Давление рабочее, атм | 6 |
| Среда | нейтральная |
| Высота, м | 5,5 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 1,54 х2 (леса не требуются) |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2013г |
| Механический фильтр №4 (двухкамерный) | Механический фильтр №1 в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания взвешенных частиц в воде, поступающей с озера Имандра, предварительно подогретой до температуры не более 40 град.С. Фильтр двухкамерный. Обе камеры работают одновременно и параллельно. Фильтр загружен фильтрующим материалом гидроантрацит. Нормируемая высота загрузки 0,9м для каждой камеры. |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,4 |
| Производительность, м3/час | 90 |
| Давление рабочее, атм | 6 |
| Среда | нейтральная |
| Высота, м | 5,5 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 1,54 х2 (леса не требуются) |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | Январь 2011 |
| Н-катионитовый фильтр 1 ступени №1 | Фильтр в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания катионов в осветленной воде, поступающей с механических фильтров. Фильтр загружен сильнокислотным катионитом. Нормируемая высота загрузки 2,5м. |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Производительность, м3/час | до 180 м3/час |
| Давление, рабочее, атм | 6 |
| Среда | кислая |
| Высота, м | 5,5 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 3,1 |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2012г |

| Н-катионитовый фильтр 1 ступени №3 | Фильтр в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания катионов в осветленной воде, поступающей с механических фильтров. Фильтр загружен сильнокислотным катионитом. Нормируемая высота загрузки 2,5м. |
| --- | --- |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Производительность, м3/час | до 180 м3/час |
| Давление, рабочее, атм | 6 |
| Среда | кислая |
| Высота, м | 5,5 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 3,1 |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | Ноябрь 2011 |
| Н-катионитовый фильтр 2 ступени №1 | Фильтр в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания катионов в воде, поступающей с н-катионитовых фильтров 1-ой ступени. Фильтр загружен сильнокислотным катионитом. Нормируемая высота загрузки 1,5м. |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Производительность, м3/час | до 250 м3/час |
| Давление, рабочее, атм | 6 |
| Среда | кислая |
| Высота, м | 4,4 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 1,8 |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2011г |
| Н-катионитовый фильтр 2 ступени №2 | Фильтр в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания катионов в воде, поступающей с н-катионитовых фильтров 1-ой ступени. Фильтр загружен сильнокислотным катионитом. Нормируемая высота загрузки 1,5м. |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Производительность, м3/час | до 250 м3/час |
| Давление, рабочее, атм | 6 |
| Среда | кислая |
| Высота, м | 4,4 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 1,8 |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2010г |
| Н-катионитовый фильтр 2 ступени №3 | Фильтр в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания катионов в воде, поступающей с н-катионитовых фильтров 1-ой ступени. Фильтр загружен сильнокислотным катионитом. Нормируемая высота загрузки 1,5м. |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Производительность, м3/час | до 250 м3/час |
| Давление, рабочее, атм | 6 |
| Среда | кислая |
| Высота, м | 4,4 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 1,8 |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2010г |
| Н-катионитовый фильтр UPCORE | Фильтр в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания катионов в воде, поступающей с механических фильтров. Фильтр загружен сильнокислотным катионитом. Нормируемая высота загрузки 2,5м. |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Производительность, м3/час | до 250 м3/час |
| Давление, рабочее, атм | 6 |
| Среда | кислая |
| Высота, м | 5,5 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 3,1 |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2012г |
| ОН-анионитовый фильтр 1 ступени №2 | Фильтр в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания анионов в воде, поступающей с н-катионитовых фильтров. Фильтр загружен сильноосновным анионитом. Нормируемая высота загрузки 1,5м. |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Производительность, м3/час | до 250 м3/час |
| Давление, рабочее, атм | 6 |
| Среда | кислая |
| Высота, м | 4,4 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 1,8 |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2013г |
| ОН-анионитовый фильтр 2 ступени №3 | Фильтр в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания анионов в воде, поступающей с он-анионитовых фильтров 1 ступени. Фильтр загружен сильноосновным анионитом. Нормируемая высота загрузки 1,5м. |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Производительность, м3/час | до 250 м3/час |
| Давление, рабочее, атм | 6 |
| Среда | кислая |
| Высота, м | 4,4 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 1,8 |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2013г |
| ОН-анионитовый фильтр 2 ступени №4 | Фильтр в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания анионов в воде, поступающей с он-анионитовых фильтров 1-ой ступени. Фильтр загружен сильноосновным анионитом. Нормируемая высота загрузки 1,5м. |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Производительность, м3/час | до 250 м3/час |
| Давление, рабочее, атм | 6 |
| Среда | кислая |
| Высота, м | 4,4 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 1,8 |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2009г |
| ОН-анионитовый фильтр UPCORE | Фильтр в схеме водоподготовки химобессоленной воды служит для улавливания анионов в воде, поступающей с н-катионитовых фильтров. Фильтр загружен сильно и слабоосновным анионитом. Нормируемая высота загрузки 2,5м. |
| Год изготовления | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Производительность, м3/час | до 250 м3/час |
| Давление, рабочее, атм | 6 |
| Среда | кислая |
| Высота, м | 5,5 (с учетом трубопроводов подачи воды в фильтр и отводящего трубопровода) |
| Высота цилиндрической части, м | 3,1 |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2011г |
| Бак декарбонизованной воды воды №1 | Бак служит для сбора и создания запаса декарбонизованной воды |
| Год изготовления | 1992 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| Диаметр, м | 6,63 |
| Высота, м | 5.96 |
| Давление | безнапорный |
| Среда | кислая |
| Теплоизоляция | наружная |
| Температура обрабатываемой воды, С | 30- 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2010г |
| Бак декарбонизованной воды воды №2 | Бак служит для сбора и создания запаса декарбонизованной воды |
| Год изготовления | 1992 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| Диаметр, м | 6,63 |
| Высота, м | 5.96 |
| Давление | безнапорный |
| Среда | кислая |
| Теплоизоляция | наружная |
| Температура обрабатываемой воды, С | 30- 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2013г |
| Бак обессоленной воды №1 | Бак служит для сбора и создания запаса химобессоленной воды |
| Год изготовления | 1992 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| Диаметр, м | 6,63 |
| Высота, м | 5.96 |
| Давление | безнапорный |
| Среда | нейтральная |
| Теплоизоляция | наружная |
| Температура обрабатываемой воды, С | 30- 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | 2013г |
| Бак обессоленной воды №2 | Бак служит для сбора и создания запаса химобессоленной воды |
| Год изготовления | 1992 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
| Диаметр, м | 6,63 |
| Высота, м | 5.96 |
| Давление | безнапорный |
| Среда | нейтральная |
| Теплоизоляция | наружная |
| Температура обрабатываемой воды, С | 30- 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | Август 2011 |
| Бак – нейтрализатор № 1 | Бак предназначен для сбора отработанных кислых и щелочных вод и последующей их нейтрализации |
| Год изготовления | 1976 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
| Диаметр, м | 6,6 |
| Высота конусной части, м | 3,5 |
| Высота цилиндрической части, м | 5.4 |
| Давление | безнапорный |
| Среда | кислая, щелочная, нейтральная |
| Цилиндрическая часть бака | наружная, выполнена теплоизоляция |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | Август 2012 |
| Бак – нейтрализатор № 2 | Бак предназначен для сбора отработанных кислых и щелочных вод и последующей их ней-трализации |
| Год изготовления | 1976 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
| Диаметр, м | 6,6 |
| Высота конусной части, м | 3,5 |
| Высота цилиндрической части, м | 5.4 |
| Давление | безнапорный |
| Среда | кислая, щелочная, нейтральная |
| Цилиндрическая часть бака | наружная, выполнена теплоизоляция |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 40 |
| Дата последнего капитального ремонта | Декабрь 2010 |

Приложение №2

Основные технические характеристики

оборудования топливоподачи ТТЦ

Технические характеристики бункера разгрузочного устройства

Бункер разгрузочного устройства:

ёмкость 2000м3 угля

железобетонный с металлическими фартуками

материал сталь 6мм и 10мм

Подвески бункера разгрузочного устройства топливоподачи являются опорными элементами, которые удерживают наклонные стенки бункера в заданном положении.

Основные технические характеристики узлов пересыпки

| Узел пересыпки №2 |  |
| --- | --- |
| производительность, т/ч | 270 каждой нитки возможна работа крестом |
| перепад высот, м. | 11,5 |
| Габариты, м. | 1х1 |
| материал | сталь 6 мм; 10 мм |
| Узел пересыпки №3 |  |
| производительность, т/ч | 270 каждой нитки возможна работа крестом |
| перепад высот, м. | 9,5 |
| Габариты, м. | 1х1 |
| материал | сталь 6 мм; 10 мм. |
| Узел пересыпки №4 |  |
| производительность, т/ч | 900 |
| перепад высот, м. | 11,5 |
| габариты, м. | 1х1 |
| материал | Сталь 6 мм; 10мм. |
| Узел пересыпки №7 |  |
| производительность, т/ч | 270 каждой нитки |
| перепад высот, м. | 8,5 |
| габариты, м. | 1х1 |
| материал | сталь 6мм; 10 мм. |

Основные технические характеристики бункера питателя крана-перегружателя № 1

| производительность, т/ч | 270 |
| --- | --- |
| перепад высот, м. | 4,2 |
| Габариты, м. | 5,8х3,4х4,2 |
| материал | сталь 10 мм; 1,5 мм |

Основные технические характеристики ремонтной площадки крана-перегружателя № 1

| Габариты, м. | 6,5х7 – боковые стенки, 8х7 + 4 торцевая, 4,5х6 крыша |
| --- | --- |
| материал | дерево (доска) |

Основные технические характеристики вагоноопрокидывателя

| Наименование | вагоноопрокидыватель роторный для полувагонов 60т, 93т, 125т |
| --- | --- |
| габаритные размеры, мм | 22870х9410х8435 |
| угол поворота, град | 175 |
| мощность электродвигателей, кВт | 50х2 |
| Масса, т | 204,4 |
| размеры бункера (3 шт), мм | 6500х6300 |
| материал обшивки | сталь 10 мм |

Приложение №3

Основные технические характеристики

Котельно-вспомогательного оборудования КЦ

- Золошлакоотвал расположен в 1,5 км от промышленной площадки Апатитской ТЭЦ на правобережной пойме р. Белой и служит емкостью для складирования золошлаков, полученных от сжигания твердого топлива в энергетических котлах ТЭЦ.  В состав гидротехнических сооружений Апатитской ТЭЦ входят сооружения внешнего гидрозолоудаления - трассы золошлакопроводов.

- Сварной вертикальный цилиндрический резервуар (мазутный бак № 3) для хранения мазута на территории перекачивающей мазутонасосной емкостью  2000 м³, диаметр 15180 мм, высота 11785 мм.

- Дренажный бак №2 предназначен для сбора конденсата отработанного пара турбинного, котельного, топливно-транспортного цехов. Габаритные размеры: 3700х2600х2550 мм, материал – сталь 20, имеет теплоизоляцию.

- Технические характеристики трубопроводов:

| №№ пп | Наименование схемы трубопроводов | Место расположения, отметки | Типоразмеры трубопроводов | Параметры среды |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура, 0С | Давление, кгс/см2 |  |
| 1 | мазутопровод | Высота 5 м от растопочной мазутонасосной до главного корпуса | Ø 108х4 ÷8 мм | 90 | 10,5 | Плита минераловатная, штукатурный слой на сетке |
| 2 | паровые спутники | территория мазутохозяйства | Ø 38х3,5 | 250 | 8 | Плита минераловатная, штукатурный слой на сетке |
| 3 | трубопровод пожарной воды от ШБМ -1А до ПЖ-10 | I котельная, отм. 3,5 м-8,0 м, ряд «Г- Д», ось 1 | Ø108х4 | 15 | 6 | Без изоляции |
| 4 | трубопровод пожарной воды | II котельная, отм. 2,5 м, ряд «Г», ось 35-49 | Ø133х4 | 15 | 6 | Без изоляции |
| 5 | золопроводы ст.№1-4 | северная сторона дамбы золошлакоотвала | Ø377х9÷10 мм | - | - | Без изоляции |

Приложение №4

Основные технические характеристики

оборудования подпитки тепловых сетей,

трубопроводов I-IV категории

| №№ пп | Наименование схемы трубопроводов | Место расположения, отметки | Типоразмеры трубопроводов | Параметры среды |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура, 0С | Давление, кгс/см2 |  |
| 1 | Трубопровод перегретой воды на ДСВ | Турбинный цех, отм. +18,0м | Ø219х8; 273х8 | 120 | 12 | Плита минерало-ватная на синтетической связующей толщ. 80 мм, защитный слой из листовой оцинко-ваной стали толщ. 0,55 мм |
| 2. | Коллектор основного конденсата (рег.№12-02) | Турбинный цех, отм. +18,0м | Ø 219х6; 159х4,5 | 150 | 12 |  |
| 3. | Коллектор водяной уравнительной деаэраторов (рег.№12-03) | Турбинный цех, отм. +12,0м | Ø 273х7 | 156 | 6 |  |
| 4. | Трубопровод внутристанционных теплофикационных трубопроводов II системы (рег.№12-08) | Турбинный цех, отм. +0,0… +8,0м | Ø 630х8 | 150 | 12 |  |

Приложение №5

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Апатитской ТЭЦ

_______________ А.П.Собакин

“__“ __________________ 2013  г.

График ремонта АКЗ оборудования ХЦ

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Механический фильтр №4 |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Н-катионитовый фильтр 1 ступени №3 |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бак обессоленной воды №2 |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4 | Бак-нейтрализатор №2 |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР				                         Н. Н. Жуков

Начальник химического цеха				И. Н. Завьялов

Приложение №6

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Апатитской ТЭЦ

_______________ А.П.Собакин

“__“ __________________ 2013  г.

График ремонта оборудования топливоподачи ТТЦ

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Месяц/ тип ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вагоноопрокидыватель | Бункер ВОП |  |  |  |  |  | КР |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бункер питателя крана-перегружателя г/п 25т | Бункер питателя |  |  |  |  |  |  | КР | КР |  |  |  |  |
| 3 | Размораживающее устройство | Тепляк комбинированный |  |  |  |  |  | КР | КР | КР | КР |  |  |  |
| 4 | Узел пересыпки с л.к. 2 на л.к. 3 |  |  |  |  |  | КР | КР | КР | КР |  |  |  |  |
| 5 | Узел пересыпки с л.к. 3 на л.к. 4 |  |  |  |  |  | КР | КР | КР | КР |  |  |  |  |
| 6 | Узел пересыпки с л.к. 1 на л.к. 2 |  |  |  |  |  | КР | КР | КР | КР |  |  |  |  |
| 7 | Узел пересыпки с л.к. 9 на л.к. 10, 11 |  |  |  |  |  | КР | КР | КР | КР |  |  |  |  |

Начальник ОППР				                                    Н. Н. Жуков

Начальник топливно-транспортного цеха				В.А.Белоглазов

Приложение №7

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Апатитской ТЭЦ

_______________ А.П.Собакин

“__“ __________________ 2013  г.

График ремонта КВО

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена металлических ливнестоков I и II котельных на ПХВ трубу |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 2 | Перетрассировка золопровода на северной стороне дамбы, монтаж дополнительных выпусков в I секцию ЗШО |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 3 | Усиление стенки мазутного резервуара № 3 из разъемных стальных колец |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 4 | Замена участка мазутопровода d108х4 ÷8 мм на высоте 5 м от растопочной мазутонасосной до главного корпуса |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |

Начальник ОППР				                       Н. Н. Жуков

Начальник котельного цеха				В. Ю. Беззубов

Приложение №8

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Апатитской ТЭЦ

_______________ А.П.Собакин

“__“ __________________ 2013  г.

График ремонт оборудования подпитки тепловых сетей, трубопроводов I-IV категории

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Трубопровод перегретой воды на ДСВ |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Коллектор основного конденсата 5 секция |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник ОППР				                       Н. Н. Жуков

Начальник турбинного цеха				В. Н. Харченко

Приложение №9

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измер | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                                 _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)