# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования (II очередь) (номер закупки по ГКПЗ 1122/2.17-385)
Южной  ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 401.00.12 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

гСанкт-Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник КТЦ Федирко Николай Иванович, тел. 901-48-80

Начальник АРС Пантюшин Валерий Николаевич, тел. 901-48-93

Начальник ЭЦ Виноградов Александр  Викторович, тел. 901-48-73

Начальник ЦТАИ Сопик Андрей Викторович, тел. 901-48-85

Начальник ОППР Горелик Борис Романович, тел. 901-48-27

Начальник ЛМ  Боев Андрей Сергеевич, тел. 9014801

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки - 174650 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году - 22730 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году -50730 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году - 14730 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 14730 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году - 71730 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур.

Текущая стоимость работ по капитальным или средним ремонтам определяется на основании смет, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям и актов о приемке выполненных работ.

Текущая стоимость работ по текущим, неплановым или неотложным (аварийным) ремонтам оборудования определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора происходит путем подписания дополнительных соглашений к договору на выполнение каждого (капитального, среднего, расширенного) ремонта и смет и актов о приемке выполненных работ (по текущим, неплановым, неотложным ремонтам), а закрытие работ путем подписания актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии подписания дополнительного соглашения и/или акта о приемке выполненных работ.

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

шум, стеснённые условия, работы на высоте, вблизи действующих электроустановок и действующего тепломеханического оборудования, высокая температура.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ, термины и определения.

Выполнение работ по ремонту основного и его вспомогательного оборудования.

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики основного оборудования и его вспомогательного оборудования, подлежащих капитальному, среднему и текущему ремонту, определены в приложениях №№1-6 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

•	Капитальные ремонты (КР), средние ремонты (СР), текущие ремонты (ТР), неплановые, неотложные ремонты паротурбинной и котельной установок, в том числе:

•	КР, СР, ТР, неплановые, неотложные ремонты турбогенераторов, в том числе системы возбуждения;

подготовка металла оборудования для проведения технического диагностирования.

•	ремонт контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА);

•	ремонт релейной защиты и автоматики (РЗА);

•	ремонт вспомогательного оборудования турбинных и котельных установок, включающий в себя все виды ремонта:

-	насосных агрегатов, в том числе электродвигателей;

-	тягодутьевых механизмов (ТДМ), в том числе электродвигателей;

-	арматуры, в т.ч. приводов;

-	трубопроводов и паропроводов;

-	теплообменных аппаратов;

-	эжекторов (питательных и сетевых);

-	деаэраторов;

-	тепловой изоляции;

-	обмуровки;

-	освещения;

-	анти коррозийная защита (АКЗ) оборудования;

-	очистки оборудования от отложений;

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта основного и его вспомогательного оборудования Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Капитальный (средний) ремонт котельных установок. Номенклатура и регламентированный объём работ при капитальном ремонте определяются в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. Номенклатура и регламентированный объём работ при среднем ремонте разрабатываются электростанцией. Номенклатура и объём сверхтиповых ремонтных работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 2. | Капитальный (средний) ремонт паровых и газовых турбин. Номенклатура и регламентированный объём работ при капитальном ремонте определяются в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. Номенклатура и регламентированный объём работ при среднем ремонте разрабатываются электростанцией. Номенклатура и объём сверхтиповых ремонтных работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 3. | Капитальный (средний) ремонт генераторов. Номенклатура и регламентированный объём работ при капитальном ремонте определяются в соответствии с приложением 4 СО 34.04.181 – 2003. Номенклатура и регламентированный объём работ при среднем ремонте разрабатываются электростанцией. Номенклатура и объём сверхтиповых ремонтных работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| Номенклатура и объём работ по капитальным (средним) ремонтам основного оборудования на 2015-2018 годы определяются ведомостями объёма работ, направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. В этот же период производится уточнение стоимости капитальных (средних) ремонтов. |  |
| 5. | Текущий ремонт основного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 6. | Все виды ремонта насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, электродвигателей, деаэраторов (питательных и сетевых), КИПиА, электрооборудования и другого вспомогательного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| 7. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

Сроки текущих ремонтов 2014 года:

с 03.03 по 15.03 и с 25.08 по 09.09

УКРУПНЁННАЯ  ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на техническое обслуживание и текущий ремонт

паротурбинной установки Т-125150-7.4 ст.№40

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | кол-во |
| Турбина Т-125/150-7,4 | 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | 1.1. Устройство инвентарных лесов, подмостей, снятие обшивы, ограждений для осмотра и ремонта турбины. | тн | 1 |
|  | 1.2. Снятие вибрационных характеристик т/а перед ремонтом | т/а | 1 |
|  | 1.3. Ремонт площадок установки датчиков механических величин | шт. | 11 |
|  | 2. Подшипники: |  |  |
|  | 2.1Подшипники РВД ф шейки ротора: №1- 300мм: №2 – 360мм; |  |  |
|  | Ремонт подшипников №№1,2 | подш. | 2 |
|  | 2.2Подшипники РНД ф шейки ротора:№ 3- 435мм, №4- 435мм |  |  |
|  | Ремонт подшипников №3;4(ВПУ);5 | подш. | 3 |
|  | 2.3. Подшипник №6 Ремонт крепления виброгасителя | шт | 1 |
|  | 3. Система смазки и гидроподьема: |  |  |
|  | 3.1. Ремонт дренажных линий с регулятора давления масла на смазку подшипников ПТ-4 | Ду20 | L= 3 м |
|  | 4. Система регулирования и парораспределения |  |  |
|  | 4.1. Снятие характеристик системы регулирования на остановленной турбине перед выводом в ремонт (снятие и установка манометров для снятия поршневых характеристик сервомоторов РК,СК ВД; РК,СК НД; РД.) | т/а | 1 |
|  | 4.2. Настройка системы регулирования на работающей турбине | т/а | 1 |
|  | 4.3. Ремонт уплотнений корпуса эксгаустера ВОМПСР 40MAQ30AN001 | шт | 1 |
|  | 5. Конденсатор и вакуумная система |  |  |
|  | 5.1. Очистка трубной доски конденсатора и теплообменников. | м2 | 64 |
|  | 6. ПСГ-1,2 | шт | 2 |
|  | 6.1. Устройство инвентарных лесов, подмостей | т. | 1 |
|  | 6.2. Вскрытие лазов | шт | 6 |
|  | 6.3. Ремонт трубной системы | ПСГ | 2 |
|  | 6.4 Ремонт с заменой трубопровода пробоотборной точки с напора КНБ в химлабораторию (Ду-16, Х18Н10Т) | м.п. | L= 120 |
|  | 6.5. Ремонт трубопроводов (с заменой на Х18Н10Т) заполнения парового пространства 4ПСГ-1,2 от трубопроводов ХОВ | Ду32 | L= 30м |
|  | 7. Дренажная система |  |  |
|  | 7.1 Ремонт трубопроводов слива охл. воды с РК, СК ПТ-4 ( с заменой на больший диаметр) | Ду-15-20 | L=160 м |
|  | 8. Система обогрева фланцев и шпилек |  |  |
|  | 8.1. Ремонт фланцев Ду-50– на обогрев шпилек справа ПТ-4 (пропуск) | шт. | 5 |
|  | 9. Вибродиагностика |  |  |
|  | 9.1. Снятие вибрационных характеристик т/а после ремонта. | т/а | 1 |
|  | 10. Лестницы и площадки |  |  |
|  | 10.1. Восстановление лестниц, площадок, ограждении снятых в период ремонта | т | 1 |
|  | 11. Заключительные работы |  |  |
|  | 11.1.Установка и разборка лесов, настилов, подмостей. | т | 0,5 |
|  | 11.2.Восстановление, нарушенного в ходе ремонта, лакокрасочного покрытия | м2 | 3 |
|  | 11.3. Акт приема на чистоту ремонтной зоны и оборудования |  | По окончании ремонта |
|  | 12.Выполнение неотложных (аварийных) работ, а также дополнительных ремонтных работ по результатам дефектации не вошедших в укрупнённую ведомость. |  |  |
|  | Итого планируемая стоимость1500,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

#### УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на техническое обслуживание и текущий ремонт

газотурбинных установок ГТЭ-160 ст.№41, 42

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| 1. Малая инспекция | При 8300 ЭЧЭ |  |
| --- | --- | --- |
| Оборудование | Работы (Работы по техническому обслуживанию относятся к объему контракта соответствующего оборудования) | 1. |
| Газотурбинная установка, в том числе: | Х | Х |
| КВОУ, воздухозаборный канал | Визуальный контроль воздухозаборника, влагоулавливающих секций, фильтров грубой и тонкой очистки, «мягких» компенсаторов, шумоглушителя, шибера, форсунок системы очистки компрессора | Х |
| Статорные детали | Вскрытие люков, смотровых отверстий, всасывающего патрубка | X |
| Компрессор | Визуальный осмотр первых рядов направляющих лопаток (при необходимости, с помощью эндоскопа) | Х |
| Подшипник компрессора | Визуальный контроль подшипника компрессора на протечки масла | Х |
| Турбина Обойма направляющих аппаратов турбины | Открытие люков, смотровых отверстий | Х |
|  | Визуальный осмотр первой и последней ступени направляющих лопаток (при необходимости с помощью эндоскопа 2-ю и 3-ю ступени) | Х |
| Компрессор | Визуальный осмотр первых ступеней рабочих лопаток (при необходимости, с помощью эндоскопа) | X |
| Турбина | Визуальный осмотр 1 и 4 ступеней рабочих лопаток (при необходимости, с помощью эндоскопа) | Х |
| Валоповоротное устройство | Визуальный осмотр, проверка подачи масла | X |
| Камеры сгорания | Визуальный контроль топливных трубопроводов на камере сгорания | Х |
|  | Визуальный осмотр верхнего газораспределителя | Х |
|  | Визуальный контроль днища пламенной трубы, плитки камеры сгорания, держателей плитки, опорного кольца для облицовочной плитки | Х |
| Смеситель | Визуальный осмотр смесителя, сварных швов, переходного кольца, вставки люка | Х |
| Горелки | Визуальный осмотр | Х |
| Выходной корпус и выхлопной диффузор | Визуальный и неразрушающий контроль (при необходимости) внутренней изоляции выходного корпуса и выхлопного диффузора, визуальный осмотр компенсаторов | Х |

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
| газотурбинные установки ГТЭ-160 | ГТ-41 |  |  |
|  | Произвести чистку фильтров ФС-400 ГТ-41 (фильтр секционный по технической воде) | шт | 2 |
|  | выполнить замену масла в системе регулирования ГТ-41 | л | 250 |
|  | Очистка водяных камер маслоохладителей системы смазки ГТ | шт | 2 |
|  | Произвести чистку смотровых окошек камер сгорания | шт | 2 |
|  | Произвести чистку стекол датчиков контроля факела горения в камерах сгорания | шт | 4 |
|  | Произвести чистку фильтра на напоре насоса гидро-подъема | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра газового | шт | 1 |
|  | Произвести чистку дуплексного фильтра по маслу | шт | 2 |
|  | Произвести чистку фильтра воздушного системы регулирования | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра напорного системы регулирования | шт | 2 |
|  | Произвести чистку фильтра обратного и сливного системы регулирования | шт | 2 |
|  | Произвести чистку фильтра напорного системы управления регулирующего клапана газа | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра напорного системы управления регулирующего клапана пилотного газа | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра на всасе вентилятора наддува генератора | шт | 1 |
|  | Монтаж/демонтаж обшивы и изоляции | м2 | 10 |
|  | По результатам осмотра плитки камер сгорания её замена, по рез. дефектации | шт | по рез. Деф. |
|  | Снятие и установка лесов, подмостей и ограждений для проведения ремонта | т | 5 |
|  | Очистка входного короба компрессора | м2 | 5 |
|  | Проверка (регулировка) крепления виброгасителей | шт | 10 |
|  | Открытие – закрытие лазов (люков) и смотровых отверстий: лазы камер сгорания- Ду-600; люк для осмотра компрессора- 600*600; люк доступа к п-ку компрессора-500*500; люк доступа в проточную часть-600*500; люк осмотра 1-го п-ка –600*600 | шт. шт. шт. шт. шт. | 2 1 1 1 1 |
|  | Снятие – установка дренажа камер сгорания Ду 20, для возможности открытия лаза | шт | 2 |
|  | Замер всплытия ротора на подшипнике №1,2,3,4 до и после регулировки | к-во | 2 |
|  | ГТ-42 |  |  |
|  | Произвести чистку фильтров ФС-400 ГТ-42 (фильтр секционный по технической воде) |  | 2 |
|  | Выполнить замену масла в системе регулирования ГТ-42 | л | 250 |
|  | Очистка водяных камер маслоохладителей системы смазки ГТ | шт | 2 |
|  | Произвести чистку смотровых окошек камер сгорания | шт | 2 |
|  | Произвести чистку стекол датчиков контроля факела горения в камерах сгорания | шт | 4 |
|  | Произвести чистку фильтра на напоре насоса гидроподъема | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра газового | шт | 1 |
|  | Произвести чистку дуплексного фильтра по маслу | шт | 2 |
|  | Произвести чистку фильтра воздушного системы регулирования | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра напорного системы регулирования | шт | 2 |
|  | Произвести чистку фильтра обратного и сливного системы регулирования | шт | 2 |
|  | Произвести чистку фильтра напорного системы управления регулирующего клапана газа | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра напорного системы управления регулирующего клапана пилотного газа | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра на всасе вентилятора наддува генератора | шт | 1 |
|  | Восстановить крышку над емкостью слива моющего раствора с компрессора на отметке 0,0 в машзале | м2 | 1 |
|  | Снятие и установка лесов, подмостей и ограждений для проведения ремонта | т | 5 |
|  | Монтаж/демонтаж обшивы и изоляции | м2 | 10 |
|  | По результатам осмотра плитки камер сгорания её замена, по рез. дефектации | шт | по рез. Деф. |
|  | Очистка входного короба компрессора | м2 | 5 |
|  | Проверка (регулировка) затяга крепления виброгасителей | шт | 10 |
|  | Открытие – закрытие лазов (люков) и смотровых отверстий: лазы камер сгорания- Ду-600; люк для осмотра компрессора- 600*600; люк доступа к п-ку компрессора-500*500; люк доступа в проточную часть-600*500; люк осмотра 1-го п-ка –600*600 | шт. шт. шт. шт. шт. | 2 1 1 1 1 |
|  | Снятие – установка дренажа камер сгорания Ду 20, для возможности открытия лаза | шт | 2 |
|  | Замер всплытия ротора на подшипнике №1,2,3,4 до и после регулировки | к-во | 2 |
|  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупнённую смету | тыс.руб. |  |
|  | Итого планируемая стоимость: 2 000,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на техническое обслуживание и текущий ремонт котельных установок Пр-22847 ст.№ 41, 42

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 |  |  |
| 1. КУ-41;42 ПР-228/47 7,86/0,62-515/230 | - Выполнение проекта производства работ (ППР) в соответствии с СО 34.20-608-2003 | компл. | 2 |
|  |  | котёл | 2 |
|  | 1.2. Подготовительные работы |  | В объеме ППР |
|  | - расстановка такелажного оборудования; - доставка материалов и запчастей на ремонтную площадку; - установка лесов, подмостей, люлек и ограждений; - проверка плотности газового тракта; - выполнение мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности; |  |  |
|  | 1.3.Типовой ремонт котла, в том числе: | котёл | 2 |
|  | - Поверхности нагрева котла: |  |  |
|  | -Ремонт и регулировка натяжения подвесок поверхностей нагрева; - проверка состояния опор на коллекторах; | чел/час | 100 |
|  | - Ремонт деформированных труб поверхностей нагрева и креплений (по результатам дефектации) ГПК (38х3), ИНД (38х3), ПНД (38х3), ЭВД (38х3,5), ИВД (38х3), ПВД (38х3,5). | шт. шт. шт. шт. шт шт | 2808 2496 624 2496 3120 1248 |
|  | - Барабаны котла БНД-41,42; БВД-41 - Разборка и сборка внутрибарабанных устройств для их осмотра и осмотр сварных швов, грязевиков и камер, состояние металла у питательных и других штуцеров и поверхности стенок на коррозионное разрушение и наличие трещин; -внутренняя очистка барабанов и внутрибарабанных устройств; - устранение трещин в металле барабана и трубных отверстий; -- зачистка зеркал, лазов, изготовление и замена прокладок лазов. - очистка и ремонт штуцеров и труб к водоуказательным колонкам и ПОТ - очистка и ремонт распылителя конденсата на входе конденсата в БНД-42 | шт | 3 |
|  | - Паропроводы котла: - Проверка технического состояния паропроводов в пределах котла и устранение выявленных дефектов; | котёл | 2 |
|  | - Гарнитура котла -вскрытие лазов, осмотр и выявление дефектов; -ремонт пробоотборников и охладителей отбора проб воды и пара по результатам осмотра; - ремонт реперов. | шт | 6 16 30 |
|  | - Газоход котла. - проверка, ремонт и регулировка отсечного клапана по результатам проверки; - осмотр и ремонт или замена неметаллических компенсаторов по результатам осмотра. - замена эластичного материала компенсатора за конфузором КУ-41 НГЭК-21400-460-А-Ф ТУ-2257-174-05786904-2003 (материалами для стыковки) - замена эластичного материала компенсатора входного короба КУ-41 НГЭК-21400-460-А-Ф ТУ-2257-174-05786904-2003 (материалами для стыковки) | шт вес вес | 2 35 кГ 140 кГ |
|  | 1.4. Заключительные работы - снятие лесов, подмостей, уборка такелажа и ремонтной оснастки; - уборка рабочих мест и ремонтных площадок от мусора и отходов; - восстановление лестниц, площадок, ограждений снятых в период ремонта |  | в объёме ППР |
|  | 1.5.Уборка и сдача по акту зоны производства работ | по окончании ремонта |  |
| 2. | Ремонт ОПС и УПТ | шт | 20 |
| 3. | Ремонт и замена дефектных участков тканевого компенсатора ГЭК | шт | 1 |
|  | Итого планируемая стоимость: 3850,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

на ремонт насосного оборудования энергоблока ст.№4

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п/п | Тип насоса | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конденсатный насос бойлеров (КНБ) типа КСВ-320-160-2 Ремонт по IΙ группе сложности: Планируемый срок ремонта - март Снятие электродвигателя. Разборка насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование. Контрольный замер вибрации до и после ремонта . | шт. | 2 |
|  | Конденсатный насос первой ступени типа (КН1) Кс-80-155-2 Ремонт по IΙ группе сложности: Планируемый срок ремонта - март Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка. Опробование. Контрольный замер вибрации до и после ремонта | шт. | 2 |
|  | Насос подъемный эжекторов ПТ-40 (НПЭЖ) типа 1Д-800-56 Ремонт по IIΙ группе сложности: Планируемый срок ремонта - март Разборка соединительной муфты, насоса (без разборки ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка. Опробование. Контрольный замер вибрации до и после ремонта | шт. | 2 |
|  | Сетевой насос 1 ступени (1СН-4А) типа АСЭ 5000-70-5 Планируемый срок ремонта: март-сентябрь 2013г. Ремонт по IΙ группе сложности: Разборка соединительной муфты, насоса (без разборки ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Восстановление плотности сопряженных поверхностей. Сборка, центровка. Опробование. Контрольный замер вибрации до и после ремонта | шт. | 1 |
|  | Сетевой насос 2 ступени (2СН-4А,Б) типа АСЭ 5000-160-8 Планируемый срок ремонта: март-сентябрь 2013г. Ремонт по IΙ группе сложности Разборка соединительной муфты, насоса (без разборки ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Восстановление плотности сопряженных поверхностей. Ремонт маслосистемы, без ремонта маслонасосов Сборка, центровка. Опробование. Контрольный замер вибрации до и после ремонта | шт | 1 |
| 6 | Насос маслостанции сетевого насоса 2 ступени (МН А,Б 2СН-4А,Б) типа НМШ5-25-4,0/4Б-10УЗ, э/д АИР90L4 – 4шт. Ремонт по IΙ группе сложности: Планируемый срок ремонта – март- сентябрь 2013г. Разборка полумуфты. Разборка насоса. Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование. Контрольный замер вибрации до и после ремонта . | шт | 2 |
| 7 | Ремонт насосов газоохлаждения генератора (НГО) типа NT-150-315/01/294U3DW1 Планируемый срок ремонта: март-сентябрь 2013г. IΙΙ группа сложности: -разборка соединительной муфты; -разборка насоса; -очистка, дефектация, замена уплотняющих элементов; -сборка, центровка, опробование. | шт. | 3 |
| 8 | Ремонт насосов циркуляции ВД (ЦЭН ВД-41А,Б) HPH 200-316: тип 1SHPV 10, производитель Бургман Планируемый срок ремонта: март-сентябрь 2013г. IΙ группа сложности: -отсоединение кардана; -проверять изменение зазоров в шарнире и шлицевой паре карданного вала - произвести смазку карданного вала через пресс-масленки -разборка насоса; -выводить насос из эксплуатации и тщательно очищать систему охлаждения - чистка входного сетчатого фильтра -очистка, дефектация, замена уплотняющих элементов; - осмотр торцевых уплотнений, при необходимости замена - техническое обслуживание ЦН ВД при наработке 10 000 часов -сборка, центровка, опробование. - обкатка и контроль работы ЦН ВД - контроль работы в течение 12 часов на рабочей нагрузке с контролем рабочих параметров - контрольный замер вибрации до и после ремонта . | шт | 2 |
|  | Итого планируемая стоимость: 1400,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт арматуры ПГУ-450

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт по первой группе сложности с ремонтом приводов на месте установки арматуры |  |  |
|  | Ремонт затвор дисковый 40РАВ10АА106 (сливной циркводовод, заклинена в открытом положении) Ду= 1400, Ру=10 тип зад-ки УК 990 ПС-01 | шт | 1 |
|  | Ремонт задвижки 40NАВ13АА501 (ручная, всас КНБ-4В) Ду= 300 Ру= 10 30с42нж (ПТ 11095-300 М-16 ст. 20) | шт | 1 |
|  | Ремонт задвижки 40NАВ13АА101 (эл. напор КНБ-4В) Ду-200 Ру= 25, 30с964нж, вес 368 кГ | шт | 1 |
|  | Ремонт задвижки 40NАВ12АА101 (эл. напор КНБ-4Б) Ду-200 Ру= 25, 30с964нж, вес 368 кГ | шт | 1 |
|  | Ремонт привода (AUMA) задвижки 40LBG11AA101 (подача пара в БНД от КСН) Ду= 100 Ру= 0,7 МПа фланцевая, материал GP240GH | шт | 1 |
|  | Ремонт дискового затвора 40GKL10AA501 на вводе городской воды к блоку №4 (общий в цехе, ручной, сборный) Ду=500 РN=1,6 МПа, RFFE VP448-02-02 серия TECLARGE | шт | 1 |
|  | Ремонт дискового затвора 40GKL11AA101 на подводе городской воды к ВП-4А блока №4 Ду=400 РN=1,6 МПа, RFFE VP448-04-02 серия TECLARGE ,эл. привод | шт | 1 |
|  | Ремонт дискового затвора 40GKL12AA101 на подводе городской воды к ВП-4Б блока №4 Ду=400 РN=1,6 МПа, RFFE VP448-04-02 серия TECLARGE, эл. привод | шт | 1 |
|  | Ремонт дискового затвора 40GKL11AA102 на выходе городской воды из ВП-4А блока №4 Ду=400 РN=1,6 МПа, RFFE VP448-04-02 серия TECLARGE, эл. привод | шт | 1 |
|  | Ремонт дискового затвора 40GKL12AA102 на выходе городской воды из ВП-4Б блока №4 Ду=400 РN=1,6 МПа, RFFE VP448-04-02 серия TECLARGE, эл. привод | шт | 1 |
|  | Ремонт дискового затвора на входе сетевой воды в 4ПСГ-1 40NDA13AA101 Ру= 1,6 МПа, Ду= 1000, RFFE. VP5545-04-02 серия TECLARGE, сборный, вес 1961 кГ | шт | 1 |
|  | Ремонт дискового затвора на входе сетевой воды в 4ПСГ-2 40NDA13AA103 Ру= 1,6 МПа, Ду= 1000, RFFE. VP5545-04-02 серия TECLARGE, сборный, вес 1961 кГ | шт | 1 |
|  | Ремонт дискового затвора на входе сетевой воды в 4ПСГ-1 40NDA13AA102 Ру= 1,6 МПа, Ду=1000, RFFE. VP5545-04-02 серия TECLARGE, сборный, вес 1961 кГ | шт | 1 |
|  | Ремонт дискового затвора на выходе сетевой воды из 4ПСГ-2 40NDA13AA104 Ру=1,6, Ду= 1000, RFFE. VP5545-04-02 серия TECLARGE, сборный, вес 1961 кГ | шт | 1 |
|  | Ремонт дискового затвора на всасе 2СН-4А 40NDA15AA101 Ру=1,6, Ду= 1000, RFFE. VP5545-04-02 серия TECLARGE, сборный, вес 1961 кГ | шт | 1 |
|  | Ремонт по второй группе сложности с ремонтом приводов на месте установки арматуры |  |  |
|  | Заменить дренажные вентиля до ГПЗ-1 ВД КУ-41 (пропуск). Ду= 20 Ру=16 МПа PERSTA EN 10222-2 | шт | 2 |
|  | Заменить дренажные вентиля до ГПЗ-1 ВД КУ-42 (пропуск). Ду= 20 Ру=16 МПа PERSTA EN 10222-2 | шт | 2 |
|  | Заменить прокладку крышки обратного клапана за ЭВД Ду =250, Ру=16 МПа марка PERSTA EN10222-2 | шт | 1 |
|  | Выполнить ремонт ПК на входе в ЭВД марка LESSER EN 100 27 Ду-15 Ру=25 МПа | шт | 1 |
|  | Выполнить замену задвижки 40NAB14AA101 слив КГП ПСГ в Г/З конденсатора ( пропуск, трещины в корпусе) Ду= 300 Ру= 25 | шт | 1 |
|  | Ремонт вентиля (байпас затвора 40NAB13AA101 вход сетевой воды в ПСГ-1 Ду=50 , Ру=25 | шт | 1 |
|  | Выполнить ревизию регулирующего клапана 42LCQ11AA001 (Линия РНП ВД-РПП КУ-42) тугой ход Ду=50 Ру-16 МПа АТЭК-50-РП-С 16-ЭО | шт | 1 |
|  | Выполнить ремонт ПК БВД КУ-41,42 марка WEIR SARASIN Ду-100/150 Ру-16/4 МПа | шт | 2 |
|  | Установить затвор согласно направлению потока рабочей среды на обратном трубопроводе блока №4 40NDB10AA101 PN=2,5МПа, Ду=1200, VP4250-04 серия TEKWAT, вес 2986 кГ | шт | 1 |
|  | Механическая обработка деталей | чел/час |  |
|  | Итого планируемая стоимость: 700,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт теплоизоляции ПГУ-450

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт тепловой изоляции из матов прошевных из холстов микротонких, ультротонких и супертонких волокон с обкладкой ст/тканью Т-23 | М3 | 4 |
|  | Ремонт тепловой изоляции из матов прошевных из холстов микротонких, ультротонких и супертонких | М3 | 28 |
|  | Ремонт тепловой изоляции из матов минераловатных прошевных | М3 | 2 |
|  | Ремонт тепловой изоляции из плит минераловатных на синт.связующем | М3 | 1 |
|  | Ремонт тепловой изоляции из матов минераловатных прошевных с обкладкой ст/тканью с 2-х сорон | М3 | 0,2 |
|  | Установка и снятие съемного кожуха | М2 | 30 |
|  | Установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов (б/у) | М2 | 80 |
|  | Установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов (б/у) | М2 | 6 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | М2 | 35 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов | М2 | 1 |
|  | Сборка и разборка металлических лесов | т | 2 |
|  | Итого планируемая стоимость: 1000,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на капитальный ремонт генератора газовой турбины ст.№ 40

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

Сроки ремонта: 25.08.14 – 13.10.14 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие и установка соединительных коробок с контрольными кабелями температурного контроля генератора. | компл. | 3 |
| 2 | Работы на генераторе |  |  |
| 2.1 | Контроль эксплуатационных параметров согласно инструкции по эксплуатации до и после ремонта. | генер. | 1 |
| 2.2 | Проведение опытов короткого замыкания и холостого хода генератора. | генер. | 1 |
| 2.3 | Измерение сопротивления переменному току обмотки ротора при снижении (повышении) частоты вращения. | генер. | 1 |
| 2.4 | Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора при снижении (повышении) частоты вращения. | генер. | 1 |
| 2.5 | Измерение вибрации контактных колец ротора генератора до и после капитального ремонта | генер. | 1 |
| 3 | Щёточный аппарат |  |  |
| 3.1 | Снятие и установка малого шумозащитного кожуха. | шт. | 1 |
| 3.2 | Проверка изоляции щёточно-контактного аппарата перед разборкой и снятием щёточных блоков. | шт. | 1 |
| 3.3 | Отсоединение и присоединение токопроводящих кабелей. | компл. | 1 |
| 3.4 | Снятие и установка щёточных блоков. | шт. | 16 |
| 3.5 | Чистка щёточных блоков. | шт. | 16 |
| 3.6 | Снятие и установка щёточно-контактного аппарата. | шт. | 1 |
| 3.7 | Разборка и сборка щёточно-контактного аппарата. | шт. | 1 |
| 3.8 | Очистка щёточно-контактного аппарата. | шт. | 1 |
| 3.9 | Контроль крепления щёточных блоков, деталей соединения, токоведущих кабелей. | компл. | 1 |
| 3.10 | Контроль крепления траверсы к подставке, подставки к фундаментной плите. | шт. | 1 |
| 3.11 | Проверка центровки траверсы и щёточных блоков по ротору. | компл. | 1 |
| 3.12 | Осмотр состояния контактных соединений. | шт. | 2 |
| 3.13 | Контроль износа щёток. | шт. | 48 |
| 3.14 | Проверка крепления и уплотнение кожуха. | шт. | 1 |
| 3.15 | Чистка воздушных фильтров. | шт. | 1 |
| 3.16 | Контроль зазоров между контактными кольцами и щёточными блоками. | компл. | 1 |
| 3.17 | Проверка изоляции щёточно-контактного аппарата после сборки и с опущенными в рабочее положение щёточными блоками. | шт. | 1 |
| 3.18 | Устранение выявленных контролем и в процессе эксплуатации неисправностей. | чел/час | 4,5 |
| 4 | Уплотнение вала, наружные щиты, воздухораспределительные кольца, кольца распределительные, воздухораспределительные щиты |  |  |
| 4.1 | Контроль прилегания сопрягаемых поверхностей. | компл. | 1 |
| 4.2 | Снятие и установка уплотнений вала. | компл. | 1 |
| 4.3 | Снятие и установка наружных щитов. | компл. | 1 |
| 4.4 | Снятие и установка щита вентилятора. | компл. | 1 |
| 4.5 | Снятие и установка воздухораспределительных колец. | компл. | 1 |
| 4.6 | Снятие и установка уплотнений вентилятора. | компл. | 1 |
| 4.7 | Снятие и установка распределительных колец. | компл. | 1 |
| 4.8 | Замена уплотнителей при необходимости. | компл. | 1 |
| 4.9 | Замена изоляционных деталей при необходимости. | компл. | 1 |
| 4.10 | Измерение сопротивления изоляции уплотнения вала, кольца распределительного. | компл. | 1 |
| 4.11 | Осмотр состояния изоляционных деталей после измерений. | компл. | 1 |
| 4.12 | Контроль центровки воздухораспределительных колец относительно вентиляторов. | компл. | 1 |
| 4.13 | Проверка зазора между уплотнением вентилятора и вентилятором ротора. | компл. | 1 |
| 4.14 | Проверка зазора между вентилятором и щитом вентилятора. | компл. | 1 |
| 4.15 | Проверка зазора между уплотнением вала и валом ротора. | компл. | 1 |
| 4.16 | Осмотр состояния уплотнения вала. | компл. | 1 |
| 4.17 | Осмотр состояния наружных щитов. | компл. | 1 |
| 4.18 | Осмотр состояния воздухораспределительных колец. | компл. | 1 |
| 4.19 | Осмотр состояния колец распределительных. | компл. | 1 |
| 4.20 | Осмотр состояния уплотнений вентиляторов. | компл. | 1 |
| 4.21 | Осмотр состояния уплотнений ступиц. | компл. | 1 |
| 4.22 | Осмотр состояния воздухораспределительных щитов. | компл. | 1 |
| 4.23 | Устранение выявленных контролем и в процессе эксплуатации неисправностей. | чел/час | 7,5 |
| 5 | Воздухоохладители |  |  |
| 5.1 | Снятие и разборка воздухоохладителей. | возд-охл. | 4 |
| 5.2 | Сборка и установка воздухоохладителей. | возд-охл. | 4 |
| 5.3 | Гидравлические испытания воздухоохладителей. | возд-охл. | 4 |
| 5.4 | Контроль коррозии внутренних поверхностей трубных досок и крышек. | возд-охл. | 4 |
| 5.5 | Восстановление защитных покрытий трубных досок и водяных камер. | возд-охл. | 4 |
| 5.6 | Проверка состояния резиновых уплотнителей. | возд-охл. | 4 |
| 5.7 | Замена уплотняющих прокладок при необходимости. | возд-охл. | 4 |
| 5.8 | Контроль чистоты внутренних поверхностей и оребрения трубок. | возд-охл. | 4 |
| 5.9 | Проверка проходимости воздухоспускных трубок. | возд-охл. | 4 |
| 5.10 | Осмотр крепления трубок по длине. | возд-охл. | 4 |
| 5.11 | Устранение выявленных контролем и в процессе эксплуатации неисправностей. | чел/час | 5 |
| 6 | Ротор генератора |  |  |
| 6.1 | Высоковольтные испытания обмотки ротора | шт. | 1 |
| 6.2 | Вывод из статора и ввод в статор ротора генератора. | шт. | 1 |
| 6.3 | Контроль чистоты, износа и формы контактных колец. | шт. | 2 |
| 6.4 | Проточка и шлифовка контактных колец. | шт. | 2 |
| 6.5 | Осмотр состояния вентилятора контактных колец. | шт. | 1 |
| 6.6 | Снятие вентилятора контактных колец при необходимости. | шт. | 1 |
| 6.7 | Восстановление изоляционных свойств изоляции между контактными кольцами и ротором генератора (без снятия контактных колец) | ротор | 1 |
| 6.8 | Восстановление затяжки «малых» токоведущих болтов и винтов при необходимости. | компл. | 1 |
| 6.9 | Устранение выявленных контролем неисправностей контактных колец и вентилятора. | чел/час | 2,5 |
| 6.10 | Снятие и установка вентиляторов по необходимости. | шт. | 2 |
| 6.11 | Визуальный осмотр лопаток вентиляторов. | компл. | 1 |
| 6.12 | Устранение выявленных контролем неисправностей вентиляторов и деталей их крепления. | чел/час | 1,5 |
| 6.13 | Контроль чистоты, шероховатости, формы, износа цапф вала. | компл. | 1 |
| 6.14 | Визуальный осмотр бандажных колец ротора (при съёме) – без съёма эндоскопический осмотр подбандажного пространства) | шт. | 2 |
| 6.15 | При выявленных замечаниях и при необходимости, произвести снятие и дефектоскопию бандажных колец. | шт. | 2 |
| 6.16 | Восстановление крепления балансировочных грузов. | компл. | 1 |
| 6.17 | Замер сопротивления изоляции обмотки ротора. | ротор | 1 |
| 6.18 | Измерение сопротивления обмотки ротора постоянному току. | ротор | 1 |
| 6.19 | Устранение выявленных контролем неисправностей ротора генератора. | чел/час | 5,5 |
| 7 | Статор |  |  |
| 7.1 | Снятие шумозащитного кожуха | в объёме необходимого для вывода воздухоохладителей. |  |
| 7.2 | Проверка чистоты внутренних отсеков шумозащитного кожуха, отсутствия посторонних предметов, попадания масла, воды. | статор | 1 |
| 7.3 | Проверка состояния нагревателей. | шт. | 2 |
| 7.4 | Замена изоляции в местах крепления нагревателей к корпусу статора по необходимости. | шт. | 2 |
| 7.5 | Замер сопротивления изоляции обмотки статора. | статор | 1 |
| 7.6 | Проверка электрической прочности корпусной изоляции (высоковольтные испытания). | статор | 1 |
| 7.7 | Измерение сопротивления обмотки статора постоянному току. | статор | 1 |
| 7.8 | Контроль следов вибрационного истирания обмотки и деталей крепления. | статор | 1 |
| 7.9 | Проверка крепления соединительных и выводных шин. | статор | 1 |
| 7.10 | Осмотр состояния поверхности корпусной изоляции, нарушение целостности полупроводящего покрытия стержней. | статор | 1 |
| 7.11 | Осмотр крепления вентиляционных закрытий лобовых частей. | статор | 1 |
| 7.12 | Осмотр уплотнений вентиляционных закрытий лобовых частей. | статор | 1 |
| 7.13 | Осмотр обмотки и корпуса статора на отсутствие посторонних предметов. | статор | 1 |
| 7.14 | Осмотр расточки статора. | статор | 1 |
| 7.15 | Устранение выявленных контролем дефектов крепления лобовых и пазовых частей обмотки статора. | чел/час | 8 |
| 7.16 | Испытание активного железа на нагрев и магнитные потери. | статор | 1 |
| 7.17 | Контроль плотности заклиновки пазовых клиньев. | статор | 1 |
| 7.18 | Устранение выявленных контролем не плотностей заклиновки пазовых клиньев при необходимости. | чел/час | 7,5 |
| 7.19 | Устранение выявленных контролем дефектов активной стали и её подвески при необходимости. | чел/час | 10 |
| 7.20 | Уплотнение крайних пакетов активной стали статора при необходимости. | статор | 1 |
| 7.21 | Устранение разуплотнений вентиляционных перегородок статора. | чел/час | 5,5 |
| 8 | Концевые выводы статорной обмотки |  |  |
| 8.1 | Разборка и сборка закрытия концевых выводов. | шт. | 1 |
| 8.2 | Расшиновка и ошиновка линейных и нулевых выводов. | компл. | 1 |
| 8.3 | Отсоединение кабелей трансформаторов тока и напряжения на концевых выводах. | компл. | 1 |
| 8.4 | Осмотр и ревизия трансформаторов тока и напряжения. | компл. | 1 |
| 8.5 | Осмотр выводов концевых без их разборки. | шт. | 6 |
| 8.6 | Осмотр состояния наружных контактных соединений, крепления токоведущих шин, компенсаторов. | компл. | 1 |
| 8.7 | Проверка затяжки гаек уплотнительного кольца. | компл. | 1 |
| 8.8 | Проверка крепления фланцев выводов. | компл. | 1 |
| 8.9 | Устранение выявленных контролем неисправностей концевых выводов статорной обмотки. | чел/час | 5,5 |
| 9 | Теплоконтроль |  |  |
| 9.1 | Осмотр крепления термопреобразователей в местах их установки, крепления проводки (в доступных местах). | компл. | 1 |
| 9.2 | Осмотр состояния контактных соединений. | компл. | 1 |
| 9.3 | Устранение выявленных контролем неисправностей теплоконтроля. | чел/час | 3,5 |
| 10 | Система наддува |  |  |
| 10.1 | Проверка состояния вентиляторов и их электродвигателей. | шт. | 1 |
| 10.2 | Ремонт электродвигателей при необходимости. | шт. | 1 |
| 10.3 | Ремонт вентиляторов при необходимости. | шт. | 1 |
| 10.4 | Проверка состояния воздушных фильтров. | шт. | 8 |
| 10.5 | Разборка, ремонт, чистка фильтров при необходимости. | шт. | 8 |
| 10.6 | Разборка и ремонт обратного клапана при необходимости. | шт. | 1 |
| 10.7 | Замена уплотняющих прокладок при необходимости. | компл. | 1 |
| 10.8 | Разборка и ремонт вентилей при необходимости. | шт. | 8 |
| 10.8.1 | Кран трёхходовой Ду 15 | шт. | 2 |
| 10.8.2 | Затвор поворотный дисковый DN 50 | шт. | 4 |
| 10.8.3 | Затвор поворотный дисковый DN 200 | шт. | 2 |
| 10.9 | Осмотр состояния контрольно-измерительной аппаратуры. | компл. | 1 |
| 10.10 | Устранение выявленных контролем неисправностей системы наддува. | чел/час | 4,5 |
|  | Итого планируемая стоимость: 4500,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на капитальный ремонт генератора газовой турбины ст.№ 42

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

Сроки ремонта: 25.08.14 – 13.10.14 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие и установка соединительных коробок с контрольными кабелями температурного контроля генератора. | компл. | 3 |
| 2 | Работы на генераторе |  |  |
| 2.1 | Контроль эксплуатационных параметров согласно инструкции по эксплуатации до и после ремонта. | генер. | 1 |
| 2.2 | Проведение опытов короткого замыкания и холостого хода генератора. | генер. | 1 |
| 2.3 | Измерение сопротивления переменному току обмотки ротора при снижении (повышении) частоты вращения. | генер. | 1 |
| 2.4 | Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора при снижении (повышении) частоты вращения. | генер. | 1 |
| 2.5 | Измерение вибрации контактных колец ротора генератора до и после капитального ремонта | генер. | 1 |
| 3 | Щёточный аппарат |  |  |
| 3.1 | Снятие и установка малого шумозащитного кожуха. | шт. | 1 |
| 3.2 | Проверка изоляции щёточно-контактного аппарата перед разборкой и снятием щёточных блоков. | шт. | 1 |
| 3.3 | Отсоединение и присоединение токопроводящих кабелей. | компл. | 1 |
| 3.4 | Снятие и установка щёточных блоков. | шт. | 16 |
| 3.5 | Чистка щёточных блоков. | шт. | 16 |
| 3.6 | Снятие и установка щёточно-контактного аппарата. | шт. | 1 |
| 3.7 | Разборка и сборка щёточно-контактного аппарата. | шт. | 1 |
| 3.8 | Очистка щёточно-контактного аппарата. | шт. | 1 |
| 3.9 | Контроль крепления щёточных блоков, деталей соединения, токоведущих кабелей. | компл. | 1 |
| 3.10 | Контроль крепления траверсы к подставке, подставки к фундаментной плите. | шт. | 1 |
| 3.11 | Проверка центровки траверсы и щёточных блоков по ротору. | компл. | 1 |
| 3.12 | Осмотр состояния контактных соединений. | шт. | 2 |
| 3.13 | Контроль износа щёток. | шт. | 48 |
| 3.14 | Проверка крепления и уплотнение кожуха. | шт. | 1 |
| 3.15 | Чистка воздушных фильтров. | шт. | 1 |
| 3.16 | Контроль зазоров между контактными кольцами и щёточными блоками. | компл. | 1 |
| 3.17 | Проверка изоляции щёточно-контактного аппарата после сборки и с опущенными в рабочее положение щёточными блоками. | шт. | 1 |
| 3.18 | Устранение выявленных контролем и в процессе эксплуатации неисправностей. | чел/час | 4,5 |
| 4 | Уплотнение вала, наружные щиты, воздухораспределительные кольца, кольца распределительные, воздухораспределительные щиты |  |  |
| 4.1 | Контроль прилегания сопрягаемых поверхностей. | компл. | 1 |
| 4.2 | Снятие и установка уплотнений вала. | компл. | 1 |
| 4.3 | Снятие и установка наружных щитов. | компл. | 1 |
| 4.4 | Снятие и установка щита вентилятора. | компл. | 1 |
| 4.5 | Снятие и установка воздухораспределительных колец. | компл. | 1 |
| 4.6 | Снятие и установка уплотнений вентилятора. | компл. | 1 |
| 4.7 | Снятие и установка распределительных колец. | компл. | 1 |
| 4.8 | Замена уплотнителей при необходимости. | компл. | 1 |
| 4.9 | Замена изоляционных деталей при необходимости. | компл. | 1 |
| 4.10 | Измерение сопротивления изоляции уплотнения вала, кольца распределительного. | компл. | 1 |
| 4.11 | Осмотр состояния изоляционных деталей после измерений. | компл. | 1 |
| 4.12 | Контроль центровки воздухораспределительных колец относительно вентиляторов. | компл. | 1 |
| 4.13 | Проверка зазора между уплотнением вентилятора и вентилятором ротора. | компл. | 1 |
| 4.14 | Проверка зазора между вентилятором и щитом вентилятора. | компл. | 1 |
| 4.15 | Проверка зазора между уплотнением вала и валом ротора. | компл. | 1 |
| 4.16 | Осмотр состояния уплотнения вала. | компл. | 1 |
| 4.17 | Осмотр состояния наружных щитов. | компл. | 1 |
| 4.18 | Осмотр состояния воздухораспределительных колец. | компл. | 1 |
| 4.19 | Осмотр состояния колец распределительных. | компл. | 1 |
| 4.20 | Осмотр состояния уплотнений вентиляторов. | компл. | 1 |
| 4.21 | Осмотр состояния уплотнений ступиц. | компл. | 1 |
| 4.22 | Осмотр состояния воздухораспределительных щитов. | компл. | 1 |
| 4.23 | Устранение выявленных контролем и в процессе эксплуатации неисправностей. | чел/час | 7,5 |
| 5 | Воздухоохладители |  |  |
| 5.1 | Снятие и разборка воздухоохладителей. | возд-охл. | 4 |
| 5.2 | Сборка и установка воздухоохладителей. | возд-охл. | 4 |
| 5.3 | Гидравлические испытания воздухоохладителей. | возд-охл. | 4 |
| 5.4 | Контроль коррозии внутренних поверхностей трубных досок и крышек. | возд-охл. | 4 |
| 5.5 | Восстановление защитных покрытий трубных досок и водяных камер. | возд-охл. | 4 |
| 5.6 | Проверка состояния резиновых уплотнителей. | возд-охл. | 4 |
| 5.7 | Замена уплотняющих прокладок при необходимости. | возд-охл. | 4 |
| 5.8 | Контроль чистоты внутренних поверхностей и оребрения трубок. | возд-охл. | 4 |
| 5.9 | Проверка проходимости воздухоспускных трубок. | возд-охл. | 4 |
| 5.10 | Осмотр крепления трубок по длине. | возд-охл. | 4 |
| 5.11 | Устранение выявленных контролем и в процессе эксплуатации неисправностей. | чел/час | 5 |
| 6 | Ротор генератора |  |  |
| 6.1 | Высоковольтные испытания обмотки ротора | шт. | 1 |
| 6.2 | Вывод из статора и ввод в статор ротора генератора. | шт. | 1 |
| 6.3 | Контроль чистоты, износа и формы контактных колец. | шт. | 2 |
| 6.4 | Проточка и шлифовка контактных колец. | шт. | 2 |
| 6.5 | Осмотр состояния вентилятора контактных колец. | шт. | 1 |
| 6.6 | Снятие вентилятора контактных колец при необходимости. | шт. | 1 |
| 6.7 | Восстановление изоляционных свойств изоляции между контактными кольцами и ротором генератора (без снятия контактных колец) | ротор | 1 |
| 6.8 | Восстановление затяжки «малых» токоведущих болтов и винтов при необходимости. | компл. | 1 |
| 6.9 | Устранение выявленных контролем неисправностей контактных колец и вентилятора. | чел/час | 2,5 |
| 6.10 | Снятие и установка вентиляторов по необходимости. | шт. | 2 |
| 6.11 | Визуальный осмотр лопаток вентиляторов. | компл. | 1 |
| 6.12 | Устранение выявленных контролем неисправностей вентиляторов и деталей их крепления. | чел/час | 1,5 |
| 6.13 | Контроль чистоты, шероховатости, формы, износа цапф вала. | компл. | 1 |
| 6.14 | Визуальный осмотр бандажных колец ротора (при съёме) – без съёма эндоскопический осмотр подбандажного пространства) | шт. | 2 |
| 6.15 | При выявленных замечаниях и при необходимости, произвести снятие и дефектоскопию бандажных колец. | шт. | 2 |
| 6.16 | Восстановление крепления балансировочных грузов. | компл. | 1 |
| 6.17 | Замер сопротивления изоляции обмотки ротора. | ротор | 1 |
| 6.18 | Измерение сопротивления обмотки ротора постоянному току. | ротор | 1 |
| 6.19 | Устранение выявленных контролем неисправностей ротора генератора. | чел/час | 5,5 |
| 7 | Статор |  |  |
| 7.1 | Снятие шумозащитного кожуха | в объёме необходимого для вывода воздухоохладителей. |  |
| 7.2 | Проверка чистоты внутренних отсеков шумозащитного кожуха, отсутствия посторонних предметов, попадания масла, воды. | статор | 1 |
| 7.3 | Проверка состояния нагревателей. | шт. | 2 |
| 7.4 | Замена изоляции в местах крепления нагревателей к корпусу статора по необходимости. | шт. | 2 |
| 7.5 | Замер сопротивления изоляции обмотки статора. | статор | 1 |
| 7.6 | Проверка электрической прочности корпусной изоляции (высоковольтные испытания). | статор | 1 |
| 7.7 | Измерение сопротивления обмотки статора постоянному току. | статор | 1 |
| 7.8 | Контроль следов вибрационного истирания обмотки и деталей крепления. | статор | 1 |
| 7.9 | Проверка крепления соединительных и выводных шин. | статор | 1 |
| 7.10 | Осмотр состояния поверхности корпусной изоляции, нарушение целостности полупроводящего покрытия стержней. | статор | 1 |
| 7.11 | Осмотр крепления вентиляционных закрытий лобовых частей. | статор | 1 |
| 7.12 | Осмотр уплотнений вентиляционных закрытий лобовых частей. | статор | 1 |
| 7.13 | Осмотр обмотки и корпуса статора на отсутствие посторонних предметов. | статор | 1 |
| 7.14 | Осмотр расточки статора. | статор | 1 |
| 7.15 | Устранение выявленных контролем дефектов крепления лобовых и пазовых частей обмотки статора. | чел/час | 8 |
| 7.16 | Испытание активного железа на нагрев и магнитные потери. | статор | 1 |
| 7.17 | Контроль плотности заклиновки пазовых клиньев. | статор | 1 |
| 7.18 | Устранение выявленных контролем не плотностей заклиновки пазовых клиньев при необходимости. | чел/час | 7,5 |
| 7.19 | Устранение выявленных контролем дефектов активной стали и её подвески при необходимости. | чел/час | 10 |
| 7.20 | Уплотнение крайних пакетов активной стали статора при необходимости. | статор | 1 |
| 7.21 | Устранение разуплотнений вентиляционных перегородок статора. | чел/час | 5,5 |
| 8 | Концевые выводы статорной обмотки |  |  |
| 8.1 | Разборка и сборка закрытия концевых выводов. | шт. | 1 |
| 8.2 | Расшиновка и ошиновка линейных и нулевых выводов. | компл. | 1 |
| 8.3 | Отсоединение кабелей трансформаторов тока и напряжения на концевых выводах. | компл. | 1 |
| 8.4 | Осмотр и ревизия трансформаторов тока и напряжения. | компл. | 1 |
| 8.5 | Осмотр выводов концевых без их разборки. | шт. | 6 |
| 8.6 | Осмотр состояния наружных контактных соединений, крепления токоведущих шин, компенсаторов. | компл. | 1 |
| 8.7 | Проверка затяжки гаек уплотнительного кольца. | компл. | 1 |
| 8.8 | Проверка крепления фланцев выводов. | компл. | 1 |
| 8.9 | Устранение выявленных контролем неисправностей концевых выводов статорной обмотки. | чел/час | 5,5 |
| 9 | Теплоконтроль |  |  |
| 9.1 | Осмотр крепления термопреобразователей в местах их установки, крепления проводки (в доступных местах). | компл. | 1 |
| 9.2 | Осмотр состояния контактных соединений. | компл. | 1 |
| 9.3 | Устранение выявленных контролем неисправностей теплоконтроля. | чел/час | 3,5 |
| 10 | Система наддува |  |  |
| 10.1 | Проверка состояния вентиляторов и их электродвигателей. | шт. | 1 |
| 10.2 | Ремонт электродвигателей при необходимости. | шт. | 1 |
| 10.3 | Ремонт вентиляторов при необходимости. | шт. | 1 |
| 10.4 | Проверка состояния воздушных фильтров. | шт. | 8 |
| 10.5 | Разборка, ремонт, чистка фильтров при необходимости. | шт. | 8 |
| 10.6 | Разборка и ремонт обратного клапана при необходимости. | шт. | 1 |
| 10.7 | Замена уплотняющих прокладок при необходимости. | компл. | 1 |
| 10.8 | Разборка и ремонт вентилей при необходимости. | шт. | 8 |
| 10.8.1 | Кран трёхходовой Ду 15 | шт. | 2 |
| 10.8.2 | Затвор поворотный дисковый DN 50 | шт. | 4 |
| 10.8.3 | Затвор поворотный дисковый DN 200 | шт. | 2 |
| 10.9 | Осмотр состояния контрольно-измерительной аппаратуры. | компл. | 1 |
| 10.10 | Устранение выявленных контролем неисправностей системы наддува. | чел/час | 4,5 |
|  | Итого планируемая стоимость: 4500,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на техническое обслуживание и текущий ремонт

генератора газовой турбины ст.№ 41

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

сроки выполнения работ

с 03.03 - 1503.2014 г.

с 25.08 - 09.09.2014 г.

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
| Генератор ст. № 41 | Щёточный аппарат | шт. | 1 |
|  | Снятие и установка малого шумозащитного кожуха при необходимости. | шт. | 1 |
|  | Снятие и установка щеточных блоков. | шт. | 16 |
|  | Контроль крепления щеточных блоков, деталей соединения, токоведущих кабелей. | комп. | 1 |
|  | Контроль крепления траверсы. | комп. | 1 |
|  | Контроль зазоров между контактными кольцами и щёточными блоками. | комп. | 1 |
|  | Осмотр состояния контактных соединений. | комп. | 1 |
|  | Проверка изоляции щеточно-контактного аппарата. | комп. | 1 |
|  | Контроль износа щеток. | шт. | 16 |
|  | Проверка крепления и уплотнения кожуха. | кожух | 1 |
|  | Чистка щёточного аппарата | шт. | 1 |
|  | Статор |  |  |
|  | Открытие лазов шумозащитного кожуха | шт. | 8 |
|  | Проверка чистоты внутренних отсеков, отсутствия посторонних предметов, попадания масла, воды | статор | 1 |
|  | Проверка состояния и работы нагревателей | шт. | 2 |
|  | Замер сопротивления изоляции | статор | 1 |
|  | Ротор генератора |  |  |
|  | Осмотр состояния вентилятора контактных колец. | шт. | 1 |
|  | Замер сопротивления изоляции обмотки | комп. | 1 |
|  | Осмотр состояния консоли вала | шт. | 1 |
|  | Очистка, продувка, промывка контактных колец | шт. | 1 |
|  | Опорные подшипники генератора |  |  |
|  | Проверка герметичности корпуса при рабочем давлении масла | шт. | 1 |
|  | Замер сопротивления подстуловой изоляции и изоляции маслопроводов | шт. | 1 |
|  | Очистка изоляции стула | шт. | 1 |
|  | Воздухоохладители |  |  |
|  | Проверка проходимости воздухоспускных трубок | шт. | 4 |
|  | Осмотр крепления трубок по длине | комп. | 4 |
|  | Система наддува |  |  |
|  | Проверка работы системы и устранение выявленных контролем неисправностей. | чел/час | 50 |
|  | Устранение всех выявленных контролем неисправностей по результатам дефектации | чел/час | 100 |
|  | Итого планируемая стоимость: 500,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на техническое обслуживание и текущий ремонт вспомогательного электрического оборудования энергоблока ст.№4

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

сроки ремонтов энергоблока:

Текущий ремонт с 03.03 по 15.03.2014

Текущий ремонт с 25.08 по 09.09.2014

Капитальный ремонт Г-42, 40 с 25.08 по 13.10.2014

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эл. двигатель типа ДАЗО-1250-6-1500УХЛ1, текущий ремонт без разборки – проверка чистоты доступных частей двигателя, проверка системы смазки подшипников, измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение воздушных зазоров, измерение вибрации подшипниковых узлов, контроль температуры нагрева подшипников, проверка затяжки болтовых соединений, чистка воздуховодов, проверка кабельных разделок, проверка надёжности заземления и соединения двигателя с рабочим механизмом. | шт. | 2 |
| 2 | Эл. двигатель типа 4АЗМ-3150/6000УХЛ4, текущий ремонт без разборки – проверка чистоты доступных частей двигателя, проверка системы смазки подшипников, измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение воздушных зазоров, измерение вибрации подшипниковых узлов, контроль температуры нагрева подшипников, проверка затяжки болтовых соединений, чистка воздуховодов, проверка кабельных разделок, проверка надёжности заземления и соединения двигателя с рабочим механизмом. | шт. | 2 |
| 3 | Эл. двигатель типа 1LA4 500-2CN60-Z, текущий ремонт без разборки – проверка чистоты доступных частей двигателя, проверка системы смазки подшипников, измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение воздушных зазоров, измерение вибрации подшипниковых узлов, контроль температуры нагрева подшипников, проверка затяжки болтовых соединений, чистка воздуховодов, проверка кабельных разделок, проверка надёжности заземления и соединения двигателя с рабочим механизмом. | шт. | 4 |
| 4 | Эл. двигатель типа KR6934B-DA06, текущий ремонт без разборки – проверка чистоты доступных частей двигателя, проверка системы смазки подшипников, измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение воздушных зазоров, измерение вибрации подшипниковых узлов, контроль температуры нагрева подшипников, проверка затяжки болтовых соединений, чистка воздуховодов, проверка кабельных разделок, проверка надёжности заземления и соединения двигателя с рабочим механизмом. | шт. | 4 |
| 5 | Эл. двигатель типа HXR 500LM10, текущий ремонт без разборки – проверка чистоты доступных частей двигателя, проверка системы смазки подшипников, измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение воздушных зазоров, измерение вибрации подшипниковых узлов, контроль температуры нагрева подшипников, проверка затяжки болтовых соединений, чистка воздуховодов, проверка кабельных разделок, проверка надёжности заземления и соединения двигателя с рабочим механизмом. | шт. | 4 |
| 6 | Эл. двигатель типа ДАВ-200-4У3, текущий ремонт без разборки – проверка чистоты доступных частей двигателя, проверка системы смазки подшипников, измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение воздушных зазоров, измерение вибрации подшипниковых узлов, контроль температуры нагрева подшипников, проверка затяжки болтовых соединений, чистка воздуховодов, проверка кабельных разделок, проверка надёжности заземления и соединения двигателя с рабочим механизмом. | шт. | 3 |
| 7 | Эл. двигатель типа ВАОВ-200-2У2, текущий ремонт без разборки – проверка чистоты доступных частей двигателя, проверка системы смазки подшипников, измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение воздушных зазоров, измерение вибрации подшипниковых узлов, контроль температуры нагрева подшипников, проверка затяжки болтовых соединений, чистка воздуховодов, проверка кабельных разделок, проверка надёжности заземления и соединения двигателя с рабочим механизмом. | шт. | 2 |
| 8 | Эл. двигатель типа АОВМ-355М-4У1, текущий ремонт без разборки – проверка чистоты доступных частей двигателя, проверка системы смазки подшипников, измерение сопротивления изоляции обмоток, измерение воздушных зазоров, измерение вибрации подшипниковых узлов, контроль температуры нагрева подшипников, проверка затяжки болтовых соединений, чистка воздуховодов, проверка кабельных разделок, проверка надёжности заземления и соединения двигателя с рабочим механизмом. | шт. | 6 |
| 9 | Устранение выявленных контролем и в процессе эксплуатации неисправностей | чел/ час | 250 |
|  | Итого планируемая стоимость: 1000,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт комплектов приборов тепломеханического контроля

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

Сроки ремонтов энергоблоков:

Ст.№4:текущий ремонт – 01.03 – 13.03 и 09.09 – 24.09.2013

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Кат. сложн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 | Ремонт преобразователей давления, уровня,расхода энергоблока ст.№4 Преобразователь давления (первичный)«Метран» 150 различных модификаций. Замена преобразователя первичного(снятие,установка) Наладка установки дистанционного контроля давления с датчиком с унифицированным выходным сигналом. Наладка установки дистанционного контроля расхода с датчиком с унифицированным выходным сигналом. Наладка установки дистанционного контроля уровня с датчиком с унифицированным выходным сигналом. Ремонт импульсных линий (продувка) Заполнение системы контроля (сосудов, импульсных линий) разделительной жидкостью(водой). Опрессовка импульсных линий. Подготовка и сдача в калибровку по к.т 0,5% | шт шт щт шт шт шт шт шт шт шт | 150 150 150 57 69 24 186 186 186 150 | 1 1 1 1 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Ремонт импульсных линий и отборных устройств. Замена импульсной стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давлением от1,6 до 16 МПа при диаметре трубы свыше 10 до 25мм Врезка трубопровода в трубопровод Dу-до 60мм при толщине стенки до 10 Установка вентиля запорного на Ру-6,4-10МПа с патрубками под приварку Dу-10мм Кронштейн из угловой стали20х20-50х50 Замена штуцера с накидной гайкой со сварными соединениями. | 10пм врез. шт шт шт | 8 9 22 20 10 |  |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 | Ремонт схем электроприводов запорной и регулирующей арматуры «AUMA» Ремонт схемы привода типа:SA 14.1-F14 Ремонт схемы привода типа:SA 25.1-F25 Ремонт схемы привода типа:SA 07.5-F10 Ремонт схемы привода типа:SA 10.1-F10 Ремонт схемы привода типа:SG 12.1-F10 Ремонт схемы привода типа:SAR 07.1 Ремонт схемы привода типа:SA Exc14.5 | шт шт шт шт шт шт шт | 2 1 1 2 2 2 1 |  |
|  | Итого планируемая стоимость: 1780,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |  |

  - Сроки выполнения работ определяются плановыми сроками в соответствии с планами (графиками) капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования (приложения №7, 9) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ по текущему ремонту основного оборудования и всем видам ремонта вспомогательного оборудования определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок) (приложение №8), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение капитальных и средних ремонтов.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - За 20 дней до начала проведения капитального и среднего ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

# График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

  - Ежегодные ведомости объемов работ и графики проведения текущих ремонтов оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются ежемесячными заявками заказчика на основании ведомостей объёмов работ, направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца, и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

1.1.	СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

1.2.	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

1.3.	СО 153-34.03.204(РД 34.03.204)Правила безопасности при работе с инструментом и приспо-соблениями

1.4.	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)Межотраслевые правила по охране труда (пра-вила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

1.5.	СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

1.6.	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

1.7.	СО 153-34.26.601 (РД 34.26.601) Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов эл.станций.

1.8.	СО 153-34.26.603 (РД-34.26.603) Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов

1.9.	СО 153-34.26.607 (РД 34.26.607) Типовые проекты лесов для ремонта внутритопочных по-верхностей нагрева паровых котлов

1.13.	СО 34-38-20188-94 (ТУ 34-38-20188-94) Каркасы лестницы и площадки стационарных кот-лов: Технические условия на капитальный ремонт

1.15.	СО 34-38-20191 (ТУ 34-38-20191-94) Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.16.	СО 34-38-20201-94 (ТУ 34-38-20201-94) Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пре-делах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.17.	СО 34-38-20202-94 (ТУ 34-38-20202-94) Котлы паровые стационарные. Коллекторы. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.24.	 СО 34-38-20409-94 (ТУ 34-38-20409-94) Импульсно-предохранительные устройства котлов, РОУ, РУ, ГП и ХП. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.25.	СО 34-38-20197-94 (ТУ 34-38-20197-94) Вентили для пара Ду10, 20, 40, 50, 65 мм. На пара-метры Р/Т (МПа/0С) 380/280; 23,0/230; 18,5/215; 25,5/565; 10,0/540; 14,0/570. Технические условия на капитальный ремонт.

1.26.	СО 153-34.003-01 (РД 153-34.1-003-01) Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

1.27.	СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

1.28.	СО 34.17.302-97 (РД 34.17.302-97) Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и го-рячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения.

1.29.	 СО 34-38-935-94 (ОСТ 34-38-935-94) Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования.

1.30.	СО 153-34.30.310 (РД 34.30.310) Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин.

1.31.	СО 153-34.30.601 (РД 34.30.601) Методические указания по определению расцентровок валопроводов турбоагрегатов: МУ 34-70-088-84

1.32.	СО 153-34.30.603 (РД 34.30.603) Руководящие указания по балансировке роторов турбогенераторов в собственных подшипниках.

1.33.	СО 34.30.604-00 (РД 153-34.30.604-00) Методические указания по балансировке многоопорных валопроводов турбоагрегатов на электростанциях.

1.34.	СО 34.30.605 (РД 34.30.605) Технологическая инструкция по замене лопаток паровых турбин.

1.35.	Со 34.30.606-95 (РД 34.30.606-95) Методические указания по центровке опор валопроводов турбоагрегатов по измеренным опорным нагрузкам.

1.36.	СО 34-38-20342-95 (ТУ 34-38-20342-95) Клапаны обратные типа «КОС»: технические условия на капитальный ремонт.

1.44.	СО 153-34.41.204 (РД 34.41.204) Инструкция по монтажу электронасосов тепловых электростанций.

1.45.	СО 153-34.41.301-89 (РД 34.41.301-89) Методические указания по контролю вибрации центробежных питательных насосов тепловых электростанций.

1.46.	СО 34.41.602-2002 (РД 153-34.1-41.602-2002) Общие требования по применению новых материалов по применению новых материалов из терморасширенного графита для уплотнений валов центробежных насосов.

1.47.	СО 34-38-20375-88 (ТУ 34-38-20375-88) Насосы конденсатные КсВ 500-220, КсВ 500-150, КсВ 500-85, КсВ 320-160-2,КсВ 200-220. Технические условия на капитальный ремонт.

1.48.	СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

1.49.	СО 34.17.415-96 (РД 34.17.415.96) Инструкция по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования,

1.53.	СО 34-38-20185-95 (ТУ34-38-20185-95) Электродвигатели напряжением до 100 В мощностью от 0,1 до 100 кВт. Технические условия на капитальный ремонт.

1.54.	СО 34-38-20186-95 (ТУ34-38-20186-95) Электродвигатели напряжением выше 1000 В мощно-стью 100 кВт и выше. Технические условия на капитальный ремонт.

1.55.	СО 34-38-20246-95 (ТУ34-38-20246-95) Турбогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.56.	СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5. – «Электрическое оборудование электростанций и сетей»

1.57.Проект котла – утилизатора Пр-228/47-7,86/0,62-515/230(ПК-57)

1.58.  СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

1.59.СО 153-34.35.615 (РД 34.35.615) Нормы технического обслуживания технологических защит теплоэнергетического оборудования на тепловых электростанциях

1.60.СО 153-34.35.605 (РД 34.35.605) Нормы периодичности планового технического обслуживания и капитального ремонта средств дистанционного управления.

1.61. СО 153-34.35.505 (РД 34.35.505) Нормативный материал по эксплуатации и ремонту автоматических приборов химического контроля.

1.62. СО 34-38-20246-95 (ТУ34-38-20246-95) Турбогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.63.СО 34-38-20064-96 (ТУ 34-38-20064-96) Насос Д 12500-24 (48Д-22) Технические условия на капитальный ремонт.

1.64.СО 34-38-20290-95 (ТУ 34-38-20290-95) Насосы центробежные сетевые СЭ 5000 Технические условия на капитальный ремонт.

1.65.СО 34-38-20354-95 (ТУ 34-38-20354-95) Насосы центробежные сетевые СЭ 2500 Технические условия на капитальный ремонт.

1.66. № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

1.67. № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

1.68. № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624;

# а) п.п  2.1, 2.4, 10.5; 12.11; 23.3, 23.6, 24.3; 24.10; 24.19; 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26;

# - объект является особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# - наличие действующей лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

# с указанием необходимых допусков

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - персонал должен быть обеспечен однотипной спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение A к ТЗ);

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

- В целях повышения устойчивости энерго и теплоснабжения, обеспечения надёжности работы теплоэлектроцентралей ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

  - Требования по защите конфиденциальной информации:

# Не требуется

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком в 2014 г.

Таблица № 4

| № п/п |  | Номенклатурный номер | Наименование |  | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 171900432420 |  |  | Клингерсил С 4324 1500х2000х2 | лист |  | 6 |
|  | 171900443070 |  |  | Клингерсил С 4430 1500х2000х1,5 | лист |  | 11 |
|  | 174000001040 |  |  | Кольцо КГФ-Г-104х72х16 | шт |  | 265,000 |
|  | 174000001200 |  |  | Кольцо КГФ-Г-120х100х15 | шт |  | 200,000 |
|  | 174000001450 |  |  | Кольцо КГФ-Г-ПО 145*115*15 | шт |  | 195,000 |
|  | 174000001520 |  |  | Кольцо КГФ-Г-ПО 250*210*20 | шт |  | 80,000 |
|  | 174000001530 |  |  | Кольцо КГФ-Г-ПО 300*270*15 | шт |  | 95,000 |
|  | 174000001560 |  |  | Кольцо КГФ-Г-ПО 360*305*25 | шт |  | 100,000 |
|  | 174000003220 |  |  | Кольцо КГФ-Г-32х20х6 | шт |  | 400,000 |
|  | 174000004000 |  |  | Кольцо КГФ-Г-О 400х340х30 | шт |  | 96,000 |
|  | 174000004200 |  |  | Кольцо КГФ-Г-42х26х8 | шт |  | 200,000 |
|  | 174000006000 |  |  | Кольцо КГФ-Г-60х40х10 | шт |  | 360,000 |
|  | 174000006200 |  |  | Кольцо КГФ-Г-62х36х13 | шт |  | 190,000 |
|  | 174000006420 |  |  | Кольцо КГФ-Г-С-64х44х10 | шт |  | 330,000 |
|  | 174000006800 |  |  | Кольцо КГФ-Г 68х48х10 | шт |  | 180,000 |
|  | 174000007010 |  |  | Кольцо КГФ-Г-78х52х13 | шт |  | 290,000 |
|  | 174000007020 |  |  | Кольцо КГФ-Г-70х48х10 | шт |  | 200,000 |
|  | 174000008600 |  |  | Кольцо КГФ-Г-86х60х13 | шт |  | 258,000 |
|  | 011040102130 |  |  | Керосин ТС-1 | литр |  | 100 |
|  | 014010301000 |  |  | Смазка "Литол-24" | кг |  | 25 |
|  | 171600105100 |  |  | Набивка МС 105 кв. 13мм | кг |  | 5 |
|  | 171600105120 |  |  | Набивка МС105 кв.10мм | кг |  | 4 |
|  | 171600105200 |  |  | Набивка МС 105 кв. 16мм | кг |  | 6 |
|  | 171600105300 |  |  | Набивка МС 105 кв. 19мм | кг |  | 6 |
|  | 472080103000 |  |  | Барабан Н18.38.30.05 КСВ 320-160-2 | шт |  | 6 |
|  | 472080103100 |  |  | Аппарат направляющий Н18.38.40.04 КСВ 320-160-2 | шт |  | 6 |
|  | 473170000020 |  |  | подшипник качения поз.320.02 насоса HPH 200-316 | шт |  | 6 |
|  | 473170000030 |  |  | радиальный роликовый подшипник поз.322.01 насоса HPH 200-316 | комплект |  | 2 |
|  | 473170000040 |  |  | уплотнительная прокладка поз.411.10 насоса HPH 200-316 | комплект |  | 2 |
|  | 473170000050 |  |  | уплотнительное кольцо поз.411.31 насоса HPH 200-316 | шт |  | 2 |
|  | 473170000060 |  |  | уплотнительное кольцо поз.411.32 насоса HPH 200-316 | шт |  | 2 |
|  | 473170000070 |  |  | прокладка V-образного сечения поз.411.78 насоса НРН 200-316 | шт |  | 4 |
|  | 314677052501 |  |  | Трубы ТУ 14-3р-55-01 16х3.5мм ст12х1мф | т |  | 0.05 |
|  | 315178051600 |  |  | Трубы ГОСТ 9941 16х2.5мм ст12х18н10т | т |  | 0.05 |
|  | 453011402000 |  |  | клап.запор.с рукоят.п/сварк.Д-10.Р-250 589-10-0 | шт |  | 10 |
|  | 453011804000 |  |  | клап.(вентиль) запорный Д-20 Р-380 (37,3 Мпа) 998-20-0 | шт |  | 5 |
|  | 453012204000 |  |  | клап.(вент.)зап.с рук. п/св.Д-20.Р-250 999-20-0 | шт |  | 5 |
|  | 010000034280 |  |  | Циатим-223 | кг |  | 1 |
|  | 011040101101 |  |  | Керосин КО-25 | л |  | 25 |
|  | 014091050110 |  |  | Литол-24 | кг |  | 2 |

Все необходимые запасные части для ремонта оборудования находятся на складе Южной ТЭЦ в количественном учете (поставка при монтаже)

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком в 2014 г.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мат минватный Роквул ТехМат 50 5000*1000*60 | м3 | 2 |
|  | Маты базальтовые прошивные МТБ-43 (2000х1000х80мм) | м3 | 50 |
|  | Маты минватные М3-100 в обкладке из ст/тк Т-23 (4423,73*1,12) | м3 | 1 |
|  | Металлопрокат оцинкован. 0,55х1250мм | т | 0,3 |
|  | Проволока черная Ф 1,6 мм и Ф 0,8мм | кг | 80 |
|  | Саморез 4,2*19 полусфера-прессшайба со сверлом | шт. | 2000 |
|  | Сетка металлич. 15*15*1,2мм одинарная плетен. | м2 | 10 |
|  | Алмазная паста 30-60мкм | тюб. | 30 |
|  | Притирочные круги 250х6х32 | шт. | 50 |
|  | Притирочные круги 300х6х32 | шт. | 50 |
|  | Притирочные круги 350х6х32 | шт. | 50 |
|  | Притирочные круги 400х6х32 | шт. | 50 |
|  | Шлифшкурка 14А80 | пог. м | 100 |
|  | Электроды Ок 92.18. д=5.0 | кг | 4 |
|  | Материал Бельзона 1121 | кг | 2 |
|  | Материал Бельзона 1321 | кг | 4 |
|  | Герметик «CHEMLUХ» 9012 | шт | 10 |
|  | Круг отрезной 115х2.5х22 | шт | 20 |
|  | Круг отрезной 125х2.5х22 | шт | 50 |
|  | Круг отрезной 230х2.5х22 | шт | 50 |
|  | Круг шлифовальный 150х6.0х22 | шт | 50 |
|  | Сталь лист. 4.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 1.5 |
|  | Сталь угл. 25х25 ГОСТ 8509-93 | т | 0.5 |
|  | Сталь угл. 50х50 ГОСТ 8509-93 | т | 1. |
|  | Трубка изоляционная ПВХ (ТВ-40) Д3 | кг | 3 |
|  | Трубка изоляционная ПВХ (ТВ-40) Д4 | кг | 13 |
|  | Трубка изоляционная ПВХ (ТВ-40) Д5 | кг | 10 |
|  | Трубка изоляционная ПВХ (ТВ-40) Д6 | кг | 9 |
|  | Трубка изоляционная ПВХ (ТВ-40) Д8 | кг | 4 |
|  | Стеклотекстолит лист СТЭФ 0,5 мм (1лист=1.5 кг) | кг | 2 |
|  | Стеклотекстолит СТЭФ 3 мм 1000*2000 | шт | 23 |
|  | Стеклотекстолит лист СТЭФ 4 мм (1лист=12кг) | кг | 15 |
|  | Стеклотекстолит СТЭФ 5 мм 1000*2000 | шт | 37 |
|  | Стеклотекстолит лист СТЭФ 10 мм (1лист=35кг) | кг | 12 |
|  | Стеклолакоткань ЛСМ-0.15мм | м2 | 65 |
|  | Гетинакс листовой марки V 2 мм | кг | 14 |
|  | Припой А | кг | 8 |
|  | Подшипник 2320 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 46320 (66320) | шт. | 6 |
|  | Круг лепестковый торцевой 125х22 | шт | 5 |
|  | Круг отрезной 125х2,5х22 | шт | 5 |
|  | Круг шлифовальные 125х6,0х22 | шт | 10 |
|  | Круг обдирочный 150х25х32 | шт | 10 |
|  | Кордщетка по металлу | шт | 5 |
|  | Ветошь | кг | 20 |
|  | Эмаль ГФ-92ХС | кг | 10 |
|  | Краска сурик МА15 ГОСТ 10503-71 (3 кг) | банка | 1 |
|  | Эмаль КО-983 | кг | З,5 |
|  | Труба импульсная 14х2,0мм Ст20 | м | 80 |
|  | Сталь угловая 30х30 | м | 2 |
|  | Вентиль ВАЗ Ру-25мПа, Ду-10 | шт | 8 |
|  | Вентиль ВИГ Ру-25мПа, Ду-6 | шт | 14 |
|  | Штуцер в комплекте с накидной гайкой с резьбой 20х1,5 | компл | 10 |
|  | Круг обдирочный 150х25х32 | шт | 20 |
|  | Кордщётка по металлу | шт | 10 |
|  | Ветошь | кг | 120 |
|  | Эмаль ПЛК-259-Ч 0БС.504.090 ТУ (3998875) | кг | 4 |
|  | Эмаль КО-855М 0БС.504.012 ТУ (3998890) | кг | 6 |
|  | Эпималь-9111 ТУ 2312-025-05758799 (0803111) | кг | 10 |
|  | Шнур шприцованный 5р-129 Ø10 ТУ 38-105.1165-90 | м | 150 |
|  | Шнур 7889 Ø8 | кг | 2 |
|  | Шнур шприцованный 5р-129 Ø5 ТУ 38-105.1165-90 | м | 400 |
|  | Шнур 2М Ø7 ГОСТ6467-79 | м | 180 |
|  | Шнур ISOCORD 151.12 Ø9 кат. Н242-229 | м | 120 |
|  | Шнур ISOCORD 151.12 Ø20 – КАТ. Ф. “VON ROLL ISOLA” (0350096) | м | 40 |
|  | Шнур чулок (для тех. целей) Ø3.0 ТУ 01-25-06-08 (160100.00801) (0321025) (Лавсановый шнур) | м | 600 |
|  | Шнур 1-2М Ø10 ГОСТ 6467-79 | кг | 3 |
|  | Прокладка уплотнительная – 8БС.371.522-04 | шт | 12 |
|  | Прокладка уплотнительная – 8БС.371.522-01 | шт | 30 |
|  | Прокладка – 8БС.776.967 | шт | 6 |
|  | Прокладка – 8БС.773.516 | шт | 12 |
|  | Прокладка 8БС.776.867 | шт | 24 |
|  | Прокладка 8БС.773.516-05 | шт | 6 |
|  | Прокладка 8БС.773.043 | шт | 192 |
|  | Прокладка 8БС.773.042 | шт | 192 |
|  | Прокладка 8БС.776.969 | шт | 12 |
|  | Прокладка 8БС.773.516-02 | шт | 6 |
|  | Прокладка 8БС.776.970 | шт | 24 |
|  | Прокладка 8БС.773.516-03 | шт | 12 |
|  | Прокладка 8БС.773.516-04 | шт | 6 |
|  | Прокладка 8БС.776.968 | шт | 6 |
|  | Прокладка 8БС.773.516-01 | шт | 6 |
|  | Прокладка – 8БС.755.817-01 | шт | 10 |
|  | Прокладка – 8БС.969.055-13 | шт | 8 |
|  | Прокладка – 8БС.969.055-14 | шт | 2 |
|  | Прокладка – 8БС.969.055-15 | шт | 8 |
|  | Прокладка – 8БС.969.055-16 | шт | 4 |
|  | Прокладка – 8БС.755.956 | шт | 48 |
|  | Прокладка – 8БС.371.105 | шт | 20 |
|  | Прокладка – 8БС.755.427-06 | шт | 30 |
|  | Прокладка – 8БС.755.427-12 | шт | 20 |
|  | Прокладка – 8БС.755.646 | шт | 20 |
|  | Прокладка – 8БС.764.957 | шт | 10 |
|  | Прокладка – 8БС.764.992 | шт | 20 |
|  | Прокладка – 8БС.764.993 | шт | 10 |
|  | Прокладка – 8БС.764.997 | шт | 20 |
|  | Прокладка – 8БС.766.891 | шт | 40 |
|  | Прокладка – 8БС.776.848 | шт | 10 |
|  | Прокладка – 8БС.776.923 | шт | 10 |
|  | Прокладка – 8БС.776.927 | шт | 10 |
|  | Прокладка – 8БС.776.945 | шт | 100 |
|  | Прокладка 8БС.773.267 | шт | 12 |
|  | Прокладка 8БС.773.267-01 | шт | 6 |
|  | Прокладка 8БС.773.268 | шт | 84 |
|  | Прокладка 8БС.773.269 | шт | 192 |
|  | Прокладка – 8БС.773.559 | шт | 4 |
|  | Прокладка – 8БС.773.560 | шт | 2 |
|  | Прокладка – 8БС.773.923 | шт | 4 |
|  | Прокладка – 8БС.773.923-01 | шт | 4 |
|  | Прокладка – 8БС.773.923-02 | шт | 4 |
|  | Прокладка – 8БС.773.923-03 | шт | 4 |
|  | Прокладка – 8БС.773.920 | шт | 4 |
|  | Прокладка – 8БС.773.920-02 | шт | 4 |
|  | Прокладка – 8БС.773.914-01 | шт | 120 |
|  | Прокладка – 8БС.773.963 | шт | 8 |
|  | Прокладка – 8БС.773.963-01 | шт | 8 |
|  | Прокладка – 8БС.773.963-02 | шт | 8 |
|  | Прокладка – 8БС.773.963-03 | шт | 4 |
|  | Прокладка – 8БС.792.094 | шт | 8 |
|  | Прокладка – 8БС.776.867-01 | шт | 8 |
|  | Вкладыш – 5БС.269.552-04 | шт | 4 |
|  | Шайба 33,5х24х2 – 8БС.715.232-07 | шт | 16 |
|  | Шайба уплотнительная – 8БС.370.482-02 | шт | 42 |
|  | Шайба уплотнительная – 8БС.370.483-02 | шт | 42 |
|  | Кольцо – 7БС.319.549-01 | шт | 2 |
|  | Полукольцо уплотняющее – 8БС.196.107-03 | шт | 56 |
|  | Полукольцо уплотняющее – 8БС.217.024 | шт | 28 |
|  | Полукольцо уплотняющее – 8БС.217.047 | шт | 40 |
|  | Полукольцо уплотняющее – 8БС.217.048 | шт | 64 |
|  | Лента ЛЭТСАР КП 0.2х26 Гр2 тип Г ТУ 38.103171-80 | кг | 45 |
|  | Лента самоклеящая 4617 0,18х20 кат. ф. “VON ROLL ISOLA” | шт | 2 |
|  | Уплотнитель ТУ 2500-376-00152106 8БС.766.940 | м | 22 |
|  | Втулка – 8БС.719.032 | шт | 42 |
|  | Втулка уплотнительная – 8БС.719.007-05 | шт | 42 |
|  | Втулка резиновая СТП БС-4-349-82 – 8БС.770.407-02 | шт | 6 |
|  | Втулка резиновая СТП БС-4-349-82 – 8БС.770.407-04 | шт | 36 |
|  | Втулка резиновая СТП БС-4-349-82 – 8БС.770.407-10 | шт | 36 |
|  | Картон ЭВ-0,5 (500х1000) ГОСТ 2824-86 (0240050) | кг | 8 |
|  | Картон ЭВ-1,0 (110х870) ГОСТ 2824-86 (0240100) | кг | 0,8 |
|  | Картон ЭВ-1,0 (60х850) ГОСТ 2824-86 (0240100) | кг | 0,4 |
|  | Картон ЭВ-1,0 (170х635) ГОСТ 2824-86 (0240100) | кг | 2 |
|  | Картон ЭВ-1,0 (100х880) ГОСТ 2824-86 (0240100) | кг | 1 |
|  | Картон ЭВ-0,5 (500х700) ГОСТ 2824-86 (0240050) | кг | 8 |
|  | Картон ЭВ-0,5 (100х2000) ГОСТ 2824-86 (0240050) | кг | 0,3 |
|  | Картон ЭВ-1,0 (330х725) ГОСТ 2824-86 (0240100) | кг | 2,2 |
|  | Полукольцо – 8БС.312.579-01 | шт | 24 |
|  | Клин пазовый – 8БС.791.029-02 | шт | 6 |
|  | Клин пазовый крайний – 8БС.791.030-01 | шт | 4 |
|  | Резиностеклоткань полупров. 0БС.503.050 ТУ 0.5х29х3940 (3999350) | м2 | 1,2 |
|  | Коробка изолирующая – 8БС.786.114-01 | шт | 18 |
|  | Коробка изолирующая – 8БС.786.115-01 | шт | 18 |
|  | Шпилька – 8БС.998.393 | шт | 8 |
|  | Болт ГОСТ 7798-70 М12-6gx30.58.019 – 8БС.921.298 | шт | 12 |
|  | Болт ГОСТ 7798-70 М12-6gx60.58.019 – 8БС.921.304 | шт | 12 |
|  | Гайка ГОСТ 5915-70 М12-6Н.5.0112 – 8БС.940.023 | шт | 12 |
|  | Гайка ГОСТ 5915-70 М16-6Н.5.0112 – 8БС.940.024 | шт | 16 |
|  | Вилка 2РТТ 28КПЭ7Ш11В АШДК.434410.060 ТУ | шт | 8 |
|  | Розетка 2РТТ 28БПЭ7Г11В АШДК.434410.060 ТУ | шт | 8 |
|  | Болт М30-8gx65.58.0112 ГОСТ 7798-70 8БС.921.184 (3009465) | шт | 4 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22)		А.Ю.Сергеев

Приложение №1

Описание и технические характеристики

Турбины7 Т-125/150-7,4 производства филиала ОАО «Силовые машины» Ленинградский Металлический завод

Турбина Т-125/150-7,4 . зав. № 2355, ст. № 4 изготовлена на ОАО «Силовые машины» ЛМЗ  в 2009 г., установлена  на Южной ТЭЦ в отдельном корпусе и введена в эксплуатацию в 2011 г.

Наработка с момента пуска составила –12339 часов

Номинальные значения основных параметров:

- мощность номинальная - 125 МВт, максимальная - 160 МВт;

- частота  вращения ротора - 3000 об/мин;

- давление свежего пара перед СКВД – 74,75 кгс/см2

- температура свежего пара перед СКВД – 512С;

- давление пара перед СКНД- 5,36 кгс/см2;

- температура пара перед СКНД – 197С;

- давление за ЦВД- 1,7 кгс/см2

- расход свежего пара на турбину – 449,9  т/ч;

- расход пара контура НД- 110,4 т/ч;

- номинальный расход охлаждающей воды – 19000  м3/ч;

- номинальная температура охлаждающей воды на входе в конденсатор - 27С;

- тепловая нагрузка отопительных отборов – 315 Гкал/час;

- расчетное давление в конденсаторе – 11,4 кПа

Турбина представляет собой одновальный двухцилиндровый агрегат, состоящий из ЦВД и ЦНД.

Ротор высокого давления цельнокованый, ротор низкого давления с насадными дисками.

Роторы турбины между собой и ротором генератора соединены жесткими муфтами.

Пар контура ВД к турбине подводится через два блока стопорно-регулирующих клапанов по двум трубопроводам. Внутренний корпус ЦВ левого потока объединяет 8 ступеней давления. Остальные 12 ступеней расположены в трех обоймах правого потока.

Пар НД подается из коллектора в проточную часть ЦВД между 16 и 17 ступенями одним трубопроводом. Подвод пара в коллектор осуществляется  по двум трубопроводам, на каждом из которых расположен стопорный и регулирующий клапаны. В камере между 16 и 17 ступенями пар контура НД смешивается с основным потоком пара и далее проходит через четыре ступени давления ЦВД. За ЦВД предусмотрен верхний отбор пара на теплофикацию.

После ЦВД пар по двум перепускным трубам поступает в двух поточный ЦНД ( по 4-ре ступени в каждом потоке). За 2-й ступенью ЦНД осуществляется нижний отбор пара на теплофикацию. Далее пар через выхлопные патрубки направляется в конденсатор.

На перепускных трубах установлены сепараторы в виде лопаточных двух колен Прандтля.      На выхлопных патрубках ЦНД турбины установлены атмосферные клапаны-диафрагмы.

Конструкция турбины предусматривает возможность проточной части без вскрытия цилиндров для чего предусмотрены отверстия для эндоскопов.

Турбина имеет валоповоротное устройство, вращающее валопровод с частотой 4 об/мин.

Турбина имеет систему централизованного гидростатического подъема роторов.

Предусмотрена возможность для ручного поворота роторов при включенном гидроподъеме роторов.

РВД и РНД опираются на подшипники скольжения.

Подшипник РВД: передний опорно-упорный, диаметром 300 мм, задний  опорный, диаметр 360мм.

Подшипники РНД: передний и задний – опорные диаметром 435 мм.

Турбина имеет тепловую изоляцию и металлическую обшивку, опирающуюся на фундамент турбины.

1. Основное вспомогательное оборудование:

Конденсатор типа 150-КП-10000-3

Конденсатор 150-КП-10000-3

Основные технические данные:

- Поверхность теплообмена, м2:

- Основного пучка			- 9000

- Встроенного пучка                        – 1000

- Общая				- 10000

- Давление охлаждающей воды, рабочее кгс/см2:

Основных пучков 			– 2,5

Встроенного пучка			- 12,0

-Расход (максимальный), м³/ч

Через основные пучки		-19000,

Через встроенный пучок		-1500

- Номинальный расход пара в конденсатор, т/ч  - 524,2

-Температура на входе основного пучка (максимальная)- 33 С,

-Температура на выходе подпиточной воды (максимальная)- 40 ºС

В турбоустановке установлен конденсатор  со встроенным пучком для подогрева подпиточной воды теплосети. Конденсатор представляет собой двухкорпусной аппарат, предназначенный для работы  на пресной охлаждающей воде. Гидравлическое сопротивление конденсатора  при расчетном расходе охлаждающей воды не более 0,5  кгс/см2   основных пучков и 0,25 кгс/см2   встроенного пучка.

Конденсатор оснащен двумя пароприемными устройствами  (ППУ)  DN400риема пара от БРОУ и двумя  ППУ DN 200 для приема пара от БРУ-НД. Максимальное количество принимаемого пара 48 т/ч при максимальном давлении 3,6 кгс/см2 и максимальной температуре 200 ºС,

Для отсоса воздуха и неконденсирующихся газов из   конденсатора применяются водоструйные эжекторы

Количество и типоразмеры труб:

основные пучки:

Материал  труб  МНЖ-5-1

Наружный диаметр труб, мм					-28

Толщина стенки конденсаторной трубки, мм			-1,0

Количество охлаждающих труб:

Основного пучка, шт.						- 10346

Встроенного пучка, шт.						- 1148

Суммарная, шт.							-11494

Длина конденсаторных труб, мм					- 10000

Гидравлическое сопротивление конденсатора, кгс/см2 		-0,5

Масса конденсатора без воды, т					- 220

Материал основных деталей:

- Паровой корпус					- Углеродистая сталь типа Ст3

- Водяная камера (напорная)			- Углеродистая сталь типа Ст3

- Водяная камера (поворотная)			- Углеродистая сталь типа Ст3

- Трубные доски					- Углеродистая сталь типа Ст3

- Пружины						- Пружинная сталь 60С2А

Система шариковой очистки (СШО) конденсатора 150-КП-10000-3 паровой                           турбины Т-125/150-7,4

Система шариковой очистки предназначена для поддержания в чистом состоянии внутренних поверхностей трубок конденсатора.

В состав СШО конденсатора входит следующее оборудование:

- фильтр очистки;

- бак грязной воды;

- насос бака грязной воды;

- насос перекачки шариков;

- контейнер для шариков;

Фильтр предочистки (ФП), тип ФСП-1,6 самоотмывающийся поворотный Ду 1600 с электроприводом.

Техническая характеристика :

- условный диаметр, мм								- 1600

- номинальная производительность, м3/час					- 16200

- расчетное давление воды,	МПа (кгс/см2 )	   				- до 0,25(2,5)

- максимально допустимое давление в корпусе, МПа (кгс/см2 )		- 0,4(4,0)

- суммарное «живое» сечение отверстий сетки, м2				- 1,8

- гидравлическое сопротивление чистого фильтра не более, Па (мм. в.ст.) 	- 5000(500)

- частота вращения ротора, об/мин						- 1,05

- мощность электродвигателя мотор - редуктора, кВт           			- 1,5

- напряжение питания, В								- 380

- Крутящий момент на входном валу мотор - редуктора, кг м			- 60

- частота вращения выходного вала мотор - редуктора, об/мин			- 22,4

- максимальное время непрерывного вращения ротора, мин.			- 15

- длинна корпуса фильтра, мм							- 1118

- масса , кг										- 2025

Фильтр грязевой (ФГ), тип М476-02) .

Фильтр является главной составной частью системы предочистки циркуляционной воды, предназначен для очистки загрязненной воды , сбрасываемой при отмывке ФП, при использовании замкнутой системы охлаждения конденсатора паровой турбины .

Техническая характеристика фильтра:

- расчетное давление воды, МПа (кгс/см2 )					- 0,25(2,5)

- диаметр присоединяемых водоводов 						- Ду 250

- тонкость фильтрации, мм								- 12

Бак сбора мусора (БСМ), тип М569

БСМ предназначен для сбора мусора при промывке ГФ обратным током охлаждающей воды под давлением сливного водовода, с целью последующего вывоза и утилизации.

Основные составные части:

- корпус;

- накопитель;

- патрубки;

Технические характеристики БСМ:

- давление воды в баке 							- атмосферное

- емкость бака, м3								- 1,9

- емкость накопителя, м3							 - 0,7

- грузоподъемность накопителя, кг					- 800

- материал несущих конструкций и стенок накопителя			- нерж. Сталь

- Масса, кг									- 619

Шарикоулавливающее устройство (ШУУ)

ШУУ предназначено для улавливания пористых шариков в системе СШО конденсатора паровой турбины.

Основные части ШУУ:

- корпус с фланцами, участок водовода диаметром 1400мм;

- сборник шариков;

- сито (4 шт) установлены в корпусе в виде пирамиды под углом к потоку воды, так чтобы все шарики перемещались в цент корпуса к основанию пирамиды сечением 80 х 80 мм. \сито представляет решетку, набранную из нержавеющих пластин, которые закреплены на несущем каркасе.

Насосы шариковой очистки (НШО), тип 80/13М-000ПС

Предназначен для перекачивания воды с шариками диаметром от 16 до 32 мм система шариковой очистки. Температура перекачиваемой жидкости от +5 до 60 Сº. Картер насоса заполняется маслом марки И-12 ГОСТ 20799-75 до уровня в пробке. Максимальная температура корпуса не должна превышать 70 С

Техническая характеристика НШО:

- подача, м3/с (м3/ч)								- 0,022(80)

- напор, м. вд. ст.								- 13

- частота вращения (синхронная), об/мин.				- 1500

- давление на входе, не более, МПа (кгс/см2 )				- 0,44(4,4)

- КПД,% не менее								- 54

- потребляемая мощность, кВт						- 7,5

- утечка через уплотнения, л/ч не более					- ТУ 26-06-1121-79

Загрузочная камера (ЗК), тип ЗК-0,05

ЗК предназначена для управления циркуляцией шариков ( запуск и отлавливание) в контуре очистки трубок конденсатора, загрузки в СШО новых и выгрузка отработавших шариков.

Техническая характеристика загрузочной камеры:

- максимальное количество шариков, загружаемых в камеру, шт	- 2000

- оббьем корзины для загрузки шариков , м3				 - 0,5

- максимальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2 )		- 0,6(6,0)

- максимально допустимый размер загрязнений в воде, мм		- 9 х 9 х15

- диаметр условный подводящего и отводящего трубопровода линии

циркуляции шариков, мм	- Ду100

- Угол поворота  заслонки, град	- 90

Калибрующее устройство (КУ)

Предназначено для непрерывного контроля размера, удаления износившихся пористых шариков из контура циркуляции системы шариковой очистки конденсатора паровой турбины.

Основные составные части:

- корпус;

- крышка;

- смотровое окно;

- патрубок входа шариков ;

- патрубок выхода шариков;

- калибрующее сито, Ду отверстий 26 мм;

- патрубок вывода отработавших шариков;

Бак отработавших шариков (БОШ)

БОШ предназначен для сбора отработавших пористых резиновых шариков, изношенных до внутреннего диаметра конденсаторной трубки и менее его. БОШ работает в паре с КУ.

Основные составные части:

- корпус;

- крышка;

- патрубок входа шариков;

- патрубок выхода воды;

- сетка;

Пористые резиновые шарики.

В системе используются экологически чистые эластичные шарики из пористой резины, выпускаемые ЗАО «Уралэластотехника» (г. Екатеринобург») и фирмой « Taprogge» (Германия).

ПРШ ЗАО «Уралэластотехника» поставляются в полиэтиленовых упаковках. В одном пакете 250 шт.  В соответствии с ТУ-381051978-90 шарики имеют маркировку Ш-90-26Н, где: 90- предельная температура воды (+90С), в которой могут эксплуатироваться шарики; 26 –диаметр шарика с допуском +1 мм;

Н – (нормальный) показатель твердости;

В соответствии с ТУ по твердости шарики подразделяются на 6 типов:

СМ- сверхмягкие.

М – мягкие.

Н – нормальные.

НТ – нормальной твердости.

Т – твердые

Конденсатный насос бойлеров (КНБ) типа КСВ-320-160-2   3 шт.:

ОАО  «Сумский завод»

- Техническая характеристика насоса типа КСВ 320-160-2

Подача - 320 м3/час;

Напор  - 160 м. вод. ст. ;

Частота вращения - 1480 об/мин;

Допускаемый кавитационный запас относительно оси входного патрубка:

не более – 1,6 м.;

Давление на входе не более - 10 кгс/см2;

КПД - не менее 76,5%;

Мощность - 185 кВт

Температура перекачиваемой жидкости, - 140С

Расход охлаждающего конденсата на сальниках насоса

(Р=Рвх.нас.+1,01,5 кгс/см2,Т=40С) – 0,5-0,7 м3/час;

Расход технической воды на охлаждение подшипника насоса

(Р=5 кгс/см2,Т=40С) – 0,5 -0,7 м3/час;

Объем масла верхнего подшипника - 4,5 л.

Масса насоса 2410 кГ.

- Техническая характеристика электродвигателя насоса  типа КСВ 320-160-2

Марка двигателя АО4-355Х-4УХЛЗ

Исполнение по монтажу 1М 3011

Напряжение - 6000 В

Частота вращения 1500 об/мин

Масса 1840 кГ

Степень защиты IP 54

- Устройство конденсатных насосов типа КСВ 320-160.

Каждый насосный агрегат состоит из насоса и эл. двигателя, соединенных упругой муфтой.

Количество насосов у ПСГ-1,2   3шт   .

Конденсатные насосы центробежные, вертикального исполнения, секционные, двухкорпусные. Основными узлами насоса являются: корпус наружный, корпус внутренний, ротор, подшипники.

Корпус наружный - сварной конструкции, состоит из приемного и напорного корпусов. К наружному корпусу приварены входной и наружный патрубки. В приемном корпусе предусмотрено отверстие для отвода паров в воздушное пространство конденсатора при запуске и работе насоса. На внутреннем корпусе смонтирована труба, служащая для  отвода протечек от разгрузочного барабана и разгрузки ротора насоса от осевой силы.

В расточке напорной крышки установлен корпус сальника. Сальниковое уплотнение насоса состоит из отдельных колец, изготовленных из мягкого набивочного материала. Между кольцами набивки установлено кольцо гидрозатвора . Кольца набивки сальника  зажимают буксой при помощи шпилек с гайками. К кольцу гидрозатвора, чтобы исключить возможность подсоса воздуха, а также для отвода тепла с сальника, подводится холодный конденсат от конденсатных насосов.

Ротор насоса состоит из вала, собранных на нем рабочих колес, защитных втулок, шпонок и гаек, которые затягивают и закрепляют детали ротора. Для повышения всасывающей способности перед колесом первой ступени установлено предвключенное  колесо. Ротор от осевых сил разгружен с помощью барабана. Опорами ротора служат два подшипника. Верхний - опорно-упорный (сдвоенный радиально-упорный) подшипник фиксирует положение ротора в насосе и воспринимает остаточные осевые усилия.

Масло для смазки подшипника заливается в масляную ванну (рекомендуется применять масла марки «Турбинное 22» ГОСТ 32-53). В средней части корпуса подшипника имеется отверстие для выпуска воздуха при заполнении. Уровень масла контролируется по рискам маслоуказательного стекла. Для слива загрязненного масла в нижней части масляной ванны имеется отверстие, заглушенное пробкой.

Подшипник охлаждается технической водой.

Нижний подшипник скольжения смазывается перекачиваемым конденсатом, проходящим  через сетчатый фильтр. В случае засорения фильтра конденсат в подшипник поступает через отверстие.

Конденсатный насос первой ступени (КН1)  типа КСВ-320-160-2   3 шт :

ОАО «Сумский завод»

Техническая характеристика насосов КН1:

- Техническая характеристика насоса типа КСВ 320-160-2

Подача - 320 м3/час;

Напор  - 160 м. вод. ст. ;

Частота вращения - 1480 об/мин;

Допускаемый кавитационный запас относительно оси входного патрубка:

не более – 1,6 м.;

Давление на входе не более - 10 кгс/см2;

КПД - не менее 76,5%;

Мощность - 185 кВт

Температура перекачиваемой жидкости, - 140С

Расход охлаждающего конденсата на сальниках насоса

(Р=Рвх.нас.+1,01,5 кгс/см2,Т=40С) – 0,5-0,7 м3/час;

Расход технической воды на охлаждение подшипника насоса

(Р=5 кгс/см2,Т=40С) – 0,5 -0,7 м3/час;

Объем масла верхнего подшипника - 4,5 л.

Масса насоса 2410 кг.

- Техническая характеристика электродвигателя насоса  типа КСВ 320-160-2

Марка двигателя АО4-355Х-4УХЛЗ

Исполнение по монтажу 1М 3011

Напряжение - 6000 В

Частота вращения 1500 об/мин

Масса 1840 кг

Степень защиты IP 54

- Устройство конденсатных насосов типа КСВ 320-160-2.

Каждый насосный агрегат состоит из насоса и эл. двигателя, соединенных упругой муфтой.

Количество конденсатных насосов откачки конденсата из конденсатора (КН1) ПТ-40 КСВ 320-160-2   3шт .

Конденсатные насосы центробежные, вертикального исполнения, секционные, двухкорпусные. Основными узлами насоса являются: корпус наружный, корпус внутренний, ротор, подшипники.

Корпус наружный - сварной конструкции, состоит из приемного и напорного корпусов. К наружному корпусу приварены входной и наружный патрубки. В приемном корпусе предусмотрено отверстие для отвода паров в воздушное пространство конденсатора при запуске и работе насоса. На внутреннем корпусе смонтирована труба, служащая для  отвода протечек от разгрузочного барабана и разгрузки ротора насоса от осевой силы.

В расточке напорной крышки установлен корпус сальника. Сальниковое уплотнение насоса состоит из отдельных колец, изготовленных из мягкого набивочного материала. Между кольцами набивки установлено кольцо гидрозатвора . Кольца набивки сальника  зажимают буксой при помощи шпилек с гайками. К кольцу гидрозатвора, чтобы исключить возможность подсоса воздуха, а также для отвода тепла с сальника, подводится холодный конденсат от конденсатных насосов.

Ротор насоса состоит из вала, собранных на нем рабочих колес, защитных втулок, шпонок и гаек, которые затягивают и закрепляют детали ротора. Для повышения всасывающей способности перед колесом первой ступени установлено предвключенное  колесо. Ротор от осевых сил разгружен с помощью барабана. Опорами ротора служат два подшипника. Верхний - опорно-упорный (сдвоенный радиально-упорный) подшипник фиксирует положение ротора в насосе и воспринимает остаточные осевые усилия.

Масло для смазки подшипника заливается в масляную ванну (рекомендуется применять масла марки “Турбинное 22 ГОСТ 32-53”). В средней части корпуса подшипника имеется отверстие для выпуска воздуха при заполнении. Уровень масла контролируется по рискам маслоуказательного стекла. Для слива загрязненного масла в нижней части масляной ванны имеется отверстие, заглушенное пробкой.

Подшипник охлаждается технической водой.

Нижний подшипник скольжения смазывается перекачиваемым конденсатом, проходящим  через сетчатый фильтр. В случае засорения фильтра конденсат в подшипник поступает через отверстие.

Конденсатный насос первой ступени типа (КН1) Кс-80-155-2   2 шт :

ОАО «Сумский завод»

Техническая характеристика насосов КН1:

- Техническая характеристика насоса типа Кс- 80-155-2

Подача - 80 м3/час;

Напор  - 155 м. вод. ст.;

Частота вращения - 2940 об/мин;

Допускаемый кавитационный запас относительно оси входного патрубка:

не более – 1,6 м

Давление на входе не более - 10 кгс/см2;

Предельное давление 29 кгс/см2;

КПД - не менее 70 %;

Мощность – 48,3 кВт

Температура перекачиваемой жидкости, - 160С

Расход охлаждающего конденсата на сальниках насоса

(Р=Рвх.нас.+1,01,5 кгс/см2,Т=40С) – 1,0 м3/час;

- Техническая характеристика электродвигателя насоса  типа Кс-80-155-2

Марка двигателя 5А225М2УПУЗ

Исполнение по монтажу 380/660 В

Напряжение – 220/380 В

Частота вращения 3000 об/мин

Мощность 55 кВт

Масса 340 кГ

Степень защиты IP 54

Устройство конденсатных насосов типа Кс-80-155-2   .

Каждый насосный агрегат состоит из насоса и эл. двигателя, соединенных упругой втулочно-пальцевой  муфтой.

Количество конденсатных насосов откачки конденсата из конденсатора (КН1) ПТ-40 Кс-80-155-2 2шт.

Конденсатные насосы центробежные, горизонтального исполнения, секционные, однокорпусные с односторонним расположением колес, с кольцевым подводом и отводом конденсата.

Корпус насоса состоит из набора секций, входной и напорной крышек, стяжных шпилек.

Входная и напорная крышки выполнены литыми.

Напорный патрубок насоса находится на напорной крышке и направлен вертикально вверх, входной патрубок расположен горизонтально на входной крышке вправо от горизонтальной оси насоса, если смотреть со стороны привода насоса.

Опорные лапы прилиты к входной и напорным крышкам расположены горизонтально.

Фиксированное положение оси насоса, обеспечивающее отсутствие расцентровки при эксплуатации достигается жесткой штивтовкой напорной крышки и подвижной штивтовкой входной крышки, что позволяет направлено компенсировать температурное расширение насоса.

Герметичность стыков секций, входной и напорной крышек обеспечивается металлическим контактом  точно обработанных поверхностей. Дополнительным уплотнений этих стыков являются кольца из теплостойкой резины.

В секциях установлены направляющие аппараты.

В направляющих аппаратах, секциях и проставке установлены уплотнительные кольца, которые совместно с уплотняющими поверхностями рабочих колес образуют переднее и межступенные уплотнения рабочих колес.

Опорами насоса являются подшипники качения,

Ротор насоса состоит из вала, рабочих колес, предвключенного колеса , разгрузочного барабана, втулок, деталей уплотнений и крепежных деталей. Между колесом последней ступени и барабаном предусмотрен зазор, являющийся компенсатором температурных расширений при нагреве рабочих колес перкачиваемым конденсатом.

Ротор насоса разгружен от осевых сил с помощью барабана. Остаточные осевые усилия принимаются подшипником.

Концевые уплотнения насоса – сальникового типа. Уплотнения состоят из сальниковых колец сечением 10х10 мм, изготовленных из материала марки АГ ГОСТ 5152-84.

Между кольцами набивки устанавливается кольцо гидрозатвора. Кольца набивки сальника зажимаются буксой при помощи шпилек и гаек.

К кольцу гидрозатвора, чтобы исключить возможность подсоса воздуха, а также для охлаждения сальника подводится конденсат с температурой до 40С под давление 1-1,5 кгс/см2.

Смазка подшипников – консистентная.

Конденсатный насос второй ступени типа (КН2) Р 154/2-  SC 551-11004    3 шт :

ITT

Техническая характеристика насосов КН2:

- Техническая характеристика насоса типа Р 154/2-  SC 551-11004

Перекачивающая среда,			 - конденсат

Подача,					 - 320м3/час;

Напор,					  - 61,7 м;

Частота вращения,				  - 1480 об/мин;

Потребляемая  мощность,			 – 70,4 кВт

Мощность двигателя,				- 110 кВт

Температура перекачиваемой жидкости, - 44С

Всас. Фланец                        			- DN 200/PN 25, ответный фланец DN 300/PN 25

Напорный фланец                  		- DN 150/PN40, ответный фланец DN 200/PN40

Расположение фланцев :         		- конфигурация «ОО» , т.е. оба фланца направлены вверх

Диаметр рабочего колеса        		- 2 х 325

Смазка:                                       		- масляная

Показатель уровня масла :       		- стекл. Показатель уровня масла

Макс. Испыт. давление            		- 50 бар

Вес агрегата                             		- 1754 кг

Материалы изготовления основных частей насоса (обозначения этой

комбинации материалов-551):

Рабочие колеса и диффузоры                                          Нерж. Сталь 1.4408

Корпуса секций , входной  и напорный корпуса	Литая сталь 1.0619

Кольца износа                                                                    Дуплекс нерж. Сталь 1.4460

Вал и втулка вала                                                               Нерж. Сталь 1.4021

Корпуса подшипников                                                      Серый чугун 0.6025

Крышки корпусов подшипников	 Серый чугун 0.6025

Уплотнения вала:

С входной и напорной сторон установлены сбалансированные торцевые уплотнения Типа Н75N80, материалы изготовления АQ1EGG (графит/карбид кремния/EPDM), изготовитель

Burgmann.

Макс допустимое давление , на которое рассчитаны торцевые уплотнения :

15 бар на входе насоса,

25 бар на выходе из насоса при подаче = 0м3/h.

Муфта: NAN 176-6, длинна проставки s2=140 мм, производитель Fiender

- Техническая характеристика электродвигателя насоса  типа DPIG 315S/4NF,110 кВ, 380 В треугольник +/- 5 %, 50 Гц +/- 2%, 1480 об/мин, 193 А, ВЗ,IP55, класс изоляции F, со вспомогательной клемной коробкой, с 3 температурными датчиками РТ10 в обмотке, с 2 температурными датчиками РТ100 в подшипниковых узлах, цвет окраски RAL 7011 (120 m) производитель FFD.

Система  маслоснабжения  регулирования паровой турбины Т-125/150-7,4

Система маслоснабжения регулирования обеспечивает:

- подачу необходимого количества рабочей жидкости к узлам гидравлической части системы регулирования на всех режимах работы турбины, включая аварийную подачу рабочей жидкости в случае потери напряжения собственных нужд;

- поддержание температуры рабочей жидкости перед узлами в требуемых пределах;

-  механическую очистку рабочей жидкости, удаление растворенного в ней воздуха, испарение воды с поверхности рабочей жидкости в баке системы регулирования;

- предотвращение выхода масляных паров в машзал;

- удаление не сконденсировавшихся газов в атмосферу.

В системе регулирования применяется  синтетическое огнестойкое масло «ОМТИ» по ТУ 3470. 11335-88  с температурой воспламенения 740 С.

- давление , МПа (кгс/см2 )			- 5,0(50)

- температура, С				- ну уровне 45

Подача огнестойкого масла в систему регулирования осуществляется из блока маслоснабжения  состоящего из следующих узлов:

- маслобак тип 40ГМБ СР,  5,9  м3	выполнен из двухслойной стали (углеродистая сталь с плакирующим слоем из нержавеющей стали). Верхняя часть маслобака выполнена расширенной для обеспечения приема масла из всей системы регулирования при останове турбины.

Бак системы регулирования разделен двумя последовательно установленным сетками с размером ячейки 0,25мм на два отсека –«грязный» и «чистый». Перед сетками в баке установлен воздухоотделитель, состоящий из наклонных листов.

- двух маслоохладителей тип 40МОР-А,Б расположенных на стенке маслобака, представляет собой двухходовой ( по воде) теплообменник

- воздухоотделитель;

- сетчатые фильтры;

- фильтр тонкой очистки тип 40 ФТО СР;

- указатель уровня;

- пружинно-грузовой аккумулятор емкостью около 50 л масла;

Вентилятор отсоса паров масла из бака системы регулирования.

Технические данные:

- мощность, кВт				- 2,2

- напряжение, В				- 220/380

- обороты, об/мин				- 1450

- производительность, м3/ч			- 3200

- напор, кгс/м2				- 88

Насосы система регулирования (НСР) типа НВР-50-36-2 2 шт.

Техническая характеристика насосов НСР: типа НРВ-50-36-22

| Наименование | НСР-4А, Б, |
| --- | --- |
| Тип | НРВ-50-36-2 |
| Производительность, м3/час | 36 |
| Напор, кгс/см2 . | 55 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 200 |
| Напряжение, кВ | 6 |
| Скорость вращения, об /мин | 2960 |

Насос газоохлаждения генератора (НГО) типа NT-150-315/01/294U3DW1  3 шт.

ALLWEILER  AG (Германия)  ОАО «Ливгидромаш».

Насосы газоохлаждения НГО предназначены для подачи охлаждающей воды в

воздухоохладители генератора и представляют собой центробежный, лопастной насос типовой   ряд NT.

Сальники насоса  с набивкой, с самозапиранием.

Подшипники насоса шариковые. С электродвигателем насос соединен эластичной муфтой , размер К08.

Техническая характеристика насосов НГО:

| Наименование | НГО-4А, Б,В |
| --- | --- |
| Давление на входе, бар | 0,1 |
| Производительность, т/час | 300 |
| Напор, м. | 25 |
| Мощность привода, кВт | 37 |
| Мощность ,кВт | 26,7 |
| Напряжение, кВ | 0,4 |
| Скорость вращения, об /мин | 1450 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 294 |
| Количество ступеней | 1 |

Электропривод, тип ВЗ-225S-37кВт-1500 AVD

- конструкция						- ВЗ

- типоразмер							- 225S

- мощность при 50 Гц					- 37кВт

- номинальная частота вращения 				- 1450 при 50 Гц

- напряжение 						- 400 В при 50 Гц

- класс защиты						- IP 55

Система  маслоснабжения  смазки подшипников

паровой  турбины Т-125/150-7,4

Главный маслобак системы смазки, тип 40ГМБС  объем 17,5 м3 имеет два отсека «грязный» и «чистый». Разделен сетчатыми фильтрами с размером фильтрующей ячейки 0,25 мм.

На крышке ГМБ установлен поплавковый указатель уровня.

Маслонасосы смазки подшипников 40МНС-А,Б, тип НСВ-35-150  2 шт.

установлены в ГМБ.

Технические данные электронасоса НСВ-35-150:

- расчетная подача, м3/ч					- 150

- номинальная мощность электродвигателя, кВт		- 45

- напряжение переменный ток, В	 			- 380

- номинальное максимальное вращение, об/мин		- 3000

- номинальный расчетный напор,  кгс/см2 		-3,5

- вращение против часовой стрелки

Аварийный маслонасос системы смазки постоянного тока 40АМНС-А,Б, тип

НВСА-18/35-100/150  2шт.

Технические данные НВСА-18/35-100/150

- расчетная подача, м3/ч					- 100

- номинальная мощность электродвигателя, кВт		- 25

- напряжение переменный ток, В	 			- 220

- номинальное максимальное вращение, об/мин		- 2300

- номинальный расчетный напор,  кгс/см2 		-1,3

- вращение против часовой стрелки

Винтовой масляный насос гидроподъема 40НГП-А,Б, вертикального типа

МВН 30-320В расположены в ГМБ  2 шт.

Предназначены для гидростатического подъема роторов Т-125/150-7,4 и генератора

Технические данные электронасоса постоянного тока МВН 30-320В

- расчетная подача, л/сек					- 2

- номинальная мощность электродвигателя, кВт		- 37

- номинальное максимальное вращение, об/мин		- 1470

- номинальный расчетный напор,  кгс/см2 		-61

- вращение по часовой стрелке

Фильтр тонкой очистки смазочного масла, тип 40 ФТО

1. Максимальный расход масла -							- 18 м3/ч

2. Активная площадь одного фильтропатрона:

- с материалом фильтр-бельтинг							- 0,4 м2

- с сеткой 0071Н ГОСТ 6613-86							- 0,4 м2

- с материалом фирмы «Pall»							- 4,0 м2

3. Тонкость фильтрации:

- сетки 0071Н									- 70 мкм

- материала фильтр - бельтинг							- 30 мкм

- фильтроэлемента фирмы «Pall»				- 12 мкм

4. Давление срабатывания предохранительного клапана МПа (кгс/см2 )	-  0,5(5,0)

Дуплексный полнопроходный фильтр, изготовитель Ф. «BOOLL@ KIRCH»,

Германия.

Установлен на напорном коллекторе до МО

Состоит из двух камер с фильтрующими элементами.

Доливочный маслобак для доливки масла в ГМБ, объем 2 м3

. Вентилятор отсоса паров масла из бака системы смазки.

Технические данные:

- мощность, кВт				- 5,5

- напряжение, В				- 220/380

- обороты, об/мин				- 1450

- производительность, м3/ч			- 7000

- напор, кгс/м2				- 150

Маслоохладитель турбины типа: МП-165-150-1 , ОАО  «Сарэнергомаш»

Маслоохладитель МО-4А,Б  системы смазки подшипников турбины.

Маслоохладитель МП-165-150-1 предназначен для охлаждения  масла, поступающего из системы смазки на  подшипники турбоустановки.

Маслоохладитель рассчитан для работы на пресной циркуляционной воде с температурой на входе до 37С.

Технические данные маслоохладителя:

| Поверхность охлаждения, м2 | 222 |
| --- | --- |
| Объемный расход масла/воды, м3/с(м3/ч) | 0,046/165 |
| Объемный расход масла/воды, м3/с(м3/ч) | 0,042/150 |
| Число ходов масла/воды | 4/2 |
| Начальная температура масла/воды, С | 55/33 |
| Конечная температура масла/воды, С | 44/37 |
| Количество трубок, шт | 178 |
| Наружный диаметр х толщина стенки, мм | 19 х 1,0 |
| Активная длина трубок, мм | 1830 |
| Номинальное давление охлаждающей воды, кгс/см2 | 5,0 |
| Рабочее давление масла кгс/см2 | 5,0 |

Основной эжектор турбины типа ЭВ-13- 450-2   2 шт.

Характеристика: завод изготовитель – ОАО «Опытный котлотурбинный завод»

Назначение: Эжектор ЭВ-13-450 предназнчен для отсоса паровоздушной смеси и поддержания  вакуума в конденсаторе турбины.

Q рабочей воды, м3/час  				-  450

Р рабочей воды , МПа(  кгс/см2)  			- 0,6(6,0)

Температура пара 0С				- 100

Температура рабочей воды 0С			- 40

Масса эжектора, кг					- 154

Насос подъемный эжекторов ПТ-40 (НПЭЖ) типа 1Д-800-56  3 шт.

НПЭЖ предназначены для подачи силовой воды к основным водоструйным эжекторам ПТ-40

Подшипники насоса шариковые. С электродвигателем насос соединен упругой муфтой.  .

Техническая характеристика насосов НГО:

| Наименование | НПЭЖ-А,Б,В |
| --- | --- |
| Тип | 1Д-800-56 |
| Производительность, м3/час | 800 |
| Напор, м. | 56 |
| Тип электродвигателя | ААВ-200-4УЗ |
| Мощность электродвигателя, кВт | 200 |
| Напряжение, кВ | 6 |
| Скорость вращения, об /мин | 1500 |

Пусковой эжектор турбины типа ЭП -1-2200-1

Характеристика: завод изготовитель – ОАО «Опытный котлотурбинный завод»

Назначение: Эжектор ЭП-1-2200 предназначен для быстрого набора вакуума при пуске турбоагрегата.

Q пара, кг/час 					-2200 кг/час

Р пара, МПа(  кгс/см2)  				 -0,350(3,500)

Р во внутренней полости, МПа(  кгс/см2) 		- 0,003(0,030)

Температура пара , 0С				- 200

Число ступеней 					- 1

Масса эжектора, кг					- 154

Фильтр ФС-400-1  -2 шт.

Характеристика: завод изготовитель – ЗАО «Энергопрогресс».

Фильтр ФС-400 -1 предназначен для очистки охлаждающей воды, поступающей к маслоохладителям системы смазки и системы регулирования турбины.

Устройство: Двухходовой по воде, многоходовой по воде: 14 поперечных перегородок с сегментными вырезами обеспечивают поперечно-продольное омывание трубок дистиллятом

Технические данные маслоохладителя:

| Обьемный расход охлаждающей воды, м3/ч | 900 |
| --- | --- |
| Номинальное давление воды, кПа (кгс/см2) | 0,25(2,5) |
| Максимальная температура стенки, С | 40 |
| Гидравлическое сопротивление по воде, кПа(кгс/см²) | 150(0,15) |
| Диаметр фильтрующей ячейки мм | 6 |
| Масса сухого фильтра, кг | 860 |

Материал основных деталей:

- Решетка			- Ст3

- Обечайка		- Ст3

- Фланец 			- Ст3

- Патрубок		- Ст3

- Днище			- Ст3

- Кольцо			- Ст3

- Цапфа			- Ст3

- Крышка			- Ст3

Валоповоротное устройство (ВПУ):

Корпус ВПУ размещен на корпусе подшипника РНД-РГ и составляет с ним единую конструкцию.

Валоповоротное устройство (ВПУ) предназначено для медленного  (со скоростью  4 об/мин) вращения ротора турбины с целью равномерного прогрева и охлаждения его при пуске и останове турбины, предотвращая тем самым изгиб ротора в неподвижном состоянии.

Для исключения повышенного износа поверхностей вкладышей подшипников турбины и генератора включать ВПУ только после пуска в работу системы гидроподъема роторов.

Приводом ВПУ служит электродвигатель – асинхронный с короткозамкнутым ротором, мощностью 30 кВт  напряжением 380/660 В, частота вращения 12,5 с-1/750об/мин.

Редуктор ВПУ имеет три ступени :

-1-я ступень – цилиндрическая зубчатая передача с промежуточной шестерней. Передаточное отношение 1,277;

-2-я ступень – червячная пара с передаточным отношением -48;

-3- я ступень – цилиндрическая зубчатая передача с передаточным отношением – 3,066.

При отказе работы электродвигателя, предусмотрено ручное проворачивание ротора турбины.

Конденсатор пара уплотнений (КПУ) тип: КПУ-115-2,5-4, ООО «Маш

Технология»

Конденсатор пара уплотнений с вентилятором ВЦ 5-45 №4, 25В (2шт) , предназначен для конденсации паровоздушной смеси, отсасываемой  из концевых уплотнений турбины.

Технические данные эжектора.

| Поверхность теплообмена, м2 | 115 |
| --- | --- |
| Максимальное рабочее давление пара, МПа(кгс/см²) | 0,095/(0,95) |
| Максимальная температура пара на входе, С | 100 |
| Расход конденсата номинальный, т/ч | 700 |
| Давление конденсата максимальное, МПа (кгс/см²) | 2,5(25) |
| Максимальная температура на выходе, С | 60 |
| Температура охлаждающей воды ( максимальная), С | 80 |
| Обьем паровоздушная смесь/конденсат, м³ | 1,5/1,3 |
| Масса сосуда, кг | 3540 |

Материал основных деталей:

- Камера водяная 				- 09Г2С ГОСТ 19281-89

- Корпус						- 09Г2С ГОСТ 19281-89

- Крышка						- 09Г2С ГОСТ 19281-89

- Фланец						- Сталь 20 ГОСТ 1050-88

- Фланец						- Сталь 20 ГОСТ 1050-88

- Трубка						- 08х18Н10Т ГОСТ 9941-81

- Шпилька					- Сталь 25Х1МФ ГОСТ 20072-74

- Гайка						- АМ24-6Н.25Х1МФ.1V.3. ГОСТ9064-75

Охладитель-сепаратор (ОС): тип ОС-200-06-1

Завод-изготовитель: ЗАО «Энергопрогресс»;

Дата ввода в эксплуатацию:  2011 г.

Охладитель – сепаратор ОС-200-0,6-1 предназначен для охлаждения и удаления влаги из пара поступающего  на уплотнения паровой турбины.

Технические характеристики:

| Расчетное давление, МПа(кгс/см²) | 1,2(12,0) |
| --- | --- |
| Расчетная температура стенки, С | 200 |
| Рабочая среда | Пар |
| Массовый расход рабочей среды, кг/с | 1,7 |
| Вместимость, м³ | 0,25 |
| Масса сосуда, кг | 300 |

Материал основных деталей:

- Корпус					- Углеродистая сталь 20

- Фланцы					- Углеродистая сталь 25

- Защитный кожух				- Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т

- Шпильки					- Углеродистая сталь 45

- Гайки						- Углеродистая сталь 45

Cистема консервации подогретым воздухом паровой турбины Т-125/150-7,4

Завод-изготовитель: ОАО «Силовые машины»

Ситема консервации предназначена для консервации подогретым воздухом:

- цилиндров и проточных частей турбины;

- пароывого пространства конденсатора;

- конденсатора пара уплотнений;

Габаритные размеры:

- в плане         		-1065 х 895 мм

- высота 			-1345 мм;

- масса установки  		-560 кг;

Техническая характеристика вентилятора: тип ВЦ5—35-3,55 В1.01У2

- Относительный диаметр рабочего колеса		-1,0

- Объемный расход, 	м3/ч					- 900

- Давление, Па						- 1630

- Частота вращения рабочего колеса, об/мин		- 2840

- Потребляемая мощность, кВт				- 0,75

Техническая характеристика злектродвигателя:             тип В71А2 ТУ 22-5661-84

- Мощность, кВт						- 0.75

- Питание- переменный ток 				- 380 В, 50 Гц

Техническая характеристика калорифера:

- Площадь поверхности нагрева, м2			- 2,6

- Теплоноситель                					- сетевая вода или пар

- Максимальная температура, С				- 150

- давление, МПа(кгс/см²)					- 0,5(5)

ОКБ-4 (охладитель конденсата бойлеров) : Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1

Завод-изготовитель: ЗАО «Энергопрогресс»

Тип сосуда: охладитель ОГ-300-1,6-1,6-1

Заводской номер:  400-121, станционный  ОКБ-4.

Дата ввода в эксплуатацию: июнь 2011г.

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление в корпусе - 22,0 кгс/см²; температура - 100ºС; рабочая среда - вода,

-давление в трубной части - 22,0 кгс/см²; температура - 100ºС;  рабочая среда - вода;

4ПСГ-1:

Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

Завод-изготовитель: ЗАО «Энергопрогресс»

Тип сосуда: подогреватель сетевой ПСГ-4000-0,35-1,6-3 , чертеж 1465705 МЧ

Заводской номер: – 400-114, станционный 4ПСГ-1.

Дата ввода в эксплуатацию: Июнь 2011 г.

Проектные (рабочие) технические характеристики:

1. Площадь поверхности теплообмена, м2 		– 4000.

Параметры греющего пара:

Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) 	– 0,35(3,5) ;

Максимальная температура на входе, ºС 			– 170;

Параметры сетевой воды:

Максимальное рабочее давление МПа (кгс/см²)            -  1,6(16,0)

Максимальная температура на выходе, ºС	- 130

Максимальный расход, кг/с                                                -2222

Вместимость м³ :

По холодной стороне                                                            -58,5 вместе с СКГ

По горячей стороне                                                               - 34,1

Масса подогревателя в собранном виде, кг

Нетто                                                                                        -74500

Основные размеры 4ПСГ-1,:

1 Корпус:

1.1. Компенсатор 2-х линзовый

толщина стенки - 4 мм; внутренний диаметр компенсатора - 2600мм, наружный -2850 мм,

длинна(высота)- 180(125) мм, сталь сектора компенсатора 08Х18Н10Т

1.2. Камера водяная:

Доска трубная:

диаметр (наружный) 				-2600 мм, Сталь 22К, ТУ302.02.092-90

длинна (высота)					-120 мм,

1.3. Фланец :

диаметр(наружный					- 2942 мм, Сталь 20, ГОСТ 1050-88

длинна (высота)					- 285 мм

1.4 Обечайка:

диаметр (наружный)					- 2660 мм, Сталь 09Г2С, ГОСТ 19281-89

длинна (высота)					-1350 мм

толщина стенки					- 30 мм

1.5 Днище :

диаметр (наружный)				           - 2942 мм, Сталь 09Г2С

длинна (высота)					- 745 мм

толщина стенки					- 28 мм

1.6 Обечайка (2 шт):

диаметр (наружный)				            -2624/2660 мм Сталь 20К ГОСТ5520-79

длинна (высота)					-695 мм

толщина						- 12мм

1.7 Обечайка:

диаметр наружный					- 2640 мм Сталь 20К ГОСТ5520-79

длинна (высота)					-50 мм

толщина						- 20 мм

1.8 Доска трубная:

диаметр наружный					- 2600 мм Сталь 22К ТУ302.02.092-90

длинна (высота)					-170 мм

1.9 Обечайка:

диаметр наружный					- 2660 мм Сталь 20К ГОСТ 5520-79

длинна (высота)					-500 мм

толщина						-30 мм

1.10 Обечайка (2 шт):

диаметр наружный					-3024 мм Сталь 20К ГОСТ 5520-79

длинна (высота)					-4180 мм

толщина						- 12 мм

1.11 Кольцо подкладное:

диаметр наружный					-2600 мм Ст3пс ГОСТ 380-94

длинна (высота)					-30 мм

толщина						- 3 мм

1.12 Трубка охлаждающая:

диаметр наружный					-22 мм Сталь 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72

длинна (высота)					-10550 мм

толщина						- 1  мм

Количество						- 5460 шт

1.13 Шпильки:

количество						-64 шт. Сталь 25Х1МФ ГОСТ 20072-74

гайка							- 128 шт. Сталь 45 ГОСТ 1050-88

шпильки				- 60 шт. Сталь 35 ГОСТ 1050-88

гайка							- 60 шт. Сталь 25 ГОСТ 1050-88

2.Конденсатосборник:   тип    СКГ-10-0,35-3

Рабочее давление  МПа (кгс/см²)            		- 0,35(3,5)

Рабочая температура среды ºС		-170

4.1. Обечайка:

диаметр корпуса – 1800 мм, толщина стенки корпуса – 10 мм, длина цилиндрической части – 4300 мм, материал

4ПСГ-2:

Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», рег. № 95531

Завод-изготовитель: ЗАО «Энергопрогресс»

Тип сосуда: подогреватель сетевой ПСГ-4000-0,35-1,6-4, чертеж №1465710 МЧ

Заводской номер: – 400-115, станционный 4ПСГ-2.

Дата ввода в эксплуатацию: Июнь 2011 г.

Проектные (рабочие) технические характеристики:

1. Площадь поверхности теплообмена, м2 		– 4000.

Параметры греющего пара:

Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) 	– 0,35(3,5) ;

Максимальная температура на входе, ºС 			– 170;

Параметры сетевой воды:

Максимальное рабочее давление МПа (кгс/см²)            -  1,6(16,0)

Максимальная температура на выходе, ºС	- 130

Максимальный расход, кг/с                                                -2222

Вместимость м³ :

По холодной стороне                                                            -56

По горячей стороне                                                               - 34,1

Масса подогревателя в собранном виде, кг

Нетто                                                                                       -70800

Основные размеры 4ПСГ-2,:

1.Корпус

1.1. Обечайка:

диаметр корпуса – 3024 мм, со стороны компенсатора – 2660 мм толщина стенки корпуса – 12 мм, длина – 8360 мм, материал – сталь 20К (ГОСТ 5520-79);

1.2. Компенсатор 2-х линзовый

толщина стенки - 4 мм; внутренний диаметр компенсатора - 2600мм, наружный -2850 мм

2. Камера водяная:

2.1. Коническая обечайка корпуса:

диаметр большего основания – 3000 мм,  диаметр меньшего основания – 2600 мм, толщина стенки корпуса –12 мм, длина– 401 мм, материал – сталь 20К (ГОСТ 5520-79);

2.2. Днище эллиптическое:

Внутренний диаметр днища – 2600 мм, толщина стенки днища – 28 мм,  высота – 650 мм, материал – сталь 09Г2С (ГОСТ 19281-89);

2.3. Трубная доска:

диаметр трубной доски – 260,0 мм, толщина –S1= 8,44 см, S2=12,04 см, материал – сталь 22К (ТУ302.02.092-90)

Средний диаметр трубки        				- 2,1 см

Толщина стенки                      				- 0,1 см

Расстояние между досками    				-1024,0 мм

Число трубок         					- 5460 шт.

Фланцевое соединение: сталь 20 (ГОСТ 1050-88)

Толщина                  					- 140 мм

Внутренний диаметр                      				– 2600 мм,

Наружный диаметр                        				- 2942 мм,

Диаметр окружности шпилек        				-2850 мм

Средний диаметр прокладки   				- 2715 мм, толщина – 2 мм, ширина 22 мм

Количество шпилек                         			-64 шт.

Длинна нагруженной части шпилек		 	– 282 мм

Диаметр шпилек						- 48,0 мм

4 Конденсатосборник:   тип    СКГ-10-0,35-4

Рабочее давление  МПа (кгс/см²)            			- 0,35(3,5)

Рабочая температура среды ºС			-170

4.1. Обечайка:

диаметр корпуса – 1800 мм, толщина стенки корпуса – 12 мм, длина (высота) – 2800 мм, материал

Торцевые стенки 2 шт,  диаметр стенки – 1800 мм; толщина корпуса – 12 мм,

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

1. СШО- система шариковой очистки

2. ФП- фильтр предочистки

3. ФГ- фильтр грязевой

4. БСМ- бак сбора мусора

5. КУ- калибрующее устройство

6. ЗК- загрузочная камера

7. БОШ- бак отработавших шариков

8. ЦВД- цилиндр высокого давления,

9. ЦНД – цилиндр низкого давления,

10. РВД- ротор высокого давления?

11. РНД – ротор низкого давления,

12. НПО ЦКТИ- научно-производственное объединение Центральный Котлотурбинный Институт,

13. СК ВД - стопорный клапан высокого давления

14. СК НД – стопорный клапан низкого давления

15. ГПЗ ВД -  главная паровая задвижка высокого давления

16. ГПЗ НД -  главная паровая задвижка низкогодавления

17. КПУ- конденсатор пара уплотнений

18. АБ – автомат безопасности,

19. САР- система автоматического регулирования,

20. ПТ-4 – турбина станционный номер 4,

21. ПСГ- подогреватель сетевой горизонтальный,

22. КН- конденсатный насос,

23. БРОУ ВД- быстродействующая редукционная установка высокого давления

24.  БРУ НД – быстродействующая редукционная установка низкого давления

23. ЛМЗ- Ленинградский металлический завод

24. ПЭН- питательный электронасос

25. БЩУ- блочный щит управления

26. КНБ- конденсатный насос бойлеров

27. НСР- насос системы регулирования

28. НГО- насос газоохлодителя генератора

29. ГОГ- газоохладитель генератора

30. МО - маслоохладитель

31. ВПУ- валоповоротное устройство

32. ОКБ - охладитель конденсата бойлеров

33. РК НД - регулирующий клапан низкого давления

34. РК ВД - регулирующий клапан высокого давления

35. ВП - встроенный пучек

36. ЩКА - щеточно - контактный аппарат

Технические данные оборудования для определения стоимости очистки

| № п/п | Наименование оборудования | Тех. данные на ед. оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подогреватель сетевой горизонтальный типа ПСГ-4000 (2шт) | Количество трубок - 5460 шт. (22*1*10550 мм ) материал - Сталь 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
| 2 | Конденсатор типа 150-КП-10000-3 турбины Т-125/150-7,4 | Количество трубок -10346 шт. (28*1*10000 мм) материал – МНЖ-5-1 |
| 3 | Встроенный пучок конденсатора | Количество трубок -1148 шт. (28*1*10000мм) материал – МНЖ-5-1 |
| 4 | Водяные камеры, трубные доски, крышки конденсатора |  |
| 5 | Маслоохладитель системы смазки типа МП-165-150-1 (2шт) | Количество трубок -178 шт. (19*1*1830 мм) |
| 6 | Главный маслобак турбины (ГМБ) | V=17,5 м3 |
| 7 | Бак грязного масла (БГМ) | V=6м3 |
| 8 | Бак системы регулирования турбины (БСР) | V=5,9 м3 |
| 9 | Охладитель системы регулирования турбины (2шт) |  |
| 10 | Бак сбора мусора СШО | 1,9 м3 |
| 11 | Накопитель бака сбора мусора СШО | 0,7 м3 |

Приложение №2

Описание и технические характеристики

Турбины ГТЭ-160 производства филиала ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ» в

Санкт-Петербурге

Турбина ГТЭ-160 . зав. № 2341, 2342, ст. № 41, 42 изготовлена на ОАО «Силовые машины» ЛМЗ  в 2008 г., установлена  на Южной ТЭЦ в отдельном корпусе и введена в эксплуатацию в 2011 г.

Номинальные значения основных параметров:

- мощность номинальная - 155,3 МВт

- частота  вращения ротора - 3000 об/мин;

- температура газов на выходе – 537С;

- расход газа на выходе из ГТУ -  509 кг/с;

- КПД на клеммах генератора – 34,12 %;

Газотурбинная установка ГТЭ-160 является одновальным турбоагрегатом, работающим по простому термодинамическому циклу, при начальной температуре газа ≈1060оС (по стандарту ИСО), температуре газа на выходе из турбины 537 оС. Электрическая мощность ГТУ в расчетных внешних условиях по ГОСТ 20440 (температура наружного воздуха 15оС, давление 1,013 Бар (760 мм Hg)), влажность 60%, сопротивление на входе воздуха в компрессор 10 мбар (100 мм вод. ст.), сопротивлении на выходе газов из турбины 33 мбар (330 мм вод. ст.) составляет 155,3 МВт при коэффициенте полезного действия 34,12%. Низшая теплотворная способность газообразного топлива 49318 кДж/кг.

Пуск ГТУ производится с помощью собственного электрического генератора, питаемого током переменной частоты от тиристорного пускового устройства номинальной мощностью 4 МВт.

Цикловой воздух поступает в ГТУ через комплексное воздухоочистительное устройство КВОУ (MBL). В состав КВОУ входят:

1 - Блок воздухоприемный служит для забора воздуха из атмосферы и защиты проточной части от крупных предметов;

2 - Блок воздухоподогрева служит для подогрева воздуха, поступающего в компрессор ГТУ с целью защиты элементов КВОУ и лопаточного аппарата компрессора от обледенения. Для предотвращения обледенения предусмотрен подогрев всасываемого воздуха в блоке воздухоподогрева горячим воздухом, поступающего из-за последней ступени компрессора при температуре 310°С и давлении 1,2 МПа по трубопроводу, на котором расположен запорный клапан с электроприводом MBL11CG001. При получении сигнала от датчика обледенения в диапазоне температур от +5 оС до -5 оС, клапан открывается, и горячий воздух от компрессора поступает в блок воздухоподогрева, распределяется по трубам и подмешивается в основной поток через отверстия (перфорацию) в трубах;

3 - Блок влагоулавливания служит для удаления воды из атмосферного воздуха;

4 - Блок фильтров грубой очистки (ФГО) служит для очистки воздуха от крупнодисперсной пыли

5 - Блок фильтров тонкой очистки (ФТО) служит для окончательной очистки воздуха от пыли.

6 - Блок байпасных клапанов MBL11АА001…006 служит для байпасирования воздуха, поступающего в компрессор ГТУ при возрастании разрежения после КВОУ сверх 1600Па в обход блоков воздухозаборного, воздухоподогрева и воздушных фильтров, с целью предотвращения разрушения фильтрующих элементов;

7 - Блок шумоглушения служит для уменьшения шума проходящего через КВОУ воздуха;

8 - Запорное устройство (шибер) воздуховода MBL20AA001 служит для закрытия входа в компрессор при неработающей ГТУ.

Состояние воздуха на входе в компрессор контролируется по установленным в КВОУ датчикам:

- температуры MBL11CT010 – установлен в блоке воздухоприемки;

- температуры - установлены в блоках байпасных клапанов;

- перепада давлений MBL10CP003/004/005 - установлены между влагоотделителями и блоками ФГО и секцией ФТО;

- разрежения – установлен в верхней части воздуховода за блоком

шумоглушения;

- обледенения – установлен за блоком воздухоподогрева в нижнем ярусе.

Воздуховод подсоединен к входному конфузору компрессора ГТУ, где находятся:

- коллекторы с распылителями для подачи моющего раствора при промывке компрессора;

- патрубоки для подачи в проточную часть турбомашины теплого воздуха от осушительной установки.

Осушительная установка MBA10AT001 используется в режиме консервации и включает в себя:

- электронагреватель;

- вентилятор;

- шланги для подачи воздуха.

Воздуховоды подсоединяются к патрубкам на подводящем коробе компрессора. Вентилятор через электронагреватель подает теплый воздух на вход компрессора. Вентилятор автоматически включается в работу при вращении ГТУ от валоповоротного устройства.

Расход воздуха через компрессор при пуске ГТУ автоматически регулируется тремя антипомпажными (сбросными) клапанами: двумя за 5-ой MBA41AA051/052 (АПК-1,2) и одним за 10-й MBA42AA051 (АПК-3) ступенями компрессора, и входным направляющим аппаратом MBА11АS001 (ВНА), который остается прикрытым до достижения номинальной температуры газов за турбиной. Антипомпажные клапаны имеют пневмопривод с электромагнитными клапанами.

Входной направляющий аппарат управляется электрическим приводом. Происходящее при этом изменение расхода воздуха через компрессор обеспечивает поддержание требуемой температуры газа (~540оС) на входе в котел-утилизатор.

Работа компрессора оценивается по температуре (МВА12СТ101/102) и давлению (МВА12СР101/102) воздуха за ним и температуре (MBA11CT001A…004A) и давлению воздуха (МВА11СР101) перед компрессором.

Перепад давления в камере сгорания (МВМ) контролируются по разности давлений MBM11CP103 сжатого воздуха и продуктов сгорания. Воспламенение и горение топлива в камере сгорания (факел) фиксируется и контролируется фотодатчиками МВМ11/21СR101, МВМ11/21СR102.

Температура газа контролируется шестью термопарами МВА22СТ102...108 на выходе из газовой турбины и в шести точках на выходе из диффузора (используется в ЭЧСР ГТУ). Там же контролируется давление газа - в трех точках 41/42HNA10CP001..003.

В газоходе перед котлом-утилизатором (КУ) измеряется температура газа 41/42HNA20CT001..003, давление газа 41/42HNA20CP001..003.

Основное вспомогательное оборудование:

# .Техническое описание КВОУ.

# Наименование КВОУ (комплексное воздуоочистительное устройство со статическими фильтрами и встроенной антиобледенительной системой для газовых турбин).

# Обозначение КВОУ.

# Проект: Camfil farr power systems gmbh, Германия

# Изготовитель: ЗАО «ЭСК Энстром»

КВОУ обеспечивает очистку воздуха на входе в компрессор газовой турбины, необходимого для его нормальной работы.

В комплект КВОУ для TЭЦ-22 входят фильтры грубой и тонкой очистки, установленные в многоэтажном, трехстороннем коробе. Для защиты от атмосферных осадков, воздухоприемники короба фильтра, оснащены погодными козырьками.

Интегрированная в воздухоприемник антиобледенительная система обеспечивает нагрев поступающего воздуха в случае угрозы обледенения. Для этого из компрессорной ступени турбины отбирается горячий воздух и подается в пространство перед воздухоприемниками.

В фильтрах происходит очистка поступающего внутрь воздуха, таким образом, обеспечивается  допустимый уровень концентрации частиц пыли в системе. Перепад давления на фильтрах КВОУ не должен превышать установленных пределов. В процессе работы фильтров перепад давления измеряется на каждой ступени фильтра и в каждом элементе фильтра. Система снабжена байпасными клапанами, которые срабатывают при возрастании перепада давления сверх 1600 Па.

Из короба фильтра чистый воздух подается через воздуховод, в котором установлен шумоглушитель, колено и тканевые компенсаторы.

Перед компрессором газовой турбины установлен запорный шибер. Он предназначен для прекращения поступления воздуха и образования влаги на входе в компрессор в период останова турбины.

Участок воздуховода между турбиной и шумоглушителем оснащен наружной шумоизоляцией. Горизонтальная часть воздуховода между глушителем и коробом фильтра покрыта антиконденсатной изоляцией.

Основные технические параметры:

| Макс. расчетная температура | 36 °C |
| --- | --- |
| Мин. расчетная температура | - 40 °C |
| Расчетный объем потока воздуха | 395.0 м3/ч |
| Макс. относительная влажность воздуха | 100 % |
| Мин. относительная влажность воздуха | 0 % |
| Фильтры грубой очистки | 420 шт. |
| Фильтры тонкой очистки | 417 шт. |

Основные компоненты системы.

Короб фильтра состоит из 10 вертикальных модулей, которые устанавливаются на жесткую металлическую конструкцию. Погодные козырьки оборудованы дренажной системой предназначенной для сбора и слива дождевой воды.

Интегрированная в воздухоприемниках антиобледенительная система обеспечивает нагрев поступающего воздуха в случае угрозы обледенения. Для этого из последней 16-й компрессорной ступени турбины отбирается горячий воздух с температурой 310 0С и давлением 1,2 МПа и подается в пространство перед воздухоприемниками.

Антиобледенительная система включает ручной запорный клапан (MBL11CG001) с дистанционной передачей показаний «ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ» и регулирующий клапан (MBK11CG101) с постоянным контролем положений.

Внутренняя система трубопроводов включает арматуру и глушитель, покрыта термоизоляцией, что предотвращает потерю тепла и служит защитой от возгорания.

Поступающий воздух проходит три стадии очистки:

Стадия 1: Отбор влаги при помощи каплеотделителя.

Стадия 2: Отбор пыли с помощью фильтров грубой очистки

Стадия 3: Отбор пыли с помощью фильтров тонкой очистки.

Стадия 1: На стадии 1 происходит отбор влаги из поступающего воздуха, который проходит через каплеотделительные профили.

Стадия 2: На стадии 2 происходит очистка воздуха от пыли в фильтрах грубой очистки.

Стадия 3: На стадии 3 происходит очистка воздуха от пыли в фильтрах тонкой очистки.

Короб фильтра оборудован площадками и мостиками для обслуживания на всех трех уровнях. Все двери доступа в коробе фильтра спроектированы как аварийные выходы, т.е. они могут быть открыты изнутри в случае необходимости. А также все двери, которые выходят на главную площадку обслуживания, оборудованы замками.

Блок байпасных клапанов MBL12АА001,002,003,004,005,006 служит для перепуска воздуха, поступающего в компрессор ГТУ при возрастании разрежения после КВОУ более 1600 Па  в обход блоков воздухозаборного, воздухоподогрева  и  воздушных фильтров. Каждый клапан оснащен тремя сигнальными выключателями положений клапанов OPEN/CLOSED (ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО).

Компоненты воздуховода.

Воздуховод между корпусом глушителя и турбиной, покрыт внешней звукоизоляцией. Горизонтальный воздуховод между корпусом глушителя и коробом фильтров покрыт антиконденсатной изоляцией. Воздуховод включает в себя: шумоглушитель, тканевые компенсаторы и запорный шибер.

Секции перегородок глушителя спроектированы таким образом, чтобы быть способными выдерживать давление, генерируемое помпажной волной компрессора. Перегородки фиксируются с помощью фиксаторов, которые установлены в нижней и в верхней части корпуса глушителя. В верхней части воздуховода установлены тканевые компенсаторы. Равномерность потока воздуха через тканевые компенсаторы обеспечивается при помощи направляющих панелей внутри воздуховода.

Однолопастный запорный шибер (MBL20AA001) на входе служит для перекрытия внутреннего поперечного сечения воздуховода. Запорный шибер предотвращает возникновение сквозняка, и, следовательно, попадание влаги в компрессор во время останова системы. Для управления и мониторинга работы запорного шибера  предусмотрен механический электропривод и датчики конечных положений заслонки (MBL20CG001/002/003/004).

В вертикальном воздуховоде предусмотрен один люк – лаз, расположенный над заслонкой.

Система  маслоснабжения  регулирования турбины ГТЭ-160

Гидравлическая система высокого давления используется для управления топливными клапанами и открытия быстрозапорных клапанов.

К основным компонентам системы гидравлического масла высокого давления относятся бак гидравлического масла MBX10BB001, насосы MBX02AP001/002, два гидравлических аккумулятора, фильтры напорного трубопровода MBX03AT001/002, общий контур очистки и охлаждения (вспомогательный контур) с воздушным охладителем масла MBX06AH001 и фильтр обратного трубопровода MBX08AT001, который выполняет основную фильтрацию гидравлического масла.

Два погруженных насоса MBX02AP001/002 непосредственно соединены с насосами вспомогательного контура и сверху вставлены в бак гидравлического масла. Насос MBX02AP001 является рабочим насосом, а MBX02AP002 резервным. Давление нагнетания составляет 16 МПа (160 бар).

Насосы оснащены регулируемыми, внутренними предохранительными клапанами. Эти клапана предохраняют насосы от избыточного давления. Регулирующие клапана ограничения давления MBX02AA192/194 также вставлены в напорный патрубок за насосами. Если давление масла за насосами превышает определенный предел, то эти клапана отводят часть масла обратно в бак, тем самым, предотвращая недопустимо высокое давление в пределах гидравлической системы. Давление масла в пределах напорного трубопровода непосредственно за насосами MBX02AP001 и MBX02AP002 указывается манометрами MBX02CP501 и MBX02CP502, соответственно.

Нагнетательный патрубок каждого насоса оснащен фильтрами напорного трубопровода MBX03AT001/002, оба имеют монитор загрязнения. Реле перепада давления MBX03CP001/002 контролируют загрязнения и оснащены дисплеями для локального снятия показаний. Если заданное значение регулируемой величины, по крайней мере, одного из двух реле перепада давления превышается в течение более 10 минут, то подается предварительный сигнал «Фильтр гидравлической жидкости загрязнен» и необходимо переходить на резервный насос. Фильтры подающего трубопровода могут быть отдельно отсечены клапанами MBX03AA251/252 и MBX03AA253/254 соответственно. Пока фильтры меняются, резервный насос принимает на себя функцию подачи гидравлической жидкости.

Напорные трубопроводы двух насосов объединяются за фильтрами подающего трубопровода. Отток масла через насосы при останове предотвращается обратными клапанами MBX03AA201/202. Два аккумулятора гидравлического масла со связанными локальными точками измерения давления MBX04CP501/502, мониторы давления MBX04CP401/402 и связанные индикаторы системы давления MBX04CP501/502, а также датчик давления соединяются с нагнетательным патрубком за фильтрами. Каждый аккумулятор гидравлического масла снабжен блоком запорного клапана, который включает в себя отсечные клапана MBX04AA251/252, спускной клапан MBX04AA401/402 и предохранительный клапан MBX04AA191/192, соответственно. Сливные трубопроводы приводов клапанов соединяются перед станцией подачи гидравлического масла, и обратный поток масла затем подается в бак через фильтр MBX08AT001. Загрязнение фильтра сливного трубопровода не только контролируется реле MBX08CP001, но также визуально указывается на дисплее фильтра. Если заданное значение величины давления реле, превышается в течение более 10 минут, то подается сигнал на отключение «Фильтр гидравлического масла засорен». Этот фильтр дополнительно защищен от механического повреждения обратным клапаном, соединенным параллельно. Этот клапан открывается, если определенное давление превышается перед фильтром.

Клапан MBX08AA251 используется во время заправки бака гидравлическим маслом. Когда гидравлическое масло добавляется в систему через это соединение, то оно на своем пути в бак должно проходить через фильтр MBX08AT001.

Фильтр MBX08AT001 также является частью вспомогательного контура системы гидравлического масла. Этот контур поддерживает оптимальную температуру гидравлического масла и очищает его за счет постоянной циркуляции через воздушный маслоохладитель MBX06AH001 и фильтр MBX08AT001. Циркуляционный насос вспомогательного контура сначала подает гидравлическое масло в воздушный охладитель MBX06AH001.

Масло, по необходимости, подогревается во время остановов включением или выключением насосов. Если температура падает ниже заданной предельной величины                (30 °С), оба насоса запускаются. Если температура, превышает предельную величину (35 °С), то оба насоса останавливаются.

Если температура масла превышает заданное значение (55 °С), вентилятор на воздушном охладителе масла включаются. Если температура масла падает ниже предельной величины (45 °С), вентилятор выключается. Если температура масла превышает заданное значение (70 °С), подается предупредительный сигнал «Температура гидравлического масла высокая».

Ссистема  маслоснабжения  смазки подшипников турбины ГТЭ-160

Основными компонентами маслосистемы ГТУ являются:

- глaвный мacляный нacoc РМНС (Q= 100m3/h, n=2945 rpm, H=60 – 57,9, P=23.1 kW, Nдв=41.5 kW);

- вcпoмoгaтeльный мacляный нacoc ВМНС (Q=100 m3/h, n=2945 rpm, H=60 – 57,9, P=23.1 kW, Nдв=41.5 kW);

- аварийный масляный насос АМНС (Q=38 m3/h, n=2100 rpm, H=14,3 – 12,7,                          P=3.5 kW);

- двoйнoй фильтp;

- мacляный фильтp двухкамерный;

- вентилятоp oтcoca мacляныx пapoв;

- маслоотделитель.

Macлoбaк coдepжит кoличecтвo мacлa (14 м3) нeoбxoдимoe для cмaзки тypбoaгpeгaтa. Xpaнeниe мacлa нe являeтcя eгo eдинcтвeннoй фyнкциeй, oн пpeднaзнaчeн также и для yдaлeния из мacлa гaзoв. Eмкocть бaкa paccчитaнa тaким oбpaзoм, чтo в тeчeниe oднoгo чaca вce кoличecтвo мacлa пepeкaчивaeтcя чepeз нeгo мaкcимyм 8 paз. Этo oзнaчaeт, чтo мacлo нaxoдитcя в мacлoбaкe c мoмeнтa eгo пocтyплeния тyдa и дo забора насосами в тeчeниe пpиблизитeльнo 7 - 8 минyт. Зa этo вpeмя происходит yдaлeние из мacлa пoпaвшeгo в нeгo вoздyxa.

Macлoбaк cвapной. Macлo, кoтopoe пocтyпaeт из cиcтeм мacлocнaбжeния oбpaтнo в бaк чepeз paзмeщeнныe нaд ypoвнeм мacлa впycкныe флaнцы, cнaчaлa пoпaдaeт в сливнoй oтceк, a oттyдa - в заборный oтceк на всас насосов.

В мacлoбaке установлен сетчатый фильтр. Oн ocнaщeн лaтyннoй ceткoй c ячейкой                  280 мкм. Откpыв кpышкy бака, его мoжнo вынyть и в cлyчae нaдoбнocти пpoчиcтить. Чepeз этот ceтчатый фильтр пpoизвoдитcя зaпoлнeниe мacлoбaкa для предотврашения попадания пыли.

Для охлаждeния мacлa cмaзки вo вpeмя paбoты ГТУ иcпoльзyютcя мacлоoxлaдитeли MBV23AH001/002 с вoдяным oxлaждeнием. Teмпepaтypa подачи мacлa на cмaзку                      (45 – 50 °C) регулируется путем байпассирования чacти мacлa помимо oxлaдитeля с последующим cмeшивaнием его c oxлaждeнным мacлoм в тepмopeгyлятope MBV24AA151.

Клапан MBV22AA281 на бaйпace oтpeгyлиpoвaн таким образом, что падение давления в охладителе и на байпасе является одинаковым для исключения перетоков масла.

Тeмпepaтypа мacлa cмaзки в нaпopнoм тpyбoпpoвoдe измеряетcя тepмoмeтpом MBV26CT501. Ecли она вышe знaчeния, ycтaнoвлeннoгo нa peлe тeмпepaтypы MBV26CT101 (нaпpимep, 58°C), тo cpaбaтывaeт cигнaлизaция, предупреждающая о нeиcпpaвнocти oxлaдитeля или тepмopeгyлятopa

Вce подаваемое насосом cмaзoчнoе мacло фильтpyeтcя в двухкамерном фильтpe. Ecли пepeпaд дaвлeний на нем вышe знaчeния, ycтaнoвлeннoгo нa peлe дaвлeния MBV26CP003               (p > 0,6 бap (60 кПа)), cpaбaтывaeт предупредительная cигнaлизaция. B этом cлyчae нeoбxoдимo пepeключитьcя нa дpyгoй фильтp, который должен быть предварительно заполнен маслом через кран MBV25AA252. После переключения зaгpязнeнный фильтp отключается от напорных маслопроводов, из него мoжнo вынyть фильтpyющий элемент, предварительно опорожнив, пpoчиcтить eгo и cнoвa ycтaнoвить в фильтpe.

Kоличecтвo мacлa cмaзки пoдaваемого нa пoдшипники peгyлиpyeтcя paзмepoм oтвepcтий дpocceльныx шaйб (MBV26BP011/012/014/015). Из пoдшипникoв масло свободно cливaeтcя в бaк пo cливным тpyбoпpoвoдaм, Для зaщиты пoдшипникoв кoнтpoлиpyeтcя нeпocpeдcтвeннo тeмпepaтypa баббита. Блaгoдapя этoмy нeт нeoбxoдимocти в измерении тeмпepaтypы cливaeмoгo мacлa, т.к. известно, что пpи зaмepe тeмпepaтypы cливaeмoгo мacлa, опасное пoвышeние тeплoвoй нaгpyзки пoдшипникa oбнapyживaeтcя пoзжe, чeм пpи зaмepe тeмпepaтypы баббита пoдшипникa.

Paзoгpeв мacлa cмазки пpoиcxoдит зa cчeт включeния глaвнoгo и вcпoмoгaтeльнoгo мacляныx нacocoв в тoм cлyчae, ecли тeмпepaтypa в мacлoбaкe опустилacь нижe нижней уставки peлe тeмпepaтypы MBV10CT101 (15 °С), Hacocы выключaютcя, ecли тeмпepaтypa пpeвыcилa заданное значение MBV10CT101 (20 оС). Зa cчeт циpкyляции paзoгpeвaeтся  нaxoдящeecя в бaкe мacлo и тpyбoпpoвoды вмecтe c кopпycaми пoдшипникoв.

Система гидроподъема

Для снижения трения в подшипниках при страгивании ротора осуществляется его гидроподъем, для чего к опорным пoдшипникaм турбоагрегата MBD11. MBD12, MKD11 и MKD12 подается масло от насоса гидроподъема МНГ MBV31AP001 (Nдв = 34,5 kW). Bcлeд за этим масло очищается в фильтре MBV31AT001. Предохранительный клапан MBV31AA191 ограничивает давление в случае дефекта дроссельного клапана или засорения фильтра.

Подача мacлa к мacлoнacocy MBV31AP001 ocyщecтвляeтcя из нaпopнoго тpyбoпpoвoда глaвного нacocа cиcтeмы cмaзки MBV21AP001. Macляный нacoc для гидpoпoдъeмa пoдaeт мacлo с давлением 8 - 9 МПа (80 - 90 бар).

Пepeд тeм кaк пpи нepaбoтaющeм глaвнoм мacлянoм нacoce зaпycтить мacляный нacoc для гидpoпoдъeмa в пepвый paз, вcacывaющий тpyбoпpoвoд дoлжeн быть зaпoлнeн cмaзoчным мacлoм. Уcтaнoвлeнный пo мecтy индикaтop MBV31CP506 cигнaлизиpyeт o зaгpязнeннocти фильтpa. Bынyть и пpoчиcтить фильтp мoжнo тoлькo в тoм cлyчae, ecли мacляный нacоc для гидpoпoдъeмa и глaвный нacoc нe paбoтaют.

C помoщью регуляторов MBV31AA281/282/284/285 ycтaнaвливaютcя нeoбxoдимыe для oтдeльныx noдшипникoв знaчeния дaвлeния мacлa гидpoпoдъeмa. Oбpaтныe клaпaны MBV31AA201/202/204/205 пpeпятcтвyют сливу cмaзoчнoгo мacлa из пoдшипникoв, через трубопроводы системы гидpoпoдъeмa, когда она отключена.

Маслонасос для гидроподъема включается:

- при запуске ГТУ;

- при останове ГТУ и переходе в режим проворачивания (при снижении оборотов ниже 500 об/мин);

- при периодическом проворачивании (через каждые 6 часов, при расхолаживании).

Маслоохладитель турбины типа: МП-165-150-1 , ОАО  «Сарэнергомаш»

Маслоохладитель МО-41(42)А,Б  системы смазки подшипников турбины.

Маслоохладитель МП-165-150-1 предназначен для охлаждения  масла, поступающего из системы смазки на  подшипники турбоустановки.

Маслоохладитель рассчитан для работы на пресной циркуляционной воде с температурой на входе до 37С.

Технические данные маслоохладителя:

| Поверхность охлаждения, м2 | 222 |
| --- | --- |
| Объемный расход масла/воды, м3/с(м3/ч) | 0,046/165 |
| Объемный расход масла/воды, м3/с(м3/ч) | 0,042/150 |
| Число ходов масла/воды | 4/2 |
| Начальная температура масла/воды, С | 55/33 |
| Конечная температура масла/воды, С | 44/37 |
| Количество трубок, шт | 178 |
| Наружный диаметр х толщина стенки, мм | 19 х 1,0 |
| Активная длина трубок, мм | 1830 |
| Номинальное давление охлаждающей воды, кгс/см2 | 5,0 |
| Рабочее давление масла кгс/см2 | 5,0 |

Насос газоохлаждения генератора (НГО) типа NT-150-315/01/294U3DW1  3 шт.

ALLWEILER  AG (Германия)  ОАО «Ливгидромаш».

Насосы газоохлаждения НГО предназначены для подачи охлаждающей воды в

воздухоохладители генератора и представляют собой центробежный, лопастной насос типовой   ряд NT.

Сальники насоса  с набивкой с самозапиранием.

Подшипники насоса шариковые. С электродвигателем насос соединен эластичной муфтой, размер К08.

Техническая характеристика насосов НГО:

| Наименование | НГО-41(42)А, Б,В |
| --- | --- |
| Давление на входе, бар | 0,1 |
| Производительность, т/час | 300 |
| Напор, м. | 25 |
| Мощность привода,кВт | 37 |
| Мощность ,кВт | 26,7 |
| Напряжение, кВ | 0,4 |
| Скорость вращения, об /мин | 1450 |
| Диаметр рабочего колнса, мм | 294 |
| Количество ступеней | 1 |

Электропривод, тип ВЗ-225S-37кВт-1500 AVD

- конструкция						- ВЗ

- типоразмер							- 225S

- мощность при 50 Гц					- 37кВт

- номинальная частота вращения 				- 1450 при 50 Гц

- напряжение 						- 400 В при 50 Гц

- класс защиты						- IP 55

Воздухоохладитель (ВОГ):

- рабочая среда								воздух, вода;

- количество воздухоохладителей						4;

- число ходов в воздухоохладителе						2;

- номинальный расход на один воздухоохладитель			150 м3/ч;

- гидравлический объем воздухоохладителя				0,21 м3;

- расчетная потеря напора на воздухоохладители			0,2 МПа

- гидравлическое сопротивление воздухоохладителя			2,5 м. вод. ст;

- потери, отводимые одним воздухоохладителем				600 кВт.

- минимальный расход на воздухоохладитель 				120 м3/ч.

Валоповоротное устройство (ВПУ):

Пocлe ocтaнoвa ГТУ её poтop eщe пpoдoлжитeльнoe вpeмя дoлжeн пpoкpyчивaтьcя вaлoпoвopoтным ycтpoйcтвoм. Baлoпoвopoтнoe ycтpoйcтвo cocтoит из oднocтyпeнчaтoй мacлянoй тypбинки, кoтopaя ycтaнoвлeнa нa poтope ГТУ. Macлo в этy тypбинкy пoдaeтcя из нaгнeтaтeльнoгo тpyбoпpoвoдa главного маслонacoca. Ecли пpи ocтaнoвe ГТУ частота вpaщeния cтaнoвитcя нижe (145 об/мин), тo в дoпoлнeниe к paбoтaющeмy глaвнoмy мacлянoмy нacocy включaeтcя вcпoмoгaтeльный мacляный нacoc, и шapoвoй кpaн MBV41AA001, нaxoдящийcя в линии, вeдyщeй к турбинке вaлoпoвopoта, oткpывaeтcя, Oднa чacть мacлa, пoдaвaeмoгo oбoими нacocaми, нaпpaвляeтcя к вaлoпoвopoтнoмy ycтpoйcтвy, a дpyгaя чacть, кaк oбычнo, на cмaзку пoдшипников.

Пocлe 24 чacoв работы вaлoпoвopoтнoгo ycтpoйcтвa по программе (гaзoвaя тypбинa oxлaждeнa в дocтaтoчнoй cтeпeни) шapoвoй кpaн MBV41AA001 зaкpывaeтcя, чтoбы выключить вaлoпoвopoтнoe ycтpoйcтвo, и oтключaeтcя глaвный мacляный нacoc MBV21AP001. Пocлe тoгo как частота вpaщeния ротора cтaлa ниже 6,6 об/мин, чepeз 10 минут выключaютcя вcпoмoгaтeльный мacляный нacoc MBV21AP002 и нacoc гидpoпoдъeмa MBV31AP001.

Пocлe этoгo вaлoпoвopoтнoe ycтpoйcтвo включaeтcя кaждыe 6 чacoв пpиблизитeльнo нa 2 минyты вo избeжaниe прогибa вaлa.

Технические данные оборудования для определения стоимости очистки

| № п/п | Наименование оборудования | Тех. данные на ед. оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маслоохладитель системы смазки типа МП-165-150-1 (4шт) | Количество трубок -178 шт. (19*1*1830 мм) |
| 2 | Главный маслобак турбины 41(42)ГТЭ-160 (ГМБ) | V=14 м3 |

Приложение №3

Описание и технические характеристики

# Котлов- утилизаторов паровых типа Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 (ПК-57) (ст.№КУ-41,42) блока ПГУ-450  производства ОАО «Подольский машиностроительный завод (ОАО «ЗиО») Заводской №22, 23

Котлы-утилизаторы ст. КУ-41,42 изготовлены в 2010 г. на ОАО  « Подольский  машиностроительный завод» г. Подольск, Московской области.

Установлены на Южной ТЭЦ в главном корпусе блока №4  в 2011 г.

Наработка с монтажа составила – КУ-41-5423часов, КУ-42-5583часов

Котел – утилизатор предназначен для получения перегретого пара высокого и низкого давлений и подогрева конденсата паровой турбины за счет использования тепла горячих выхлопных газов ГТУ в составе блока ПГУ-450.

ПГУ состоит из двух газотурбинных установок (ГТУ) типа ГТЭ-160, двух котлов - утилизаторов и одной паровой турбины Т-125/150-7,4.

КУ- вертикального профиля, двухбарабанный, с принудительной циркуляцией в испарительных контурах высокого и низкого давлений, с собственным несущим каркасом.

Газоход котла образован листометаллической обшивой. Состоит из горизонтальной части: диффузор, поворотный короб и вертикальной части: газоход поверхностей нагрева, конфузор и за отсечным клапаном.

Размещенные в вертикальной части газохода поверхности нагрева подвешены к «горячим» балкам, установленным на опорные балки каркаса. К «горячим» балкам подвешена также обшивка газохода поверхностей нагрева и входного короба. Диффузор опирается на собственные металлоконструкции, конфузор установлен на «горячие» балки. Барабаны высокого и низкого давлений опираются на балки каркаса.

Дымовые газы из КУ направляются в дымовую трубу, раскрепленную через собственный каркас, Два КУ работают на одну дымовую трубу.

Через неметаллические компенсаторы соединены диффузор с поворотным коробом, газоход после ОК с газоходом дымовой трубы.

Поверхности нагрева КУ выполнены в виде  горизонтальных блоков из труб с наружным просечным спирально-ленточным оребрением (ПВД, ИВД, ЭВД, ПНД, ИНД, ГПК).

За поверхностями нагрева расположен двухступенчатый шумоглушитель. Его нижняя ступень опирается на «горячие» балки. Верхняя ступень установлена на свои опорные балки, крепящиеся к конфузору.

За шумоглушителем размещен отсечной клапан с электроприводом. Клапан защищает  шумоглушитель и поверхности нагрева от атмосферных осадков и используется для поддержания КУ в горячем состоянии при остановах.

Котел утилизатор – газоплотный. Газоходы КУ усилены балками и ребрами жесткости. Прочность корпуса газохода рассчитан на избыточное давление газов на его входе – 3,5 кПа и воздействия от хлопка – 3,0 кПа.

Рабочий диапазон изменения нагрузки котла - утилизатора соответствует диапазону нагрузки ГТУ 100-50%.

.Контур высокого давления:								           -номинальная паропроизводительность, т/час	         		  - 233

- - давление свежего пара, кгс/см2 					  - 86                                                  - температура пара на выходе,°С 				              - 515

- Контур низкого давления:

- - номинальная паропроизводительность, т/час 		             - 52                                                   - температура газов на входе в КУ,°С			                - 535                                                  - давление пара промперегрева за котлом, МПа,	               - 1,0

- - температура пара на выходе,°С,			                           - 230

- - расход газов, кг/с						               - 529

- - температура конденсата за ГПК,°С

- - 150

- Поверхность нагрева парового котла, м3

- - испарителя ВД/НД						              - 27653/18246

- - перегревателя ВД/НД						   - 10636/5759

- - экономайзера ВД/ГПК						   - 27195/32769

# Элементы газового тракта котла-утилизатора:

- материал диффузора 					- сталь 12Х18Н10Т, S=10 мм

- короб за диффузором и входной короб			- сталь 12Х1МФ,

- толщина стенок за диффузором				- S=6 мм

- толщина стенки пода входного короба газохода	- S=8 мм

- остальные стенки						- S=6 мм

- газоход поверхностей нагрева до отм. 22,260 толщина стенки 6мм, выше этой отметки 12мм.

Материал газохода:

- до отметки 14,970						- сталь 12Х1МФ

- от отметки 14,970 до отметки 17,400			- сталь 12ХМ

- от отметки 17,400 и выше 				- Ст3сп5

- конфузор 							- Ст3сп5,  S=6 мм

- газоход конфузор – компенсатор 			- Ст3сп5,  S=6 мм

- изоляция  газохода КУ, маты  				- МТПБ ТУ 6-48-00204990-17-00

- декоративная обшива КУ выполнена из гладких и профильных  оцинкованных листов толщиной 8 мм.

# Поверхности нагрева котла:

| Наименование величин | Поверхности нагрева КУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПВД |  | ИВД | ЭВД |  | ПНД | ИНД | ГПК |  |
| Наружный диаметр, мм | 38 |  | 38 | 38 |  | 38 | 38 | 38 |  |
| Толщина стенки,мм | 3,5 |  | 3,0 | 3,5 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Марка стали | 12Х1МФ |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  |
| Движение газов относительно газов | противоток |  | прямоток | противоток |  | противоток | прямоток | противоток |  |
| Расположение труб | Шахматное |  |  |  |  |  |  |  |
| Поперечный шаг, мм | 92,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продольный шаг, мм | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Длинна труб по осям крайних трубных досок, мм | 18508 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество труб по ширине газохода (с шагом S1) | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пакета по осям труб, мм | 395 | 1501 |  |  | 1185 | 237 | 1185 | 1027 |  |
| Количество заходов труб | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| Количество ходов | 3 | 5 |  |  | 8 | 1 | 4 | 7 |  |
| Шаг оребрения, мм | 4,3 | 4,4 |  |  | 4,6 | - | 4,2 | 4 |  |
| Марка стали ленты | W.Nr.1.415 | 08кп |  |  | 08кп | - | 08кп | 08кп |  |

Основное вспомогательное оборудование:

# Барабаны котла:

Барабан высокого давления (БВД) расположен параллельно поперечной оси котла на отметке 23,150.

- внутренний диаметр, мм						- 2420

- длинна цилиндрической части, мм				- 9150

- толщина стенки, мм						- 50

- толщина стенки днища барабана, мм				- 60

- материал БВД							- сталь 15NiCuMoNb5

# Барабан низкого давления (БНД) расположен параллельно поперечной оси котла на отметке 23,200.

- внутренний диаметр, мм						- 2400

- длинна цилиндрической части, мм				- 10500

- толщина стенки, мм						- 25

- толщина стенки днища барабана, мм				- 32

- материал БВД							- сталь 20К-18Н

# Питательный электронасос (ПЭН) типа NGC 5/6 производства RSB (Германия) 4шт.

Техническая характеристика.

| Производительность, м3/час | 234,4 |
| --- | --- |
| Напор, кгс/см2 | 100,9 |
| Плотность, кгс/дм3 |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 1050 |
| Мощность навалу кВт | 851 |
| Напряжение кВ | 6 |
| Номинальный ток | 116А |
| Температура перекачиваемой среды, С | 159 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2910 |

Насос NGC 5/6 центробежного типа горизонтальный, многоступенчатый (6 ступеней) приводимый в движение электродвигателем. Насос соединен с электродвигателем через гидромуфту.

.

- Турбомуфта тип 487 SVTL 22.2, изготовитель VOITH TURBO

Техническая характеристика.

| Потребляемая мощность рабочей машины, кВт | 859 |
| --- | --- |
| Частота вращения ведущего вала, об/мин | 2980 |
| Проскальзывание при полной нагрузке, % | 2,6 |
| Ход ковшевой трубы, мм | 127 |
| КПД на номинальном режиме | 0,95 |
| Максимальная частота приводного вала, об/мин | 2902 |
| Диапазон регулирования (снижение) | 4:1 снижение |
| Оббьем масляного резервуара, л | 250 |

Регулировочная турбомуфта типа SVTL сконструирована по туннельному конструктивному исполнению и размещена в цельном закрытом корпусе из стальной жести. Турбомуфта передает мощность от приводного механизма к рабочей машине следующим путем:

- между приводным механизмом и регулировочной турбомуфтой через соединительную муфту,

- между  первичным колесом и вторичным колесом  гидродинамически через рабочее масло,

- между регулировочной турбомуфтой и рабочей машиной через соединительную муфту.

- Число оборотов рабочей машины можно плавно регулировать при помощи ковшевой трубы.  Управление положением ковшевой трубы турбомуфты может производиться дистанционно с БЩУ или МЩУ.

Маслонасос для системы циркуляции рабочего масла и жидкой смазки подшипников турбомуфты тип TZP 280 B.

Привод от гидромуфты через приводной вал регулировочной турбомуфты.

Установочный привод ковшевой трубы : тип РМЕ 120 АI

- оборудование  190-260В; 50Гц; 4-20мА;

- время для установки  20с/90

Теплообменник : тип охладителя масла  L1N1 05 17 13M

| Оббьем масла, л | 29 |
| --- | --- |
| Объем воды, л | 17 |
| Расход масла, м3/час | 16,8 |
| Расход воды, м3/час | 14,6 |
| Минимальный расход воды, м3/час | 8 |
| Температура масла на входе/выходе С | 85/65 |
| Температура воды на входе/выходеС | 33/43 |
| Допустимое рабочее давление масла кгс/см2 | 10 |
| Допустимое рабочее давление воды кгс/см2 | 10 |
| Пробное давление масла кгс/см2 | 15 |
| Пробное давление масла кгс/см2 | 15 |

# Насос циркуляции ВД (ЦЭН ВД-41А,Б) HPH 200-316: тип 1SHPV 10, производитель Бургман

# Техническая характеристика:

| Расход котловой воды, м3/ ч | 625 |
| --- | --- |
| Плотность, кг/дм3 | 0,722 |
| Минимальный расход, м3/ ч | 200 |
| Температура, 0С | 295 |
| Напор, м | 25,06 |
| NPSH располагаемый, м | 15 |
| NPSH насоса, м | 5,00 |
| Давление на входе, бар | 81,5 |
| Давление на выходе, бар | 83,3 |
| Давление пара, бар.абс. | 80,04 |
| Скорость вращения, об/мин. | 1485 |
| КПД, % | 83,0 |
| Мощность насоса, кВт | 37,2+1,2 |
| Мощность мотора, кВт | 75 |

# Данные для проектирования  95 бар / 300 0С

# Исполнение:

| Диаметр колеса, мм | 310 |
| --- | --- |
| Патрубок на всасе | DN 250 осевой |
| Патрубок на напоре | DN250 сверху |
| Обработка DIN 2548 | PN 160 |
| Опорная стойка | Р 06 atk |
| Расположение опорных лап | По центру |
| Уплотнение выла | Одиночное MS |
| Код материала | AQ2EGE |
| Охлаждение водяной рубашкой с циркуляцией |  |

# Дополнения:

| Карданный вал | Elbe |
| --- | --- |
| Ограждение карданного вала |  |
| Опорные брусья под двигатель |  |
| Е – мотор IM B3 | 50 Гц, 380 В |
| Размер | 280 S/F |
| Защита | IP 55 |
| Производитель | Сименс |

# Материалы:

| Корпус | 1.7706 |
| --- | --- |
| Фонарь | 1.7706 |
| Колесо | 1.4008 |
| Щелевое колесо | VG434/1.4027 |
| Вал | 1.7709 |
| Уплотнение | 1.4122 |
| Карданный вал | Сталь |
| Ограждение муфты | Сталь |
| Фундаментные болты | Гальв. сталь |

# Трубопроводы:

Циркуляция 	  -  включает теплообменник и магнитный сепаратор с байпасом.

Охлаждающая вода – для торцевого уплотнения, подшипников и теплообменника.

Манометры		  - на всасе и напоре, включая вентиля.

# Насос циркуляции НД (ЦЭН НД-41А,Б) НРК-LE 100-200: тип В, производитель westeurop. KSB-Wahl

# Техническая характеристика:

| Расход котловой воды, м3/ ч | 122,10 |
| --- | --- |
| Плотность, кг/дм3 | 0,909 |
| Минимальный расход, м3/ ч | 12,0 |
| Температура, 0С | 158 |
| Напор, м | 13,55 |
| NPSH располагаемый, м | 15 |
| NPSH насоса, м | 2,00 |
| Давление на входе, бар | 7,60 |
| Давление на выходе, бар | 8,8 |
| Давление пара, бар.абс. | 5,87 |
| Скорость вращения, об/мин. | 1450 |
| КПД, % | 69,0 |
| Мощность насоса, кВт | 6 |
| Мощность мотора, кВт | 11 |

Данные для проектирования                20 бар/200 0С

# . Исполнение:

| Диаметр колеса, мм | 226 |
| --- | --- |
| Патрубок на всасе | DN 125 осевой |
| Патрубок на напоре | DN100 сверху |
| Обработка DIN 2544 | PN 25 |
| Опорная стойка | LP 03 |
| Расположение опорных лап | ниже |
| Уплотнение выла | Одиночное MS |
| Код материала | AQ2EGE |
| Режим работы | Охл. воздушное |

# Дополнения:

| Карданный вал | Elbe |
| --- | --- |
| Ограждение карданного вала |  |
| Опорные брусья под двигатель |  |
| Е – мотор IM B3 | 50 Гц, 380 В |
| Размер | 160 M/F |
| Защита | IP 55 |
| Производитель | Westeurop. KSB-Wahl |

# Материалы:

| Корпус | GP240GH |
| --- | --- |
| Крышка корпуса | P250GH |
| Колесо | 1.4408 |
| Вал | 1.4021 |
| Уплотнение | 1.4021 |
| Карданный вал | Сталь |
| Ограждение муфты | Сталь |
| Рама | Сталь |

# Насос циркуляции конденсата (РЭН-41А,Б) НРК-LE4 80-200, производитель                               концерн  «KSB» Германия

# Техническая характеристика:

| Перекачиваемая среда: котловая вода, м3/ ч | 134,2 |
| --- | --- |
| Температура, 0С | 138 |
| Напор насоса при номинальной подаче, м | 44 |
| Скорость вращения, об/мин. | 2945 |
| КПД при температуре 20 0С, % | 79,0 |
| Мощность привода, кВт | 22 |
| Электродвигатель, В | 380 |
| Наработка на отказ, ч | 8 000 |
| Карданный вал, длинна мм | 500 |

# Насос бака слива из котла  (НБСК-41А,Б) Кс-50-55-2, Сумской завод  «Насосэнергомаш»

# Техническая характеристика:

| Перекачиваемая среда: конденсат водяного пара, |  |
| --- | --- |
| Температура на входе в насос , 0С | 125 |
| Напор насоса при номинальной подаче, м | 55 |
| Подача, м3 /ч | 50 |
| Скорость вращения, об/мин. | 2920 |
| КПД, % | 65 |
| Мощность насоса, кВт | 11,5 |
| Мощность агрегата, кВт | 13,1 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
| Электродвигатель, В | 220/380 |
| Наработка на отказ, ч | 8 000 |
| Двигатель | АИР160S2УЗ |
| Степень защиты | IP54 |
| Масса двигателя, кг | 125 |

Бак слива из котлов (БСК) V = 16 м3     ООО «ПромГидроЭнергоМаш»

# Расширитель периодической продувки (расширитель дренажей низкого давления :   черт. 06.10.25.046СБ,  ООО «Завод «ЗИОСАБ-ДОН».

- год изготовления 					- 2009

- внутренний диаметр, мм				- 1300

- высота, мм						- 3460

- внутренний объем, м3				- 4

- рабочее давление, МПа				- 0,02

- масса пустого сосуда, кг				- 1995

- материал корпуса					- сталь 20К ГОСТ 5520-79

- внутри расширителя в районе тангенциальных патрубков установлен защитный кожух

из стали 08Х13.

# Расширитель непрерывной продувки (расширитель дренажей высокого давления): черт.  ВД 06. 10.25.001СБ, ООО «Завод «ЗИОСАБ-ДОН».

- год изготовления 					- 2009

- внутренний диаметр, мм				- 422

- внутренний объем, м3				- 0,4

- температура рабочая, 0С			-178

- рабочее давление, МПа				- 0,85

- масса пустого сосуда, кг				- 600

- материал корпуса					- сталь 20К ГОСТ 5520-79

- внутри аппарата на уровне патрубка входа паровой смеси (продувочной воды) по периметру корпуса установлена защитная обечайка из стали 08Х13.

# ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

1. БВД- барабан высокого давления,

2. БНД- барабан низкого давления,

4. ИВД- испаритель высокого давления,

5. ИЭД- испаритель низкого давления,

6. ЭВД- экономайзер высокого давления,

7. ПНД- пароперегреватель низкого давления,

8. ПВД- пароперегреватель высокого давления,

9. ПЭН- питательный электронасос,

10. МО ПЭН- маслоохладитель ПЭН,

11. РЭН – рециркуляционный электронасос газового подогревателя,

12. ЦЭННД – циркуляционный электронасос насос ИНД.

13.  ЦЭНВД- циркуляционный электронасос насос

14. ПКЭ – предохранительный клапан на входе в экономайзер

15. БРОУ – быстродействующая редукционно-охладительная установка высокого давления

16. ГПКВД – главный предохранительный клапан пароперегревателя высокого давления

17. РНП- расширитель непрерывной продувки

18. РПП – расширитель периодической продувки

19. РУНД – редукционная установка низкого давления

# Технические данные оборудования для определения стоимости очистки

| № п/п | Наименование оборудования | Тех. данные на ед. оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | БВД | Двн.= 2420 мм, L = 9150 мм |
| 2 | БНД | Двн.= 2400 мм, L = 10500 мм |
| 3 | Бак слива с котлов (БСК) | 16 м3 |

Приложение №4

Описание и технические характеристики

Турбогенератора с системой возбуждения и пусковым тиристорным устройством (ПТУ) ст. №41,42

тип генератора ТЗФГ-160-2МУ3

тип системы возбуждения СТСН-2П-290-2,5 УХЛ4

тип пускового тиристорного устройства ПУ-6-08Р УХЛ4

изготовитель ОАО «Силовые машины»

Турбогенератор с системой возбуждения ст. №40

тип генератора ТЗФП-160-2МУ3

тип системы возбуждения СТСН-2П-290-2,5 УХЛ4

изготовитель ОАО «Силовые машины»

Технические характеристики генераторов

Полная мощность - 200 МВ*А

Активная мощность - 160 МВт

Напряжение статора - 15750 В

Ток статора - 7331 А

Частота - 50 Гц

Частота вращения - 3000 об/мин

Соединение фаз обмотки статора – звезда

Ток возбуждения - 1745 А

Напряжение возбуждения - 260 В

Технические характеристики системы возбуждения

1. В настоящем разделе представлены технические данные системы
возбуждения типа СТСН-2П-290-2000-2,5 УХЛ4, включающей в себя следующее
оборудование:

- Щит возбуждения ЩВ-2П-2000-800 УХЛ4;

- Трансформатор возбуждения ТСЗП-1600/15В УЗ;

- Комплект защитных блоков резисторов СН-28 УЗ.

2. Основные технические данные СТСН.

| 1 Длительно допустимое напряжение системы возбуждения, V | 290 |
| --- | --- |
| 2 Длительно допустимый ток системы возбуждения, А | 2000 |
| 3 Номинальное напряжение возбуждения турбогенератора, V | 260 |
| 4 Номинальный ток возбуждения турбогенератора, А | 1745 |
| 5 Предельное установившееся напряжение в режиме форсировки, V | 650 |
| 6 Предельный установившийся ток в режиме форсировки, А | 3490 |
| 7 Кратность форсировки по напряжению, р.и. | 2,5 |
| 8 Кратность форсировки по току, р.и. | 2 |
| 9 Длительность режима форсировки, 5, не более | 20 |
| 10 Номинальное вторичное линейное напряжение измерительных трансформаторов напряжения статора турбогенератора, V | 100 |
| 11 Номинальный вторичный ток от измерительных трансформаторов тока статора турбогенератора, А | 5 |
| 12 Показатели надежности и долговечности: - коэффициент готовности, не менее - средняя наработка на отказ, h, не менее - срок службы, лет | 0,997 24000 25 |

3. Основные технические данные щита возбуждения ЩВ-2П-2000-800 УХЛ4.

| 1 Номинальное входное переменное напряжение частотой 50 Нz, V | 800 |
| --- | --- |
| 2 Выпрямленный номинальный ток, А | 2000 |
| 3 Количество преобразовательно-регулирующих каналов | 2 |
| 4 Тип охлаждения тиристорного преобразователя | принудительное воздушное |
| 5 Уставка напряжения срабатывания устройства защиты ротора турбогенератора от перенапряжений, V | 2200 |
| 6 Испытательное напряжение электрической прочности изоляции цепей относительно корпуса частоты 50 Нz в течение 1 min (заводские испытания), V - силовые цепи - цепи 380 V переменного тока - цепи 220 V постоянного тока - вспомогательные цепи - низковольтные цепи управления 24 V постоянного тока - цепи внешних сигналов | 2500 1500 1500 1500 500 1500 |
| 7 Номинальное напряжение питания собственных нужд электростанции, V Частота, Нz Допустимые отклонения напряжения, % Допустимые отклонения частоты, % | 380 50 от-15 до+10 от - 6 до +6 |
| 8 Номинальное напряжение оперативного постоянного тока от аккумуляторной батареи электростанции, V Допустимые отклонения напряжения, % | 220 от-15 до+10 |
| 9 Мощность, потребляемая от сети постоянного тока 220 V., kW - резервное питание СУР - цепями включения АГП в течение не более 0,3 s - цепями отключения АГП в течение не более 0,08 s - цепями питания устройства защиты ротора от перегрузки - в рабочем режиме | 0,5 1,5 1,5 0,05 0,02 |
| 10 Мощность, потребляемая от сети собственных нужд 3x380 V: - длительно в нормальных условиях эксплуатации, кV*А, не более - в режиме «Испытание», кV*А, не более | 0,3 2,5 |
| 11 Мощность, потребляемая от сети собственных нужд 220 V, 50 Нz: - цепями питания устройства контроля изоляции, V*А - цепями питания измерительных преобразователей, V*А - цепями освещения, kW - цепями обогревателей, kW | 15 40 0,3 1,5 |
| 12 Трансформатор собственных нужд системы возбуждения (TL1, TL2) Соединение по схеме Номинальная мощность, kV*А Номинальное линейное напряжение первичной обмотки, V Номинальное линейное напряжение вторичной обмотки, V | У/Ун 4,0 496 380 |

4. Основные технические данные системы управления и регулирования

| 1 Быстродействие (время нарастания напряжения возбуждения от номинального до максимального значения при уменьшении напряжения прямой последовательности в точке регулирования на 2,5% от номинального), ms, не более | 25 |
| --- | --- |
| 2 Время развозбуждения от максимального положительного до наибольшего отрицательного напряжения возбуждения, ms | 30 |
| 3 Погрешность поддержания напряжения турбогенератора относительно статической характеристики. %, не более | ±0,5 |
| 4 Погрешность автоматической подгонки уставки напряжения турбогенератора к напряжению сети при точной синхронизации, % | 0,5 |
| 5 Длительность переходного процесса установления напряжения работающего на холостом ходу генератора при ступенчатом изменении напряжения на входе регулятора в диапазоне от -2,5 % до +2,5 % от номинального значения, s, не более | 1,5 |
| 6 Диапазон изменения статизма напряжения на стороне высокого напряжения блочного трансформатора, % | от 2 до 5 |
| 7 Диапазон изменения уставки напряжения турбогенератора, % | от 80 до 110 |
| 8 Скорость изменения уставки напряжения генератора, % / s | от 0,2 до 5 |
| 9 Статизм регулирования напряжения по реактивному току, % | от 2 до 15 |
| 10 Погрешность поддержания тока ротора (статизм) в режимах ограничения, % | 1,0 |
| 11 Погрешность поддержания реактивного тока в режиме ограничения минимального возбуждения, % | 1,0 |
| 12 Диапазон изменения уставки тока возбуждения: - в режиме холостого хода, процентов от номинального тока возбуждения холостого хода, % при работе турбогенератора в сети, процентов от номинального тока возбуждения, % | от 0 до 110 от 30 до 110 |
| 13 Погрешность поддержания тока ротора, % | 1,0 |

5. Основные технические данные трансформатора возбуждения

| Номинальное напряжение сетевой обмотки, кV | 6 |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кV*А | 1530 |
| Номинальное напряжение вентильной обмотки, V | 496 |
| Номинальный ток вентильной обмотки. А | 1557 |
| Схема и группа соединений обмоток | У/Д-11 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 6 |
| Потери короткого замыкания, кW | 11 |
| Потери холостого хода, кW | 3,5 |
| Класс нагревостойкости: - сетевой обмотки; - вентильной обмотки | FF |
| Охлаждение | естественное |
| Степень защиты | IP21 |

Технические характеристики пускового тиристорного устройства

| Наименование параметроа | Норма |
| --- | --- |
| Номинальное входное напряжение и частота входных токов | 3×(6000±600) В, 50 Гц |
| Предельный входной фазный ток, А | 1000 |
| Cos f по входной сети в номинальном режиме | 0,9 |
| Мощность входной сети, МВ*А | Не менее 16 |
| Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В | До 8000 |
| Предельный ток, А | 1200 |
| Номинальное выходное напряжение и частота выходных токов | 3×(0 – 6000) В, (0 – 45) Гц |
| Предельный выходной фазный ток, А | 1000 |
| Коэффициент искажения выходного тока | не более 25 % |
| КПД | не более 98 % |
| Допустимый ударный ток, кА | 30 |

Приложение №5

Технические характеристики насосного оборудования

Конденсатный насос бойлеров (КНБ) типа КСВ-320-160-2   3 шт.:

ОАО  «Сумский завод»

- Техническая характеристика насоса типа КСВ 320-160-2

Подача - 320 м3/час;

Напор  - 160 м.вод.ст.;

Частота вращения - 1480 об/мин;

Допускаемый кавитационный запас относительно оси входного патрубка:

не более – 1,6 м.;

Давление на входе не более - 10 кгс/см2;

КПД - не менее 76,5%;

Мощность - 185 кВт

Температура перекачиваемой жидкости, - 140С

Расход охлаждающего конденсата на сальниках насоса

(Р=Рвх.нас.+1,01,5 кгс/см2,Т=40С) – 0,5-0,7 м3/час;

Расход технической воды на охлаждение подшипника насоса

(Р=5 кгс/см2,Т=40С) – 0,5 -0,7 м3/час;

Объем масла верхнего подшипника - 4,5 л.

Масса насоса 2410 кГ.

- Техническая характеристика электродвигателя насоса  типа КСВ 320-160-2

Марка двигателя АО4-355Х-4УХЛЗ

Исполнение по монтажу 1М 3011

Напряжение - 6000 В

Частота вращения 1500 об/мин

Масса 1840 кГ

Степень защиты IP 54

- Устройство конденсатных насосов типа КСВ 320-160.

Каждый насосный агрегат состоит из насоса и эл. двигателя, соединенных упругой муфтой.

Количество насосов у ПСГ-1,2  3шт   .

Конденсатные насосы центробежные, вертикального исполнения, секционные, двухкорпусные. Основными узлами насоса являются: корпус наружный, корпус внутренний, ротор, подшипники.

Корпус наружный - сварной конструкции, состоит из приемного и напорного корпусов. К наружному корпусу приварены входной и наружный патрубки. В приемном корпусе предусмотрено отверстие для отвода паров в воздушное пространство конденсатора при запуске и работе насоса. На внутреннем корпусе смонтирована труба, служащая для  отвода протечек от разгрузочного барабана и разгрузки ротора насоса от осевой силы.

В расточке напорной крышки установлен корпус сальника. Сальниковое уплотнение насоса состоит из отдельных колец, изготовленных из мягкого набивочного материала. Между кольцами набивки установлено кольцо гидрозатвора . Кольца набивки сальника  зажимают буксой при помощи шпилек с гайками. К кольцу гидрозатвора, чтобы исключить возможность подсоса воздуха, а также для отвода тепла с сальника, подводится холодный конденсат от конденсатных насосов.

Ротор насоса состоит из вала, собранных на нем рабочих колес, защитных втулок, шпонок и гаек, которые затягивают и закрепляют детали ротора. Для повышения всасывающей способности перед колесом первой ступени установлено предвключенное  колесо. Ротор от осевых сил разгружен с помощью барабана. Опорами ротора служат два подшипника. Верхний - опорно-упорный (сдвоенный радиально-упорный) подшипник фиксирует положение ротора в насосе и воспринимает остаточные осевые усилия.

Масло для смазки подшипника заливается в масляную ванну (рекомендуется применять масла марки “Турбинное 22 ГОСТ 32-53”). В средней части корпуса подшипника имеется отверстие для выпуска воздуха при заполнении. Уровень масла контролируется по рискам маслоуказательного стекла. Для слива загрязненного масла в нижней части масляной ванны имеется отверстие, заглушенное пробкой.

Подшипник охлаждается технической водой.

Нижний подшипник скольжения смазывается перекачиваемым конденсатом, проходящим  через сетчатый фильтр. В случае засорения фильтра конденсат в подшипник поступает через отверстие.

Конденсатный насос первой ступени (КН1)  типа КСВ-320-160-2   3 шт :

ОАО «Сумский завод»

Техническая характеристика насосов КН1:

- Техническая характеристика насоса типа КСВ 320-160-2

Подача - 320 м3/час;

Напор  - 160 м. вод. ст;

Частота вращения - 1480 об/мин;

Допускаемый кавитационный запас относительно оси входного патрубка:

не более – 1,6 м.;

Давление на входе не более - 10 кгс/см2;

КПД - не менее 76,5%;

Мощность - 185 кВт

Температура перекачиваемой жидкости, - 140С

Расход охлаждающего конденсата на сальниках насоса

(Р=Рвх.нас.+1,01,5 кгс/см2,Т=40С) – 0,5-0,7 м3/час;

Расход технической воды на охлаждение подшипника насоса

(Р=5 кгс/см2,Т=40С) – 0,5 -0,7 м3/час;

Объем масла верхнего подшипника - 4,5 л.

Масса насоса 2410 кг.

- Техническая характеристика электродвигателя насоса  типа КСВ 320-160-2

Марка двигателя АО4-355Х-4УХЛЗ

Исполнение по монтажу 1М 3011

Напряжение - 6000 В

Частота вращения 1500 об/мин

Масса 1840 кг

Степень защиты IP 54

- Устройство конденсатных насосов типа КСВ 320-160-2.

Каждый насосный агрегат состоит из насоса и эл. двигателя, соединенных упругой муфтой.

Количество конденсатных насосов откачки конденсата из конденсатора (КН1) ПТ-40 КСВ 320-160-2 3шт   .

Конденсатные насосы центробежные, вертикального исполнения, секционные, двухкорпусные. Основными узлами насоса являются: корпус наружный, корпус внутренний, ротор, подшипники.

Корпус наружный - сварной конструкции, состоит из приемного и напорного корпусов. К наружному корпусу приварены входной и наружный патрубки. В приемном корпусе предусмотрено отверстие для отвода паров в воздушное пространство конденсатора при запуске и работе насоса. На внутреннем корпусе смонтирована труба, служащая для  отвода протечек от разгрузочного барабана и разгрузки ротора насоса от осевой силы.

В расточке напорной крышки установлен корпус сальника. Сальниковое уплотнение насоса состоит из отдельных колец, изготовленных из мягкого набивочного материала. Между кольцами набивки установлено кольцо гидрозатвора . Кольца набивки сальника  зажимают буксой при помощи шпилек с гайками. К кольцу гидрозатвора, чтобы исключить возможность подсоса воздуха, а также для отвода тепла с сальника, подводится холодный конденсат от конденсатных насосов.

Ротор насоса состоит из вала, собранных на нем рабочих колес, защитных втулок, шпонок и гаек, которые затягивают и закрепляют детали ротора. Для повышения всасывающей способности перед колесом первой ступени установлено предвключенное  колесо. Ротор от осевых сил разгружен с помощью барабана. Опорами ротора служат два подшипника. Верхний - опорно-упорный (сдвоенный радиально-упорный) подшипник фиксирует положение ротора в насосе и воспринимает остаточные осевые усилия.

Масло для смазки подшипника заливается в масляную ванну (рекомендуется применять масла марки “Турбинное 22 ГОСТ 32-53”). В средней части корпуса подшипника имеется отверстие для выпуска воздуха при заполнении. Уровень масла контролируется по рискам маслоуказательного стекла. Для слива загрязненного масла в нижней части масляной ванны имеется отверстие, заглушенное пробкой.

Подшипник охлаждается технической водой.

Нижний подшипник скольжения смазывается перекачиваемым конденсатом, проходящим  через сетчатый фильтр. В случае засорения фильтра конденсат в подшипник поступает через отверстие.

Конденсатный насос первой ступени типа (КН1) Кс-80-155-2   2 шт :

ОАО «Сумский завод»

Техническая характеристика насосов КН1:

- Техническая характеристика насоса типа Кс- 80-155-2

Подача - 80 м3/час;

Напор  - 155 м. вод. ст.;

Частота вращения - 2940 об/мин;

Допускаемый кавитационный запас относительно оси входного патрубка:

не более – 1,6 м

Давление на входе не более - 10 кгс/см2;

Предельное давление 29 кгс/см2;

КПД - не менее 70 %;

Мощность – 48,3 кВт

Температура перекачиваемой жидкости, - 160С

Расход охлаждающего конденсата на сальниках насоса

(Р=Рвх.нас.+1,01,5 кгс/см2,Т=40С) – 1,0 м3/час;

- Техническая характеристика электродвигателя насоса  типа Кс-80-155-2

Марка двигателя 5А225М2УПУЗ

Исполнение по монтажу 380/660 В

Напряжение – 220/380 В

Частота вращения 3000 об/мин

Мощность 55 кВт

Масса 340 кГ

Степень защиты IP 54

Устройство конденсатных насосов типа Кс-80-155-2

Каждый насосный агрегат состоит из насоса и эл. двигателя, соединенных упругой втулочно-пальцевой  муфтой.

Количество конденсатных насосов откачки конденсата из конденсатора (КН1) ПТ-40 Кс-80-155-2 2шт.

Конденсатные насосы центробежные, горизонтального исполнения, секционные, однокорпусные с односторонним расположением колес, с кольцевым подводом и отводом конденсата.

Корпус насоса состоит из набора секций, входной и напорной крышек, стяжных шпилек.

Входная и напорная крышки выполнены литыми.

Напорный патрубок насоса находится на напорной крышке и направлен вертикально вверх, входной патрубок расположен горизонтально на входной крышке вправо от горизонтальной оси насоса, если смотреть со стороны привода насоса.

Опорные лапы прилиты к входной и напорным крышкам расположены горизонтально.

Фиксированное положение оси насоса, обеспечивающее отсутствие расцентровки при эксплуатации достигается жесткой штивтовкой напорной крышки и подвижной штивтовкой входной крышки, что позволяет направлено компенсировать температурное расширение насоса.

Герметичность стыков секций, входной и напорной крышек обеспечивается металлическим контактом  точно обработанных поверхностей. Дополнительным уплотнений этих стыков являются кольца из теплостойкой резины.

В секциях установлены направляющие аппараты.

В направляющих аппаратах, секциях и проставке установлены уплотнительные кольца, которые совместно с уплотняющими поверхностями рабочих колес образуют переднее и межступенные уплотнения рабочих колес.

Опорами насоса являются подшипники качения,

Ротор насоса состоит из вала, рабочих колес, предвключенного колеса , разгрузочного барабана, втулок, деталей уплотнений и крепежных деталей. Между колесом последней ступени и барабаном предусмотрен зазор, являющийся компенсатором температурных расширений при нагреве рабочих колес перкачиваемым конденсатом.

Ротор насоса разгружен от осевых сил с помощью барабана. Остаточные осевые усилия принимаются подшипником.

Концевые уплотнения насоса – сальникового типа. Уплотнения состоят из сальниковых колец сечением 10х10 мм, изготовленных из материала марки АГ ГОСТ 5152-84.

Между кольцами набивки устанавливается кольцо гидрозатвора. Кольца набивки сальника зажимаются буксой при помощи шпилек и гаек.

К кольцу гидрозатвора, чтобы исключить возможность подсоса воздуха, а также для охлаждения сальника подводится конденсат с температурой до 40С под давление 1-1,5 кгс/см2.

Смазка подшипников – консистентная.

Насос подъемный эжекторов ПТ-40 (НПЭЖ) типа 1Д-800-56  3 шт.

НПЭЖ предназначены для подачи силовой воды к основным водоструйным эжекторам ПТ-40

Подшипники насоса шариковые. С электродвигателем насос соединен упругой муфтой.  .

Техническая характеристика насосов НГО:

| Наименование | НПЭЖ-А,Б,В |
| --- | --- |
| Тип | 1Д-800-56 |
| Производительность, м3/час | 800 |
| Напор, м. | 56 |
| Тип электродвигателя | ААВ-200-4УЗ |
| Мощность электродвигателя, кВт | 200 |
| Напряжение, кВ | 6 |
| Скорость вращения, об /мин | 1500 |

Сетевой насос 1 ступени (1СН-4А,Б) типа АСЭ 5000-70-5 – 2шт.

| № | Наименование величин | Размерн. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1СН-4А,Б |
| 1 | Тип насоса | - | АСЭ 5000-70-5 |
| 2 | Производительность | м3/ч | 5000 |
| 3 | Напор | м | 70 |
| 4 | Требуемый кавитационный запас | м | 15 |
| 5 | Частота вращения | об/мин. | 1250 |
| 6 | Перекачиваемая среда | Сетевая вода до 120оС |  |

Сетевой насос 2 ступени (2СН-4А,Б) типа АСЭ 5000-160-8 – 2шт.

| № | Наименование величин | Размерн. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2СН-4А,Б |
| 1 | Тип насоса | - | АСЭ 5000-160-8 |
| 2 | Производительность | м3/ч | 5000 |
| 3 | Напор | м | 160 |
| 4 | Требуемый кавитационный запас | м | 40 |
| 5 | Частота вращения | об/мин. | 3150 |
| 6 | Перекачиваемая среда | Сетевая вода до 120оС |  |

Насос маслостанции сетевого насоса 2 ступени (МН А,Б 2СН-4А,Б) типа НМШ5-25-4,0/4Б-10УЗ, э/д АИР90L4 – 4шт.

Насос газоохлаждения генератора (НГО) типа NT-150-315/01/294U3DW1

ALLWEILER  AG (Германия)  ОАО «Ливгидромаш».

Насосы газоохлаждения НГО предназначены для подачи охлаждающей воды в

воздухоохладители генератора и представляют собой центробежный, лопастной насос типовой   ряд NT.

Сальники насоса  с набивкой с самозапиранием.

Подшипники насоса шариковые. С электродвигателем насос соединен эластичной муфтой, размер К08.

Техническая характеристика насосов НГО:

| Наименование | НГО-41(42)А, Б,В |
| --- | --- |
| Давление на входе, бар | 0,1 |
| Производительность, т/час | 300 |
| Напор, м. | 25 |
| Мощность привода,кВт | 37 |
| Мощность ,кВт | 26,7 |
| Напряжение, кВ | 0,4 |
| Скорость вращения, об /мин | 1450 |
| Диаметр рабочего колнса, мм | 294 |
| Количество ступеней | 1 |

Электропривод, тип ВЗ-225S-37кВт-1500 AVD

- конструкция						- ВЗ

- типоразмер							- 225S

- мощность при 50 Гц					- 37кВт

- номинальная частота вращения 				- 1450 при 50 Гц

- напряжение 						- 400 В при 50 Гц

- класс защиты						- IP 55

# Насос циркуляции ВД (ЦЭН ВД-41А,Б) HPH 200-316: тип 1SHPV 10, производитель Бургман – 4шт.

# Техническая характеристика:

| Расход котловой воды, м3/ ч | 625 |
| --- | --- |
| Плотность, кг/дм3 | 0,722 |
| Минимальный расход, м3/ ч | 200 |
| Температура, 0С | 295 |
| Напор, м | 25,06 |
| NPSH располагаемый, м | 15 |
| NPSH насоса, м | 5,00 |
| Давление на входе, бар | 81,5 |
| Давление на выходе, бар | 83,3 |
| Давление пара, бар.абс. | 80,04 |
| Скорость вращения, об/мин. | 1485 |
| КПД, % | 83,0 |
| Мощность насоса, кВт | 37,2+1,2 |
| Мощность мотора, кВт | 75 |

# Исполнение:

| Диаметр колеса, мм | 310 |
| --- | --- |
| Патрубок на всасе | DN 250 осевой |
| Патрубок на напоре | DN250 сверху |
| Обработка DIN 2548 | PN 160 |
| Опорная стойка | Р 06 atk |
| Расположение опорных лап | По центру |
| Уплотнение выла | Одиночное MS |
| Код материала | AQ2EGE |
| Охлаждение водяной рубашкой с циркуляцией |  |

# Дополнения:

| Карданный вал | Elbe |
| --- | --- |
| Ограждение карданного вала |  |
| Опорные брусья под двигатель |  |
| Е – мотор IM B3 | 50 Гц, 380 В |
| Размер | 280 S/F |
| Защита | IP 55 |
| Производитель | Сименс |

# Питательный электронасос (ПЭН) типа NGC 5/6 производства RSB (Германия) 4шт.

Техническая характеристика.

| Производительность, м3/час | 234,4 |
| --- | --- |
| Напор, кгс/см2 | 100,9 |
| Плотность, кгс/дм3 |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 1050 |
| Мощность навалу кВт | 851 |
| Напряжение кВ | 6 |
| Номинальный ток | 116А |
| Температура перекачиваемой среды, С | 159 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2910 |

Насос NGC 5/6 центробежного типа горизонтальный, многоступенчатый (6 ступеней) приводимый в движение электродвигателем. Насос соединен с электродвигателем через гидромуфту.

.

- Турбомуфта тип 487 SVTL 22.2, изготовитель VOITH TURBO

Техническая характеристика.

| Потребляемая мощность рабочей машины, кВт | 859 |
| --- | --- |
| Частота вращения ведущего вала, об/мин | 2980 |
| Проскальзывание при полной нагрузке, % | 2,6 |
| Ход ковшевой трубы, мм | 127 |
| КПД на номинальном режиме | 0,95 |
| Максимальная частота приводного вала, об/мин | 2902 |
| Диапазон регулирования (снижение) | 4:1 снижение |
| Оббьем масляного резервуара, л | 250 |

Регулировочная турбомуфта типа SVTL сконструирована по туннельному конструктивному исполнению и размещена в цельном закрытом корпусе из стальной жести. Турбомуфта передает мощность от приводного механизма к рабочей машине следующим путем:

- между приводным механизмом и регулировочной турбомуфтой через соединительную муфту,

- между  первичным колесом и вторичным колесом  гидродинамически через рабочее масло,

- между регулировочной турбомуфтой и рабочей машиной через соединительную муфту.

- Число оборотов рабочей машины можно плавно регулировать при помощи ковшевой трубы.  Управление положением ковшевой трубы турбомуфты может производиться дистанционно с БЩУ или МЩУ.

Маслонасос для системы циркуляции рабочего масла и жидкой смазки подшипников турбомуфты тип TZP 280 B.

Привод от гидромуфты через приводной вал регулировочной турбомуфты.

Установочный привод ковшевой трубы : тип РМЕ 120 АI

- оборудование  190-260В; 50Гц; 4-20мА;

- время для установки  20с/90

Теплообменник : тип охладителя масла  L1N1 05 17 13M

| Оббьем масла, л | 29 |
| --- | --- |
| Объем воды, л | 17 |
| Расход масла, м3/час | 16,8 |
| Расход воды, м3/час | 14,6 |
| Минимальный расход воды, м3/час | 8 |
| Температура масла на входе/выходе С | 85/65 |
| Температура воды на входе/выходеС | 33/43 |
| Допустимое рабочее давление масла кгс/см2 | 10 |
| Допустимое рабочее давление воды кгс/см2 | 10 |
| Пробное давление масла кгс/см2 | 15 |
| Пробное давление масла кгс/см2 | 15 |

Приложение №6

Технические характеристики

электродвигателей насосов

1. Эл. двигатель типа ДАЗО-1250-6-1500УХЛ1

Завод изготовитель – ООО «ПО «Ленинградский Электромашиностроительный завод»,

Год изготовления – 2010,

Мощность – 1250 кВт,

Число оборотов – 1500 об/мин,

Напряжение – 6,0 кВ,

Масса – 6200 кг.

2. Эл. двигатель типа 4АЗМ-3150/6000УХЛ4

Завод изготовитель – ОАО НПО «ЭЛСИБ»,

Год изготовления – 2010,

Мощность – 3150 кВт,

Число оборотов –  2976 об/мин,

Напряжение – 6,0 кВ,

Масса – 7140 кг.

3. Эл. двигатель типа 1LA4 500-2CN60-Z

Завод изготовитель – SIEMENS Германия,

Год изготовления – 2009,

Мощность – 1050 кВт,

Число оборотов –  2988об/мин,

Напряжение – 6,0 кВ,

Масса – 6000 кг.

4. Эл. двигатель типа KR6934B-DA06

Завод изготовитель – SCHORCH Германия,

Год изготовления –2009,

Мощность – 3200 кВт,

Число оборотов – 996 об/мин,

Напряжение – 6,0 кВ,

Масса – 17400 кг.

5. Эл. двигатель типа HXR 500LM10

Завод изготовитель – ABB Финляндия,

Год изготовления – 2008,

Мощность – 630 кВт,

Число оборотов –  595 об/мин,

Напряжение – 6,0 кВ,

Масса – 6730 кг.

6. Эл. двигатель типа ДАВ-200-4У3

Завод изготовитель – ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод»,

Год изготовления – 2010,

Мощность – 200 кВт,

Число оборотов –  1500 об/мин,

Напряжение – 6,0 кВ,

Масса – 1420 кг.

7. Эл. двигатель типа ВАОВ-200-2У2

Завод изготовитель – ООО «Электротяжмаш-Привод»,

Год изготовления – 2008,

Мощность – 200 кВт,

Число оборотов –  3000 об/мин,

Напряжение – 6,0 кВ,

Масса – 1967 кг.

.8. Эл. двигатель типа АОВМ-355М-4У1

Завод изготовитель – ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод»,

Год изготовления – 2010,

Мощность – 250 кВт,

Число оборотов –  1500 об/мин,

Напряжение – 6,0 кВ,

Масса – 2140 кг.

Приложение №7

График

ремонта насосного (в т.ч.эл.двигатели) и вспомогательного

оборудования энергоблока ст.№4

на 2014 год.

| № п/п |  | Наименование оборудования | - Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | ГТУ-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГМН |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВМН |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМН |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГП |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСР-41А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСР-41Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПЧР |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МНГБ-41А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МНГБ-41Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | эксгаустер |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентилятор |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДНРЖ-41 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ВН |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осушитель воздуха с вентилятором |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГТУ-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГМН |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВМН |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМН |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГП |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСР-42А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСР-42Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МНГБ-41А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МНГБ-41Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | эксгаустер |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентилятор |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДНРЖ-41 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | Осушитель воздуха с вентилятором |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел утилизатор КУ-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭН-41 А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос маслостанц. пит. насоса |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭН-41 Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос маслостанц. пит. насоса |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЭН ВД-41 А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЭН ВД-41 Б |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЭН НД-41 А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ЦЭН НД-41 Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | РЭН-41 А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | РЭН-41 Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  |  | Котел утилизатор КУ-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭН-42 А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | Насос маслостанц. пит. насоса |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ПЭН-42 Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | Насос маслостанц. пит. насоса |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ЦЭН ВД-42 А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ЦЭН ВД-42 Б |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЭН НД-42 А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ЦЭН НД-42 Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | РЭН-42 А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | РЭН-42 Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  |  | ПТ-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МНС-4 А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МНС-4 Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | АМНС-4 А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | АМНС-4 Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МНГ-4 А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МНГ-4 Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МНС РЕЦ |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МНДБ |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МНР-4 А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МНР-4Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | 40НОРЖ |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МНДБР |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | 40НПЧР |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ЭКС-4 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОМПСР |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вент.КПУ-А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вент.КПУ-А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КН1-4 А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КН1-4 Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КН1-4 В |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КН1-4 Г |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | КН1-4 Д |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | КН2-4 А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | КН2-4 Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | КН2-4 В |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | КНБ-4 А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНБ-4 Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНБ-4 В |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ВПУ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  |  | БРОУ, БРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м/н БРОУ-41А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | м/н БРОУ-41Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | м/н БРОУ-42А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | м/н БРОУ-42Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  |  | ТФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1СН-4А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | 1СН-4Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | 2СН-4А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | 2СН-4Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МН А 2СН-4А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МН Б 2СН-4А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МН А 2СН-4Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МН Б 2СН-4Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  |  | Техническое водоснабжение в Главном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПЭ-А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | НПЭ-Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПЭ-В |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГО-4А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГО-4Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | НГО-4В |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | НГО-41А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГО-41Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГО-41В |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГО-42А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | НГО-42Б |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГО-42В |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | НДБ-4А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДБ-4Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Блочное вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДНПЦВ-4А |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДНПЦВ-4Б |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НБСК-4А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | НБСК-4Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  |  | Центральная насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦН-А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦН-Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦН-В |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦН-Г |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДрН-4А |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДрН-4Б |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДрН-4В |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДрН-4Г |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40НШО-А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40НШО-Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГВ1 ШО |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГВ2 ШО |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГДК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ГДК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ГДК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ГДК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | НДБК |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДБК |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДБК |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДБК |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МНЧМ-А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МНЧМ-Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МНЧМ-В |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МНЧМ-Г |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МНД-А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МНД-Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МНД-В |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МНД-Г |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДБ ДФ |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМН ГДК-1 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМН ГДК-2 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМН ГДК-3 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМН ГДК-4 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВГО ГДК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ВГО ГДК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ВГО ГДК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ВГО ГДК-4 |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Канализационная станция бытовых стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС-1 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС-2 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС-3 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ ПТ |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | МОУ ГТ-41 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ ГТ-42 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №8

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                             (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                                 _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)

# Приложение № 9

|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Южной ТЭЦ Истомин С.В. "___" ____________ 201 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта основного оборудования II очереди Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Ст.№ | Мощность, МВт, паропроиз-водитель-ность, т/ч | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  |  | Перечень сверхтиповых работ | Норматив- ный межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируе-мый межре-монтный ресурс до капиталь- ного (среднего) ремонта, час | Планируемая стоимость ремонта, млн.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по энерго-установке | в том числе |  |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Продол-житель-ность, сутки |  |  |  |  | Типовой объём | Сверх-типовые работы |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок ст.№4 |  | 450 | ТР | 03.03 | 15.03 | 12 |  |  |  | 2950 | 2950 |  |
| Энергоблок ст.№4 | КУ 41 КУ 42 | 450 | ТР | 25.08 | 13.10 | 50 |  | 25000 | 25000 | 1200 | 1200 |  |
|  | ГТ 41 ГТ 42 |  | МИ |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |
|  | ПТ 40 |  | ТР |  |  |  |  |  |  | 750 | 750 |  |
|  | ГГТ 41 |  | ТР |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |
|  | ГГТ 42 ГПТ 40 |  | КР |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок ст.№4 | КУ 41 КУ 42 | 450 | СР | 01.04 | 05.05 | 35 |  | 33333 | 33800 | 40450 | 40450 |  |
|  | ГТ 41 ГТ 42 |  | ИГТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПТ 40 |  | СР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГГТ 41 ГГТ 42 ГПТ 40 |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок ст.№4 |  | 450 | ТР | 01.09 | 12.09 | 12 |  |  |  | 2950 | 2950 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок ст.№4 |  | 450 | ТР | 01.03 | 12.03 | 12 |  |  |  | 3700 | 3700 |  |
| Энергоблок ст.№4 |  | 450 | ТР | 01.09 | 16.09 | 16 |  |  |  | 3700 | 3700 |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок ст.№4 |  | 450 | ТР | 01.03 | 12.03 | 12 |  |  |  | 3700 | 3700 |  |
| Энергоблок ст.№4 |  | 450 | ТР | 01.09 | 16.09 | 16 |  |  |  | 3700 | 3700 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок ст.№4 | КУ 41 КУ 42 | 450 | КР | 01.04 | 31.05 | 60 |  | 66666 | 66400 | 61450 | 6145 |  |
|  | ГТ 41 ГТ 42 |  | ГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПТ 40 |  | КР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГГТ 41 ГГТ 42 ГПТ 40 |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок ст.№4 |  | 450 | ТР | 01.09 | 12.09 | 12 |  |  |  | 2950 | 2950 |  |

Начальник ОППР				Горелик Б.Р.