# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту общестанционного вспомогательного оборудования (номер закупки по ГКПЗ (1122/2.18-384)
Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.51. |
| --- | --- |
| ОКДП | 401.00.12. |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник КТЦ Федирко Николай Иванович, тел. 901-48-80

Начальник АРС Пантюшин Валерий Николаевич, тел. 901-48-93

Начальник ЭЦ Виноградов Александр  Викторович, тел. 901-48-73

Начальник ЦТАИ Сопик Андрей Викторович, тел. 901-48-85

Начальник ОППР Горелик Борис Романович, тел. 901-48-27

Начальник ЛМ  Боев Андрей Сергеевич, тел. 9014801

Начальник ХЦ Федорченко Гульнара Михайловна, тел. 901-48-88

Начальник ТТЦ Сильванёнок Владимир Николаевич, тел. 901-48-91

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки – 149 900 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году – 24 300 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году - 31 400 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году – 31 400 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 31 400 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году – 31 400 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Текущая стоимость работ определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора и закрытие работ по договору происходит путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии согласования смет и подписания актов о приемке выполненных работ.

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

шум, стеснённые условия, работы на высоте, вблизи действующих электроустановок и действующего тепломеханического оборудования, высокая температура.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ.

Выполнение работ по ремонту общестанционного вспомогательного оборудования

3.2. Термины и определения.

Таблица № 1

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.3. Перечень и основные технические характеристики общестанционного вспомогательного оборудования, подлежащих ремонту, определены в приложениях №№1-3 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

- насосные агрегаты, в том числе электродвигатели;

- арматура, в т.ч. привода;

- трубопроводы;

- паропроводы;

- тепловая изоляция;

- обмуровка;

- АКЗ оборудования;

- очистка оборудования от отложений.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта общестанционного вспомогательного оборудования Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Все виды ремонта насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, электродвигателей, деаэраторов (питательных и сетевых), КИПиА, электрооборудования и другого вспомогательного оборудования. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| Номенклатура и объём работ по ремонту обще станционного оборудования в 2014 году определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Номенклатура и объём работ по ремонту обще станционного оборудования в 2015-2018 годы определяются в соответствии с ведомостями объёма работ направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. |  |
| 2. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

#### УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт насосных агрегатов ТЭЦ 1 очереди

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п/п | Тип насоса | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт сетевых насосов I подъема СЭ-5000-70 (подшипники качения с маслосистемой) |  |  |
| 1.1 | I группа сложности: | шт. | 4 |
| 1.2 | ремонт выносных опор электродвигателя с подшипниками скольжения (Ø вала до 140) по II группа сложности (разборка, очистка, дефектация, сборка) | шт. | 8 |
| 1.3 | Динамическая балансировка ротора электродвигателя насоса | шт. | 1 |
|  | Ремонт сетевых насосов II подъема СЭ-5000-160 (подшипники скольжения с маслосистемой) |  |  |
| 2.1 | I группа сложности | шт. | 3 |
| 2.2 | ремонт выносных опор электродвигателя с подшипниками скольжения (Ø вала до 140) по II группе сложности (разборка, очистка, дефектация, сборка) | шт. | 6 |
| 2.3 | Динамическая балансировка ротора электродвигателя насоса | шт. | 1 |
|  | Ремонт сетевого насоса СЭ-2500-60 (подшипники качения, без маслосистемы) |  |  |
|  | IΙΙ группа сложности: | шт. | 2 |
|  | Ремонт циркуляционного насоса Д 12500-24 (подшипники качения, без маслосистемы) |  |  |
| 4.1 | I группа сложности | шт. | 2 |
| 4.2 | II группа сложности: | шт. | 2 |
| 4.3 | IIΙ группа сложности | шт. | 1 |
|  | Ремонт насоса городской воды Д6300-60 |  |  |
| 5.1 | I группа сложности | шт. | 1 |
| 5.2 | II группа сложности | шт. | 1 |
| 5.3 | IΙΙ группа сложности | шт. | 1 |
|  | Ремонт насоса перепуска сетевой воды ЦН-1000-180 |  |  |
| 6.1 | I группа сложности | шт. | 2 |
| 6.2 | II группа сложности | шт. | 1 |
|  | Ремонт насоса подпитки (зимний) Д-2500-45 |  |  |
|  | I группа сложности | шт. | 2 |
|  | Итого планируемая стоимость 3250,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

#### УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт арматуры ГВС ТЭЦ 1 очереди

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

Технические характеристики указаны в таблице.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт по первой группе сложности в условиях мастерской |  |  |
|  | Ремонт задвижки 1ТУ-333 Ду=1000, Ру=25 с эл.приводом (тип привода Д, вварная, 0105) | шт. | 1 |
|  | Ремонт задвижки 1,2ТУ-317 (односторонний износ полей) Ду=1000, Ру=25 с эл.приводом (тип привода Италия, вварная) тип задвижки 30с941нж.) | шт. | 2 |
|  | Ремонт задвижки ВУ-1 (водомерный узел) Задвижка с электроприводом Р-10 30Ч930БР Д-600 | шт. | 1 |
|  | Ремонт по второй группе сложности с ремонтом приводов на месте установки арматуры |  |  |
|  | Ремонт задвижки ТУ-330 Б Ду=800, Ру=25 с эл.приводом (электропривод тип Д, вварная) тип задвижки 30с941нж. | шт. | 1 |
|  | Ремонт задвижек 1ТУ-324А,3ТУ-324 В (пропуск в закрытом положении) Ду=400 Ру=25 с эл.приводом (электропривод тип В, вварная) тип задвижки 30с927нж. | шт. | 2 |
|  | Ремонт задвижек 2,3ТУ-309Б,3ТУ-309 В (пропуск) Ду=400 Ру=25 с эл.приводами (электропривод тип В, вварная) тип задвижки 30с927нж. | шт. | 3 |
|  | Ремонт задвижек ТУ-289, 290, 291,292 (До=150, Ру=25) ручные | шт. | 4 |
|  | Ремонт задвижек 1.2ТУ-310 Ду=1200, Ру=10 с эл.приводами (электропривод тип Г, поворотная) тип задвижек ИА 99044 | шт. | 2 |
|  | Ремонт задвижек 1,2,3ТУ-311А,Б Ду=1000, Ру=10 (электропривод тип Г, поворотная) тип задвижек ИА 99044 | шт. | 6 |
|  | Ремонт задвижек 2,3ТУ-319 А,Б Ду=1000, Ру=25 с эл.приводами (электропривод тип Д, вварная) тип задвижки 30с927нж | шт | 4 |
|  | Ремонт задвижек 1,2ТУ-320А,Б Ду=800,Ру=25 с эл.приводами (электропривод тип Д, вварная) тип задвижки 30с927нж | шт | 4 |
|  | Ремонт задвижек 1,2,3ТУ-336 Ду=800, Ру=25 с эл.приводами (электропривод тип «Г», вварная) тип задвижки 30с927нж | шт | 3 |
|  | Ремонт НБ-1003÷1010 | шт | 8 |
|  | Ревизия расходомерных шайб коммерческого учета теплосети | шт | 4 |
|  | Механическая обработка деталей | чел/час | 300 |
|  | Итого планируемая стоимость 2000,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

#### УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

по ремонту с заменой дефектных участков трубопроводов тепловых сетей

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопроводы насосов рециркуляции водогрейных котлов НРВ, рег.№74-ТФ, Решение №105/12-2010 ЭТК ТГК-1, 2010г., заключение ЭПБ №Э-570/12-10 от 07.12.2012г. |  |  |
| 1.1 | Замена прямого участка длиной 3-3,5м, Ду426х7, 17ГС, на напорном трубопроводе НРВ-2: Установка лесов высотой до 4м. Демонтаж существующего дефектного участка трубопровода Ду426х7 Монтаж нового участка трубопровода Ду426х7 Монтаж изоляции из матов минераловатных прошивных Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия Разборка лесов высотой до 4м. | П.м. П.м. П.м. м3 м2 м2 п.м. | 2 4 4 1,0 9 9 2 |
| 1.2 | Замена прямого участка длиной 3-3,5м, Ду426х7, 17ГС, на напорном трубопроводе НРВ-3: Установка лесов высотой до 4м. Демонтаж существующего дефектного участка трубопровода Ду426х7 Монтаж нового участка трубопровода Ду426х7 Монтаж изоляции из матов минерал ватных прошивных Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия Разборка лесов высотой до 4м. | П.м. П.м. П.м. м3 м2 м2 п.м. | 2 4 4 1,0 9 9 2 |
| 1.3 | Замена перехода на всасе НРВ-5, Ду530х8-Ду400, 17ГС: Демонтаж существующего дефектного перехода Ду530х8 Монтаж нового участка трубопровода Ду530х8 Монтаж изоляции из матов минерал ватных прошивных Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | Шт. Шт. м3 м2 м2 | 1 1 0,2 2 2 |
| 1.4 | Замена перехода на всасе НРВ-6, Ду530х8-Ду400, 17ГС Демонтаж существующего дефектного перехода Ду530х8 Монтаж нового участка трубопровода Ду530х8 Монтаж изоляции из матов минерал ватных прошивных Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | Шт. Шт. м3 м2 м2 | 1 1 0,2 2 2 |
| 1.5 | Замена перехода на всасе НРВ-4, Ду530х8-Ду400, 17ГС Демонтаж существующего дефектного перехода Ду530х8 Монтаж нового участка трубопровода Ду530х8 Монтаж изоляции из матов минерал ватных прошивных Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | Шт. Шт. м3 м2 м2 | 1 1 0,2 2 2 |
| 1.6 | Замена перехода на всасе НРВ-3, Ду530х8-Ду400, 17ГС Демонтаж существующего дефектного перехода Ду530х8 Монтаж нового участка трубопровода Ду530х8 Монтаж изоляции из матов минераловатных прошивных Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | Шт. Шт. м3 м2 м2 | 1 1 0,2 2 2 |
| 2 | Трубопроводы насосов рециркуляции водогрейных котлов НРВ, рег.№74-ТФ |  |  |
| 2.1 | Подготовка металла под техническое диагностирование: Сборка и разборка инвентарных металлических лесов Суммарная зачистка переходов, корпусов арматуры, гибов, сварных соединений с литыми и коваными деталями, прямых участков, фланцев, тройников, околошовной зоны сварных соединений трубопроводов под УЗК и УЗТ (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Снятие, изготовление и установка металлических обечаек на прямые и криволинейные участки трубопроводов Разборка и установка тепловой изоляции | П.м. м2 м2 м3 | 10 30 20 2 |
| 3 | Трубопровод от 3ВК-251 до 3ВК-252: Диаметр 0,8м, длина 5м. |  |  |
| 3.1 | Восстановление теплоизоляции: Монтаж изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м3 м2 м2 | 1,256 16 16 |
| 4 | Трубопровод в пределах арматуры 3ВК-409 и 3ВК-253: диаметр 0,6м, длина 5м. |  |  |
| 4.1 | Восстановление теплоизоляции: Сборка и разборка деревянных настилов, высота до 4 м Монтаж изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 м3 м2 | 10 0,942 13 |
| 5 | Дренажные трубопроводы за дренажной арматурой Московской и Фрунзенской тепломагистралей. |  |  |
| 5.1 | Ремонт с заменой участков трубопроводов: Демонтаж тепловой изоляции Демонтаж дефектных участков трубопроводов Ду270 Ду200 Ду150 Монтаж новых участков трубопроводов Ду270 Ду200 Ду150 Монтаж изоляции из плит минераловатных полужестких на синтетическом связующем Установка усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки Изготовление и установка металлических обечаек из листового алюминия | м2 п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. м3 м2 м2 | 140 135 3 5 135 3 5 14 140 140 |
| 6. | Подготовительные работы для диагностики тепловых сетей |  | По плану контроля металла |
|  | Итого планируемая стоимость 2100,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ на ремонт трубопроводов

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопроводы КТЦ |  |  |
|  | Ремонт с заменой трубопровода сброса обмывочных вод на шламоотвал на эстакаде. |  |  |
|  | Замена прямого участка трубопровода сброса обмывочной воды на шламоотвал. (Ду= 426 х 9, Ст. 20) ГОСТ 8733-74 | М.п | L= 70м, |
|  | Ремонт с заменой компенсаторов по циркуляционной воде на градирнях №1,2 |  |  |
|  | Замена однолинзового Ду1200 компенсатора (17ОСТ34-42-573-82) | шт | 2 |
|  | Замена трехлинзового Ду1400 компенсатора (17ОСТ34-42-571-82) | шт | 2 |
|  | Изготовление и замена кронштейнов, лестниц и других мелких металлоконструкций | т | 0.25 |
| 1.3 | Ремонт с заменой противопожарного трубопровода в ГК по ряду «А».от оси 1 (ПК91-ПК-93) до оси 17. |  |  |
|  | Ремонт с заменой прямых участков трубопровода: | т |  |
|  | Трубопровод 325 х 8 L= 210 м |  | 13.13.211 |
|  | Трубопровод 273 х 8 L= 50 м | т | 2.62 |
|  | Трубопровод 159 х 5 L= 60 м | т | 1.4 |
|  | Трубопровод 108 х 5 L= 30 м | т | 0.4 |
|  | Трубопровод 57 х 4 L= 130 м | т | 0.7 |
|  | Трубопровод 32 х 4 L= 20 м |  |  |
|  | Ремонт с заменой отводов: |  |  |
|  | Отвод 325 х 10 900 20 шт | т | 1.12 |
|  | Отвод 273 х 8 900 7 шт | т | 0.217 |
|  | Отвод 159 х 6 900 7 шт | т | 0.056 |
|  | Отвод 108 х 6 900 106 шт | т | 0.381 |
|  | Отвод 57 х 4 900 29 шт | т | 0.04 |
|  | Отвод 32х 4 900 7 шт |  |  |
|  | Устройство инвентарных металлических лесов | т | 6.2 |
|  | Устройство деревянных настилов на существующих металлоконструкциях | м2 | 34 |
|  | Разделка металолома | т | 34.5 |
|  | Ремонт с заменой противопожарного трубопровода в ГК по ряду «А».от оси 1 (ПК91-ПК-93) до оси 17. |  | 1133.15552 |
|  | Ремонт с заменой прямых участков трубопровода: |  |  |
|  | Трубопровод 325 х 8 L= 210 м | т | 13.13.211 |
|  | Трубопровод 273 х 8 L= 50 м | т | 2.62 |
| 1.4 | Ремонт с заменой трубопроводов отопления (с заменой арматуры) в ГК с ремонтом отопительного центра. |  |  |
|  | Участок трубопровода от ряда Г до отопительного центра. Ряд Б | М.п |  |
|  | Ремонт с Заменой арматуры Ду 200 Ду 150 Ду100 Ду 80 Ду76 Ду50 | Шт | 1 7 1 10 3 10 |
|  | Ремонт с заменой трубопроводов Ду 426х9 Ду273х8 Ду219х6 Ду159х6 Ду57 х 4 | М.п | 14 200 20 10 20 |
|  | Отводы 900 219х6 273х8 325 х 8 | шт | 6 15 6 |
|  | Чистка грязевиков | шт | 2 |
|  | Нанесение АКЗ |  |  |
|  | Устройство инвентарных металлических лесов |  |  |
|  | Устройство деревянных настилов на существующих металлоконструкциях |  |  |
|  | Разделка металолома |  |  |
| 1.5 | Ремонт трубопроводов по городской воде. -Участок трубопровода на подводе к Кирилловскому подогревателю и на отводе от него. -Трубопровод городской воды от 1ТУ-300 на ИБК |  |  |
|  | Ремонт с заменой Ду219х6 Ду159х5 Ду89х5 | М.п. | 48 10 |
|  | Ремонт с заменой арматуры:: Ду 150 | Шт | 2 |
|  | Отводы Отвод 159 х 6 900 Отвод 219 х 6 900 | шт | 2 11 |
|  | Устройство инвентарных металлических лесов |  |  |
|  | Устройство деревянных настилов на существующих металлоконструкциях |  |  |
|  | Разделка металолома |  |  |
| 2. | Подготовительные работы к диагностированию трубопроводов и оборудования ГК, ВК и КНД |  | По плану контроля металла |
|  | Итого планируемая стоимость 4400,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

#### УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ  на ремонт АКЗ трубопроводов и оборудования КТЦ

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем Sм/к/Sж/б |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс работ по покраске оборудования и площадок обслуживания энергоблока №1 турбинное отделение |  |  |
| 1.1 | Механическая очистка наружных металлических поверхностей и арматуры до степень очистки 3 по ГОСТ 9.402-2004; | м2 шт. | 1822,0 15,0 |
| 1.2 | Обеспыливание поверхностей | м2 шт. | 1822,0 15,0 |
| 1.3 | Обезжиривание поверхностей | м2 шт. | 1822,0 15,0 |
| 1.4 | Покраска в 3 слоя: 1 слой грунт 2 –а слоя эмаль | м2 шт. | 1822,0 15,0 |
| 2 | Комплекс работ по покраске наружных газопроводов. |  |  |
| 2.1 | Пескоструйная или гидроструйная очистка наружных металлических поверхностей до степень очистки не меньше 2 по ГОСТ 9.402-2004; | м2 | 1264,2 |
| 2.2 | Обеспыливание поверхностей | м2 | 1264,2 |
| 2.3 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 1264,2 |
| 2.4 | Покраска в 3 слоя, грунт-эмаль ХС- 0320 | м2 | 1264,2 |
| 4. | Комплекс работ по покраске трубопроводов КТЦ |  |  |
| 4.1 | Выполнить АКЗ газопроводов в ячейке Бл№2 820х9 630х8 426х9 219х6 | м2/м.п | 170/66 136,5/69 174/130 5,5/8 |
| 4.2 | Выполнить АКЗ газопроводов в ячейке Бл№3 820х9 630х8 426х9 219х6 | м2/м.п | 17066 136,5/69 174/130 5,5/8 |
| Итого планируемая стоимость 1100,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на капитальный ремонт ДСВ

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт ДСВ(тип ДСВ-800) |  |  |
| 1.1. | Вскрытие люков. Очистка, осмотр. дефектация, ремонт деталей сепаратора, внутренней поверхности корпуса, крепежных изделий. Закрытие люков, гидроиспытание | шт | 1 |
| 1.2. | Изготовление и замена элементов обечайки, торцевых стенок корпуса деаэратора до 0,05 т | т | 0,89 |
| 1.3. | Изготовление и замена торцевых стенок корпуса деаэратора, масса элемента: свыше 0,05 до 0,1 т | т | 2,56 |
| 1.4. | Изготовление и замена внутренних устройств деаэратора до 0,05 т | т | 1.1 |
| 1.5. | Выборка металла в корпусе деаэратора с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла | дм3 | 2.6 |
| 1.6. | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1.76 |
| 1.7. | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях на высоте: 3-6м | м2 | 10 |
| 2. | Ремонт эжектора УТМЗ (тип ЭПД-2-150) |  |  |
| 2.1. | Разборка, очистка дефектация. Устранение дефектов и замена изношенных деталей. Сборка, гидравлические испытания. | шт | 1 |
| 2.2. | Изготовление и замена элементов корпуса эжектора до 0,05т | т | 0.22 |
| 2.3. | Вырезка отверстия 70х70 в стенке эжектора, толщина стенки до 30 мм, при диаметре отверстия: свыше 60 до 108 мм | шт | 8 |
| 2.4. | Заварка окон 70х70, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 60 до 89 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт | 8 |
| 2.5. | Изготовление, снятие и установка кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций для раскрепления трубопроводов до 0,02т | т | 0,165 |
| 2.6. | Выборка металла в корпусе деаэратора с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла | дм3 | 1.15 |
| 2.7. | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях на высоте: 3-6м | м2 | 10 |
| 3. | - Замена арматуры на обвязки деаэратоа |  |  |
| 3.1. | Замена арматуры фланцевой на трубопроводе греющей воды |  |  |
| 3.1.1. | Задвижка Ду50 ,Ру 25 | шт. | 2 |
| 3.1.2. | Регулирующий клапан Ду400,Ру25 | шт. | 1 |
| 3.2. | - Замена арматуры на трубопроводе холодной воды: |  |  |
| 3.2.1. | Задвижка Ду 400 Ру25 | шт | 1 |
| 3.2.2. | Задвижка Ду50 Ру 25 |  | 1 |
| 3.2.3. | Регулирующий клапан Ду400,Ру16 |  | 1 |
| 3.3. | - Замена арматуры фланцевой на трубопроводов отсоса паровоздушной смеси: |  |  |
| 3.3.1. | Задвижка Ду 300 Ру25 | шт | 1 |
| 3.3.2. | Задвижка Ду200 Ру 25 |  | 1 |
| 4. | - Замена трубопроводов эжектора УТМЗ (ЭПД-2-150) |  |  |
| 4.1. | - Замена трубопроводов холодной воды |  |  |
|  | - Прямые участки: (трубы стальные бесшовные горячекатаные по ГОСТ 8732-87) |  |  |
| 4.1.1. | - Труба 159х6 | м пог. ( т ) | 4 (0.1) |
| 4.1.2. | - Труба 89х5 |  | 1 (0.015) |
|  | Отводы 900. ст.20 ГОСТ 17375-2001 |  |  |
| 4.1.3. | - Отвод 159х7 | шт(т) | 2 (0.02) |
| 4.1.4. | Отвод 89х6 |  | 2 (0.005) |
|  | Замена арматуры фланцевой: |  |  |
| 4.1.5. | Задвижка Ду 150 Ру25 | шт(т) | 2 |
| 4.1.6. | Задвижка Ду80 Ру 25 |  | 2 |
| 4.2. | - Замена трубопровода подвода пара к эжектору. |  |  |
|  | - Прямые участки: (трубы стальные бесшовные горячекатаные по ГОСТ 8732-87) |  |  |
| 4.2.1. | - Труба 89х5 | м пог. ( т) | 2 (0.021) |
| 4.2.2. | - Труба 57х4 |  | 2(0.011) |
|  | Отводы 900. ст.20 ГОСТ 17375-2001 |  |  |
| 4.2.3. | - Отвод 89х6 | шт(т) | 2 (0.005) |
| 4.2.4. | Отвод 57х5 |  | 1 (0.002) |
|  | Замена арматуры: |  |  |
| 4.2.5. | Задвижка Ду 80 Ру Ру25 | шт | 1 |
| 4.3. | - Замена трубопроводов конденсата греющего пара с эжектора на ДСВ. |  |  |
|  | - Прямые участки: (трубы стальные бесшовные горячекатаные по ГОСТ 8732-87) |  |  |
| 4.3.1. | - Труба 159х6 | м пог. ( т) | 64 (1.5) |
| 4.3.2. | - Отводы159х7 900. ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт(т) | 10 (0.095) |
| 4.3.3. | - Отводы159х7 450. ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт(т) | 2 (0.01) |
| 4.3.4. | - Врезка трубопровода в трубопровод, диаметр труб свыше 133 до 160 мм: толщина стенки до 10мм | вр | 5 |
| 4.3.5. | - Замена (снятие, установка) пружинной подвески трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб свыше 108 до 194 мм: с 1-ой пружиной на одной тяге | шт | 8 |
| 4.3.6. | - Изготовление и замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: свыше 133 до 194 мм | шт | 6 |
| 4.3.7. | Изготовление, снятие и установка кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций | т | 0,15 |
|  | Замена арматуры |  |  |
| 4.3.8. | Задвижка Ду 150 Ру Ру25 | шт | 2 |
| 4.3.9. | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0,68 |
| 4.3.10 | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях на высоте: 3-6м | м2 | 10 |
| 5. | Механическая обработка деталей | чел.час. | 160 |
| 6. | Разделка и вывоз металлома на площадку временного хранения | чел/час | 55 |
| 7. | Погрузоразгрузочные работы | чел.час. | 150 |
|  | Итого планируемая стоимость 1500,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ  на ремонт АКЗ оборудования  ХЦ  Южной ТЭЦ.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АКЗ наружной поверхности фильтров ХВО ОВК |  |  |
| 1.1 | Механическая очистка наружной поверхности фильтров | шт | 27 |
| 1.1 | Обеспыливание паоверхностей | м2 | 998,1 |
|  | Обезжиривание поверхностей | м2 | 998,1 |
| 1.2 | Огрунтовка поверхности перед покраской | м2 | 998,1 |
| 1.3 | Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности (2 слоя), (цвет сферы - зелёный, согласно ГОСТ 14202-69) | м2 | 453,8 |
| 1.4 | Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности (2 слоя), (цвет цилиндрической части - серый, согласно ГОСТ 14202-69) | м2 | 544,3 |
| 2 | Комплекс работ по покраске оборудования и трубопроводов фильтровального зала ХВО ОВК |  |  |
| 2.1 | Механическая очистка наружных металлических поверхностей трубопроводов диаметрами: 25, 58, 89, 109, 159,219 | м2 | 1692,0 |
| 2.2 | Обеспыливание поверхностей | м2 | 1692,0 |
| 2.3 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 1692,0 |
| 2.3 | Огрунтовка поверхности перед покраской, 1 слой | м2 | 1692,0 |
| 2.4 | Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности (2 слоя), (зелёный цвет, согласно ГОСТ 14202-69) | м2 | 796 |
| 2.5 | Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности (2 слоя), (серый цвет, согласно ГОСТ 14202-69) | м2 | 510,6 |
| 2.6 | Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности (2 слоя), (синий цвет, согласно ГОСТ 14202-69) | м2 | 28,4 |
| 2.7 | Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности (2 слоя), (оранжевый цвет, согласно ГОСТ 14202-69) | м2 | 119,0 |
| 2.8 | Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности (2 слоя), (фиолетовый цвет, согласно ГОСТ 14202-69) | м2 | 119,0 |
| 2.9 | Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности (2 слоя), (белый цвет, согласно ГОСТ 14202-69) | м2 | 84,0 |
| 2.10 | Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности (2 слоя), (черный цвет, согласно ГОСТ 14202-69) | м2 | 35,0 |
| 2.11 | Устройство лесов и подмостей для выполнения работ с последующей их разборкой и вывозом | т | 0,5 |
| 2.12 | Уборка и вывоз мусора за пределы станции и их утилизация | м³ | 5,0 |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт бака химочищенной воды (БХОВ)

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

Сроки ремонтов:

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт бака химочищенной воды (БХОВ) |  |  |
| 1.1 | Замена дефектных участков корпуса бака с их изготовлением (частичный ремонт четырёх обечаек, днища, кровли бака) | тн | 1,3 |
| 1.4 | Снятие снятие внутренней лестницы | тн | 0,05 |
| 2 | АКЗ наружной и внутренней поверхности БХОВ |  |  |
| 2.1 | Шпатлёвка мелких язв и раковин, сварочных швов перед покраской внутренней поверхности перед покраской | м2 | 40 |
| 2.2 | Огрунтовка внутренней поверхности перед покраской | м2 | 90 |
| 2.3 | Ремонт лакокрасочного покрытия внутренней поверхности (5 слоёв) | м2 | 90 |
| 2.4 | Огрунтовка наружной поверхности перед покраской | м2 | 80 |
| 2.5 | Ремонт лакокрасочного покрытия внутренней поверхности (5 слоёв) | м2 | 80 |
| 2.6 | Сборка и разборка инвентарных металлических лесов | тн | 3 |
| 2.7 | Доставка инвентарных металлических лесов с погрузкой и выгрузкой в ремонтную зону | тн | 4 |
| 2.8 | Доставка инвентарных металлических лесов с погрузкой и выгрузкой из ремонтной зоны | тн | 4 |
| 2.9 | Резка металлолома по габаритным разделам | тн | 1,3 |
| 2.10 | Уборка и вывоз мусора и металлолома |  |  |
|  | Итого планируемая стоимость 700,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ по ремонту АКЗ оборудования ХЦ

Южной ТЭЦ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт АКЗ внутренней поверхности МФДС-3 |  |  |
| 1.1 | Шпатлевание мелких язв и раковин, сварочных швов на внешней поверхности перед покраской | м2 | 32,7 |
| 1.2 | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем или вручную лакокрасочных покрытий на внутреннюю поверхность (4 слоя шпатлёвки) | м2 | 32,7 |
| 2. | Ремонт АКЗ внутренней поверхности МФЗС-2 |  |  |
| 2.1 | Шпатлевание мелких язв и раковин, сварочных швов на внешней поверхности перед покраской | м2 | 32,7 |
| 2.2. | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем или вручную лакокрасочных покрытий на внутреннюю поверхность (4 слоя шпатлёвки) | м2 | 32,7 |
| 3. | Ремонт АКЗ внутренней поверхности МФДС-4 |  |  |
| 3.1 | Шпатлевание мелких язв и раковин, сварочных швов на внешней поверхности перед покраской | м2 | 32,7 |
| 3.2. | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем или вручную лакокрасочных покрытий на внутреннюю поверхность (4 слоя шпатлёвки) | м2 | 32,7 |
| 4. | Ремонт АКЗ внутренней поверхности 1СУФ-3 |  |  |
| 4.1 | Шпатлевание мелких язв и раковин, сварочных швов на внешней поверхности перед покраской | м2 | 41,0 |
| 4.2. | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем или вручную лакокрасочных покрытий на внутреннюю поверхность (4 слоя шпатлёвки) | м2 | 41,0 |
| 5. | Ремонт АКЗ внутренней поверхности ДК №3 |  |  |
| 5.1 | Шпатлевание мелких язв и раковин, сварочных швов на внешней поверхности перед покраской | м2 | 25,1 |
| 5.2. | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем или вручную лакокрасочных покрытий на внутреннюю поверхность (4 слоя шпатлёвки) | м2 | 25,1 |
| 6. | Ремонт АКЗ внутренней поверхности БАВ |  |  |
| 6.1 | Шпатлевание мелких язв и раковин, сварочных швов на внешней поверхности перед покраской | м2 | 55 |
| 6.2. | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем или вручную лакокрасочных покрытий на внутреннюю поверхность (4 слоя шпатлёвки) | м2 | 55 |
|  | Итого планируемая стоимость 1500,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ на ремонт трубопроводов ХЦ

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участка трубопровода гидроперегрузки Д- 108 х4 мм, L-20,0 м, материал ст.12Х18Н10Т по ГОСТ 9941 | м | 20 |
| 2 | Замена трубопровода пожарной воды Д =159х4,5 мм, L= 70,0 м; Д=108х4,0мм, L=20,0м Материал - ст.20 по ГОСТ 8732 , | т | 0,205 |
| 3 | Замена трубопровода городской воды: Д-108х4 мм, L=120,0 м; Д-57х3,5 мм L=60,0м; Д-34х4,5 мм, L= 20,0 м; материал - ст. 20 по ГОСТ 8732. | т | 1,573 |
| 4 | Покраска трубопровода пожарной воды (3 слоя) | м2 | 42 |
|  | Итого планируемая стоимость 1700,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

# УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

по ремонту тепловой изоляции трубопроводов и оборудования ХЦ

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Объём |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм. | кол-во |
|  | Снятие металлических обечаек на трубопроводах | М3 | 55 |
|  | Разборка тепловой изоляции из плит минераловатных прошивных | м3 | 55 |
|  | Восстановление тепловой изоляции из плит минераловатных прошивных | м3 | 55 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов | м2 | 150 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов | м2 | 20 |
|  | Сборка и разборка инвентарных лесов, подмостей | т | 0,8 |
|  | Погрузоразгрузочные работы. вывоз мусора |  |  |
|  | Итого планируемая стоимость 350,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

# УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

по ремонту тепловой изоляции РМ-3 ТТЦ

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полная замена теплоизоляции мазутного резервуара РМ-3: V=20 тыс.м3; Днар.=45,9 м.; Н до кровли= 12 м.; Нсферы кровли= 4 м.; Rсферы кровли= 67,0 м. Т= 80 оС. | шт. | 1 |
| 1.1 | Разборка тепловой изоляции основного слоя из плит минераловатных. | м3 | 185,3 |
| 1.2 | Разборка тепловой изоляции покровного слоя из стали тонколистовой и сетки металлической. | м2 | 3706,0 |
| 1.3 | Обезжиривание поверхности перед нанесением защитного покрытия до степени 1-2 и обеспыливание. | м2 | 3706,0 |
| 1.4 | Нанесение АКЗ композицией ОС-12-03 в один слой | м2 | 3706 |
| 1.5 | Устройство тепловой изоляции плитами минераловатными полужесткие на синтетическом связывающем толщ. 60 | м3 | 185,3 |
| 1.6 | Изготовление и установка металлических обечаек (сталь тонколистовая оцинкованная 0,8) с сеткой металлической № 20-0,5 | м2 | 3706,0 |
| 3 | Сборка и разборка инвентарных лесов, подмостей | Т | 50,5 |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора | Т | 10,5 |
| 4.1 | Основной слой (плиты минераловатные) | м3 | 180 |
| 4.2 | Покровный слой | Т | 24,0 |
|  | Итого планируемая стоимость 2700,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на ремонт бакового хозяйства ТТЦ Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АКЗ внутренней поверхности БПО |  |  |
| 1.1 | Удаление старого лакокрасочного покрытия внутренней поверхности | м2 | 192 |
| 1.2 | Шпатлёвка мелких язв и раковин, сварочных швов перед покраской внутренней поверхности |  |  |
| 1.3 | Огрунтовка внутренней поверхности перед покраской | м2 | 192 |
| 1.4 | Ремонт лакокрасочного покрытия внутренней поверхности (5 слоёв) | м2 | 192 |
| 1.5 | Сборка и разборка инвентарных металлических лесов | т | 2 |
| 1.6 | Доставка инвентарных металлических лесов с погрузкой и выгрузкой в ремонтную зону и обратно | т | 2 |
|  | Итого планируемая стоимость 700,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

#### УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ на ремонт  приёмной ёмкости №2 Мазутного хозяйства

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать ППР и согласовать его с заказчиком. | шт. | 1 |
| Блок общестроительных работ |  |  |  |
| 1.1 | Снятие слоя засыпки | м³ | 70 |
| 1.2. | Демонтаж плит покрытия | м² | 225 |
| 1.3. | Ремонт дефектных участков стеновых панелей и колонн | м² | 40 |
| 1.4. | Монтаж плит покрытия | м² | 225 |
| 1.5. | Устройство пароизоляцию плит покрытия из современных материалов; | м² | 225 |
| 1.5.2. | Устройство теплоизоляции плит покрытия из легких материалов; | м² | 225 |
| 1.5.3. | Устройство гидроизоляцию плит покрытия из рулонных материалов | м² | 225 |
| 1.5.4. | Восстановление засыпки грунтом до проектной отметки. | м³ | 70 |
|  | Итого планируемая стоимость 1500,00 тыс. руб. без учета НДС |  |  |

  - Сроки выполнения работ определяются сроками в соответствии с ведомостями планируемых объёмов работ ремонтов общестанционного оборудования (Приложение №6) и уточняются на этапе месячного планирования.

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение ремонтов оборудования.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - Графики проведения ремонтов (Приложение №№7-8) оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

1.1.	СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

1.2.	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации теп-ломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

1.3.	СО 153-34.03.204(РД 34.03.204)Правила безопасности при работе с инструментом и приспо-соблениями

1.4.	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)Межотраслевые правила по охране труда (пра-вила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

1.5.	СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

1.6.	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

1.7.	СО 153-34.26.601 (РД 34.26.601) Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов эл.станций.

1.8.	СО 153-34.26.603 (РД-34.26.603) Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов

1.9.	 СО 34-38-20409-94 (ТУ 34-38-20409-94) Импульсно-предохранительные устройства котлов, РОУ, РУ, ГП и ХП. Общие технические условия на капитальный ремонт.

1.10.	СО 34-38-20197-94 (ТУ 34-38-20197-94) Вентили для пара Ду10, 20, 40, 50, 65 мм. На пара-метры Р/Т (МПа/0С) 380/280; 23,0/230; 18,5/215; 25,5/565; 10,0/540; 14,0/570. Технические условия на капитальный ремонт.

1.11.	СО 153-34.003-01 (РД 153-34.1-003-01) Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

1.12.	СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

1.13.	СО 34.17.302-97 (РД 34.17.302-97) Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и го-рячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения.

1.14.	СО 34-38-20342-95 (ТУ 34-38-20342-95) Клапаны обратные типа «КОС»: технические условия на капитальный ремонт.

ремонт

1.15.	СО 34.41.602-2002 (РД 153-34.1-41.602-2002) Общие требования по применению новых материалов по применению новых материалов из терморасширенного графита для уплотнений валов центробежных насосов.

1.16.	СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

1.17.	СО 34.17.415-96 (РД 34.17.415.96) Инструкция по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования,

1.18.СО 34.21.526-95 Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения топлива и горячей воды. Строительные конструкции РД 34.21.526-95

1.19. СНиП III-18-75. Металлические конструкции. Правила производства и приёмки работ

(М. Стройиздат, 1977)

1.20. Циркуляр Ц-01-97(Т) РАО «ЕЭС России». «О повышении надёжности металлических баков запаса конденсата, химически очищенной  и обессоленной воды, баков грязного и возвращаемого конденсата»

1.21. РД 153-34.1-40.505-00 «Методические указания по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии воды в них от аэрации», 2000 г.

  - СО 153-34.39.201 (РД 34.39*.201) Инструкция по монтажу трубопроводов пара и воды тепловых электростанций.

  - СО 153-34.39.501 (РД 34.39.501) Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды.

  - СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

  - СО 34-38-20120-94 (РД 34-38-20120-94) Трубопроводы станционные тепловых электрических станций. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 153-34.39601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2.

  - СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99) Руководство по ремонту арматуры высоких параметров.

  - СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6.4МПа

  - СО 34-38-20410-95 (ТУ 34-38-20410-95) Клапана регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм.

  - СО 34-38-20411-95 (ТУ 34-38-20411-95) Клапана регулирующие и дроссельные Ду 100-350 мм.

  - СО 34-38-20412-95 (ТУ 34-38-20412-95) Клапана запорно-дроссельные Ду 100/150, 150/250, 200/250 мм.

  - СО 34-38-20413-95 (ТУ 34-38-20413-95) Клапаны (затворы) обратные Ду 100-400мм. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 153-34.17.464-2003 Инструкция по продлению срока службы трубопроводов. II, III и IV категорий

  - СО 34-38-20064-96 (ТУ 34-38-20064-96) Насос Д 12500-24 (48Д-22) Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20074-96 (ТУ 34-38-20074-96) Насосы Д6300, Д4000 Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20290-95 (ТУ 34-38-20290-95) Насосы центробежные сетевые СЭ 5000 Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20354-95 (ТУ 34-38-20354-95) Насосы центробежные сетевые СЭ 2500 Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34.20.221 (РД 34.20.221) Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.- М.: 1992.- 82 с.

  - СО 153-34.26.601 (РД 34.26.601). Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций.

  - СО 153-34.25.401 (РД 34.25.401). Временная инструкция по приемке тепловой изоляции энергопредприятий

  - СО 34.21.526-95 Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения топлива и горячей воды. Строительные конструкции РД 34.21.526-95

  - СНиП III-18-75. Металлические конструкции. Правила производства и приёмки работ

(М. Стройиздат, 1977)

  - Циркуляр Ц-01-97(Т) РАО «ЕЭС России». «О повышении надёжности металлических баков запаса конденсата, химически очищенной  и обессоленной воды, баков грязного и возвращаемого конденсата»

  - РД 153-34.1-40.505-00 «Методические указания по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии воды в них от аэрации», 2000 г.

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624;

# а) п.п. 2.4; 12.3 раздела III перечня (для работ по ремонту оборудования химического цеха)

# б) п.п. 2.4; 10.5; 12.3; 23.3; 33.1.11 раздела III перечня (для работ по ремонту котельного и котельно-всвпомогательного оборудования)

# в) п.п. 2.4, 6.1, 6.2, 6.3, 24.11, 24.12 раздела III перечня (для работ по ремонту турбинно-всвпомогательного оборудования)

# -объект является особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# - наличие действующей лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

# с указанием необходимых допусков

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - персонал должен быть обеспечен однотипной спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, - составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение А к ТЗ);

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

Таблица № 3

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

# - В целях повышения устойчивости энерго, обеспечения надёжности работы гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

# 5.3. Требования по защите конфиденциальной информации:

Не требуется

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком в 2014 г.

Таблица № 4

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 171900432420 | Клингерсил С 4324 1500х2000х2 | лист | 16,000 |
|  | 171900443070 | Клингерсил С 4430 1500х2000х1,5 | лист | 6,000 |
|  | 174000001040 | Кольцо КГФ-Г-104х72х16 | шт | 265,000 |
|  | 174000001200 | Кольцо КГФ-Г-120х100х15 | шт | 200,000 |
|  | 174000001450 | Кольцо КГФ-Г-ПО 145*115*15 | шт | 195,000 |
|  | 174000001520 | Кольцо КГФ-Г-ПО 250*210*20 | шт | 80,000 |
|  | 174000001530 | Кольцо КГФ-Г-ПО 300*270*15 | шт | 95,000 |
|  | 174000001560 | Кольцо КГФ-Г-ПО 360*305*25 | шт | 100,000 |
|  | 174000003220 | Кольцо КГФ-Г-32х20х6 | шт | 400,000 |
|  | 174000004000 | Кольцо КГФ-Г-О 400х340х30 | шт | 96,000 |
|  | 174000004200 | Кольцо КГФ-Г-42х26х8 | шт | 200,000 |
|  | 174000006000 | Кольцо КГФ-Г-60х40х10 | шт | 360,000 |
|  | 174000006200 | Кольцо КГФ-Г-62х36х13 | шт | 190,000 |
|  | 174000006420 | Кольцо КГФ-Г-С-64х44х10 | шт | 330,000 |
|  | 174000006800 | Кольцо КГФ-Г 68х48х10 | шт | 180,000 |
|  | 174000007010 | Кольцо КГФ-Г-78х52х13 | шт | 290,000 |
|  | 174000007020 | Кольцо КГФ-Г-70х48х10 | шт | 200,000 |
|  | 174000008600 | Кольцо КГФ-Г-86х60х13 | шт | 258,000 |
|  | 014010201700 | Графитная смазка СКА | кг | 50,000 |
|  | 014010301000 | Смазка "Литол-24" | кг | 50,000 |
|  | 014010406000 | Арматол-238 | кг | 30,000 |
|  | 171900432430 | Клингерсил С 4324 1500х2000х3 | лист | 15,000 |
|  | 171900443010 | Клингерсил С 4430 1500х1000х1 | лист | 1,000 |
|  | 171900443030 | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 15,000 |
|  | 174000001550 | Кольцо КГФ-Г-ПО 200*170*15 | шт | 50,000 |
|  | 174000001660 | Кольцо КГФ-Г 170*145*15 | шт | 40,000 |
|  | 174000002400 | Кольцо КГФ-Г-24х14х5 | шт | 500,000 |
|  | 174000003000 | Кольцо КГФ-Г-30х18х6 | шт | 400,000 |
|  | 174000003050 | Кольцо КГФ-Г-36х24х6 | шт | 300,000 |
|  | 174000003210 | Кольцо КГФ-Г 320х270х25 | шт | 30,000 |
|  | 174000005200 | Кольцо КГФ-Г-52х36х8 | шт | 200,000 |
|  | 174000005600 | Кольцо КГФ-Г-56х36х10 | шт | 200,000 |
|  | 175000001030 | Комплект К-03Ш-2х4-52х36х48 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001040 | Комплект К-03Ш-2х4-56х36х60 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001050 | Комплект К-03Ш-2х4-64х44х60 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001060 | Комплект К-03Ш-2х4-78х52х78 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001070 | Комплект К-03Ш-2х4-104х72х96 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 472250101000 | Колесо рабочее В-6833 насоса СЭ 5000-70-6 | шт | 1 |
|  | 472250201000 | Вал Н19.10.40.01 насоса СЭ 5000-70-6 | шт | 1 |
|  | 472250501000 | Кольцо уплотнительное Н19.30.20.03 СЭ 5000-70-6 | шт | 4 |
|  | 472260101010 | Колесо рабочее Н19.09.31.10 СЭ 5000-160 | шт | 1 |
|  | 472260501000 | Вал Н19.09.32.01.СЭ 5000-160. | шт | 1 |
|  | 472260701000 | Кольцо уплотнительное Н19.09.20.03 СЭ5000-160 | шт | 2 |
|  | 171600105200 | Набивка МС 105 кв. 16мм | кг | 20 |
|  | 171600105300 | Набивка МС 105 кв. 19мм | кг | 10 |
|  | 472250201000 | Вал Н19.10.40.01 насоса СЭ 5000-70-6 | шт | 2 |
|  | 472250301000 | Кольцо уплотнительное В-13497 СЭ 5000-70 | шт | 2 |
|  | 472250301110 | Запасные части для торцовых уплотнений ТУСЭ 5000.70.01.000 СЭ 5000-70 (Юнион). | шт | 2 |
|  | 472250401100 | Муфта пластинчатая СЭ 5000-70-6 | шт | 4 |
|  | 472260101000 | Колесо рабочее Н19.09.31.10-01 СЭ 5000-160 | шт | 1 |
|  | 472260101010 | Колесо рабочее Н19.09.31.10 СЭ 5000-160 | шт | 5 |
|  | 472260101200 | Вкладыш У01.151.00-01СБ насоса СЭ 5000-160-10 | шт | 1 |
|  | 472260401100 | Уплотнение торцевое. СЭ 5000-160 Юнион | шт | 2 |
|  | 472260401110 | Запасные части для торцовых уплотнений ТУСЭ 5000.01.00.000 СЭ 5000-160 Юнион | шт | 4 |
|  | 472260501000 | Вал Н19.09.32.01.СЭ 5000-160. | шт | 2 |
|  | 472260601110 | Муфта пластинчатая 1651.00.00.000ПС насоса СЭ 5000-160 | шт | 2 |
|  | 472260701000 | Кольцо уплотнительное Н19.09.20.03 СЭ5000-160 | шт | 2 |
|  | 710000022200 | Подшипник 36318 | шт | 10 |
|  | 713180000010 | Подшипник 318 /6318/ | шт | 10 |
|  | 021010501031 | Кислород /в баллоне 40 лит/ | шт | 40 |
|  | 021010701030 | Пропан /в баллоне 50 лит/ | шт | 10 |
|  | 241020103000 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | т | 0.05 |
|  | 241020104000 | Электроды УОНИ 13/55 Д4 | т | 0.04 |
|  | 241020202500 | Электроды ЦУ-5 Д2.5 | т | 0.02 |
|  | 241040103000 | Электроды ТМЛ-3У Д3 | т | 0.015 |
|  | 242020103000 | Электроды ЭА-395/9 Д3 | т | 0.02 |

6.2.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком в 2014 г..

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмаль ПФ 133 разных цветов | кг | 2000 |
|  | Растворитель Р-4 | кг | 2000 |
|  | Грунтовка | кг | 546 |
|  | Ветошь | кг | 150 |
|  | Краска ХВ-0278 | кг | 34,32 |
|  | Грунтовка ВЛ-02 | кг | 21,6 |
|  | Отвердитель ПЭПА | кг | 15,0 |
|  | Круги зачистные лепестковые | шт | 50,0 |
|  | Уайт-спирит | кг | 1620 |
|  | Преобразователь ржавчины | кг | 90 |
|  | Эпоксидный компаунд БЭП | кг | 440 |
|  | Сталь листовая 3 мм ст.3 | т | 1,3 |
|  | Электроды УОНИ 13/55 d= 3 мм | кг | 200 |
|  | Электроды УОНИ 13/55 d-4мм | кг | 80 |
|  | Круги зачистные лепестковые | шт | 15 |
|  | Круги отрезные 4х150 | шт | 20 |
|  | Круги шлифовальные 20х150 | шт | 10 |
|  | Гуммированная резина | т | 0,25 |
|  | Клей | кг | 50 |
|  | Дробь металлическая колотая | т | 3,5 |
|  | Грунт-эмаль ХС- 0320 | кг | 728,3 |
|  | Песок кварцевый | кг | 843 |
|  | Отводы 90 град. 108х5, ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 13 |
|  | Фланец 1-100-10 ст.20 ГОСТ 12820 -80 | шт. | 2 |
|  | Труба Д- 57х3,5 ГОСТ 8732 ст.20 | м | 60,0 |
|  | Отводы 57х4, 90 град. Ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 |
|  | Труба Д- 34х4,5 ГОСТ 8732 ст.20 | м | 20,0 |
|  | Труба Д- 159х4,5 ГОСТ 8732 ст.20 | м | 70,0 |
|  | Отводы 159х5, 90 град. Ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 7 |
|  | Фланец 1-150-10 ст.20 ГОСТ 12820 -80 | шт. | 2 |
|  | Краска красного цвета | кг | 16,8 |
|  | Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связывающем толщиной 60 | м3 | 185,3 |
|  | Сталь тонколистовая оцинкованная 0,8 | м2 | 3706,0 |
|  | Сетка металлическая № 20-0,5 | м2 | 3706,0 |
|  | Винты самонарезающие для металла 4.0 х12-011Ц ГОСТ 10621-80 | Шт. | 12000 |
|  | Винты самонарезающие для металла 6.3 х51 | Шт. | 300 |
|  | Rockwool Тех Баттс 50 (1000х600х60) | м3 | 100 |
|  | Листы алюминиевые АД1Н толщ=0,8мм | кг | 400 |
|  | Мат минватный Роквул ТехМат 50 5000*1000*60 | м3 | 2,5 |
|  | Маты базальтовые прошивные МТБ-43 (2000х1000х80мм) | м3 | 25 |
|  | Маты минватные М3-100 в обкладке из ст/тк Т-23 (4423,73*1,12) | м3 | 3,5 |
|  | Металлопрокат оцинкован. 0,55х1250мм | т | 1,7 |
|  | Проволока черная Ф 1,6 мм | кг | 766 |
|  | Сетка металлич. 15*15*1,2мм одинарная плетен. | м2 | 200 |
|  | Сетка металлич. 20*20*1,2мм одинарная плетен. | м2 | 1500 |
|  | Смесь теплоизол энергетич. СШТЭ "БэСТ" | кг | 3000 |
|  | Круг шлифовальный 125х6.0х22 | шт | 40 |
|  | Сталь лист. 5.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0.1 |
|  | Сталь угл. 63х63 ГОСТ 8509-93 | т | 0.5 |
|  | Швеллер N12 ГОСТ 8240-89 | т | 1.0 |
|  | Сталь круг Д 20 ГОСТ 2590-88 | т | 0.2 |
|  | Доска обрезная 50 мм.хв.породы. 1 сорт | м3 | 4.0 |
|  | Мат минватный Rockwool ТЕХ МАТ-4500.1000.60 в обкладке из ст/тк Т-13 | м3 | 56.4 |
|  | Проволка черная Ø 1.6 | кг | 140 |
|  | Сетка металлическая 15х15х1.2мм. одинарная плетенная | м2 | 240 |
|  | Перлит вспученный фракция 1.25 | кг | 35 |
|  | Цемент М-400 | кг | 25 |
|  | Металлопрокат оцинкованный 0.55 мм | т | 1.65 |
|  | Саморез 4.2х19, полусфера со сверлом | шт | 3 000 |
|  | Электроды Ок 92.18. д=5.0 | кг | 40 |
|  | Материал Бельзона 1121 | кг | 2 |
|  | Материал Бельзона 1321 | кг | 4 |
|  | Круг отрезной 230х2,5х22 | шт | 90 |
|  | Круг шлифовальные 230х6,0х22 | шт | 60 |
|  | Доска 50мм б/у | м3 | 2,5 |
|  | Паронит ПОН-3 | кг | 50 |
|  | лист 12х18н10т 6мм | т | 0,6 |
|  | Сталь листовая 16мм гост-19903 | т | 2,6 |
|  | Сталь листовая 10мм гост 19903 | т | 0,1 |
|  | Уголок 50х50 | т | 0,165 |
|  | Швеллер 16 | т | 0,25 |
|  | Трубы стальные бесшовные горячекатаные по ГОСТ 8732-87 |  |  |
|  | труба Ø 159х6 | т | 1,6 |
|  | труба Ø 89х4 | т | 0,04 |
|  | труба Ø 57х4 | т | 0,011 |
|  | труба Ø 273х8 | т | 0,55 |
|  | труба Ø 219х8 | т | 0,05 |
|  | Отводы ст.20 ГОСТ 17375-2001 |  |  |
|  | отвод Ø 219х8 90 | шт | 1 |
|  | отвод Ø 273х9 90 | шт | 3 |
|  | отвод Ø 273х9 45 | шт | 1 |
|  | отвод Ø 57х5 90 | шт | 2 |
|  | отвод Ø 89х6 90 | шт | 3 |
|  | отвод Ø 159х7 90 | шт | 12 |
|  | отвод Ø 159х7 45 | шт | 2 |
|  | задвижка клиновая 31с39нж Ду50 Ру25 | шт | 3 |
|  | задвижка клиновая 31с39нж Ду80 Ру25 | шт | 3 |
|  | задвижка клиновая 31с39нж Ду150 Ру25 | шт | 4 |
|  | задвижка клиновая 31с39нж Ду200 Ру25 | шт | 1 |
|  | задвижка клиновая 31с39нж Ду300 Ру25 | шт | 1 |
|  | кран шаровой Naval 274405 Ду20РУ 25 п/привар | шт | 4 |
|  | регулирующий клапан Ду400 Ру25 | шт | 1 |
|  | регулируюший клапан Ду400 РУ16 | шт | 1 |
|  | фланцы ду50 | шт | 6 |
|  | фланцы ду80 | шт | 6 |
|  | фланцы ду150 | шт | 8 |
|  | фланцы ду200 | шт | 2 |
|  | фланцы ду300 | шт | 2 |
|  | болт м16х70 | шт | 4 |
|  | болт м16х90 | шт | 8 |
|  | болт м16х110 | шт | 12 |
|  | болт м18х120 | шт | 12 |
|  | болт м18х150 | шт | 16 |
|  | гайка М16 | шт. | 24 |
|  | гайка М18 | шт. | 28 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3.Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

-  энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Директор Южной ТЭЦ	А.Ю.Сергеев

Приложение №1

Описание и основные технические характеристики общестанционного вспомогательного оборудования:

Сетевой насос 1-го подъема.

| Наименование | Сетевой насос первого подъема |
| --- | --- |
| Тип | СЭ 5000-70 |
| Производитель | Сумский завод «Насосэнергомаш» |
| Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн | Кранбалка г/п 5 |
| Вес насоса, тонн | 8 |
| Производительность, м3/час | 5000 |
| Напор, м. в. ст. | 70 |
| Рабочее давление на входе, кгс/см², не более, | 10 |
| Допустимый кавитационный запас, м.в.ст., не менее | 15 |
| Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | 120 |
| Расход технической воды на охлаждение подшипников насоса, м³/ч | 3 |
| Мощность насоса, кВт | 1035 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 1480 |
| Тип эл. двигателя | ДАЗО2-16-59-ЧУ |
| Мощность двигателя, кВт | 1250 |
| Напряжение, В | 6000 |

Сетевой насос 2-го подъема.

| Наименование | Сетевой насос второго подъема |
| --- | --- |
| Тип | СЭ 5000-160 |
| Производитель | Сумский завод «Насосэнергомаш» |
| Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн | Кранбалка г/п 5 |
| Вес насоса, тонн | 4, 868 |
| Производительность, м3/час | 5000 |
| Напор, м. в. ст. | 160 |
| Рабочее давление на входе, кгс/см², не более, | 10 |
| Допустимый кавитационный запас, м.в.ст., не менее | 40 |
| Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | 120 |
| Расход технической воды на охлаждение подшипников насоса, м³/ч | 3 |
| Внешние утечки через сальниковое уплотнение, л/ч, не более | 50 |
| Мощность насоса, кВт | 2370 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 3000 |
| Тип эл. двигателя | 2АЗМ-2500/6000 У4 |
| Мощность двигателя, кВт | 2500 |
| Напряжение, В | 6000 |

Сетевой  насос  воздухо-водяного теплообменника.

| Наименование | Сетевой насос - СНВ |
| --- | --- |
| Тип | СЭ 2500-60 |
| Производитель | Сумский завод «Насосэнергомаш» |
| Наличие грузоподъемного механизма, тонн | Мостовой кран 20-125 |
| Вес насоса, тонн | 3,875 |
| Производительность, м3/час | 2500 |
| Напор, м. в. ст. | 60 |
| Рабочее давление на входе, кгс/см², не более, | 11 |
| Допустимый кавитационный запас, м.в.ст., не менее | 12 |
| Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | 180 |
| Внешние утечки через сальниковое уплотнение, м³/ч, не более | 0,05 |
| Мощность насоса, кВт | 417 |
| Тип эл. двигателя | А4-400Х-ЧМУЗ |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 1500 |
| Мощность двигателя, кВт | 500 |
| Напряжение, В | 6000 |

Циркуляционный насос.

| Наименование | Циркуляционные насосы |
| --- | --- |
| Тип | Д 12500-24 |
| Производитель | завод «Уралгидромаш» |
| Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн | Мостовой кран г/п 8т |
| Вес насоса, тонн | 15,8 |
| Производительность, м3/час | 12500 |
| Напор, м. в. ст. | 24 |
| Допустимый кавитационный запас, м.в.ст., не менее | 7 |
| Внешние утечки через сальниковое уплотнение, л/ч, не более | 50 |
| Мощность насоса, кВт | 950 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 485 |
| Тип эл. двигателя | АН-2-17-48-12УХЛ4 |
| Мощность двигателя, кВт | 1000 |
| Напряжение, В | 6000 |

Насос газоохлаждения генератора

| Наименование | Насос газоохлаждения генератора |
| --- | --- |
| Тип | Д 1600-90 |
| Производитель | Ливгидромаш |
| Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн | Мостовой кран г/п 20-125 |
| Вес насоса, тонн | 1,300 |
| Производительность, м3/час | 1000 |
| Напор, м. в. ст. | 41.8 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 485 |
| Тип эл. двигателя | А 103-6М |
| Мощность двигателя, кВт | 160 |
| Напряжение, В | 380/220 |

Насос городской воды

| Наименование | НГВ-3 (1981 г. выпуска) |
| --- | --- |
| Тип | Д 6300-80 |
| Производитель | Г. Сумы, п/я В-2848 |
| Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн | Мостовой кран г/п 8 |
| Вес насоса, тонн | 8, 766 |
| Производительность, м3/час | 6300 |
| Напор, м. в. ст. | 80 |
| Рабочее давление на входе, кгс/см², не более, | 2 |
| Допустимый кавитационный запас, м.в.ст., не менее | 7,5 |
| Расход воды на охлаждение подшипников насоса, м3/час | 0,3-0,4 |
| Мощность насоса, кВт | 1 750 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 730 |
| Тип эл. двигателя | АН-2-1669 8У4 |
| Мощность двигателя, кВт | 1600 |
| Напряжение, В | 6000 |

Насос перепуска сетевой воды

| Наименование | НПСВ |
| --- | --- |
| Тип | ЦН 1000-180 |
| Производитель | Сумской завод «Энергномаш» |
| Наличие грузоподъемного механизма, г/п, тонн | Кранбалка г/п 5 |
| Вес насоса, тонн | 2, 370 |
| Производительность, м3/час | 1000 |
| Напор, м. в. ст. | 180 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 1500 |
| Тип эл. двигателя | А 12-52 4У4 |
| Мощность двигателя, кВт | 630 |
| Напряжение, В | 6000 |

Приложение №2

1.Бак хранения концентрата пенообразователя (БПО).

Предназначен для хранения запаса пенообразователя.

| Год изготовления | 1977 |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Объем, м³ | 200 |
| Диаметр, м | 6,63 |
| Давление | безнапорный |
| Среда | Концентрат пенообразователя, Рн=7,0÷10,0 |
| Высота, м | 5,9 |

- Резервуары мазута

Предназначен для хранения запаса мазута

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Резервуары мазута РМ | Резервуары объемом 20.0000 м3 для мазута Т= 40-90оС, металлический с теплоизоляцией и окожушиванием Н ц.ч.=11,9 м., Д н = 45,6 м. |

- Приёмная ёмкость

Объёмом 1000м³ представляет собой сооружение со сборным железобетонным несущим каркасом, состоит в плане из квадрата размером 15000х15000 мм, заглублённого в грунт. Глубина резервуара составляет около 4м.

Подготовка под днище резервуара выполнено из бетона М-100 толщиной 100мм. Днище резервуара монолитное из бетона марки БГТ 300, В-8.

Стены – из сборных железобетонных плит из бетона марки БГТ 300, В-8.

Перекрытие резервуара выполнено из железобетонных плит из бетона марки БГТ 300, В-8.

Колонны выполнены из сборного железобетона марки  БГТ 300, В-8 сечением 300х300 высотой 5230 мм.

Приложение №3

Описание и основные технические характеристики оборудования ХЦ

Химводоочистка в здании ОВК, год ввода в эксплуатацию 1977, предназначенная для создания запаса обессоленной воды в БЗК используемой для оборудования эн.блоков ст.№1,2,3,4  , включающая в себя баковое хозяйство, насосное оборудование, систему трубопроводов, фильтров очистки,  реагентное хозяйство.

Вследствии  длительной эксплуатации имеется нарушение АКЗ наружной поверхности оборудования.

Таблица № 1

ФИЛЬТРЫ

| № п/п | Наименование | Ст № | Ø, м | Кол-во, шт. | Sсф.,м² (общая) | Sцил.ч, м² (общая) | Цвет окраски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр катионитовый 1 ступени | 1Н-1 2Н-1 3Н-1 | 3,4 | 3 | 59,8 | 89,7 | Сфера – зелёный Цил. Часть-серый |
| 2 | Фильтр анионитовый 1 ступени | 1А-1 2А-1 3А-1 | 3,0 | 3 | 51,6 | 56,5 | Сфера – зелёный Цил. Часть-серый |
| 3 | Фильтр катионитовый 2 ступени | 1Н-2 2Н-2 3Н-2 | 2,6 | 3 | 38,4 | 48,98 | Сфера – зелёный Цил. часть -серый |
| 4 | Фильтр анионитовый 2 ступени | 1А-2 2А-2 3А-2 | 2,6 | 3 | 38,4 | 48,98 | Сфера – зелёный Цил. Часть-серый |
| 5 | Фильтр гидроперегрузки | 1ФГП 2ФГП 3ФГП | 2,6 | 3 | 38,4 | 48,98 | Сфера – зелёный Цил. Часть-серый |
| 6 | Фильтр смешанного действия | 1 ФСД 2 ФСД | 2,0 | 2 | 14,6 | 37,68 | Сфера – зелёный Цил. часть -серый |
| 7 | Фильтр механический 1 ст. | 1МФ1-4 | 3,4 | 4 | 84,8 | 85,4 | Сфера – зелёный Цил. часть -серый |
| 8 | Фильтр механический 2 ст. | 2МФ1-6 | 3,4 | 6 | 127,8 | 128,1 | Сфера – зелёный Цил. часть -серый |
| 9 | Итого: |  |  |  | 453,8 | 544,3 |  |

Таблица №2

ТРУБОПРОВОДЫ (ПРЕДОЧИСТКА)

| № п/п | Наименование | Ø, мм | Длина тр-да | Длина окружности | S, м² (общая) | Цвет окраски | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырая вода до смесителей | 219 | 70 | 0,69 | 48,3 | зелёный |  |
| 2 | Сырая вода до БВМФ | 89 | 50 | 0,28 | 14,0 | зелёный |  |
| 3 | Общий вход на МФ 1 ст. | 219 | 22 | 0,69 | 15,2 | зелёный |  |
| 4 | Вход от общего к МФ 1 ст. | 219 | 35 | 0,69 | 24,2 | зелёный |  |
| 5 | Вход от общего к МФ 1 ст. | 159 | 55 | 0,5 | 27,5 | зелёный |  |
| 6 | МФ 1 ст. верхний дренаж | 219 | 25 | 0,69 | 17,3 | серый |  |
| 7 | МФ 1 ст. нижний дренаж | 159 | 25 | 0,5 | 12,5 | серый |  |
| 8 | Общий дренажный коллектор предочистки | 373 | 112 | 1,17 | 131,0 | серый |  |
| 9 | Общий дренажный коллектор предочистки | 109 | 23 | 0,34 | 7,8 | серый |  |
| 10 | От МФ 1 ст. до нижнего дренажа | 159 | 10 | 0,5 | 5,0 | зелёный |  |
| 11 | От МФ 1 ст. до выходной задвижки | 219 | 10 | 0,69 | 6,9 | зелёный |  |
| 12 | Общий коллектор сжатого воздуха к МФ 1 и 2 ст. | 109 | 60 | 0,34 | 20,4 | синий |  |
| 13 | Сжатый воздух к МФ 1 и 2 ст. | 109 | 60 | 0,34 | 20,4 | синий |  |
| 14 | Слив от п/о точек 1 МФ 1 и 2 ст. и ФГП | 89 | 70 | 0,28 | 19,6 | серый |  |
| 15 | Общий сливной дренаж | 109 | 36 | 0,34 | 12,24 | серый |  |
| 16 | Воздушники МФ1 и 2 ст. | 58 | 35 | 0,18 |  | Нержавейка | Обозначить полосами |
| 17 | Входной до МФ 2ст. от задвижки | 219 | 35 | 0,69 | 24,15 | зелёный |  |
| 18 | МФ 2 ст. верхний дренаж | 219 | 25 | 0,69 | 17,25 | серый |  |
| 19 | МФ 2 ст. нижний дренаж | 159 | 25 | 0,5 | 12,5 | серый |  |
| 20 | Подставки под фильтры |  |  |  | 13,5 | зелёный |  |
| 21 | Фундаменты для подставок |  |  |  | 35,0 | чёрный |  |

Таблица №3

ТРУБОПРОВОДЫ (БЛОКИ ФИЛЬТРОВ)

| № п/п | Наименование | Ø, мм | Длина тр-да | Длина окружности | S, м² (общая) | Цвет окраски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Входной коллектор на фильтры от задв. Н-1 до задв. А-1 | 219 | 85 | 0,69 | 176,0 | зелёный |
| 23 | От А- 1 к декарбонизатору | 219 | 48 | 0,69 | 120,0 | зелёный |
| 24 | От входной задв. Н-2 | 219 | 6 | 0,69 | 12,4 | зелёный |
| 25 | От Н-2 до А-2 | 219 | 20 | 0,69 | 41,4 | зелёный |
| 26 | От А-2 до общего коллектора | 219 | 36 | 0,69 | 74,4 | зелёный |
| 27 | Общий от А-2 к ФСД, на БСН | 219 | 150 | 0,69 | 103,5 | зелёный |
| 28 | Общий дренаж к приямку | 219 | 180 | 0,69 | 124,2 | серый |
| 29 | От верхнего и нижнего дренажей к общему коллектору | 109 | 80 | 0,34 | 81,6 | серый |
| 30 | Сжатый вздух | 25 | 100 | 0,08 | 8,0 | синий |
| 31 | Раствор кислоты | 109 | 350 | 0,34 | 119,0 | оранжевый |
| 32 | Раствор щёлочи | 109 | 350 | 0,34 | 119,0 | фиолетовый |
| 33 | Раствор соли | 89 | 300 | 0,28 | 84,0 | белый |
| 34 | Воздушники | 25 | 80 | 0,34 | 27,2 | серый |
| 35 | Воздушники | 58 | 30 | 0,18 | 5,4 | серый |
| 36 | Силовая вода | 89 | 150 | 0,28 | 42,0 | серый |
| 37 | Выход ФСД к коллектору | 219 | 110 | 0,69 | 75,9 | зелёный |
| 38 | Подставки под фильтры |  |  |  | 13,5 | зелёный |
| 39 | Фундаменты для подставок |  |  |  | 35,0 | чёрный |
| 40 | ИТОГО: |  |  |  | 1692,0 |  |
|  | В том числе по цветам |  |  |  | 796,0 | зелёный |
|  |  |  |  |  | 510,6 | серый |
|  |  |  |  |  | 28,4 | синий |
|  |  |  |  |  | 119,0 | оранжевый |
|  |  |  |  |  | 119,0 | фиолетовый |
|  |  |  |  |  | 84,0 | белый |
|  |  |  |  |  | 35,0 | чёрный |

Бак химочищенной воды  КНД (БХОВ).

Предназначен для создания запаса воды для подпитки ДСА-1,2  КНД.

Первая и вторая обечайки – 80 % площади наросты из продуктов коррозии.

| Год изготовления | 1977 |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Объем, м3 | 65 |
| Диаметр, м | 3,6 |
| Давление | безнапорный |
| Среда | химочищенная вода (рН=7,2-7,5) |
| Высота, м | 6,0 |

МФЗС № 2 (механический фильтр замазученных стоков)

| Механический фильтр замазученных стоков типа ФОВ 3,0-0,6 (МФ3С №2) | фильтр служит для очистки сточных вод замазученной канализации |
| --- | --- |
| Год изготовления | 1978 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Давление | 0,6 МПа |
| Среда | сточные воды |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 400 С |
| Дата последнего капитального ремонта с восстановлением АКЗ | 1997 год |

Состояние фильтра: повреждение АКЗ внутренней поверхности фильтра составляет более 50 % площади.

МФДС №3 (механический фильтр  дождевых стоков)

| Механический фильтр дождевых стоков стоков типа ФОВ 3,0-0,6 (МФДС №3) | фильтр служит для очистки сточных вод промливневой канализации |
| --- | --- |
| Год изготовления | 1978 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Давление | 0,6 МПа |
| Среда | сточные воды |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 400 С |
| Дата последнего капитального ремонта с восстановлением АКЗ | 1997 год |

Состояние фильтра: вздутие и частичное отслоение резины более 70 % площади

МФДС №4 (механический фильтр  дождевых стоков)

| Механический фильтр дождевых стоков стоков типа ФОВ 3,0-0,6 (МФДС №4) | фильтр служит для очистки сточных вод промливневой канализации |
| --- | --- |
| Год изготовления | 1978 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Давление | 0,6 МПа |
| Среда | сточные воды |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 400 С |
| Дата последнего капитального ремонта с восстановлением АКЗ | 1997 год |

Состояние фильтра: вздутие и частичное отслоение резины более 60 % площади

1СУФ 3 (сульфоугольный фильтр)

| Механический фильтр типа ФОВ 3,4-1,0 (1СУФ №3) | фильтр служит для удаления из основного конденсата блока мелкодисперсной взвеси |
| --- | --- |
| Год изготовления | 1980 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
| Диаметр, м | 3,4 |
| Давление | 1,0 МПа |
| Среда | конденсат |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 600 С |
| Дата последнего капитального ремонта с восстановлением АКЗ | Не производился |

Состояние фильтра: отсутствует гуммировка в верхней части фильтра на  50 % площади покрытия.

ДК №3  (декарбонизатор БФ№3)

| Декарбонизатор №3 | Предназначены для удаления из воды свободной углекислоты |
| --- | --- |
| Год изготовления | 1978 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
| Диаметр, м | 2,0 |
| Давление | 0,6 МПа |
| Среда | кислая |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 300 С |
| Дата последнего капитального ремонта с восстановлением АКЗ | Не производился |

Состояние бака: повреждение внутренней АКЗ на 50% площади покрытия.

БАВ (бак агрессивных вод)

| Бак агрессивных вод | Бак служит для сбора сильно агрессивных сред растворов кислых и щелочных вод, при регенерации фильтров БОУ |
| --- | --- |
| Год изготовления | 2010 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Диаметр, м | 3,0 |
| Давление | Под налив |
| Среда | Кислая, щелочная |
| Объем, м3 | 40 |
| Температура обрабатываемой воды, С | не более 1000 С |
| Дата последнего капитального ремонта с восстановлением АКЗ | Не производился |

Приложение №4

Графики ремонтов оборудования

График

ремонта вспомогательного оборудования КНД на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Бак перелива ГВС |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
|  | ДСА-1 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДСА-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
|  | ПСВ-1 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСВ-2 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСВ-3 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | РПП |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
|  | Дрен.бак |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
|  | Барбатер |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
|  | РНП |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |

График

ремонтов оборудования ТТЦ (в т.ч. электродвигатели) на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | М е с я ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1МН-1 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1МН-2 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1МН-3 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1МН-4 | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | НРМ-1 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | НРМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |
| 7 | 2МН-1 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2МН-2 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2МН-3 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2МН-4 |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2МН-5 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2ВМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| 13 | НПГ-1 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | НПГ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | НПГ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | НПГ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | НПДП-1 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | НПДП-2 |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | НОК-1 |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | НОК-2 |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | НПЛС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | НПЛС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| 23 | НПЛС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | НПЛС-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | НПЗВ-1 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | НПЗВ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| 27 | НПЗВ-3 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | НПФ-1 |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | НПФ-2 |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | НПФ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 31 | НПФ-4 |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | НПТ-1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | НПТ-2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | НЗП |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | НПМ-1 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | НПМ-2 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | МН-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 38 | МН-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 39 | МН-3 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | НДФ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | НДФ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | НДЗЛ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | НДЗЛ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
| 44 | НДМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 45 | НДАУ |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | НДМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |
|  | Фильтры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФГО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 48 | ФГО-2 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФГО-3 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФГО-4 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФГОР-1 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФГОР-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 53 | ФТО-1А |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ФТО-1Б |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФТО-2А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФТО-2Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ФТО-3А |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ФТО-3Б |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ФТО-4А |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФТО-4Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФТО-5А |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ФТО-5Б |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ВФТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 64 | ФОК |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подогреватели мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ПМ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ПМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ПМ-3 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ПМ-4 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ПМ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 70 | ПМ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 71 | ПМ-7 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ПМ-8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ПМ-9 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ПМ-10 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ПМ-11 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ПМ-12 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоуказатель- ные колонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | К-1 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | К-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 79 | К-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | К-4 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | К-5 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | К-6 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маслоочиститель-ные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | МОУ-1 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | МОУ-2 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | МОУ-3 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приемные емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ПЕ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ПЕ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуары мазута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | РМ-1 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 89 | РМ-2 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 90 | РМ-3 |  |  |  |  |  |  | К |  | К |  | К |  |  |  |  |  | Т |  |
| 91 | РМ-4 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | РМ-5 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
|  | Баки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | БСЗД |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | БСК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | БСК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | БПК |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | РБСК |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | МБ-1 |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | МБ-2 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | МБ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | МБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | МБ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | МБ-6 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | МБ-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | МБ-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |

График

ремонта ДСВ и эжекторов на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ДСВ-1А |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ДСВ-1Б |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДСВ-1В |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДСВ-2А |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДСВ-2Б |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДСВ-2В |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДСВ-3А |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДСВ-3Б |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДСВ-3В |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |

График

ремонта насосного оборудования КНД

(в т.ч. электродвигатели) на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | НПСВ-1 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПСВ-2 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПСВ-3 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПСВ-4 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПСВ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |
|  | НРВ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |
|  | НРВ-2 | КОНСЕРВАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НРВ-3 | КОНСЕРВАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НРВ-4 | КОНСЕРВАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НРВ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | НРВ-6 | КОНСЕРВАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НРВ-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |
|  | НРВ-8 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НРВ-9 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПЗ-1 |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПЗ-2 |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПЗ-3 |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПЗ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |
|  | НПЛ-1 | КОНСЕРВАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПЛ-2 | КОНСЕРВАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПЛ-3 | КОНСЕРВАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НПЛ-4 | КОНСЕРВАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭН-1 |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭН-2 |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭН-3 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДБ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
|  | НДБ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-1 | КОНСЕРВАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-2 | КОНСЕРВАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НООВ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
|  | НООВ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
|  | НООВ-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | НООВ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | НКП-5 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НКП-6 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НЗС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
|  | НЗС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |

График

ремонта насосного оборудования циркнасосной

(в т.ч. электродвигатели) на 2014 год

| № | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ЦН-1 |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦН-2 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦН-3 |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦН-4 |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦН-5 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦН-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
|  | ЦН-7 |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |
|  | НГВ-1 |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НГВ-2 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
|  | НГВ-3 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЖН-1 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЖН-2 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЖН-3 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |
|  | ПЖН-4 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЖН-5 |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЖН-6 |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДрН-1цнс | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДрН-2цнс |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - № п/п | Наименование оборудования | - Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  | НСВ-1 | Консервация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-2 | Консервация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-3 |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НСВ-4 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НТВ-1 |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НТВ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НТВ-3 |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НТВ-4 |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НТВ-5 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График

ремонта насосов НТВ, НСВ (в т.ч. электродвигатели) на 2014 год

График

ремонта сетевых насосов 1-го и 2-го подъема

(в т.ч. электродвигатели) на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | Месяц/вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1СН-1А |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1СН-1Б |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2СН-1А |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2СН-1Б |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1СН-2А |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1СН-2Б |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2СН-2А |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2СН-2Б |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1СН-3А |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1СН-3Б |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2СН-3А |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2СН-3Б |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СНВ-3А |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СНВ-3Б |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График

ремонта оборудования ХЦ (в т.ч. электродвигатели) на 2014 год

| № п/п | Наименование оборудования | М Е С Я Ц / вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  | РКЗС |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БПЗС-1 |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БПЗС-2 |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НЛ-1 |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НЛ-2 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПР |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МФЗС-1 |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МФЗС-2 |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МФЗС-3 |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УФ-1 |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УФ-2 |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УФ-3 |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РКДС |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
|  | БПДС-1 |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |
|  | БПДС-2 |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСВ-1 |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСВ-2 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БОВ |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |
|  | МФДС-1 | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МФДС-2 | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МФДС-3 | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МФДС-4 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БОС |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БО |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БИ |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БГВ |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |  |
|  | БН-1РВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |
|  | БН-2РВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |
|  | БН-3РВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |
|  | СМ-1 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМ-2 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1МФ-1 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1МФ-2 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1МФ-3 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1МФ-4 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2МФ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |
|  | 2МФ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |
|  | 2МФ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |
|  | 2МФ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |
|  | 2МФ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |
|  | 2МФ-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |
|  | ФГПЩ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |
|  | ФГПЩ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |
|  | БОСВ |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БВФ |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1Н-1 |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2Н-1 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3Н-1 |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1А-1 |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2А-1 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3А-1 |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1Н-2 |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2Н-2 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3Н-2 |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1А-2 |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2А-2 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3А-2 |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФСД-1 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
|  | ФСД-2 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
|  | ФСД-3 |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДК-1 |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДК-2 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДК-3 |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БД-1 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БД-2 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БД-3 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БДВ-1 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БДВ-2 |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БДВ-3 |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |
|  | ВДК-1 |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВДК-2 |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВДК-3 |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БН-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |
|  | БН-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |
|  | БСН |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |
|  | БМХС-1 |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |
|  | БМХС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |
|  | БЧРС |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БПА-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | БПА-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |
|  | БРРА |  |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБА |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПАА | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БРПАА | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМПАА-1 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМПАА-2 | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БПК-1 |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БПК-2 | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | МК |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |
|  | БМК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |
|  | БПЩ-1 |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БПЩ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | БМЩ-1 |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМЩ-2 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМЩ-3 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМЩК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | БМЩК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | ВБЩ |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | БМХК-1 |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМХК-2 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БЧРК |  |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |
|  | БМРРК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |
|  | БМРРК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |
|  | БПСН-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | БПСН-2 |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | БМСН-1 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМСН-2 |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БСВ-1 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БСВ-2 |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | БП |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МФ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |
|  | МФ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |
|  | МФ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |
|  | 1Na-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |
|  | 1Na-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |
|  | 2Na-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |
|  | ФГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
|  | БХОВ |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БВКФ |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БВМФ |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |
|  | МРФ |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
|  | БМФ |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ФРК |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3ФРК |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | 1ФРА |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3ФРА |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | 1ФГС |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3ФГС |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 ФРС |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 ФРС |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | БМК-1А |  |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |
|  | БМЩ-1А |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМК-1Б |  |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |
|  | БМЩ-1Б |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БПИ |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БАВ-1 |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1СУФ-1 |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1СУФ-2 |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 1СУФ-3 |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 1СУФ-4 |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2СУФ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |
|  | 2СУФ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |
|  | 2СУФ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |
|  | 3СУФ-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | 3СУФ-2 |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | 3СУФ-3 |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | 3СУФ-4 |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | 1ФСД-1 |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ФСД-2 |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ФСД-3 |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ФСД-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |
|  | 2ФСД-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |
|  | 2ФСД-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |
|  | 3ФСД-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | 3ФСД-2 |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | 3ФСД-3 |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | БМА-1 |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМА-2 |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3БМА-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | 3БМА-2 |  |  |  |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 ФГП(БФ) |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 ФГП(БФ) |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 ФГП (БФ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | НХОВ-1 | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | НХОВ-2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | НВМФ |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НВКФ |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НВС-3 (КНД) |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
| - 1 | НДРФ-1 |  |  | Т1 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |
| - 1 | НДРФ-3 |  |  | Т1 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |
|  | НПФ |  |  |  | ТО |  |  |  | К |  |  |  |  | Т1 |
|  | НЭВ-1 | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | НВЗР-1 |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НВЗР-2 |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НОСВ-1 |  | Т2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НОСВ-2 |  | Т2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НОСВ-3 |  | Т2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НДВ-1 |  |  | Т2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |
|  | НДВ-2 |  |  | Т2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |
|  | НДВ-3 |  |  | Т2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |
|  | НДВ-4 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |
|  | НДВ-5 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |
|  | НДВ-6 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |
|  | НПРА |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НПТ |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
|  | НППАА |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
|  | НДКГ-1 |  | К |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  | ТО |
|  | НДКГ-2 |  | К |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НДПАА-1 |  |  |  | К |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
|  | НДПАА-2 |  |  |  | К |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
|  | НДЩП-2 |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | НВ-1 |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | НВ-2 |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НПЩ-1 |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  | ТО |
|  | НПЩ-2 | ТО |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | НПК-1 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |
|  | НПК-2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | НПА-1 |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
|  | НПА-2 |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
| 202 | НРЦ-1 |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НРЦ-2 |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НЧРК | ТО |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | НПСН-1 |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НПСН-2 |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |
|  | НДЩ-1 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |
|  | НДЩ-2 |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | НДЩ-3 |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | НДК-1 |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | Т |  |  |  | ТО |
|  | НДК-2 |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | Т |  |  |  | ТО |
|  | НДК-3 |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | Т |  |  |  | ТО |
|  | НЧРС |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | НРС-1 |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | Т |  |  |  | ТО |
|  | НРС-2 | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | НПКГ-1 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | НПКГ-2 |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
|  | НСН-1 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | НСН-2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | НСН-3 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | НДСН-1 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | НДСН-2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | НДСН-6 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | НДАН-1 |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |
|  | НДВС-1 |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |
|  | НДВС-2 |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |
|  | НРПАА |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | ДН-1 |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |
|  | НПЗС-1 | Т2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
| - 2 | НПЗС-2 | Т2 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | НПО-1 | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
| 231 | НПО-2 | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
| 232 | НДОС-1 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |
| 233 | НДОС-2 |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |
| 234 | НПДС-1 |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т2 |
|  | НПДС-2 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |
|  | НППВ-1 |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |
|  | НППВ-2 | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | НУО-1 |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
|  | НУО-2 |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
|  | НПИ-1 | ТО |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | НПИ-2 | ТО |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | НРЦ-1 РВП |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | НРЦ-2 РВП |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | НОСВ РВП |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | ДН РВП |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т |
|  | НПШ | ТО |  |  |  | Т |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | НДК-1А |  |  |  | Т1 |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
|  | НДК-1Б |  |  |  | Т1 |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |
|  | НДЩ-1А | ТО |  |  |  | Т1 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | НДЩ-1Б | ТО |  |  |  | Т1 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | НПАВ-1А |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | К |
|  | НПАВ-1Б |  |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т1 |
|  | 1НДА-1 | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | 1НДА-2 | ТО |  |  |  | Т1 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | 2НДА-1 | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | 2НДА-2 | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | 3НДА-1 |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | К |  |  |  |
|  | 3НДА-2 |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | К |  |  |  |
| 256 | НПИВ |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |
| 257 | НОВЗ-1А |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т |  | 12 |
|  | НОВЗ-1Б |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |
|  | НППВ-1А | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | К |  |  |  |  |
|  | НППВ-1Б | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
| Установка подготовки воды для бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВВТ |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
|  | МФ-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
|  | МФ-2 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
|  | МФ-3 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
|  | ФГО |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование коррекционной обработки ПГУ-450, БОУ-4, очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БРА-71 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | БРА-72 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | БМГ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | БМРГ-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | БМЩ-40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | БМРЩ- 41 c мешалкой 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | БМРЩ-42 с мешалкой 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | 4ФСД-11 |  |  | Т2 |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | 4ФСД-12 |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ФЛ(0,5)-21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | 4ФЛ(0,5)-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |
|  | 4ФЛ(0,2)-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | ФР-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |
|  | ФР-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |
|  | 4БМЩ (БОУ)-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |
|  | 4БМК (БОУ)-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 |  |  |  |
|  | НДА-81 |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  | ТО |  |
|  | НДА-82 |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  | ТО |  |
|  | НДА-83 |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  | ТО |  |
|  | НДА-84 |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  | ТО |
|  | НДА-85 |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  | ТО |
|  | НДГ-21 | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | НДГ-22 | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | НДГ-23 |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |
|  | НДГ-24 |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |
|  | НДГ-25 |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |
|  | НДРЩ-51 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т2 |  |
| - Н | НДРЩ-52 |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  |  | Т2 |  |
|  | НДРЩ-53 |  |  | ТО |  |  |  | Т1 |  |  |  |  | ТО |  |
|  | 4НДЩ-11 (БОУ) | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | 4НДЩ-12 (БОУ) | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  | ТО |  |  |  |  |
|  | 4НДК-21 (БОУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4НДК-22 (БОУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4НСН-11 |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  | ТО |
|  | 4НСН-12 |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  | ТО |
|  | 4НД-30 (БОУ) | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | НД УКО - 30 | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  |
|  | ННСТ-1 |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  | ТО |  |
|  | ННСТ-2 |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  | ТО |  |
|  | НДС-1 |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  | ТО |
|  | НДС-2 |  |  |  | ТО |  |  |  | Т2 |  |  |  |  | ТО |
|  | Установка обработки охлаждающей воды (система гипохлорита натрия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БГПХ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
|  | НДГПХ-11 | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |  |  |
|  | НДГПХ-12 | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | Т |  |  |  |  |

Примечание:  В график ремонта оборудования  ХЦ включается ежегодное

техническое   обслуживание трубопроводов.

Приложение №5

Ведомость планируемых объёмов ремонтных работ __________________________________

(наименование  цеха)

| № п/п | Наименование оборудования | Ст. № | Номенклатура планируемых работ | Объём планируемых работ |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. измер | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |

Начальник ________________________ цеха                                                        _____________ / ____________________

(наименование цеха)                                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подрядная организация                                                                                            _____________ / ____________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

Начальник ОППР                                                                                                                 _____________ / ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)