Приложение №3.1

К техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

вибрационным испытаниям ГА Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1213/6.47-915

Номер титульного списка 3.2.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 195 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 195 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Нарвская гидроэлектростанция  расположена в г. Ивангороде на правом берегу реки Наровы, в эксплуатации с 1955 года. Тип электростанции – деривационная с открытым водоподводящим каналом. Установленная мощность электростанции – 124,8МВт, (три поворотно-лопастные турбины мощностью по 41,66 МВт).

Технические характеристики объекта работ.

| Краткие технические характеристики оборудования |  |
| --- | --- |
| - Гидротурбина |  |
| тип гидротурбины | К-495-ВБ-660, поворотно-лопастная, конструктивное исполнение – с опорой пяты генератора на крышку турбины |
| завод-изготовитель, год выпуска, заводской № | завод «ЛМЗ», г. Ленинград, 1953 г., зав. № 343 |
| год ввода в эксплуатацию | 1955 г. |
| номинальная мощность | 48 МВт |
| номинальное число оборотов | 88,3 об/мин |
| 1.1. Рабочее колесо (РК) |  |
| диаметр | 6 600 мм |
| минимальный угол разворота | 31 град 30/ |
| вес РК | 153,1 т |
| число лопастей РК | 6 штук |
| вес лопасти РК | 6,1 т |
| диаметр сервомотора РК | 2 250 мм |
| 1.2. Вал турбины |  |
| номинальный диаметр вала турбины (по подшипнику) | 920 мм |
| длина вала | 2 900 мм |
| вес вала | 21,6 т |
| 1.3. Направляющий турбинный подшипник (НТП) |  |
| тип НТП | сегментный, сегменты облицованы самосмазывающимся антифрикционным материалом Тордон GM2401, корпус подшипника крепиться к крышке турбины |
| количество сегментов | 12 |
| 1.4. Направляющий аппарат (НА) |  |
| диаметр НА | 7 700 мм |
| высота НА | 2640 |
| максимальное открытие | 600 мм |
| количество лопаток НА | 24 штуки |
| вес лопатки НА | 2,2 т |
| высота пера лопатки НА | 2 639 мм |
| способ выема лопаток НА | во всасывающую трубу |
| сервомотор НА | 2 штуки |
| диаметр поршня сервомотора НА | 700 мм |
| вес крышки турбины | 32 т |
| 1.5. Маслонапорная установка (МНУ) |  |
| тип МНУ | МНУ-14 |
| нормальное рабочее давление в котле МНУ | 18,0-20,0 кг/см² |
| номинальное давление | 20,0 кг/см² |
| объем котла МНУ | 14 м3 |
| объем сливного бака МНУ | 20 м3 |
| количество маслонасосных агрегатов МНУ | 2 (один-рабочий, один-резервный) |
| тип насоса МНУ | МВН-25 (масляный винтовой насос) |
| тип электродвигателя насоса МНУ | 4АМУ250S4У2 P=75 кВт, 1470 об/мин |
| - Гидрогенератор |  |
| тип гидрогенератора | СВН-1030/120-68, синхронный вертикальный зонтичного типа |
| завод-изготовитель, год выпуска, заводской № | завод «Электросила», г. Ленинград, 1953 г., зав. № 6114 |
| год ввода в эксплуатацию | 1955 г. |
| номинальная мощность | 41,6 МВт |
| номинальное напряжение статора | 10,5 кВ |
| 2.1. Статор |  |
| диаметр статора | 10 670 мм |
| высота статора | 3 250 мм |
| число колонн | 14 |
| вес статора | 139,3 т |
| число стержней | 1056 |
| число выводов | 6 |
| система противопожарной защиты | водяная |
| номинальная мощность статора | 65 000 кВА, при соs=0,8 – 52 000кВт |
| номинальный ток статора | 3 580 А |
| схема соединения обмотки статора | звезда |
| тип обмотки статора | обегающая, волновая |
| 2.2. Ротор |  |
| род исполнения ротора | с явно выраженными полюсами |
| число полюсов ротора | 2р=68 |
| щетки | ЭГ-4 |
| количество щеток на 2 кольца | 54 штуки |
| диаметр ротора | 9690 мм |
| вес ротора с валом | 260 т |
| номинальный ток возбуждения ротора | 1160 А |
| 2.3. Система возбуждения |  |
| 2.3.1. Возбудитель |  |
| тип возбудителя | В 220/43-12 |
| номинальная мощность возбудителя | 408 кВт |
| номинальное напряжение возбудителя | 340 В |
| номинальное ток возбудителя | 1200 А |
| тип привода | на одном валу с генератором |
| 2.3.2. Подвозбудитель |  |
| тип подвозбудителя | А 92/40-10 |
| номинальная мощность подвозбудителя | 35 кВт |
| номинальное напряжение подвозбудителя | 230 В |
| номинальное ток подвозбудителя | 152 А |
| 2.4. Подпятник |  |
| тип сегментов | облицовка - эластичное металлопластмассовое покрытие (ЭМП) |
| количество сегментов | 16 |
| 2.5. Направляющий генераторный подшипник |  |
| тип | облицовка - баббит |
| количество сегментов | 16 |

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Контроль технического состояния гидроагрегата.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерение уровня вибрации узлов генератора и его электромашинного возбудителя при работе с номинальной частотой вращения в соответствии с: СТО 17330282.27.140.001-2006; п.3.16 РД 34.45-51.300-97."Объем и нормы испытаний электрооборудования" | ГА | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Услуги выполняются на действующем оборудовании.

3.3.2 Услуги выполняются согласно сметы (приложение №4-3.1 к техническому заданию).

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Работа должна быть проведена в соответствии с Приложениями к Стандарту «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций» СТО 17330282.27.140.001 – 2006;

3.4.2 Методические указания по эксплуатационному  контролю вибрационного состояния    конструктивных узлов гидроагрегатов»;

3.4.3 «Методические указания по проведению осмотров гидрогенераторов».

3.5. Результат оказания услуг: технический отчет с заключением о техническом состоянии обследуемого ГА и рекомендациями по дальнейшей его эксплуатации и ремонту.

Директор				О.А. Медведев