Прил. № 1 к Техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Вибромеханическим испытаниям гидроагрегатов

ГА-7, ГА-3 ГЭС-6 и ГА-4 ГЭС-12 до и после капитального ремонта

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения) (наименование филиала)

Номер ГКПЗ __1400/6.47-772__

Номер титульного списка _3.3.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.3.

Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-12)

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-12 Аксёнов В.В., м.т. 8 921 869 87 53

Начальник  ГЭС-6  Никифоров А.К. м.т. 8 921 869 87 57

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь  2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

Примечание: Работы проводятся до вывода гидроагрегатов в капитальный ремонт и после окончания капитального ремонта. Окончательные сроки согласовываются с Главным инженером каскада за месяц до вывода гидроагрегатов и выключателей в капитальный ремонт.

1.3.Стоимость услуги - 430 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 100 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -  115 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  115 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  100 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

| Наименование оборудования | Кол-во испытаний | Срок кап. ремонта | Тип | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГА-7 ГЭС-6 | 1 (после КР) | 01.12.2013- 23.03.2014 | Турбина РО15/883-В-455 Генератор СВ 840/95-80УХЛ4 | Диаметр РК 4,5м Рн=12000 кВт, 75об/мин |
| ГА-3 ГЭС-6 | 1 (до КР) | 22.11.2014- 31.03.2015 | Турбина РО15-В-450 Генератор GS-3208 ASEA | Диаметр РК 4,5м Рн=9000 кВт, 75об/мин |
| ГА-4 ГЭС-12 | 2 (до и после КР) | 26.05.2014- 04.08.2014 | Турбина ПЛ 91-ВБ-800 Генератор СВ -1100/145-88 | Диаметр РК 8м Рн=40000 кВт, 68,2об/мин |

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:   Выполнить оценку технического состояния узлов гидроагрегатов до и после капитального ремонта в соответствии с «Методическими оценками технического состояния основного оборудования» СТО 17330282.140.001-2006.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Вибромеханическим испытаниям гидроагрегатов

ГА-7, ГА-3 ГЭС-6 и ГА-4 ГЭС-12 до и после капитального ремонта

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Определение механического состояния генератора методами вибрационной диагностики до капитального ремонта: | Гидрогенераторы ГА-3 ГЭС-6, ГА-4 ГЭС-12 | 2 |
| 1 | Подготовка и калибровка датчиков вибрации биения вала, подготовка вибрационной аппаратуры | Гидрогенераторы ГА-3 ГЭС-6, ГА-4 ГЭС-12 | 2 |
| 2 | Осмотр гидроагрегата, выбор мест установки датчиков вибрации и биения вала. Составление рабочей программы испытаний, эскизов и приспособлений. Установка приборов на гидроагрегате, сборка измерительных схем, настройка и опробование аппаратуры и схем измерения. | Гидрогенераторы ГА-3 ГЭС-6, ГА-4 ГЭС-12 | 2 |
| 3 | Проведение испытаний: измерение вибрации несущих конструкций гидроагрегата и биения вала в различных стационарных режимах работы. Испытания в режимах холостого хода, при параллельной работе ГА с сетью. Демонтаж датчиков и измерительной схемы. Предварительная обработка результатов испытаний. | Гидрогенераторы ГА-3 ГЭС-6, ГА-4 ГЭС-12 | 2 |
| 4 | Контрольная калибровка измерительной аппаратуры. Обработка результатов испытаний: составление таблиц, графиков, схем. Анализ полученных данных и составление отчётной документации. | Гидрогенераторы ГА-3 ГЭС-6, ГА-4 ГЭС-12 | 2 |
|  | - Определение механического состояния генератора методами вибрационной диагностики после капитального ремонта. (в объёме раздела I ). | Гидрогенераторы ГА-7 ГЭС-6, ГА-4 ГЭС-12 | 2 |

Испытания проводятся в соответствии с рабочей программой, утвержденной главным инженером каскада.

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

3.3.2 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.3.3 Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.3.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»

3.3.6 Обеспечить обязательное наличие у персонала, участвующего в работах, однотипной спецодежды с логотипом организации-Подрядчика

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ по вибрационным испытаниям (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

3.4.3 Подрядчик должен обеспечить выполнение требований НТД:

1. Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. ( СО 34.04.181-2003) Раздел 1.

2. Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. (СО 153-34.03.150-2003).

3. Объёмов и норм испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97)

4. Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003)

5. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

6. Методических оценок технического состояния основного оборудования. (СТО 17330282.140.001-2006, Приложение И)

3.5. Результат оказания услуг: Технический отчет о проведении испытаний (Заключение о состоянии гидроагрегата), по результатам каждого комплекса испытаний, в 2 экз.

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		Д.С. Видякин

(подпись)		(ИО Фамилия)