|  | Приложение № 3-12 к ТЗ |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Геодезическим работам по определению вертикальных

деформаций опоры ЛЭП №2 п/ст 110кВ ГЭС-12

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ  1400/6.47-772

Номер титульного списка  5.1.10

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.3.

Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-12)

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-12 Аксёнов В.В., м.т. 8 921 869 87 53

Мастер ГТУ ГЭС-12 Мишинов В.В., м.т.8 921 418 99 65

  - Период оказания услуг:

Начало:                 октябрь  2014 г.

Окончание:           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 36 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе: 4-й квартал -  36 тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Опора №2 п/ст 110кВ ГЭС-12.

С 2007 г. на опоре зафиксированы:

- осадка фундамента, порядка -0,5 мм/год;

- отклонение от вертикальной оси опоры, порядка 170-190 мм в год.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Подрядчик в результате выполнения работ обязан определить величину изменения осадки фундамента и величины отклонений от вертикальной оси опоры, для выявления опасного отклонения от нормативных эксплуатационных характеристик в соответствии с требованиями НТД и представить отчет и протоколы испытаний.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Геодезическим работам по определению вертикальных

деформаций опоры ЛЭП №2 п/ст 110кВ ГЭС-12

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нивелирование II класса для определения вертикальных деформаций фундамента опоры № 2 п/ст. 110 кВ. | 1 штатив дв. хода | 36 |
| 2. | Подготовка базисов и первоначальные наблюдения положения верха сооружения для выявления отклонений от вертикали опоры № 2 п/ст. 110кВ | 1 наблюдение | 2 |
| 3. | Текущие наблюдения наклонов различных (по высоте) сечений для выявления отклонений от вертикали опоры № 2 п/ст. 110кВ | 1 сечение | 6 |
| 4. | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | шт. | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Наличие опыта аналогичных работ не менее 5 лет;

3.3.2 Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

3.3.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.3.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.3.6 Обеспечить обязательное наличие у персонала, участвующего в работах, однотипной спецодежды с логотипом организации-Подрядчика.

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения указанных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.4.4 Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, оснасткой и приборами.

3.4.5 Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.4.6 Подрядчик должен обеспечить выполнение требований НТД:

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. (СО 34.04.181-2003) Раздел 1.

- Действующих норм СНИП на производство инженерно-геодезических работ:

- «Инструкции по топографическим съемкам масштабов 1:5000 – 1:500», Москва, «Недра», 1982 г.

- «Методических указаний по оценке технического состояния металлических опор ВЛ электропередач и порталов ОРУ напряжением 35 кВ и выше» СО 34.21.665-87, Прил.2

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003).

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

3.5. Результат оказания услуг: Технический отчет о результатах исследований, в 2 экз.

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		Д.С. Видякин